通信蓄电池在线核容装置技术规范书

（通用部分）

深圳供电局

2026年5月

目  录

1. 总则	1

2. 工作范围	2

2.1. 工程概况	2

2.2. 范围和界限	2

2.3. 服务范围	2

3. 应遵循的主要标准	2

4. 术语和定义	3

4.1. 通信电源	3

4.2. 通信交流供电系统	3

4.3. 通信直流供电系统	3

4.4. "四遥"功能	3

4.5. 蓄电池容量	3

4.6. 放电电流符号	4

4.7. 高频开关整流器	4

4.8. 系统主机	4

4.9. 电池采集模块	4

4.10. 蓄电池组预充电	4

4.11. 蓄电池组自由充电	4

4.12. 蓄电池组自由放电	4

5. 缩略语	4

5.1. MTBF	4

6. 使用条件	4

6.1. 工作环境条件	4

6.2. 贮存、运输极限环境温度	4

6.3. 运行电气条件	5

系统技术要求	5

7. 	5

7.1. 系统硬件组成	5

7.2. 通信蓄电池在线核容装置主机技术要求	6

7.2.1. 通信蓄电池在线核容装置系统主机	6

7.2.2. 系统主机外观	7

7.2.3. 系统主机功能	7

7.2.4. 系统主机性能指标	10

7.2.5. 系统主机后台通信	11

7.2.6. 系统主机安装施工	11

7.3. 系统单体、汇集器模块技术要求	12

7.3.1. 汇集器功能	12

7.3.2. 汇集器性能参数	12

7.3.3. 汇集器安装施工	12

7.4. 单体采集模块技术要求	12

7.4.1. 单体采集模块功能	12

7.4.2. 单体采集模块性能参数	12

7.4.3. 采集模块安装施工	13

7.5. ★安全加密技术要求	13

7.6. 系统主机性能参数一览表	13

7.7. 监控性能	14

7.8. 制造工艺的一般要求	14

7.8.1. 布线工艺	15

7.8.2. 导线固定工艺	15

7.8.3. 端接工艺	15

7.8.4. 紧固件	15

7.8.5. 号码管	16

7.9. 元器件的要求	16

7.10. 质量追溯	16

8. 试验	16

8.1. 试验	16

8.1.1. 工厂验收	16

8.1.2. 功能试验	16

8.1.3. 现场试验	17

8.2. 验收计划、报告和设备	17

8.2.1. 初步验收	17

8.2.2. 试运行	17

8.2.3. 竣工验收	17

9. 产品对环境的影响	17

10. 技术文件要求	18

10.1. 一般要求	18

10.2. 投标方提交资料及说明	18

10.3. 设计联络	18

11. 包装、储存、运输、安装及质量保证	18

附录A （规范性附录） 蓄电池远程核容监控信息表	20

附录B （承诺函格式）	23

总则

1.1  本招标技术文件适用于通信蓄电池在线核容装置供货的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本次设备招标范围包括深圳供电局内变电站通信电源蓄电组远程智能维护主设备及其技术督导服务，主设备包括远程智能维护系统主机、蓄电池监测模块，清册见物资定货范围；

1.3  投标方提供的通信蓄电池在线核容装置必须具有国家认证或国际权威认证的检测机构出具的检验证明及其产品注册证书。

1.4  本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本招标技术文件及本招标技术文件引用的国家标准和行业标准的优质产品。

1.5  投标方所提供的设备应保证是最新生产的设备，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，招标方对此不承担任何责任。

1.6  第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认，并由投标方对系统整体性能负责。

1.7  投标方应对通信蓄电池在线核容装置的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统调测和试运行期间，如果发现由于投标方设计、配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求，投标方应负全部责任。系统投入运行后，如果招标方需修改或增加系统的功能，投标方有义务提供性能的修改和增加，免费提供软件版本的升级。

1.8  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是如何微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述并论述其理由。

1.9  本招标技术文件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的，以确保系统的安全稳定运行。

1.10  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.11  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异，对本招标技术文件中的条款逐项回答。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货。

1.12  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，二者配置须保持一致。

1.13  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件。

1.14  本招标技术文件未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.15  本招标书技术指标要求中，凡加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方必须重视这些要求并提供证明材料。

工作范围

工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

范围和界限

- 本规范书适应于深圳供电局所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，通信蓄电池在线核容装置的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

- 运输

运输条件详见专用部分。

- 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

- 本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

- 投标方应按本规范书的要求提供台全新的、合格的变电站通信蓄电池在线核容装置、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

- 供货范围一览表

供货设备技术规格一览表详见专用部分。

- 工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

- 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

- 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

- 产品零整比不大于3，供货商零部件总成本不应超过变电站通信蓄电池在线核容装置本体成本3倍。

- 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

- 设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

- 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 配合招标方将主站系统数据从网络安全II区传输到网络安全III区呈现提供技术支持服务。

应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文，此外，还应遵照最新版本的国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、中华人民共和国国家标准(GB)及行业标准，这是对设备的最低要求。在本招标技术文件出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。主要引用标准如下：

GB 9254-2008 			信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

DL/T 781-2001			电力用高频开关整流模块

DL/T 5044-2014			电力工程直流电源系统设计技术规程

DL/T 724-2000			电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

YD/T 1051-2010			通信局（站）电源系统总技术要求

YD/T 1058-2015			通信用高频开关电源系统

YD/T 585-2010			通信用配电设备

YD/T 731-2008			通信用高频开关整流器

YD/T 944-2007			通信电源设备的防雷技术要求和测试方法

YD/T 983-2013			通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法

YD/T 799-2010			通信用阀控式密封铅酸蓄电池

Q/CSG1204081-2020       南方电网通信电源技术规范

QCSG1204027-2018        南方电网通信电源监控系统技术规范

TL 9000	Telecom Leadership 9000

如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得买方同意后，才能制造。

术语和定义

除引用标准 GB 2900.11 外，再增补以下术语和定义：（没涉及的设备不用体现）

通信电源

为通信设备供电的装置。包括通信交流供电系统、通信直流供电系统、太阳能电池组等。

通信交流供电系统

主要由交流配电柜、不间断电源设备（简称 UPS）、逆变器、电源监控等设备组成，通信中继站还包括油机发电机组等部分，为通信设备提供交流电源。

通信直流供电系统

主要由高频开关电源、蓄电池组、直流配电、电源监控等设备组成，为通信设备提供-48V直流电源。

"四遥"功能

遥信功能、遥测功能、遥调功能、遥控功能的简称。

蓄电池容量

C10：10 小时率放电额定容量，单位：安时（Ah）。

放电电流符号

I10：10 小时率放电电流，数值 0.1C10，单位：A。

高频开关整流器

采用功率半导体器件作为高频变换开关，经高频变压器隔离，组成将交流转变成直流的主电路，且采用输出自动反馈控制并设有保护环节的开关变换器。

系统主机

通信蓄电池在线核容装置主机。

电池采集模块

与通信蓄电池在线核容装置主机配套的，包含采集汇集器、单体数据采集模块。

蓄电池组预充电

在蓄电池组放电核容结束或者交流失电时放电交流恢复后，整流器对蓄电池进行充电时，由于母线电压与电池组压差过大，当检测到充电电流大于I10时，而必须使用通信蓄电池在线核容装置主机来进行预充电（不需额外增加充电机，只进行二次限流），控制充电电流在I10以内，防止大电流冲击电池。

蓄电池组自由充电

将通信蓄电池在线核容装置主机的常闭接触器闭合，蓄电池组直接使用整流器充电。

蓄电池组自由放电

将通信蓄电池在线核容装置主机的常闭接触器闭合，蓄电池组直接走常闭接触器为母线负载供电。

缩略语

MTBF

平均失效间隔时间

使用条件

工作环境条件

- 环境温度：-5℃～+40℃；

- 相对湿度：不高于90％（装置内部应无凝露，也不结冰）；

- 大气压力：70kPa～106kPa；

- 无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，不得有爆炸危险介质，周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

- 满足满负荷使用时的通风散热要求。

贮存、运输极限环境温度

贮存、运输环境温度极限值为-25℃～+70℃，储存相对湿度：≤96％，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

运行电气条件

- 主机工作电压波动范围

- 设备供电工作电压：40—60V DC

- 设备充放电测试电压：40—57V DC

系统技术要求

系统硬件组成

- 通信蓄电池在线核容装置主机；

- 通信蓄电池在线核容装置蓄电池采集模块；

- 通信电源不同工作模式的配置原则，主要接线方式有两种，图1：同一变电站内属于同一套通信电源设备的同一条直流母线连接的两组及以上蓄电池组，配置同一个品牌的通信蓄电池在线核容装置主机；图2：同一变电站内属于不同的通信电源设备的直流母线连接的蓄电池组，可配置不同品牌的蓄电池组远程智能维护系统主机设备。

图1

图2

通信蓄电池在线核容装置主机技术要求

通信蓄电池在线核容装置系统主机

- 远程核容装置独立的DC/DC升压放电模块，通过主站对蓄电池进行远程放电操作，并对放电过程全程进行参数检测记录，以达到测定蓄电池容量的目的。

- ★DC/DC模块为模块化可插拔设计，无须拆除通信线缆和供电线缆即可进行插拔维护操作；DC/DC模块可在待机状态下进行热插拔，插拔后DC/DC模块可正常工作，为了防止模块误动作，DC/DC模块应物理区分为充电模块和放电模块，不应为双向混合功能的模块。

- ★DC模块输出侧应配备保护开关。

- 采用便携式工控一体机触摸屏调试工作，集成远程核容调试APP，具备核容主机、汇集器、单节监测模块、加密模块的调试设置以及验收功能。

- ★远程核容装置利用用户实际直流负载对蓄电池进行整组充放电(充放电模块要求组端输入标称电压DC48V，电源在线端输出DC44V-56.4V)，以达到电池组节能充放电目的。

- ★为保证在线升压核容安全性，其升压DC/DC应使用输入输出变压器隔离型的DC/DC技术，其输出的电压由变压器决定了控制在安全范围内，保证系统设备的安全，避免出现DC/DC电路故障导致过压损坏系统设备的情况。

- ★系统应满足南网通信电源技术规范蓄电池远程核容装置系统连接图接线要求，不得增加系统安装复杂程度，扩大系统运行的风险。

图 3 远程核容装置系统示意图

- 国产化要求

投标方提供的远程核容设备应提供第三方检测机构出具的产品主要元器件安全自主可控检测报告，确保核心芯片全部国产化。智能蓄电池远程核容装置主板芯片要求如下：

| 序号 | 名称 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主板CPU | 国产化工业级，核数≥4核，主频≥1.6GHz； |
| 2 | 主板内存 | 国产化，容量≥1GB； |
| 3 | 主板硬盘 | 国产化，容量≥8GB； |
| 4 | 主板接口 | 支持至少4路隔离型RS485接口； |
| 5 |  | 支持至少4路DI接口； |
| 6 |  | 支持至少4路DO接口； |

- 电鸿化要求

- 投标方提供的设备应选用电鸿操作系统，出具电鸿物联操作系统生态产品认证证书及测试报告。

系统主机外观

- 主机整体尺寸为满足19英寸机柜安装的机箱；

- 前面板分布有电源指示灯、运行指示灯；在线浮充、停电放电、内阻测试、预充电、K/D测试、核容测试状态指示灯等；

- 配置工作电源开关。

系统主机功能

基本功能

数据存储功能

- 支持充放电过程数据记录与存储；

- 充放电数据存储次数不少于32个/组电池；

- 单个充放电文件数据大小上限不小于50MB；

- 支持存储设备配置工作参数（变更时间，参数名称，远程或本地区分）操作日志数据，不少于1000条；

- 实时的电源电压、电池组端电压、设备工作状态数据不小于2个小时，采集间隔时间不大于1分钟。

控制功能

- 支持蓄电池组在线放电后自动转预充电（不需额外增加充电机，只进行二次限流,预充电电流大小本地可设置），当充电电流小于预充电流阀值（5-10A本地可设置）下限时转浮充；

- 在设备额定的充放电电流值范围内，能根据设定的电流值大小进行充放电；

- 在充放电过程中超过设定的门限阀值应自动执行停止放电/停止充电；

- 在核容过程中，遇到停止核容的条件满足，能自动停止核容转充电，充电完成再转恢复系统等电位连接，并在放电记录中给出停止放电原因（备注：如果市电恢复，则不继续放电）；

- 在核容过程中，遇到系统故障、交流失电，设备直接将蓄电池组恢复系统等电位连接，并在放电记录中给出停止放电原因（备注：如果市电恢复，则不继续放电）；

- 支持核容前远程启动测试一次电池单体内阻，温度，电压，并上报主站系统；

- 支持定期自动测试内阻，测试间隔周期可设置（本地设置）。

- 系统应具备以下保护功能：核容测试前，对放电设备进行自检，需具备在线常闭接触器K1和在线二极管D1的测试功能，其测试应具备通过不低于60A的电流的内部测试环路，并能准确测量常闭接触器的接触电阻和在线二极管的导通压降。同时不影响到在线系统电压的波动和系统设备的正常工作。如有异常不能进行核容测试；当出现放电模块温度过高、电池极柱温度过高、站点交流停电、网络通讯故障情况时，设备应自动停止放电。

- 交直流检测和控制功能

- 对于站点有多组蓄电池运行的情况，应能对每组电池进行分别放电，并对每组电池的容量进行分别核定。

- 具备断电保护功能，即在放电过程中一旦遇到交流或直流断电情况，蓄电池能无缝隙对站点直流负载进行供电，确保直流负载没有失电的风险。

- 应设置独立的监督保护模块，监督模块应保证不断电，随时监督系统的功能，若本套系统控制失效或系统完全失效，该模块能够进行正确的动作确保直流负载没有失电风险。

现场人工管理功能

- 本地设备支持对参数进行设置及保存；

- 本地设备支持手动启动核容测试；

- 本地设备支持手动启动内阻测试；

- 设备支持本地参数的查看：单节电压、电池极柱温度、内阻、端电压、电流。

校准功能

能对母线电压、组端电压以及充放电电流进行现场校准。

保护和故障管理

- 输入过压保护，提示告警信息并禁止启动核容测试；

- 输入欠压保护，提示告警信息并禁止启动核容测试；

- 过温保护，核容测试过程中停止核容测试，提示相应告警信息；

- 硬件失效保护，提示告警信息并禁止启动放电测试，蓄电池组不离线；

- 软件失效保护，提示告警信息并禁止启动放电测试，蓄电池组不离线；

- 非正常停电保护，提示告警信息并禁止启动放电测试，蓄电池组不离线。

通信功能

- 设备应具有RS-485接口、RJ45网络接口和USB接口，用于设备采集到的各项参数的本地和网络化传输，支持IEC61850协议。详见附录A（规范性附录）蓄电池远程核容监控信息表表1至表4。

蓄电池组保持全在线后备功能

任何时候，任何情况下，包括充放电测试过程中、充放电过程市电中断、正常监测工作过程中市电中断、主机自身工作电源故障关机、充放电测试过程中工作电源故障关机、核容装置故障、断电、模块热插拔时等，核容装置的二极管自动导通，强制蓄电池直连负载，保证蓄电池组对实际负载不间断供电。

"四遥"功能

具备遥信功能、遥测功能、遥调功能、遥控功能。

程序升级功能

- 支持本地升级设备程序；

- 支持远程进行程序升级。

远程故障诊断功能

- 支持远程对设备各项功能故障进行诊断；

- 支持远程查看设备内部充放电模块的工作参数、工作状态、是否故障等；

- 支持远程对电池组各种故障进行诊断。

节能全在线核容测试功能

- 节能全在线放充电功能：设备对被测蓄电池组放电的同时保持与直流系统的实时在线连接状态；放电结束后，自动启动在线充电功能，预充电结束后，自动恢复与直流系统等电位连接状态，无需人员干预。

- 节能放电功能：设备利用用户实际直流负载对电池组进行放电，以达到电池组节能放电目的，

- 电池组端电压下限终止核容功能:设置一定组端电压门限，放电到该数值时自动停止放电测试并显示停止核容原因为组端电压下限到的原因；

- 电池单体电压下限终止核容功能: 设置一定单体电压门限，放电到该数值时自动停止放电测试并显示终止核容原因为单体电压下限到的原因；

- 到达预设容量终止核容功能：设置一定预放容量门限，放电到该数值时自动停止放电测试并显示终止核容原因为放电容量到达的原因；

- 到达预设时间终止核容功能：设置一定测试时间，放电到该时间时自动停止放电测试并显示终止核容原因为放电时间到达的原因；

- 到达预设温度阈值终止核容功能：设置一定单体电池温度门限，放电到该数值时自动停止放电测试并显示终止核容原因为单体温度过高的原因。

- 在线电压低(市电中断)终止核容功能：放电测试过程中遇到市电中断，自动停止放电测试，立即将被测电池组恢复与系统等电位连接状态，并显示终止核容原因为线电压低的原因。

- 通信中断终止核容功能：放电测试过程中遇到核容主机与核容主站通信中断，自动停止放电测试，立即将被测电池组恢复与系统等电位连接状态，并显示终止核容原因为通信中断的原因。

- ★设备内置蓄电池 SOH算法，能够基于蓄电池不同放电倍率及不同放电深度的核容数据分析蓄电池容量衰减程度，准确评估蓄电池健康状态，通过61850上的扩展节点，将相关数据推送至现有主站系统。详见附录A（规范性附录）蓄电池远程核容监控信息表表5 SOH扩展字段说明。

节能全在线充电功能

- 节能全在线放电结束后，自动将被测电池组静置30秒至1分钟，同时保持其在线后备状态，然后自动启动在线预充电功能；

- 充电结束后，自动将被测电池组恢复与直流系统等电位连接状态，无需人员干预；

- 充电电流大小可通过测试参数进行设置；

- 充电过程为先恒流充电，后恒压充电。

全在线电池电压、电流监测功能

- 能在线监测蓄电池组的工作状态、系统在线电压、组端电压、电池电流等。

- 蓄电池组的工作状态、端电压、电流等数据能在本机显示屏上显示，同时能实时上传中心监控主站。

全在线电池单体电压、内阻、极柱温度测量功能

- 能通过RS485总线获取来自单体采集模块的单体电压、内阻、极柱温度等数据。

- 获取到的单体电压、内阻、极柱温度等数据能在本机显示屏上显示，同时能实时上传中心监控主站。

短路电流

设备应支持直流输入侧短路电流1000A至少1ms，按专用部分分档执行。

系统主机性能指标

支持电池组规格

- 支持标称组端电压48V铅酸蓄电池组；

- 支持2V单体蓄电池,容量50-2000AH。

主机工作电压范围

- 设备供电工作电压：35—60V DC

- 设备充放电测试电压：40—57V DC

充放电电流范围

- 放电核容电流范围为1-200A连续可调并稳流；

- 预充电电流范围为1-200A连续可调并稳流；

- 保证蓄电池组在线二极管和常闭接触器配置要求带载能力要求如下：

（电源120A，200A）：带载能力不小于200A，核容电流不小于100A。

（电源300A，400A）：带载能力不小于400A，核容电流不小于100A。

（电源500A，600A）：带载能力不小于600A，核容电流不小于200A。

测量分辨率

- 直流系统母线电压：不大于0.01V

- 组端电压：不大于0.01V

- 充放电电流：不大于0.1A

测量误差

- 直流系统母线电压：±0.5% * 标称直流系统母线电压

- 电池组端电压：±0.5% * 标称电池组端电压

- 充放电电流：±1% * 电流量程

节能充放电测试效率

额定条件下，充放电的效率不小于90%

平均无故障间隔时间（可靠性）

MTBF≥20000小时。

设备要支持防雷

满足三级防雷保护要求

系统主机后台通信

- 后台通信接口为RS485、以太网等

- 与后台通信状态可以在显示屏或者面板的指示灯提示。

系统主机安装施工

- 安装与19英寸机柜里面。

- 与电池连接端子使用标准大电流单级连接器。

系统单体、汇集器模块技术要求

汇集器功能

- 能实时采集各单体模块的电压、内阻、极柱温度等数据。

- 通过RS485总线接口与系统主机进行数据传输通信，接受控制等

- 支持现场程序的更新升级。

- 能自动定期启动内阻测试。

- 不从单体电池取电，从48V母线电压上取电。

汇集器性能参数

- 工作电压：35-60VDC；单机自身功耗小于2W。

- 支持单体通信端口、支持适量的单体采集模块。

- 支持独立隔离的RS485接口与主机通信；

- 支持组端电压测量，测量范围：40-60V，分辨率0.1V，精度：±0.5%。

汇集器安装施工

- 安装于电池架上。

- 汇集器通过RS485与单体采集模块进行连接通信。

- 汇集器通过RS485与系统主机进行连接通信。

单体采集模块技术要求

单体采集模块功能

- 支持2V单体电池的电压、内阻、以及电池极柱温度在线监测。

- 支持从50-2000AH容量单体电池的电压、内阻、以及电池极柱温度在线监测。

- 使用隔离的RS485通信接口进行和汇集器通信。

- 对电池进行内阻测试使用小电流放电法，测试峰值电流不超过1.5A。

- 支持工作故障自动重启恢复功能。

- 单体电池监测模块禁止从电池上取电。

单体采集模块性能参数

支持电池组规格

支持2V单体蓄电池,容量50-2000AH。

工作电压范围

- 工作电压：9—18V DC

- 工作功耗：小于2W。

电池单体参数测量范围

- 2V单体电压：0.2—2.6V，

- 2V单体内阻： 10-4000μΩ；

- 单体温度：-10—70℃。

测量分辨率

- 单体电压：0.001V

- 单体内阻：0.001mΩ

- 单体温度：0.1℃

测量误差

- 单体电压：±5mv

- 单体内阻：重复精度小于3%

- 单体温度：±1℃

采集模块安装施工

- 安装于电池架上。

- 单采集模块通过RS485与汇集器进行连接通信。

- 从母线上取电或者由汇集器供电。

  - ★安全加密技术要求

- ★蓄电池远程核容装置应具有双向验签安全机制，支持主站与核容装置间双向身份认证、报文加密及签名校验；下行控制指令由主站签名下发，装置校验通过后方可执行核容操作，上行数据经装置签名加密上传，主站完成合法性验签解析，有效防范恶意篡改、非法入侵与误操作，保障整个远程核容业务链路安全可控。

- ★安全认证加密过程应采用SM2国密算法。

系统主机性能参数一览表

下表为100A型号的技术参数（参考），更大电流等级的设备使用更高的配置设备实现。

| 机型 | 100A规格 |
| --- | --- |
| 工作电压范围（V） | 40—60V |
| 充放电测试电压范围（V） | 40—57V |
| 放电测试电流范围（A） | 1—100 |
| 限流充电稳流范围（A） | 1—100 |
| 系统电源电压测量范围（V） | 0—60 |
| 系统电源电压测量精度 | 分辨率：0.01V，测量误差±0.5%*标称直流系统电源电压 |
| 电池组端电压测量范围（V） | 0—60 |
| 电池组端电压测量精度 | 分辨率：0.01V，测量误差±0.5%*标称电池组端电压 |
| 单体电压测量范围（V） | 2V：0.2-2.6; |
| 单体电压测量精度 | 分辨率：0.001V，测量误差±5mv |
| 单体内阻测量范围（μΩ） | 2V：10-4000； |
| 单体内阻测量精度 | 分辨率：0.001mΩ，重复精度±3% |
| 单体温度测量范围（℃） | -10—70 |
| 单体温度测量精度 | 分辨率：0.1℃，测量误差±1℃ |

监控性能

★本次招标的蓄电池远程核容装置须无条件接入深圳供电局现有通信电源远程核容监控主站系统。投标人须签署附录B承诺函，未签署者将被视为未响应招标文件要求。

提供满足《南方电网通信电源技术规范》等南方电网相关企业标准的远程核容监控主站系统（含License）对本期所投标的远程核容装置进行管理，并跟已有的远程核容监控主站系统进行对接。系统与监控系统通信之间采用DL/T860标准（IEC61850）上报数据，具体遥测、遥信、遥调、遥控量参照技术规范的要求，使用统一的监控名称及逻辑名称。蓄电池监控遥测量要求详见附录A（规范性附录）蓄电池远程核容监控信息表表1所示，蓄电池监控遥信量要求详见附录A（规范性附录）蓄电池远程核容监控信息表表2所示，蓄电池监控遥控量要求详见附录A（规范性附录）蓄电池远程核容监控信息表表3所示，蓄电池监控遥调量要求详见附录A（规范性附录）蓄电池远程核容监控信息表表4所示。

制造工艺的一般要求

- 设备的总体机械结构充分考虑安装、维护的方便和扩充容量灵活性。设备的各种插板或模块采用嵌入式的，不装插板、模块的槽位提供装饰性盖板。

- 所有设备的工厂预安装深度要求达到机架级，以尽量减少现场安装工作量。

- 设备有足够的机械强度和刚度，设备的安装固定方式具有抗震性和防震能力。

- 设备在加电运行期间，插入或拔出机盘时，任何元件不受到损坏和缩短使用寿命。设备接插件必须接触可靠，结构坚固，易于插拔。接插件有定位和锁定装置。

- 设备内所有元器件应全部经过老化处理，组装过程有严格的质量控制，确保长期使用的高可靠性。设备印刷电路板平整，并有防霉喷涂层。

- 设备电路插板在明显位置标出名称或代号，安装在电路插板上的器件有明显的标志。同一品种的电路插板有完全的互换性，不同品种的电路插板有错插保护及防错插功能。

- 设备电路插板、模块有状态显示功能。

- 设备表面的涂敷满足防腐防蛀的要求。所有机架、子架、单元及器件的表面光滑平整、色泽一致，不应有划痕、裂纹和斑等破损现象。

- 设备的冷却优选自然通风散热方式。

- 设备的平均故障间隔时间(MTBF)如下：

- 主机设备：MTBF≥105h。

本节中，各指标的定义及统计方法参见TL 9000标准。

早期返还指数（Early Return Index，厂家发货时间到统计截止时间点不满半年的不可拆分组件在统计周期内的年度返修率（按时间折合））<1%/年。

第一年返还率（One-Year Return Rate，厂家发货时间到统计截止时间点前7-18个月内的不可拆分组件在统计周期内的年度返修率（按时间折合））<1%/年。

长期返还率（Long-Term Return Rate，厂家发货时间到统计截止时间点18个月以上的不可拆分组件在统计周期内的年度返修率（按时间折合））<1%/年。

正常化的一年返还率（Normalized YRR，厂家发货时间到统计截止时间点前7-18个月内标准化单位的返还率）<1%/标准化单位。

布线工艺

- 交、直流导线应分开捆绑、走线。

- 信号线应使用螺旋套管包裹或置于独立线槽之内，不应与交、直流导线捆绑在一起。

- 走线应横平竖直、有棱有角，弯曲半径以线外径的3-5倍为宜。

- 同一方向并排的线路应平行排列，不得产生扭绞、打圈、接头等现象。不应受到外力的挤压和损伤。

- 绝缘导线穿越金属结构件时，应在穿过点设置绝缘物（如胶圈等）或套热缩套管，以防止导线的绝缘层损坏。

- 铜排穿越金属结构件时，应在穿越处套热缩套管。热缩套管长度为铜排宽度的3～5倍。

- 机框要用地线可靠连接。

导线固定工艺

- 在线束始末两端、折弯处、分线前后，使用扎带。

- 线束每隔50-150㎜须用扎带扎紧，距离应均匀一致。

- 多余扎带应剪平处理。

- 每一排输出端子应配置一个接线端子扎线杆。

端接工艺

- 同一线耳原则上只接一根导线，如果超过2根导线，则必须采用焊接方式，以确保连接牢固可靠，保证直接接触的面积满足载流需求。

- 接线线耳没有绝缘套或护线套的，须使用热缩套管。

- 连接线缆使用铜鼻线耳时，须压紧、并焊接牢固。

紧固件

- 螺钉长度的选择要适中。

- 同类型固定点要选用同类型螺钉，螺钉的颜色要一致。

- 未接线的备用螺钉应拧紧。

- 用紧固件连接的电气连接点，应作紧固标志。

- 紧固标志：以红色油性笔，划出最短的线，将螺钉头、弹垫、平垫、紧固面连接起来。紧固标志应能判断紧固件有无松动。

- 标识应格式统一、颜色鲜明、机打、整齐粘贴且不影响器件的正常使用和工作。

号码管

- 所有连接到输入端子、输出端子、输出熔断器、输出开关的导线，其靠近输入、输出侧需要安装号码管。

- 号码管上丝印要明确描述导线对端连接器件的正确位置。

- 馈线回路输出端子侧号码管要明确描述回路代号及极性。

- 号码管要求机打。

元器件的要求

- 设备内安装的元器件均有产品合格证或证明质量合格的文件，不得选用淘汰的、落后的元器件。

- 导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆，均符合国家或行业现行有关标准的规定。

- 同类元器件的接插件具有通用性和互换性，接触可靠、插拔方便。插接件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均符合有关国家及行业现行标准要求。

- 元件和端子排列整齐、层次分明、不重叠，便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置在柜内上方。

- 设备内的所有母排必须进行绝缘保护，并用不同颜色区分正负极。

质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

试验

试验

本项目的试验内容应包括：工厂试验、现场试验两部分组成，只有都完全通过招标方委托的测试单位以及建设单位参与的验收测试后，方能认为本项目的设备验收合格。

工厂验收

- 工厂验收试验应按照招标方确认的试验大纲进行，包括功能试验和稳定性试验。单个设备的试验可由投标方自行完成，并向招标方提交试验报告。全系统的试验招标方有权在场见证。

- 在工厂验收试验期间，投标方应提供所需的检验、维护、测量、试验和记录的设备。

功能试验

- 该试验主要是对本条件书中所描述的设备的功能和技术要求的测试，检查是否满足所规定的要求；

- 试验内容主要包括设备的系统启动、电源切换等。

现场试验

- 在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行前须进行现场试验，必须按通信蓄电池在线核容装置智能维护相关技术规范要求进行验收测试，并出具书面测试报告。

- 现场试验应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

- 在验收开始前二周应提出现场试验方案供招标方认可。

验收计划、报告和设备

验收包括初步验收、试运行、竣工验收3个阶段。

初步验收

- 在系统试运行前，必须进行初验测试，用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。

- 初验测试应在设备系统测试合格后进行。初验测试要求各种设备处于工作状态。

- 初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽取，具体内容可根据设备系统测试的结果确定。

- 初验测试的主要指标和性能达不到要求时，应重新进行系统调测。

- 所有初验测试都应在建设单位为主的条件下进行测试，承建单位技术人员协作。初验不合格，所有因设备问题引起的费用应由投标方承担，承建单位负责及时解决产生的问题，直至验收合格。

试运行

- 初步验收合格后，系统进入试运行阶段。

- 试运行期间如果设备发生故障或某一项指标不能达到技术规格书要求时，允许投标方立即修复或调整设备、使其达到技术规格书的要求，但试运行应从修复或调整完毕之日起重新开始。

竣工验收

- 试运行期满即可进行竣工验收测试，投标方应提前1个月提供竣工验收测试详细内容，测试方法，必要的仪器及测试指标等。

- 竣工验收测试的各项具体内容和指标要求至少应满足中国南方电网有限责任公司通信蓄电池在线核容装置验收规范相关验收标准。

- 达到验收相关要求，经双方认可即可签署验收文件。签署竣工验收文件日期即为工程通过最终验收日期。

产品对环境的影响

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

优先选用损耗低的产品。

技术文件要求

一般要求

- 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

投标方提交资料及说明

投标方应提供设备的图纸、技术文件、用户手册、维护手册等资料，并对所提供的技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。交付内容要求如下：

- 系统方框图和简要说明

- 电气原理图

- 机柜面板布置图

- 设备外部接线端子图

- 设备模块详细原理接线图和说明书

- 设备安装、调试和运行维护手册

- 设备装箱清单

投标方负责在合同签字生效后2周完成现场工程勘察，在设计联络会后1周内提交最终设计文件和全部图纸（电子化CAD图纸）。

设计联络

- 供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

- 供方提供的图纸必须经需方代表确认。

包装、储存、运输、安装及质量保证

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

- 所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

- 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

- 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

- 包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

- 订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

- 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

- 投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000  GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

- 在质保期内由于制造质量问题，应由投标方负责免费更换及承担所产生的所有费用。

# 附录A
（规范性附录）
蓄电池远程核容监控信息表

表1  蓄电池远程核容监控遥测量信息表

| 序号 | 监控名称 | 采集量 | 逻辑名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第N组电池组电压 | 电压值 | BTSE/btgGGIOn$MX$AnIn1 |
| 2 | 第N组电池组电流 | 电流值 | BTSE/btgGGIOn$MX$AnIn2 |
| 3 | 第N组在线端电压 | 电压值 | BTSE/btgGGIOn$MX$AnIn3 |
| 4 | 第N组电池组第M节单体电池电压值 | 电压值 | BTSE/celGGIOn$MX$AnInM |
| 5 | 第N组电池组第M节单体电池内阻值 | 电阻值 | BTSE/celGGIOn$MX$AnIn24+M |
| 6 | 第N组电池组第M节单体负极极柱温度 | 温度 | BTSE/celGGIOn$MX$AnIn48+M |
| 7 | 第N组电池组第M节单体剩余容量 | 容量 | BTSE/celGGIOn$MX$AnIn72+M |
| 8 | 第N组第M节单体均衡电流值 | 电流值 | BTSE/celGGIOn$MX$AnIn96+M |
| 9 | 第N组测试终止电压 | 电压值（静态） | CPSS/cheGGIOn$MX$LoBatVal |
| 10 | 第N组测试终止剩余容量（单位：Ah） | 容量值（静态） | CPSS/cheGGIOn$MX$LoBatAh |
| 11 | 第N组核容测试终止 容量上限阀值 | 容量上限阀值 （静态回读） | BTSE/ncdGGIOn$MX$HiTestBatAh |
| 12 | 第N组测试终止时间（单位：小时） | 时间（静态） | CPSS/cheGGIOn$MX$HiTestTmhour |
| 13 | 第N组核容测试过程 放电电流设定值 （单位：A） | 放电电流设定值 （静态回读） | BTSE/ncdGGIOn$MX$TestCurr |
| 14 | 第N组核容测试终止 单体电压下限阀值 (单位V，精度3位小数） | 单体电压下限阀值 （静态回读） | BTSE/ncdGGIOn$MX$LoCelVol |
| 15 | 第N组核容测试终止 单体温度上限阀值 （单位摄氏度，精度1位小数） | 单体温度上限阀值 （静态回读） | BTSE/ncdGGIOn$MX$HiCelTemp |
| 16 | 放电装置工作状态（6种状态） | 0：在线浮充 1：预充电（限流充电） 2：核容测试 3：停电放电 4：内阻测试 5：K1/D1测试 | BTSE/ncdGGIO1$MX$StaNum |
| 17 | 第N组核容测试终止原因 | 0：设备掉电终止 1：手动终止 2：放电时间到终止 3：放电容量到终止 4：单体电压下限到终止 5：单体温度上限终止 6：组端电压下限到终止 7：市电中断终止 8：单体模块通信异常终止 9：存储数据满终止 10：机内温度异常终止 11：放电电流异常终止 12：后台通信中断终止 13：内部程序异常终止 14：电源电压高终止 15：协转通信异常 16：其他 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn1 |
| 18 | 第N组核容测试终止时的已放电容量 （单位：Ah） | 核容测试累计容量 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn2 |
| 19 | 第N组核容测试终止时的已放电时间 （单位小时） | 核容测试累计时间 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn3 |
| 20 | 第N组核容测试终止时的蓄电池组端电压 | 组端电压 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn4 |
| 21 | 第N组核容测试终止时的在线电源端电压 | 在线电源端电压 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn5 |
| 22 | 第N组核容测试终止时的核容电流 | 核容电流 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn6 |
| 23 | 第N组核容测试终止时的M单体电池电压 | 第M节单体电压值 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn6+M |
| 24 | 第N组核容测试终止时的M单体电池温度 | 第M节单体温度值 | BTSE/ncdGGIOn$MX$AnIn30+M |
| 25 | 放电装置常闭接触器K1触点电阻值 | K1触点电阻值（mΩ） | BTSE/ncdGGIO1$MX$AnIn55 |
| 26 | 放电装置常闭接触器K1触点测试电流 | K1触点测试电流（A） | BTSE/ncdGGIO1$MX$AnIn56 |
| 27 | 放电装置二极管D1导通压降 | D1导通压降（V） | BTSE/ncdGGIO1$MX$AnIn57 |
| 28 | 放电装置二极管D1导通测试电流 | D1导通测试电流（A） | BTSE/ncdGGIO1$MX$AnIn58 |
| 29 | 放电装置内部温度 | 放电装置内部温度 | BTSE/ncdGGIO1$MX$AnIn59 |

表2  蓄电池远程核容监控遥信量信息表

| 序号 | 监控名称 | 告警说明 | 告警级别 | 逻辑名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第N组电池组电压告警 | 第N组电池组电压 | 重大 | BTSE/btgGGIOn$ST$Alm1 |
| 2 | 第N组单体电池电压值 | 第N组电池第M节电池电压告警 | 一般 | BTSE/celGGIOn$ST$AlmM |
| 3 | 第N组单体电池内阻值 | 第N组电池第M节电池内阻告警 | 一般 | BTSE/celGGIOn$ST$Alm24+M |
| 4 | 第N组单体极柱温度 | 第N组电池第M节电池极柱温度告警 | 一般 | BTSE/celGGIOn$ST$Alm48+M |
| 5 | 第N组单体剩余容量 | 第N组电池第M节电池单体剩余容量告警 | 一般 | BTSE/celGGIOn$ST$Alm72+M |
| 6 | 放电装置常闭接触器K1告警 | 放电装置继电器K1告警 | 重大 | BTSE/ncdGGIO1$ST$Alm1 0,正常；1表示故障 |
| 7 | 放电装置通讯告警 | 放电装置通讯告警 | 重大 | BTSE/ncdGGIO1$ST$Alm2 0,正常；1表示故障 |
| 8 | 放电装置过温告警 | 放电装置内部过温告警 | 重大 | BTSE/ncdGGIO1$ST$Alm3 0,正常；1表示超范围 |
| 9 | 放电装置二极管D1告警 | 放电装置二极管D1告警 | 重大 | BTSE/ncdGGIO1$ST$Alm4 0,正常；1表示故障 |

表3 蓄电池远程核容监控遥控量信息表

| 序号 | 监控名称 | 遥控量说明 | 逻辑名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池组开始放电/停止放电 | 远程开始控制对蓄电池放电/停止放电 | BTSE/ncdGGIO1$CO$SPCSO1$Oper$ctlVal 1:开始放电 0:停止放电 |
| 2 | 启动/停止内阻测试 | 远程启动/停止放电装置对电池单体进行内阻测试 | BTSE/ncdGGIO1$CO$SPCSO2$Oper$ctlVal 0:停止 1:启动 |
| 3 | 启动/停止放电装置 K1/D1测试 | 远程启动/停止放电装置对K1/D1完好性测试；测试结果直接体现到alarm1和alarm4中。 | BTSE/ncdGGIO1$CO$SPCSO3$Oper$ctlVal 0:停止 1:启动 |
| 4 | 重启放电 装置 | 远程重启放电装置 | BTSE/ncdGGIO1$CO$SPCSO4$Oper$ctlVal 1:重启 |
| 5 | 放电装置IP配置生效 | IP配置 生效 | BTSE/ncdGGIO1$CO$SPCSO5$Oper$ctlVal 0:暂时生效 1:永久生效 |

表4  蓄电池远程核容监控遥调量信息表

| 序号 | 监控名称 | 遥调量说明 | 逻辑名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放电电流 | 远程核容时蓄电池的放电电流 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para1$setMag$f |
| 2 | 放电时间 | 蓄电池池组放电时间（单位小时） | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para2$setMag$f |
| 3 | 蓄电池组放电容量 | 蓄电池池组放电容量（单位安时） | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para3$setMag$f |
| 4 | 蓄电池组放电终止个数N | 当N个蓄电池达到放电终止电压后停止放电 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para4$setMag$f |
| 5 | 蓄电池组放电终止电压 | 当整组蓄电池组达到放电终止电压后停止放电 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para5$setMag$f |
| 6 | 单节蓄电池放电终止电压 | 单节蓄电池放电终止电压 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para6$setMag$f |
| 7 | 核容测试终止单体温度上限设定 (单位℃，精度1位小数） | 当单节电池温度超过此值时停止放电 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para7$setMag$f |
| 8 | 放电装置IP地址设定 | IP地址64位整型数如192168001010 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para8$setMag$i |
| 9 | 放电装置IP网关设定 | IP网关64位整型数如192168001001 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para9$setMag$i |
| 10 | 放电装置IP掩码设定 | IP掩码64位整型数如255255255000 | BTSE/ncdGGIO1$SP$Para10$setMag$i |

表5 SOH扩展字段说明

| 监控名称 | 逻辑名称 |
| --- | --- |
| 第 1 组第 M 节单体SOH | BTSE/celGGIOn$MX$AnIn120+M |

说明：单体SOH范围为0.01-1.2。例如电池额定容量为300Ah，单体1的SOH为0.8，即该单体的保有容量为：300*0.8=240Ah

# 附录B
（承诺函格式）

承  诺  函

致：深圳供电局有限公司

若我公司中标本项目，将郑重作出如下承诺：

一、接入验证与验收承诺

自中标通知书发出之日起 30个自然日内（即一个月内），我公司将独立完成或配合相关方完成全部接入验证工作，并确保通过深圳供电局有限公司的最终验收。

接入验证范围包括但不限于：设备联调、数据对接、通信协议一致性、功能性能测试、安全防护检测等，直至系统满足深圳局运行要求。

若因我公司原因（包括设备、技术方案、配合人员等）导致未能按期完成接入验证或验收未通过，我公司愿按照合同约定承担相应责任。

二、主站侧适配开发费用承诺

若本项目涉及主站侧（包括但不限于深圳供电局有限公司主站系统、调度主站、集控主站、运维平台等）的适配开发、接口改造、协议升级、功能扩展 等工作，所有相关开发费用（含人力、软件许可、测试、联调、第三方工具、后续维护升级等）均由我公司承担，不计入合同报价，也不得以此为由要求调整合同价格或顺延工期。

三、其他附加承诺

技术资料移交：在验收通过后5个工作日内，向深圳供电局有限公司完整移交所有接入相关的技术文档、源码（如需）、配置参数、测试报告、操作手册等。

安全责任：接入验证过程中，若因我公司操作不当导致主站侧数据错误、系统异常或安全事故，我公司承担全部修复责任及相应法律后果。

保密义务：对接触到深圳供电局有限公司所有信息严格保密，保密义务不因合同终止而解除。

不可抗力：因不可抗力导致无法按期完成验证的，我公司须在事件发生后3日内提供书面证明，经深圳供电局有限公司认可后可适当顺延，但不免除开发费用承担义务。

四、承诺效力

本承诺函作为我公司投标文件的组成部分，具有与主合同同等的法律效力；若本承诺函内容与主合同存在不一致，以更严格、更有利于深圳供电局有限公司的条款为准。

投标人名称（ 电子章）

年    月     日