配电数据通信智能装置

技术规范书

（专用部分）

深圳供电局有限公司

2026年5月  
目  录

1、设备详细技术要求	1

1.1 供货需求及供货范围	1

1.2 标准技术特性参数响应表	1

1.3 投标人资料提交时间及培训要求	2

1.4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	3

2、投标方技术偏差	3

2.1 投标方技术偏差	3

2.2 投标方需说明的其他问题	4

3、设计图纸提交要求	4

1、设备详细技术要求

- 1.1 供货需求及供货范围

项目需求的设备具体规格型号、数量及投标方保证值见表1.1：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表1.1   供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 项目要求规格型号 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电数据通信智能装置 | 台 | 详见1.2标准技术特性参数响应表； | 1129 |  |  |
| 2 | 万兆单模光模块 | 块 | 1、传输速率:10G； 2、模块类型:单模； 3、波长:1310nm； 4、传输距离:10km； 5、接口类型:LC； | 0 |  |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | 块 | 1、传输速率:1G； 2、模块类型:单模； 3、波长:1310nm； 4、传输距离:10km； 5、接口类型:LC； | 340 |  |  |

注：1）项目要求规格型号应按生产设备品类优化清单中的规格型号填写；

- 项目需求的备品备件应在本表中列出。

- 1.2 标准技术特性参数响应表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表1.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

技术要求中“★”为关键指标，必须满足项，应提供第三方CNAS报告证明并加盖投标人公章；“▲”为技术重要指标，是技术评分中重要评分项。

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★设备尺寸 | 设备外观结构应不超过500mm*410mm*45mm。 |  |
| 2 | ▲信号指示灯 | 设备应具备通过信号指示灯编码方式显示设备故障码，实现人机交互，便于设备运维。 |  |
| 3 | ★CPU芯片和转发芯片 | 为满足自主可控政策要求，CPU和转发芯片应满足国产化。 |  |
| 4 | ★接口 | 装置应提供≥16个千兆以太口（支持百兆/千兆电口），≥6个千兆光口（支持 100M/1000M 速率，并兼容对应技术规格光模块），≥4个万兆光口（支持千兆/万兆速率，并兼容对应技术规格光模块）。 |  |
| 5 | ▲装置功能要求 | 装置应满足开放可编程能力（Python等），进行设备智能管理。 |  |
| 6 | ▲装置功能要求 | 配电数据通信智能装置应支持telemetry功能，向服务器发送日志信息。 |  |
| 7 | ▲装置功能要求 | 配电数据通信智能装置应支持通过网络切片进行业务带宽保障与隔离。 |  |
| 8 | ▲装置功能要求 | 配电数据通信智能装置应支持所有空闲端口未经正确配置和网管授权禁止开启，在用端口若网线拔出应自动关闭（通过关闭端口管理状态实现），关闭规则：拔线后1分钟内无连通即自动关闭。 |  |

- 1.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） |  |  |
| 2 | 理论培训时长（天） |  |  |
| 3 | 实操培训时长（天） |  |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） |  |  |

- 1.4 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表1.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表1.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、投标方技术偏差

- 2.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表2.1 投标单位技术偏差表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：差异无论多么微小，均须填写在此表上。对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

投标方：          盖章：

- 2.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

3、设计图纸提交要求

投标方需提供的图纸及文件要求详见技术规范书通用部分第9章技术文件要求，提交方式及具体要求如下表。

表3.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术文件及图纸类 | 项目单位 | 2 | 合同生效后2周内 |
| 安装使用说明书 （一书三册） |  |  | 设备投运前3周 |
| 试验报告 |  |  | 设备到达交货地点前 |
| 其它资料 |  |  |  |
| 技术文件及图纸类 | 设计单位 | 2 | 合同生效后2周内 |
| 安装使用说明书 （一书三册） |  |  | 设备投运前3周 |
| 试验报告 |  |  | 设备到达交货地点前 |
| 其它资料 |  |  |  |