配电数据通信智能装置

技术规范书

（通用部分）

深圳供电局有限公司

2026年5月  
知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

# 配电数据通信智能装置技术规范书使用说明

1.本技术规范书分为通用部分和专用部分。

2.技术规范书通用部分分为总则、网络系统要求、设备技术要求、机房、供电及环境技术标准、试验与验收及技术服务、联络会和培训等内容，项目建设单位应参考本技术规范书进行项目招标文件技术规范书通用部分的编制。

3.技术规范书专用部分分为专用技术条件、供货范围、标准技术特性参数响应表、投标方技术偏差和培训及其他部分内容。投标方需按照工程投标配置实际情况统计本次投标供货范围调整情况，按“投标方技术偏差”填写具体设备供货偏差；项目建设单位需求部分由项目单位填写，包括招标设备的工程概况内容等。

4.投标技术规范书应严格遵照“投标技术规范书格式要求”进行编制。

5.标准技术规范书的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

本规范对应的专用技术标书目录

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电数据通信智能装置技术规范书（通用部分） |  |

目  录

配电数据通信智能装置技术规范书使用说明	3

1 总则	5

2 工作范围	5

2.1 范围和界限	5

2.2招标方与投标方职责	5

2.3 技术规范书点对点应答要求	6

3 应遵循的主要标准	7

4 使用条件	8

5 技术要求	8

5.1 设备技术要求	8

6 检验	12

6.1 检验规则	12

6.2 出厂检验	12

7 产品对环境的影响	13

8 技术文件要求	13

8.1一般要求	13

8.2投标方在投标阶段应提交的设备资料及说明	13

8.3 其他文件资料	13

8.3.1技术文件和图纸	14

8.4 设计联络资料要求	15

9 包装、储存、运输、安装调试和质量保证	15

9.1 包装、储存、运输	15

9.2 现场查勘辅助	16

9.3 调试督导	16

9.4 质量保证	17

9.5售后服务	17

10 联络会和培训	1

10.1 联络会	1

10.2培训	1

- 1 总则

  - 本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的配电数据通信智能装置，它提出了该配电数据通信智能装置的外观及结构、装置性能、装置功能、安全性、可靠性等方面的技术要求。

  - 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

  - 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

  - 本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

  - 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

  - 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2 工作范围

2.1 范围和界限

本规范书适应于深圳供电局有限公司所属单位新建、扩建及改造工程，配电数据通信智能装置设备及其附属设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

- 2.2招标方与投标方职责

2.2.1招标方职责

2.2.1.1提供投标方进行方案建议和设备配置过程中所需的信息。

2.2.1.2审查投标方提供的技术文件和图纸，审议并确认项目进度、设计联络会议、试验及验收计划等。

2.2.1.3确认投标方提供的验收（FAT）大纲，参加技术培训和验收，负责设备和系统的验收。

2.2.1.4提供与其他设备之间连接的接口要求。

2.2.1.5负责组织设备安装现场的布置，并提供设备供电电源。

2.2.1.6负责组织设备现场安装，参加设备和系统的调试，组织现场验收试验（SAT）。

2.2.1.7提供投标方所派人员在现场工作时的必要帮助。

2.2.2投标方职责

2.2.2.1投标方应基于本技术规范书所述的建设方案，提供详细的技术建议和配置清单。协助招标方编制项目实施方案及业务割接方案等。

2.2.2.2负责供货范围内所有设备的包装及运输。

2.2.2.3负责提供符合本技术规范书要求的设备，提供设备安装调试的现场技术督导服务。

2.2.2.4提供合同范围内的所有设备的连接光缆（包括配件）、专用电缆及其插头插座等。

2.2.2.5负责召开设计联络会。

2.2.2.6负责对招标方的技术培训。

2.2.2.7提供设备的图纸、技术文件、用户手册、维护手册等资料（用户手册、维护手册须提供简体中文版），并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版及书面材料。包含产品说明书、安装手册、运维手册及检修手册。

2.2.2.8负责及时向招标方通告软件的升级更新，免费提供升级并负责安装调试。

2.2.2.9负责合同范围内的所有设备在现场安装后的通电检查和系统联调，保证网络开通、正常运行，并协助完成验收工作。

2.2.2.10负责提供系统调试和验收所需专用工具和仪器仪表。

2.2.2.11应及时提出并解决对系统开通、安全运行有影响的隐患。

2.2.2.12负责供货范围内设备在试验、试运行、验收投运和质保期内的故障排除。

2.2.2.13指定专人负责协调投标方在项目全过程的各项工作。

- 2.3 技术规范书点对点应答要求

2.3.1投标方的投标技术规范书中，应说明投标方对本技术规范书的各章节的理解程度。

2.3.2投标方的投标技术规范书中，要求对本技术规范书所提出的各章节进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，然后根据所提供的产品特点作出具体、详细的说明，并附加详细的技术资料。如投标方对某些部分不能满足、部分满足本规范书要求时，需详细说明原因，明确满足规范书要求的时限，并承诺今后免费提供该设备或功能。若投标方认为有更合理的方案，可以提出建议。

2.3.3凡在“点对点应答”中答复为“满足”的，双方均视其为无条件满足。若有附加条件的，双方均视其为“部分满足”。如答复为规定格式之外其它内容的，均视为“不满足”。

2.3.4凡“点对点应答”的答复与投标技术规范书的其他部分有出入的，以“点对点应答”的答复为准，由此产生的一切后果，由投标方负责。

2.3.5凡本技术规范书中要求给出具体参数或说明的条款，不能仅答复“满足”、“参见……”，而应按要求给予具体答复。

2.3.6对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标等内容，投标方应在投标技术规范书中加以补充和说明，并提供有关资料。

2.3.7投标方在对本技术规范书作完整答复的前提下，应将答复为部分满足、不满足的有关条款及其解释单独列出，并在技术偏差表详细说明。

2.3.8本技术规范书作为项目所遵循的技术规范，以及测试和验收的依据。投标方在应答书中应慎重回答“满足”，对于规范书中的任意项目投标方回答“满足”，实际却不能满足，招标方有权拒绝向投标方付款，并且有权向投标方提出索赔。

2.3.9投标方提供的所有配置清单中均须采用明确的中文说明和标识。

- 3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 3873               通信设备产品包装通用技术条件

GB 4208-2008		    外壳防护等级(IP 代码)

GB/T2423.1电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温

GB/T2423.2电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温

GB/T2423.3电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验

GB/T2423.5电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击

GB/T2423.8电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落

GB/T2423.10电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦）

GB/T2423.21电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验M：低气压

GB/T17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

IEC62439—2008高实用性自动网络IEEE 802.lq—2003 IEEE standard for Local and metropolitan area networks—Virtual bridged local areanetworks

IEEE 802.ld—2004 IEEE standard for local and metropolitan area networks—Media access control(MAC)bridges(IncorporatesIEEE802.1t—2001andIEEE802.1w)

IEEE802.3一2008信息技术一系统间通信和信息交换一局域网和城域网特定要求一第3部分：CSMA/CD接入方式和物理层规范

IEEE Standards标准： 802.1D-2004，802.1Q ，802.1X

- 4 使用条件

本招标书技术文件要采购的设备，其安装地点的实际外部条件见表3.1：设备外部条件一览表。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | +65 |  |
|  |  | 最低日温度 |  | -5 |  |
|  |  | 最大日温差 |  | 30 |  |
|  |  | 年平均气温 |  | 20 |  |

正常使用条件：配电数据通信智能装置安装于配电房、开关站等配电站点室内，在设计上应具备承受恶劣现场环境的能力。

- 5 技术要求

- 5.1 设备技术要求

配电数据通信智能装置面向强简有序、灵活可靠的配电网建设中大量分布式配电自动化、智能配电房、智能台区等新业务的大带宽、高可靠、高安全的安全接入需求，本设备技术要求明确了配电数据通信智能装置主设备及其技术督导服务，主设备包括配电数据通信智能装置。技术要求中“★”为关键指标，必须满足项，应提供第三方CNAS报告证明并加盖投标人公章；“▲”为技术重要指标，是技术评分中重要评分项。

5.1.1外观及结构要求

- ★设备尺寸：设备外观结构应不超过500mm*410mm*45mm。

- 安装方式：设备应采用机架安装方式，易安装于19英寸标准配电站点数字化光纤配线机柜内。

- ▲信号指示灯：设备应具备通过信号指示灯编码方式显示设备故障码，实现人机交互，便于设备运维。

5.1.2装置性能要求

- 工作环境：

- 工作电压：直流输入 18V DC～60V DC。

- 工作温度：-40～70℃（无风扇自然散热）。

- 存储温度：-40～+85℃。

- 湿度：5~95%，无凝结。

- 整机功耗：设备最大功耗不高于40W，以满足绿色节能的要求。

- ★CPU芯片和转发芯片：为满足自主可控政策要求，CPU和转发芯片应满足国产化。

- 内存容量：运行内存应不低于2GB。

- Flash容量：存储不低于1GB。

- 通信性能：整机吞吐量不低于30Gbps。

- ★接口：装置应提供≥16个千兆以太口（支持百兆/千兆电口），≥6个千兆光口（支持 100M/1000M 速率，并兼容对应技术规格光模块），≥4个万兆光口（支持千兆/万兆速率，并兼容对应技术规格光模块）；

- 其它接口：宜具备1个USB接口。

5.1.3装置功能要求

- 配电数据通信智能装置部署在配电数据网末端接入站点，用于实现与配电自动化、计量、智能配电房高清视频、边缘物联等设备安全接入、数据转发、业务保障和隔离等功能。

- ▲装置应满足开放可编程能力（Python等），进行设备智能管理。

- 为满足未来配电业务新功能扩展，配电数据通信智能装置应采用当前主流的边缘计算架构，支持可编程功能快速实现装置功能灵活扩展。装置应支持通过调用封装的设备监控数据（如CPU占用率、内存占用率、温度、接入终端接口和流量情况），通过编程语言（python等）开发的软件脚本进行订阅，并自定义控制策略，实现故障自愈、安全联动、协议转换、智能运维等功能。

- 配电数据通信智能装置应能通过发送主动侦测报文，实现对网络成环等故障实时检测，实现网络风暴自动开环等功能，解决多厂家混合组网场景下STP/RSTP/MSTP协议不兼容、配置错误等导致的网络风暴故障问题,实现网络风暴主动侦测、自动开环、自动复归等功能。

- 配电数据通信智能装置软件平台应采用国产化操作系统。

- ▲配电数据通信智能装置应支持telemetry功能，向服务器发送日志信息。

- 配电数据通信智能装置应支持IEC60870-5-104、IEC61850、Modbus-TCP等主流的电力协议接入。

- 为满足配电智能化大带宽业务需求，配电数据通信智能装置应支持千兆接入、万兆上行。

- 为符合国家IPv6政策要求，配电数据通信智能装置应支持IPV6和IPV4双协议栈自组网，并支持向IPv6单栈演进。

- 配电数据通信智能装置应支持不同厂家设备的互联互通。

- 配电数据通信智能装置应支持IEC61850 GOOSE二层组播报文，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping、PIM SM等特性，支持主动识别GOOSE报文类型，对GOOSE报文优先转发，满足分布式配电自动化低时延转发需求。

- ▲配电数据通信智能装置应支持通过网络切片进行业务带宽保障与隔离。

- 配电数据通信智能装置应支持网络切片功能，可基于多调度队列机制将一个物理平面网络划分成多个逻辑网络，实现不同切片之间业务互不影响，控制和避免视频等大带宽业务影响配电自动化高可靠低时延网络需求。装置应能够最少支持7级调度队列将网络划分成不少于7个切片，并能通过IP地址、端口、Vlan等信息，对自动化、计量、智能配电房，智能台区等业务报文进行识别、分类，将不同类型引入不同网络切片内。

- 配电数据通信智能装置应支持远程零配置自动部署，新设备接入后无需现场配置，设备上线主动向管理平台注册，自动下发配置；故障设备更换后能够自动同步旧设备配置，减少人员上站运维工作量，设备应可实现批量配置、批量远程升级等功能。

- ▲配电数据通信智能装置应支持所有空闲端口未经正确配置和网管授权禁止开启，在用端口若网线拔出应自动关闭（通过关闭端口管理状态实现），关闭规则：拔线后1分钟内无连通即自动关闭。

- 配电数据通信智能装置应具备串口、WEB或CLI配置功能。

5.1.4安全性要求

- 配电数据通信智能装置应支持基于IP地址、端口、MAC地址、VLAN等参数绑定实现终端防仿冒等安全功能。

- 配电数据通信智能装置应支持802.1X、MAC等多种认证方式和混合认证，并可实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发，可满足未来配电业务智能化升级后智能终端、物联终端等多种类型终端接入身份鉴别功能。

- 配电数据通信智能装置应支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC。

- 配电数据通信智能装置应支持CPU保护功能。

- 配电数据通信智能装置应能够一定程度防御常见的攻击，包括ARP Attack、Ping Attack、Ping of Death Attack、Smurf Attack、Unreachable Host Attack、Land Attack、Teardrop Attack、Syn Attack等。

- 配电数据通信智能装置应能防御常见的DDOS攻击类型：MAC Land攻击，IP Land攻击，Blat攻击，TCP FragError攻击，ICMPv4 攻击，ICMPv6攻击，Smurf攻击，Tiny TCP攻击。

- 配电数据通信智能装置应支持防范UDP FLOOD报文、防范TCP SYN报文攻击功能。

- 配电数据通信智能装置的接入端口可开启广播风暴抑制，防止网络风暴造成业务中断。

- 配电数据通信智能装置应支持管理和配置网络访问策略，访问控制策略可支持IP、端口、时间、协议等要素，可控制策略应可支持接入设备与配电主站、接入设备与接入设备、智能装置之间的访问业务。

- 配电数据通信智能支持系统告警，支持完备的安全事件告警机制，当发生设备登录、非法入侵、设备异常、通信中断或丢失应用数据时，可向第三方日志告警管理系统输出报警信息，日志格式遵循Syslog标准。

5.1.5可靠性要求

- 配电数据通信智能装置应采用宽温、宽压、无风扇自然冷却工业级设计。

- 配电数据通信智能装置应支持双电源模块，实现 1+1 冗余备份，任一电源模块故障应不影响装置正常运行和性能。

- 配电数据通信智能装置上行应支持采用链型、环形等方式灵活组网，网络可靠性保护协议除应支持传统的 802.1d/s/w等标准协议外，还应支持业界最新的以太环网标准G.8032或私有保护协议，采用双网上行或环网上行时，主备保护倒换时间应小于或等于20ms。

- 针对重要配电站点多端口灵活扩容或多设备冗余备份的要求，配电数据通信智能装置应支持将多台装置虚拟化功能，通过多台设备之间冗余备份，提高了可靠性和扩展设备端口梳理。

- 电磁兼容:

- 瞬变脉冲群抗干扰：满足GB/T 17626.4《电快速瞬变脉冲群抗扰度实验》要求第4级，在试验过程中受试设备不应出现丢帧、重启和死机的现象。

- 浪涌(冲击)抗扰度：设备能承受 GB/T 17626.5《浪涌(冲击)抗扰度试验》要求第4级，在试验过程中受试设备不应出现丢帧、重启和死机的现象。

- 直流电源暂时中断抗扰度：满足GB/T 17626.29《直流电源暂时中断抗扰度》的测试要求，在试验过程中受试设备不应出现丢帧、重启和死机的现象。

- 工频磁场抗扰度：设备能承受GB/T 17626.8 《工频磁场抗扰度试验》要求等级5级，在试验过程中受试设备不应出现丢帧、重启和死机的现象。

- 配电数据通信智能装置应支持远程智能升级，可通过管理平台实现自动化一键升级；且支持预加载版本，设定自动升级时间，减少因升级造成的业务中断时间。

- 配电数据通信智能装置安装于配电房、箱变等开放环境中，防护等级应大于等于IP40。

- 配电数据通信智能装置可靠性指标：平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。

- 6 检验

- 6.1 检验规则

设备每批次必须进行出厂检验，厂家提供相关检验报告；产品应经生产厂质量检验部门检验合格后方可出厂，出厂产品应有产品质量合格证。

- 6.2 出厂检验

- 所有系统装置在出厂前必须进行严格的质量检验，以确保其符合规定的标准和要求。

- 质量检验部门将对系统装置进行全面检查和试验，并确认其合格后，装置方可出厂。

- 出厂的系统装置必须附带一份出厂证明书，以证明产品已通过质量检验，符合相关标准。

7 产品对环境的影响

- 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

- 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

- 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

- 优先选用损耗低的产品。

- 8 技术文件要求

- 8.1一般要求

8.1.1投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

8.1.4“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

8.1.5投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

8.1.6投标方应在其使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

- 8.2投标方在投标阶段应提交的设备资料及说明

8.2.1设备的一般说明，包括初步的设备面板图、机柜内布置图等。

8.2.2关键技术、制造工艺和生产控制。

8.2.3按南网规定模版编制的对应应标设备型号的维护检修手册（提供模板）。

- 8.3 其他文件资料

投标方应按照专用条款要求提供相关资料。包括：

8.3.1技术文件和图纸

8.3.1.1所有需要招标方确认的技术文件和图纸，均应由投标方在合同生效后的2周内提交给招标方进行审查认可。技术文件和图纸包括：

- 按合同制定的设计、材料供货、制造、工厂检验、设备交货各阶段的详细计划和现场安装调试的建议计划。

- 通信设备的配置图。包括系统设计、网管通道设计、各站设备总功耗、各站施工草图和安装说明、方框图、面板图、设备尺寸、重量和基础安装图。

- 采购设备的清单，并给出型号、技术特点和性能参数。

- 所有主要部件和连接电缆的材料规格。

- 设备和机柜的布置以及连线图。

- 端子排列图、接线表以及同招标方已有设备连接的详细端子排列图。

8.3.1.2招标方有权在审定时对技术文件和图纸提出修改意见。招标方对技术文件和图纸的认可并不减轻投标方对技术文件和图纸的正确性和完整性所应负的责任。

8.3.1.3招标方在收到需认可的技术文件和图纸后，将进行第一次联络会议讨论，确认技术文件和图纸并返回给投标方。凡招标方认为需要修改且经投标方认可的，不得对招标方增加费用。在未经招标方对技术文件和图纸作最后认可前，任何的采购或加工引起的损失均由投标方单独承担。

8.3.1.4投标方在收到招标方对技术文件和图纸的确认后，应于2周内按所列单位提供最终版的技术文件和正式图纸，并提供采用WINDOWS下的AUTOCAD软件或VISIO软件编制光盘。最终版的技术文件和正式图纸必须由投标方负责人签字或加盖工厂的公章。

8.3.1.5最终交付的系统及设备的图纸应与最后确认的技术文件和图纸一致，以保证招标方可以按照最终版的图纸和资料对所供系统和设备进行安装，并在运行中进行更换模板或零部件等工作。

8.3.1.6在现场安装调试阶段，如果投标方的技术人员对系统的软件或设备的图纸进行修改，投标方应对相应的技术文件和图纸作出修改，并重新收编成册，正式提交招标方，并保证经调试后的系统及安装后的设备与技术文件及其图纸相符。

8.3.1.7所有联络文件应以中文书写，并注明相应的采购单或合同号。所有文件的缩略语应有全称解释。所有图纸的图框应采用标准框，框内表示出制造厂的名称、图名、签字日期、工程代号、项目号、图号（每次修改版应加注相应符号如R1、R2等）。所有图纸应符合ISO标准的A或B系列图纸标准，尽可能采用A3或A4规格。图例说明使用中文，所有尺寸和参数单位用SI制。

8.3.1.8图纸资料包括如下内容：

- 修改好并经确认的图纸和资料。联络会议后招标方需要补充的其它资料。

- 现场安装调试计划。

- 业务开通及系统调度方案建议。

- 设备易损或需定期更换的全部部件的最终详细图纸。

- 为了设备的运行和维护以及识别零件，投标方必须向招标方提供最终的子部件详细图纸和全套最终版的完整清单。

- 所提供的设备或材料安装用的典型安装要领书。

- 其他有关的图纸。

8.3.2 试验报告

投标方提供的试验报告需要提供两份纸质版给招标方，设备到达交货地点前提供；包括：

- 提供试验依据的标准。

- 提供试验的原理接线及试验设备和仪器仪表的型号、精确度等。

- 全套出厂试验报告，每套设备单独成册。

- 型式试验报告。

- 主要部件的试验报告。

8.3.3一书三册

一书三册包括设备产品说明书、安装手册、运维手册、检修手册，是设备的安装、运行、检验、维护等方面的说明，投标方需对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套（U盘），书面材料3套；由投标方在设备投运前3周提供。

一书三册的具体编制要求在合同签订时由双方协商确定。

- 8.4 设计联络资料要求

8.4.1供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

8.4.2供方提供的图纸必须经需方代表确认。

- 9 包装、储存、运输、安装调试和质量保证

- 9.1 包装、储存、运输

9.1.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。

9.1.2在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

9.1.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

9.1.4包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

9.1.5整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

9.1.6随产品提供的文档资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

9.1.7包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点或招标方指定地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

9.1.8现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

9.1.9本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款8所规定的有关标准执行。

- 9.2 现场查勘辅助

9.2.1合同签订后，投标方应协助招标方和设计方完成现场查勘，所发生的相关费用自理。

9.2.2投标方工勘后须提供基础设备、材料等相关图纸，提供的材料包括但不限于：

- 子框槽位配置说明；

- 设备前视/后视图；

- 应用软件的具体功能说明；

- 机柜的安装基础图；

- 安装尺寸图：应标明设备的尺寸、螺栓的位置和尺寸；

- 设备安装图（机架设备布置图、机架上模块布置图、机架安装图、各种电气接线图表等）、端子排图等，以及设备的型号、技术特点和性能参数、设备手册及随机资料等；

- 所需电源种类、功耗、电压、地线要求；

- 运输包装示意图；

- 设备安装方式和抗震措施；

- 其他有关的图纸。

- 9.3 调试督导

9.3.1投标方负责本次招标所供设备的现场安装指导、系统调试督导，设备与现网互联、割接的调试督导，配合进行业务开通、投运和最终验收，并提供调试、割接、业务开通的技术建议。

9.3.2招标方选派技术人员参加调试，投标方有责任对招标方技术人员提出的问题做出解答。

9.3.3调试应进行详细记录，并由投标方技术人员签字确认。

- 9.4 质量保证

9.4.1投标方应保证所提供的所有设备都是全新的，未使用过的，且应按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

9.4.2投标方应保证所供设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。

9.4.3投标方提供的所有设备均应附有制造商发出的，有投标方签字的检查记录、质量保证书和试验报告。

9.4.4在合同设备的制造和集成过程中，必要时，招标方将分批派遣有经验的工程师去工厂对设备的组装和系统的组态、工厂验收等方面进行监制和抽查验证。招标方监制人员不签署任何质量证明。招标方人员参加监制既不解除投标方按招标规定所承担的责任，也不代替招标方的到货检验。投标方应提供生产计划表，以便于招标方选定去工厂的时间和需参加监制的项目和内容。

9.4.5投标方应提供设备制造商的详细质量保障体系文档供招标方对其质量保障体系有效性进行评估。若投标方为代理商，则投标方应提供自身以及设备制造商的详细质量保障体系文档供招标方对其质量保障体系有效性进行评估。

- 9.5售后服务

9.5.1 总体要求

售后服务包含但不限于远程技术支持、现场技术支持、网络检测、软件版本技术支持、重要活动期间保障服务、设备信息通报等。

- 投标方所提供的设备在安装期、试运行期及最终验收后的质保期内，由于设备质量问题而产生的设备故障，投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

- 在网络试运行期间，要求投标方在所在地城市至少设有1个专人做技术支持。

- 试运行期间设备出现故障，投标方在接到通知后应在24小时内处理完毕，恢复设备无故障运行，并交给招标方详细的故障处理分析报告。该报告将收为试运行期间的统计报告，作为日后确定是否结束试运行的依据之一。

- 投标方应提供质保期内的设备制造商维保服务。投标方投标文件须对设备制造商的维保服务方案进行说明，列明维保服务体系、服务内容及流程等，提供维保服务的查询验证方式说明，维保服务至少应包括硬件维保服务、软件维保服务、现场技术支持和远程技术支持。验收前，投标方提供的维保服务及服务级别（等级）应能在设备制造商相关售后或服务系统中查询，查询方式不局限于官方网站或官方电话。

- 质保期内，设备制造商应在24小时内解决设备存在的各种问题，可根据自身情况缩短承诺时长。

- 质保期内由于投标设备或软件的质量问题而造成系统的中断，设备制造商应负责更换有缺陷或损坏的部件、或者调整相应的软件。系统或设备的质保期将延长，质保期周期不变，从系统或设备重新投运后开始。

- 在设备质保期内，设备制造商如对系统软件有所改进，增加新功能以及适应ITU-T新建议所做修改的最新版本，均应免费提供招标方使用，并提供相应的技术文件。

- 投标方所提供的系统软件应终身免费升级。无论在质保期内还是在质保期后，对由于投标方因弥补软件缺陷所需的硬件投资，均应由投标方负责。

- 在设备质保期满后，投标方应仍按招标方的要求提供对任何再出现故障的设备进行修理。投标方应按用户要求及时提供维护中所需的各种修理用零配件及备件。

- 投标方应在建议书中提出质保期内、质保期后的设备返修流程。

- 质保期满后，招标方可根据实际需要选择附表C “延保服务内容”中的维保方式，投标方应按附表C “延保服务内容”，提供设备质保期结束后相应的详细服务方案及报价。

9.5.2 远程技术支持

服务定义

远程技术支持服务是指通过电话、电子邮件、传真等手段，提供技术咨询、各级故障排除等远程技术支持服务。

服务主要内容

电话咨询：在维护中遇到有关设备技术、业务的一般性问题，投标方提供咨询服务。

电话支持：在维护设备过程中遇到问题时，通过电话、传真、网络向投标方要求技术支持，投标方在规定时限通过电话进行支持。

服务要求

投标方提供7×24小时热线服务。

如果服务号码需要更改，投标方至少提前三天以书面形式（含传真）通知到招标方。

远程支持服务响应时限：投标方提供远程支持服务响应时间小于10分钟。

9.5.3 现场技术支持

服务定义

现场技术支持服务是指投标方针对远程技术支持无法解决的事项，按规定时限派出专业技术人员进行现场排除故障的服务；当网络出现故障中断生产实时业务通道时，投标方在得到通知后，在最短的时间内抢通业务，保证通信完全恢复。

服务主要内容

发生通信故障时，安排专业技术人员在规定的时间内到达指定的故障地点，并在规定的时间内排除故障，按时提交故障分析报告。

设备发生严重故障时，协助通信调度快速恢复业务，保障通信网络正常运行。

服务要求

投标方技术人员在招标方值班现场期间（重要保供电期间），若发生故障，立即进行技术支持，恢复通信时间小于2小时。

投标方技术人员不在招标方值班现场期间，若发生故障，在规定的时间内予以响应，恢复通信时间小于24小时。

9.5.4 网络检测

服务定义

网络检测服务是指按照检测作业指导书，在网管上对通信网络进行检查，对设备的运行状况进行分析以解决可能存在的隐患的服务工作。

服务主要内容

对网管系统本身的网络检测，检查内容包含网管服务器的运行环境、硬件系统、软件系统、网管数据库和网管功能的检查。

对设备的检查，网管中心站点的设备及网管系统需现场检查，其他站点设备网元则通过网管检查。

服务要求

协助招标方通信人员完成月度检测，每月一次，年度检测每年一次。

检查内容包括：设备光功率统计；网管告警检查、分析、处理；故障统计、分析，提交典型故障报告；网管数据备份；分析网络存在隐患，协助编写年、月度检查报告等。

9.5.5 软件版本技术支持

服务定义

软件版本技术支持服务是指投标方针对在运行通信设备存在问题进行软件版本推荐、软件版本缺陷分析、软件升级的服务。详细要求参见《南方电网通信软件版本管理业务指导书》。

服务要求

软件版本推荐：对在运行的通信设备，进行软件版本分析评估，并针对具体设备型号推荐相对稳定的可作为全网统一使用的软件版本，为编制全网统一软件版本库提供相关技术支持（如入网推荐版本兼容性测试、新版本试运行测试等）。

软件版本缺陷分析：对在运行的通信设备，进行定期的软件版本库回顾分析，确认在库软件版本是否存在缺陷（包括可能发生的潜在缺陷及已发生的缺陷），以及新旧设备硬件的软件版本兼容性问题等。若发现存在缺陷或兼容性问题等，应及时主动通报并给出消缺建议。

软件升级：因设备已发生缺陷或存在潜在缺陷，需对设备进行软件版本变更或升级时，免费提供对应的软件版本，并提供升级前、升级时、升级后的技术支持服务。

9.5.6 重要活动期间保障服务

服务定义

在招标方特级、一级保供电期间，投标方安排技术人员至招标方网管中心值班，在二级保供电期间安排技术人员在招标方网管中心所在城市留守待命，保障通信网络正常运行。

服务要求

重要活动保障期间，投标方技术人员必须服从通信调度指挥，配合招标方完成通信保障工作。重要活动保障服务次数每年不少于8次。

9.5.7 设备信息通报

服务定义

设备信息通报服务是指投标方将在招标方范围之外出现的重大缺陷（故障）隐患，特别是家族性缺陷的，应向招标方进行通报，制定并落实整改措施，防止类似故障在招标方范围内再次发生；对在运行的通信设备型号进行定期回顾，及时主动通报在运行设备的相关停产信息，并给出设备停产的相关响应方案。

服务要求

投标方的设备信息通报应及时、准确，并针对性制定整改措施，防止类似故障及隐患在招标方范围内再次发生。

- 10 联络会和培训

- 10.1 联络会

10.1.1为审查和确认投标方的系统设计方案和设备配置方案，协调有关设计接口工作，招标方与投标方应召开设计联络会，参会人数及会议次数详见“技术规范书专用部分”。合同生效后1周内，投标方应向招标方提交建议的设计联络会日程安排。

10.1.2	设计联络会的具体时间、地点、会议内容将在合同谈判中由双方商定。

10.1.3	除了合同规定的设计联络会外，在合同执行期间如遇重要事宜需双方研究和讨论，经双方同意可另召开联络会议解决。

10.1.4	每次设计联络会双方均应签署会议纪要。

10.1.5	必须说明，招标方对投标方的设计确认并不减轻投标方对项目应付的责任。

10.1.6投标方负责设计联络会议所有费用（不含招标方、设计方往返交通、住宿费用），应作单项单独列出，并作为总投标价的一部分。

- 10.2培训

技术培训分为厂验培训、现场培训和运维培训。投标方提供设备、场所及培训教材，进行设备介绍、设备操作、网管操作、基本的故障处理等项目培训。

培训人数、次数及时间安排详见“技术规范书专用部分”。培训所有费用（不含招标方往返交通费用），应作单项单独列出，并作为总投标价的一部分。

10.2.1	厂验培训

厂验培训在厂验时举行。

10.2.2	现场培训

现场培训指在设备安装现场进行的技术指导培训，培训招标方技术人员相关的设备调试和维护技能。

10.2.3	运维培训

运维培训为在一定地点集中进行的理论及实际操作培训，培训地点一般为设备制造商国内培训技术中心。

运维培训包括但不限于以下内容：

- 带外网管和带内网管的实现方式和操作方式；

- 对管理界面的详细说明；

- 基本配置命令集基本调试命令说明和应用举例

- SNMP协议的原理介绍、典型配置举例和排错帮助

- 网管系统的操作详细说明，典型配置和典型应用场景举例

- 系统日志的说明及使用指南；

- 对某些典型的网络配置和设备配置的操作介绍，包含但不限于VLAN配置、生成树配置、VTP协议配置、OSPF路由协议配置、静态路由配置、路由图的操作使用、MPLS协议配置、LDP协议配置、MPLSVPN协议配置、端口聚合配置、ACL工具应用、重分布的操作指南和应用、QoS特性及基本配置、DHCP服务器的配置、DNS服务器的配置以及设备基本安全特性的配置，如IPSG、uRPF、端口限速、连接数限制、端口绑定等。

- 常见的网管操作，如telnet、ssh等远程登录的操作指南及基本的网络安全保障操作。

- 常见网管操作，如查询设备基本状态、查询数据包的统计特性、查询故障告警、清除故障告警等内容。

- 用户及权限设置。

对每项操作的说明应包括操作的前提条件、操作步骤、注意事项等等。若操作步骤中涉及人工配置参数的，应逐项参数说明其含义、可选的取值范围、不同场景下的推荐取值。

10.2.4	培训要求

10.2.4.1投标方须在投标方案中根据招标方要求提出培训计划（包括培训内容、时间安排），在联络会上与招标方磋商提出培训的建议日期、培训时间表和课程表，并取得招标方同意。

10.2.4.2投标方应提供招标方培训人员必要的培训资料、文件和设施（资料和文件提供中文），并提供使用试验仪器、工具、安全保护用品及其它必需品和工作场地。投标方须充分保证培训课程的实用性，使招标方的技术人员在最短的时间内获得最有效的网络系统管理与运行维护知识。

10.2.4.3培训教师应经验丰富、有资质证明文件，培训内容中必须包含设备实操培训。

10.2.4.4培训效果需经80％学员认可，达不到培训效果的视为培训不合格，投标方需免费安排再培训，直至招标方满意。