电能表用外置断路器

技术规范书

版本号：2025版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2025年12月

目  录

1 总则	1

2 工程保证	1

2.1 质量保证	1

2.2 进度保证	2

2.3 投标商资格	2

2.4 对应规范要求	2

2.5 卖方职责	3

2.6 买方职责	3

3 应遵循的主要标准	3

3.1 主要引用标准	3

3.2 术语及定义	4

4特性要求	4

4.1控制信号	4

4.2瞬时脱扣电流	5

4.3额定电压（Ue）	5

4.4额定绝缘电压（Ui）	5

4.5额定冲击耐受电压（Uimp）	5

4.6额定电流（In）	5

4.7额定频率（Fn）	5

4.8额定短路能力（Icn）	5

4.9远程自动合闸时间（tc）	5

4.10远程自动分闸时间td	5

4.11上电延时 te	5

4.12额定控制电平电压（Uc）	5

4.13控制电平电流（Ic）	5

4.14相线泄露电流（IL）	5

4.15功耗	5

5 结构及控制要求	6

5.1尺寸和接线方式	6

5.2机械结构	6

5.2.1一般要求	6

5.2.2外观	6

5.2.3机构	6

5.2.4隔离防护	6

5.2.5动作指示器和操作件	6

5.2.6模式选择开关	7

5.2.7螺钉、载流部件和连接	7

5.2.8接外部导线的接线端子	7

5.3电气结构	8

5.3.1信号反馈方式	8

5.3.2断路器控制及反馈信号线	8

5.3.3防电击保护	8

6技术要求	9

6.1电气要求	9

6.1.1电气间隙和爬电距离	9

6.1.2介电性能	9

6.1.3绝缘电阻	9

6.1.4冲击电压	9

6.1.5温升极限	9

6.1.6脱扣特性	9

6.2短路性能要求	10

6.3机械性能要求	10

6.4材料性能要求	10

6.4.1耐热性验证	10

6.4.2耐受非正常火焰和发热	10

6.4.3防锈性能验证	10

6.5可靠性要求	10

6.5.1 28天运行要求	10

6.5.2机械寿命要求	10

6.5.3电气寿命要求	10

6.6控制方式要求	11

6.7控制及反馈信号要求	11

6.8电磁兼容要求	11

6.9环保要求	11

7试验方法	12

7.1一般要求	12

7.1.1试验条件	12

7.1.2外观检查和尺寸检查	12

7.1.3标识耐久性试验	12

7.2电气性能试验	12

7.2.1电气间隙和爬电距离	12

7.2.2介电性能	12

7.2.3绝缘电阻	12

7.2.4冲击电压	12

7.2.5温升试验及功耗测量	12

7.2.6脱扣特性试验	12

7.3 短路性能试验	12

7.4机械性能试验	12

7.5材料性能试验	13

7.5.1耐热性验证试验	13

7.5.2耐受非正常火焰和发热试验	13

7.5.3防锈性能试验	13

7.6电磁兼容试验	13

7.6.1电快速瞬变脉冲群抗扰性试验	13

7.6.2静电放电试验	13

7.6.3浪涌试验	13

7.7远程控制试验	14

7.7.1驱动能力试验	14

7.7.2AC220V电平控制试验	14

7.7.3相线泄露电流试验	14

7.7.4电能表匹配性控制试验	14

7.8环境试验	14

7.8.1高温操作试验	14

7.8.2低温操作试验	14

7.9高低温脱扣试验	14

7.9.1高温脱扣试验	14

7.9.2低温脱扣试验	14

7.10自动分合闸时间试验	15

7.11上电延时试验	15

7.12同期性试验	15

7.13故障电流接通试验	15

7.14分断能力试验	15

7.15可靠性试验	15

8验收	15

8.1全性能试验	15

8.2抽样验收试验	15

附录A （资料性附录） 断路器外形尺寸图	16

附录B （规范性附录） 断路器试验项目	19

附录C （资料性附录） 控制及反馈信号线接线头型式	21

- 1 总则

  - 本技术规范书适用于中国南方电网公司电能表用外置断路器的招标、验收、质量监督等工作，它包括电气结构、机械结构、电气要求、可靠性要求、控制方式等技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  按照本招标技术规范书规定，投标方提供的设备应按照规定的标准和规程进行设计、制造和试验，若中标人在实际供货过程中，中国南方电网公司颁布新的电能表用外置断路器相关标准，中标人提供的设备应按照新标准执行。

1.5  本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9  本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 2 工程保证

- 2.1 质量保证

1）投标者必须是具有ISO-9001质量认证书，投标时应提供所要求的资料文件供买方备查。

2）卖方应保证所提供的所有设备（包括软件）的质量均能满足合同要求，并提供相应供货纪录供买方参考。

3）卖方应保证所提供的所有设备包括元器件应是新的。

4）卖方应保证提供的所有备品备件必须是新的，且能够与原件相互更换，具有相同的规范、质量、材料和工艺要求。

5）卖方应保证提供的软件设计完善，功能及性能满足规范要求。

- 2.2 进度保证

投标方应标时，必须向招标方提供设备供货计划时间表，包括供货数量、出厂验收时间、出厂时间、到货时间，所有时间以合同生效日为起点。

买方将根据实际采购情况在最终合同内确定供货时间表。在工程实施阶段，卖方每月向买方提交设备供货进度报告表。

- 2.3 投标商资格

投标方提供的电能表用外置断路器产品需通过中国南方电网公司组织的送样检测，须提供检验结论为合格的、在有效期内的检验报告。

投标方提供的电能表用外置断路器产品应取得CCC认证证书，且证书在有效期内（有效期涵盖本项目框架有效期）。

- 2.4 对应规范要求

1）根据本规范的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。如对本规范有修改建议亦应一并提出并详细说明。

2）卖方应提供投标设备的详细材料清单，包括：

——设备配置（包括：产品型号、生产厂家、产地、性能、指标、主要元器件、配置、尺寸和功耗等。）。

——必需的安装材料的清单，包括每种材料的名称、型号及数量等。

3）卖方应提出买方提供的供电、接地、运行环境和安装要求。

4）卖方对本规范的某些部分如不能满足要求，应在技术建议书中提出说明，否则，买方即认为卖方提供的设备可以满足本规范的要求。

5）本规范中未提及的而卖方提供的设备具有的功能，或卖方认为增加的功能有益于本工程安全、稳定、可靠地运行，买方要求卖方提供有关的详细资料，便于对卖方提供的设备做出正确的评价。

6）卖方可以对本规范有关技术条款提出合理的修改意见供买方参考。

7）规范中在引用某标准的地方，卖方应当使用双方承认的、最新的引用标准版本，不能用另外标准代替，除非采用买主许可的标准代替。

- 2.5 卖方职责

1）协助买方进行电能表用外置断路器的安装及调试。

2）应对整个设备的性能和功能负责。在设备调试和运行期间，如发现由于卖方所提供的设备因为设计或配置不合理，导致功能不满足本技术规范要求的，卖方应按照合同约定做及时处理，卖方对其设备缺陷的处理不能达到本技术规范要求的，买方有权退货，累计出现三个到货批次退货以上，买方有权解除合同，所造成的损失应由卖方应完全负责。

3）卖方负责所有供货设备的包装、运输到指定地点。

4）卖方负责对买方安装人员、维护人员的培训。

5）提供支持用户日后下载软件有关的程序、控件等。

- 2.6 买方职责

1）买方对本规范进行解释，并保留对规范增删、修改的权利。

2）买方有权对卖方的技术建议书的内容进行取舍。

3）本规范将作为合同附件，成为合同不可分割的一部分。

4）确认卖方提供的技术建议书。

5）组织到货验收。

6）负责电能表用外置断路器的安装、调试。

7）买方提供设备安装及运行所必须的条件和环境。

- 3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

- 3.1 主要引用标准

GB/T 1804-2000    一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温

GB/T 2423.2-2021  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温

GB 10963.1-2020  电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分： 用于交流的断路器

GB 14048.1-2012   低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB 14048.2-2020  低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB 14048.3-2017  低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB/T 17626.2-2021 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 19334-2021    低压开关设备和控制设备的尺寸 在成套开关设备和控制设备中作电器机械支承的标准安装轨

GB/T 20645-2021    特殊环境条件高原用低压电器技术要求

GB/T 21706-2008    模数化终端组合电器

GB/T 26572-2011    电子电气产品中限用物质的限量要求

Q/CSG 1209003-2015 中国南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范

Q/CSG 1209004-2015 中国南方电网公司三相电子式费控电能表技术规范

- 3.2 术语及定义

3.2.1断路器

能够接通、承载和分断正常电路条件下的电流，而且在规定的异常电路条件下，诸如短路电路，也能接通、承载一定时间和自动分断电流的机械开关电器。

3.2.2电能表用外置断路器

安装于电能表外，与电能表配合使用，可通过电能表控制实现分、合闸的断路器。

3.2.3

无关人力操作

能力来源于人力，并在一次连续操作中储存和释放的储能操作，操作的速度和力与操作者的动作无关。

3.2.4

自动分、合闸

通过主站或其它监控系统发出控制信号对断路器进行远程分、合操作的一种自动操作方式。

3.2.5

自动分、合闸时间t

从收到控制命令到断路器完成合闸或分闸响应所需要的时间。

3.2.6

上电延时

断路器断电后重新上电，不响应控制信号保持初始状态的时间。

3.2.7

同期时间

断路器各极分、合闸的时间差。

- 4特性要求

    - 4.1控制信号

控制信号应采用AC220V电平信号（允许正半波整流）。

    - 4.2瞬时脱扣电流

C型。

    - 4.3额定电压（Ue）

额定电压优选值见表1。

表1 额定电压优选值

| 断路器 | 断路器的供电电路 | 在230V、230V/400V、400V系统使用的断路器的额定电压（V） | 在240V系统使用的断路器的额定电压（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二极 | 单相（相线对中性线或相线对相线） | 230 | / |
|  | 单相（相线对相线） | 400 | 240 |
|  | 单相（相线对相线，三线） | / | 240 |
|  | 三相（四线） | 230 | / |
| 四极 | 三相（四线） | 400 | / |
| 注：本标准中，凡涉及到230V和400V的地方，可以分别理解为220V或240V、380V或415V。 |  |  |  |

    - 4.4额定绝缘电压（Ui）

不低于500V。

    - 4.5额定冲击耐受电压（Uimp）

不低于6kV。

    - 4.6额定电流（In）

额定电流优选值：80A、100A、125A。

    - 4.7额定频率（Fn）

额定频率标准值为50 Hz。

    - 4.8额定短路能力（Icn）

不低于6000A。

    - 4.9远程自动合闸时间（tc）

tc≤3s。

    - 4.10远程自动分闸时间td

td≤2s。

    - 4.11上电延时 te

7s≤te≤8s。

    - 4.12额定控制电平电压（Uc）

AC 220V。

    - 4.13控制电平电流（Ic）

Ic≤1mA。

    - 4.14相线泄露电流（IL）

控制单元分合闸后，每相线消耗的稳态电流应小于0.2mA。

    - 4.15功耗

断路器每极最大功耗应满足表2的要求。

表2 每极最大功耗

| 额定电流范围In（A） | 每极最大功耗（W） |
| --- | --- |
| 63＜In≤100 | 13.5 |
| 100＜In≤125 | 18 |

- 5 结构及控制要求

  - 5.1尺寸和接线方式

应满足GB/T 21706-2008和《中国南方电网有限责任低压费控计量表箱技术规范》中关于尺寸配合的要求，导轨平面到操作件最远端的距离不应超过73mm，其他尺寸详见附录A。

  - 5.2机械结构

    - 5.2.1一般要求

断路器的设计和结构使得在正常使用条件下性能可靠，对操作者或周围环境无危险，也不危及相邻设备。通过检查或试验来验证是否符合所有机构相应的规定。

    - 5.2.2外观

a）断路器的金属零件应采取适当的镀、涂层防蚀。金属零件不应有裂纹、麻点及镀层脱落。塑料制件表面应光滑，不应有气泡、裂纹、麻点等缺陷。

b）操作断路器时，容易触及的外部零件应用绝缘材料制成。

    - 5.2.3机构

a）断路器的操作部件必须灵活可靠，具有自由脱扣机构；远程全自动控制方式应具有电动操作机构。

b）断路器的结构应使动触头只能置于闭合或断开的位置。

c）断路器具有可用手动分闸和闭合的操作手柄，操作手柄应固定可靠，不能取下。操作手柄和带电部件之间应有良好的绝缘以保证安全。

d）多极断路器除了可开闭的中性极外，其它所有极的动触头机械上应保证同时接通和同时分断，即使仅在一个保护极发生过载时也是如此；如有开闭中性极，则开闭中性极应比保护极先闭合、后断开。如果具有适当短路接通分断能力的一个极被用作中性极，并且断路器是无关人力操作，则所有的极包括中性极可以同时动作。

e）除手动控制方式外的断路器，在接收到分闸命令时，断路器应远程自动分闸并使动触点处于断开位置，手动无法合闸。处于合闸命令的断路器，应支持手动分合闸功能，且分闸后如遇到掉电重新上电情况断路器应一直处于分闸状态。

f）对支持远程全自动控制方式的断路器，远程自动合闸部件应采用内轴传动方式的全封闭结构，实现远程自动合闸功能，确保处于分闸状态的断路器手动闭合操作手柄内部触头仍停留在断开位置。

    - 5.2.4隔离防护

断路器的每极在断开位置时均应可靠断开，同时应按满足隔离功能所必须的要求提供一个隔离距离。至少用下列两种方式指示主触头的断开位置和闭合位置：

a）操作件的位置；

b）分开的机械指示器。

    - 5.2.5动作指示器和操作件

a）断路器应用适当的方法指示其触头的闭合和断开位置。

b）应有能用手动闭合和断开动触头的操作部件，操作件可用来指示触头位置，用“|”(或“合”、“ON”，“红色”) 表示闭合位置，用“○”(或“分”、“OFF”，“绿色”)表示断开位置。当断路器垂直安装时，操作件向上的位置是动触头闭合位置。

c）触头位置指示装置应该可靠。断路器的设计应使得操作件、面板或盖子只能固定在正确的位置，以确保正确指示触头位置。如果用操作件来指示触头的位置，脱扣时操作件应自动地位于与动触头位置相对应的位置。在这种情况下，操作件应有两个明显不同的与触头位置相应的停止位置。

d）机械的动作应不受外壳或盖的位置的影响，并且与任何可移动的部件无关。

e）由制造厂密封定位的盖子看作是不可移动的部件。如果用盖子作为按钮的导向件，则应不可能从断路器的外面把按钮取下。

f）操作件应可靠地固定在轴上，不借助工具应不可能把操作件拆卸下。断路器的操作件，应不能从壳体外面取下。用直观检验及手动操作试验检验是否符合要求。

g）为便于识别当前电能表的控制电平状态，除手动控制方式外的断路器应具有红色控制信号指示灯，指示灯应设置在断路器正面（1P+N产品指示灯应设置在N极），当控制电平在60%~120%的额定控制电压范围内时，指示保持点亮且为红色，当控制电平为低于60%的额定控制电压时，指示灯保持熄灭，便于识别当前电能表的控制电平状态。

    - 5.2.6模式选择开关

a）对于支持远程半自动和远程全自动选择控制方式的断路器，应在断路器的正面设置有模式选择开关，用于选择远程半自动控制模式和远程全自动控制模式。

b）模式选择开关应设置的开关正面，并标有“自动”和“手动”标识，便于识别开关当前处于何种模式。

c）应设置一定的防护措施防止模式开关随意拨动，要求只能在打开表箱门后借助工具方可进行模式切换。

    - 5.2.7螺钉、载流部件和连接

- 5.2.7.1螺钉和连接件

螺钉电气上的连接或机械上的连接应能承受正常使用时发生的机械应力。

- 5.2.7.2电气连接件

电气连接的设计应使得接触压力不是通过绝缘材料（陶瓷、纯云母或其他具有相当性能的材料）传递，除非金属部件具有足够弹性以补偿绝缘材料任何可能的收缩或变形。

- 5.2.7.3载流部件和连接件

接线端口载流部件导电片长度不小于15mm。

载流部件和连接件，包括用作保护导体的部件应采用：

- 铜；

- 含铜量至少为58%的合金（冷加工零件），或含铜量至少50%的合金（其他零件）；

注：本条款中的要求不适用于触头、磁路、加热元件、双金属件、分流器、电子装置的元件以及螺钉、垫圈、夹紧板和接线端子类似部件以及试验回路的部件。

    - 5.2.8接外部导线的接线端子

a）连接外部导线的接线端子应确保其连接的导线可长期保持必须的接触压力。只要接线装置不是用来连接电缆，允许该装置用来连接母排。该装置可以是螺栓接入式。接线端子在预期的使用条件下，应是容易触及的。应具有允许连接如表3所示的标称截面积的铜导线的接线端子。

b）接线端子中用于紧固导线的部件不应用作固定其他任何元件。

c）接线端子应具有足够的机械强度。用于紧固导线的螺钉和螺母应具有ISO规定公制的螺纹或节距和机械强度相当的螺纹。

d）接线端子的设计应使得其在紧固导线时不会过度损坏导线。接线端子的设计应使其能可靠地把导线紧固在金属表面之间。

e）接线端子的设计或布置应使得硬性实心导线或绞合导线的线丝在拧紧紧固螺钉或螺母时不能滑出接线端子。

f）接线端子固定或定位应使得接线端子在拧紧或拧松紧固螺钉或螺母时不会从断路器的固定处松动。

g）连接保护导线的接线端子的紧固螺钉或螺母应具有足够的可靠性以防止意外的松动。

h）接线孔的接线深度应不小于15mm，且接线端子固定螺钉相对接线孔内侧的位置尺寸应不小于7.5mm。

i）柱式接线端子应允许完全插入并可靠地夹紧导线。把表3中对相应额定电流规定的最大截面积的实心导线完全插入接线端子，并施加表4中规定的扭矩完全紧固后，通过螺纹连接紧固试验验证其是否符合要求。

表3  螺纹型接线端子可连接的铜导线的截面积

| 额定电流a In A | 导线截面积a S mm2 |
| --- | --- |
| 63＜In≤80 | 25 |
| 80＜In≤100 | 35 |
| 100＜In≤150 | 50 |
| 注：表中未述及的电流等级，如有特殊要求，应符合相应国家标准。 |  |

i）用于连接外部导线的接线端子的螺钉和螺母应与金属螺纹啮合，并且这些螺钉不应是自攻螺钉。

表4  螺钉的螺纹直径和施加的扭矩

| 螺纹标称直径（mm） | 扭矩（Nm） |
| --- | --- |
| ＞5.3～≤6.0 ＞6.0～≤8.0 | 2.5 3.5 |

  - 5.3电气结构

    - 5.3.1信号反馈方式

a）控制信号采取AC220V电平方式（允许正半波整流），控制单元供电从控制信号线取电，拉合闸动作时可从相线短暂用电，动作结束后相线泄露电流应符合4.14的要求。

b）反馈信号采取AC220V电平方式（允许正半波整流），内部串联100kΩ电阻后输出。单相断路器反馈信号从相线取电；三相断路器反馈信号应从三相取电，并保证在任一相缺相时仍能正常反馈信号。

    - 5.3.2断路器控制及反馈信号线

控制及反馈信号线线径应不小于0.75mm2，线两端应带有压接好的防反接接线头，接线头型式应满足附录C要求。

    - 5.3.3防电击保护

a）断路器的结构应使得断路器按正常使用条件安装和接线后，其带电部件是不可触及的。易触及的外部零件，不包括固定盖和铭牌的螺钉或其它器件，应用绝缘材料制成或全部衬垫绝缘材料，除非带电部件是位于一个绝缘材料的内壳里。

b）衬垫的固定应使得在安装断路器的过程中不可能丢失。衬垫应有足够的厚度和机构强度，并且在锐利的边沿处应提供足够的保护。

c）电缆和导线管的入口应是绝缘材料制成的或具有绝缘材料套管或类似装置，这些装置应可靠固定，并且具有足够的机械强度。

d）金属的操作件应和带电部件绝缘，其外露的导电部件应覆盖有绝缘材料。此要求不适用于连接各极绝缘操作件的装置。机构的金属部件应是不可触及的。

- 6技术要求

  - 6.1电气要求

    - 6.1.1电气间隙和爬电距离

应满足GB 10963.1-2020中8.1.3的要求。

a）断路器的电气间隙应大于等于5.5mm；

b）断路器的爬电距离应大于等于6.3mm。

    - 6.1.2介电性能

断路器在工频电压下应具有足够的介电强度并确保隔离，泄露电流小于10mA。

    - 6.1.3绝缘电阻

在湿热试验后，极与极之间（适用时）和同极进出线端子之间的绝缘电阻应不小于2MΩ，机构的金属部件与框架之间以及各极与框架之间的绝缘电阻应不小于5 MΩ。

    - 6.1.4冲击电压

断路器应满足规定的冲击电压要求：

a）断开触头之间、连接在一起的相线极和中性极之间（适用时）、每极与连接在一起的其他相线极之间应承受6kV的冲击电压。

b）各极与断路器的金属支架之间应能承受8kV的冲击电压。

    - 6.1.5温升极限

断路器在正常工作条件下，按规定条件进行试验时，其各部件的温升不得超过表7规定的极限值，断路器不应遭到损坏而影响它的功能或使用安全。

表7 温升值

| 部件a）b） | 温升/K |
| --- | --- |
| 连接外部导体的接线端子c） 在手动操作断路器过程中容易触及的外部部件，包括绝缘材料的操作机构和与操作几个极的绝缘的操作机构相连接的金属部件 操作件的外部金属部件 其他外部部件，包括断路器与安装平面直接接触的表面。 | 60 40 25 60 |
| a）对触头不作温升规定，因为从大部分断路器的设计来看，在不改变或不移动部件的情况下是不能直接测量触头温度，而这些部件的改变或移动往往会影响试验的复验性。28天运行要求试验被认为已间接地对触头在使用中过度发热的工作性能作了充分考核。 b）除了表列部件外，对其他部件的温升值不作规定，但不应引起相邻的绝缘部件损坏，以及不得妨碍断路器的操作。 c）对于插入式断路器，是指安装断路器基座的接线端子。 |  |

    - 6.1.6脱扣特性

应满足GB 10963.1-2020中8.6的要求，C型断路器时间-电流动作特性满足表8的要求。

表8时间—电流动作特性

| 试验 | 试验电流 | 起始状态 | 脱扣或不脱扣时间极限 | 试验结果 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1.13In | 冷态a | t≤2h | 不脱扣 | / |
| b | 1.45In | 紧接着 试验a | t＜2h | 脱扣 | 电流在5s内稳定地增加 |
| c | 2.55In | 冷态a | 1s＜t＜120s | 脱扣 | / |
| d | 5In | 冷态a | t≤0.1s | 不脱扣 | 通过闭合辅助开关接通电流 |
| e | 10In | 冷态a | t＜0.1s | 脱扣 | 通过闭合辅助开关接通电流 |
| a术语“冷态”指在基准校准温度下，试验前不带负载。 |  |  |  |  |  |

  - 6.2短路性能要求

按照GB 10963.1-2020中8.8规定执行。

  - 6.3机械性能要求

进行机械振动试验后，断路器不应有任何机械损伤，能正常使用，且手动和远程控制功能正常，试验过程中断路器状态不能发生改变。

  - 6.4材料性能要求

    - 6.4.1耐热性验证

按照GB 10963.1-2020中8.10规定执行。

    - 6.4.2耐受非正常火焰和发热

按照GB 10963.1-2020中8.11规定执行。

    - 6.4.3防锈性能验证

按照GB 10963.1-2020中8.12规定执行，金属零件应有足够的防锈保护。

  - 6.5可靠性要求

    - 6.5.1 28天运行要求

按照GB 10963.1-2020中9.9的试验要求，对断路器进行28天试验，试验后测量断路器温升，应满足表7要求。

    - 6.5.2机械寿命要求

应按GB 10963.1-2020中9.11试验要求，在主电路不通电流时进行操作性能试验。每个操作循环包括一次闭合操作和紧接着的一次分断操作，对于远程全自动控制方式、远程半自动和远程全自动选择控制方式的断路器采用远程控制方式进行操作。断路器应经受10000次操作循环，操作频率为每分钟6次操作循环，且每一次操作循环中断路器应保持在断开位置至少5s。试验后，试品不应有下列现象：

a）过度磨损，每极功耗变化率大于20%；

b）动触头位置和指示装置相应位置不一致；

c）外壳损坏至能被试指触及带电部件；

d）电气或机械连接松动；

e）密封化合物渗漏。

特殊要求时，应该在规定的环境条件下进行试验。

    - 6.5.3电气寿命要求

应按GB 10963.1-2020中9.11试验要求，在主电路通以额定电流时进行操作性能试验。每个操作循环包括一次接通操作和紧接着的一次分断操作，对于远程全自动控制方式、远程半自动和远程全自动选择控制方式的断路器采用远程控制方式进行操作。断路器应在额定电流下经受6000次操作循环，操作频率为每小时120次操作循环，且每一次操作循环中断路器应保持在断开位置至少28s。试验后，试品不应有下列现象：

a）过度磨损，每极功耗变化率大于20%；

b）动触头位置和指示装置相应位置不一致；

c）外壳损坏至能被试指触及带电部件；

d）电气或机械连接松动；

e）密封化合物渗漏。

  - 6.6控制方式要求

断路器控制和反馈信号采用AC220V电平（内部串联100kΩ电阻后输出），允许采用三相正半波整流信号。当外置断路器处于合闸状态时，反馈电平应为相电压；当外置断路器处于分闸状态时，反馈端无反馈信号（开路）。

远程全自动控制方式的断路器控制信号和动作状态满足表9要求，远程半自动控制方式的断路器满足表9序号1之外的所有要求。

表9 断路器状态控制表

| 序号 | 相线 | 控制信号线 | 初始状态 | 动作后状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相电压 | ↑ | 分闸 | 合闸 | （从0V跳变至AC220V）收到合闸信号 |
| 2 | 相电压 | 额定控制 信号电压 | 合闸 | 分闸 | 手动分闸 |
| 3 | 相电压 | 额定控制 信号电压 | 分闸 | 合闸 | 手动合闸 |
| 4 | 相电压 | ↓ | 合闸 | 分闸 | （从AC220V跳变至0V）收到分闸信号 |
| 5 | 相电压 | ↓ | 分闸 | 分闸 | （从AC220V跳变至0V）收到分闸信号 |
| 6 | 相电压 | 额定控制 信号无电压 | 分闸 | 分闸 | 0V控制信号，不允许合闸（手动） |
| 7 | 相电压-相线无电压-相电压 | 额定控制 信号电压 | 合闸 | 合闸 | 线路断电前处于合闸状态，线路断电后又上电，不允许分闸或分闸后再合闸 |
| 8 | 相电压-相线无电压-相电压 | 额定控制 信号电压 | 分闸 | 分闸 | 线路断电前处于分闸状态，线路断电后又上电，不允许合闸或合闸后再分闸 |
| 9 | 相线无电压 | / | 分闸 | 分闸 | 线路断电，保持原状态 |
| 10 | 相线无电压 | / | 合闸 | 合闸 | 线路断电，保持原状态 |
| 注：↑表示从0V变化至相电压，↓表示从相电压变化至0V。 |  |  |  |  |  |

  - 6.7控制及反馈信号要求

断路器控制及反馈信号应满足以下要求：

a）合闸信号

若控制及反馈信号采取正半波整流方式，在信号线与N线间串接100k 电阻，信号端口在断路器工作电压范围内输出电压平均值不低于60V，正向峰值电压不低于180V，输出电流不低于0.25mA，断路器应能正确接收该合闸信号。

若控制及反馈信号采取AC220V电平方式，在信号线与N线间串接100k电阻，信号端口在断路器工作电压范围内输出60%至120%额定控制电压，输出电流不低于0.6mA时，断路器应能正确接收该合闸信号。

b）分闸信号

在断路器工作电压范围内，在信号线与N线间串接100K电阻，其电阻两端电压有效值不高于5V，正向峰值电压不高于10V，输出电流不大于0.025mA，断路器应能正确的接收该分闸信号。

  - 6.8电磁兼容要求

断路器应满足电磁兼容要求，试验后能正常工作，且手动和远程控制功能正常。

  - 6.9环保要求

断路器中限用物质的最大允许含量及其符合性判定规则宜满足GB/T26572-2011标准。

断路器在正常允许过程发热时和在短路分断产生电弧时，不应产生有毒有害气体。

- 7试验方法

断路器试验项目参加附录B。

  - 7.1一般要求

    - 7.1.1试验条件

如无特殊需要，应在下列大气条件下进行：

温度：（23±2）℃；

相对湿度：≤70%；

大气压力：86kPa～106kPa。

    - 7.1.2外观检查和尺寸检查

检查断路器的状态、加工质量和表面质量，测量断路器的尺寸，应符合5.1和5.2的要求。

    - 7.1.3标识耐久性试验

按照GB 10963.1-2020中9.3规定执行，采用压印、模压或蚀刻等方法制成的标识不需进行本试验。

试验后，标识应清晰可见，容易识别。

  - 7.2电气性能试验

    - 7.2.1电气间隙和爬电距离

按照GB 10963.1-2020中附录B试验方法测量断路器的最小电气间隙和最小爬电距离。

试验结果应符合6.1.1的要求。

    - 7.2.2介电性能

按照GB 16917.1.1-2014 中9.7.3的方法进行试验，试验电压2.5kV。

试验结果应满足6.1.2的要求。

    - 7.2.3绝缘电阻

按照GB 16917.1.1-2014 中9.7.2规定执行，试验结果应满足6.1.3的要求。

    - 7.2.4冲击电压

按照GB 10963.1-2020中9.7.5规定执行，试验结果应满足6.1.4的要求，试验后断路器应能正常工作。

    - 7.2.5温升试验及功耗测量

按照GB 10963.1-2020中9.8规定执行，试验结果应满足4.15和6.1.5的要求。

    - 7.2.6脱扣特性试验

按照GB 10963.1-2020中9.10规定执行，试验结果应满足6.1.6的要求。

  - 7.3 短路性能试验

按照GB 10963.1-2020中9.12规定执行，试验后断路器应能正常工作，满足6.2的要求。

  - 7.4机械性能试验

试验应在下列条件下进行：

a) 频率范围：10Hz～150Hz；

b) 交越频率：60Hz；

c) 频率<60Hz，恒定振幅1.5mm；

d) 频率>60Hz，恒定加速度10m/s2；

e) 每轴扫描周期数：10。

注：10个扫描为一个周期75min。

试验后，断路器应满足6.3的要求。

  - 7.5材料性能试验

    - 7.5.1耐热性验证试验

按照GB 10963.1-2020中9.14规定执行。

选择断路器合适的被试表面，用球压试验装置的球面压在表面上（钢球直径为5mm，压力为20N），然后放入125℃±2℃的加热箱中，1h后把钢球从试品上移开，然后将试品浸在冷水里，使其在10s内冷却到接近室温。

试验后，测量断路器表面由钢球产生的压痕直径，不应超过2mm。

    - 7.5.2耐受非正常火焰和发热试验

按照GB 10963.1-2020中9.15规定执行。

断路器外壳应进行下述试验：

灼热丝顶端的温度为（960±15）℃。

试验结果:在使用灼热丝期间和之后30s之内，应观察试样以及试样下面的铺底层，并记录试样起燃的时间和火焰熄灭的时间。如果：

没有明显的火焰、持续不断的亮光或火焰、亮光在灼热丝移开后，30s之内熄灭；

铺于底层的绢纸不起燃，松木板无烧焦现象；

则认为通过灼热丝试验，样品合格。

    - 7.5.3防锈性能试验

按照GB 10963.1-2020中9.16规定执行。

把样品浸入冷的化学去油剂，例如甲基氯仿或精炼汽油中浸10 min，除去全部油脂。然后再把样品放入温度为（20±5）℃，10%的氯化铵水溶液中浸10 min。

不经烘干，但甩干所有水滴后，把样品放进温度为（20±5）℃含有饱和水汽的空气的箱子中10 min。

把样品放在温度为（100±5）℃的烘箱中干燥10 min后，其表面不应有锈蚀的迹象。

注在使用试验规定的溶液时，应采取适当的措施以防蒸汽吸入。

  - 7.6电磁兼容试验

    - 7.6.1电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

参照GB/T 17626.4进行。

严酷等级4，在供电电源端口和保护接地（PE）施加4kV（峰值），重复频率：5kHz；在I/O信号、数据和控制端口施加2kV（峰值），重复频率：5kHz。

试验时，断路器应闭合。试验过程中，断路器不应脱扣。

试验后，断路器应满足6.8的要求。

    - 7.6.2静电放电试验

参照GB/T 17626.2进行。

严酷等级4，空气放电，试验电压为15kV；接触放电，试验电压为8kV。

试验时，断路器应闭合。试验过程中，断路器不应脱扣。

试验后，断路器应满足6.8的要求。

    - 7.6.3浪涌试验

参照GB/T 17626.5进行。

严酷等级4，开路试验电压为4.0kV。

试验时，断路器应闭合。试验过程中，断路器不应脱扣。

试验后，断路器应满足6.8的要求。

  - 7.7远程控制试验

    - 7.7.1驱动能力试验

a)23±2℃环境中，施加60%~120%施加60%~120%额定工作及控制电压（220V），串接(100±1)%100kΩ电阻。电压信号加在断路器的控制端，断路器应能可靠动作50次，每次动作完成后间隔时间10s。

b) 23±2℃环境中，施加380V的控制电压，串接(100±1)%100kΩ电阻。将电压信号加在断路器的控制端和进线端，历时10min，断路器应无损坏。

c）对控制信号输入端施加平均值不低于60V（正半波整流）或有效值不低于130V（正弦波），正向峰值电压210V的信号，断路器应能正常执行合闸动作，输入其他类型信号时断路器应不动作。

d）对控制信号端输入端施加有效值5V，正向峰值电压10V的信号，断路器应能正常执行分闸动作。

e）对反馈信号输出端信号进行测试，应为正半波整流信号或正弦波信号。

f）在控制信号输入端施加除AC220V电平以外的信号，断路器应不动作并保持原有状态。

    - 7.7.2AC220V电平控制试验

按照6.7控制方式要求规定进行试验，断路器应满足表9要求，信号反馈方式应满足5.3.1的要求。

    - 7.7.3相线泄露电流试验

对于单相断路器的两个进线端施加60%~120%的额定电压（220V），并串接电流表。控制线施加合、分闸电平信号，断路器应能正常动作，动作结束后，泄露电流满足4.14的要求。

对于三相断路器的进线端每相分别施加60%~120%的额定电压，并串接电流表。控制线施加合、分闸电平信号，断路器应能正常动作，动作结束后，泄露电流满足4.14的要求。

    - 7.7.4电能表匹配性控制试验

断路器应根据电能表控制信号进行分合闸动作，动作状态与电能表接收反馈状态一致，不能出现与电能表上电延时不匹配等问题。

  - 7.8环境试验

    - 7.8.1高温操作试验

断路器在周围环境温度为（70±2）℃时能满足6.6的要求。按照GB/T2423.2-2008中规定，对断路器进行高温操作试验。试验过程中断路器处于合闸带电状态，试验运行时间为96h。试验过程中，断路器不应脱扣，试验后，断路器应能满足6.6的要求。

    - 7.8.2低温操作试验

断路器在周围环境温度为（-25±2）℃时能满足6.6的要求。按照GB/T2423.1-2008中规定，对断路器进行低温操作试验。试验过程中断路器处于合闸带电状态，试验运行时间为96h。试验过程中，断路器不应脱扣，试验后，断路器应能满足6.6的要求。

  - 7.9高低温脱扣试验

    - 7.9.1高温脱扣试验

对断路器在周围环境温度为（70±2）℃时进行高温脱扣试验。

试验过程中，断路器处于合闸带电状态，其运行状态为冷态时，试验电流为额定电流的0.9倍，各极串联不脱扣状态至少保持2h。

试验后，断路器应能满足6.6的要求。

    - 7.9.2低温脱扣试验

对断路器在周围环境温度为（-25±2）℃时进行低温脱扣试验。

试验过程中，断路器处于合闸带电状态，其运行状态为冷态时，试验电流为额定电流的1.58倍，各极串联不脱扣状态至少保持2h。

试验过程中，断路器处于合闸带电状态，其运行状态为紧跟时，试验电流为额定电流的2.03倍，在2h内各极串联脱扣。

试验后，断路器应能满足6.6的要求。

  - 7.10自动分合闸时间试验

对于断路器进行分、合闸时间试验，应满足4.9和4.10的要求。

在系统带电，且断路器处于分闸状态时，测量发出控制信号到断路器触头闭合之间的时间。

在系统带电，且断路器处于合闸状态时，测量发出控制信号到断路器触头断开之间的时间。

  - 7.11上电延时试验

对于远程半自动和远程自动控制方式的断路器进行上电延时试验，断路器应满足4.9、4.10和4.11的要求。

在系统断电状态下，重新上电，控制信号发出，7s（±30ms）内断路器应保持初始状态，8s（±30ms）后方可进行相应分合闸动作。

  - 7.12同期性试验

测量断路器各极的分、合闸的时间差应小于30ms，断路器应满足4.9、4.10和5.2.3的要求。非保护极的“开闭中性极”应该先于保护极接通，后于保护极断开。

  - 7.13故障电流接通试验

按照IEC62055-31：2005中C.5和C.6的规定，断路器应满足UC3的要求。

  - 7.14分断能力试验

按照GB14048.3中7.2.4和8.3.3规定执行，试验后断路器应能正常工作。

  - 7.15可靠性试验

按照6.5.1、6.5.2和6.5.3的规定，分别对断路器开展电气寿命试验、机械寿命试验和28天运行要求试验，断路器应满足规定的要求。

- 8验收

  - 8.1全性能试验

按相关国家标准及行业标准、以及本标准规定的试验项目、试验要求和试验方法进行检验，以确定电能表用外置断路器规定的特性并证明其与本标准要求的符合性。全性能试验的样品数量应不少于32台，试验项目和项目不合格类别的分类见附录B，其中A 类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2。

验收结果的判定参照以下原则：

a）检验中，以样本的A类不合格或其他类不合格折算为A类不合格，作为不合格判定数。

b）除另有说明外，对在同一样本上重复出现的不合格（以A类计算），均按一个不合格计。

c）检验中发现任一样品的A 类不合格或其他类不合格，折算为A类不合格的权值，累积数大于或等于1 时，则判为验收不合格。

全性能验收试验应由省级计量中心开展。

  - 8.2抽样验收试验

电能表用外置断路器到货后，按相关国家标准及行业标准，以及本技术标准的要求，进行抽样验收试验，抽样验收的样品数量应不少于18台，试验项目参见附录B。

每种不同批次和不同的规格产品应单独进行抽样验收试验。

  - 8.3全检验收试验

全检验收试验项目参加附录B。

全检验收试验后，对其中不合格的电能表用外置断路器应由生产厂家免费替换。

- 附录A
（资料性附录）
断路器外形尺寸图

图A.1    1P+N单相断路器外形尺寸

图A.2   80A单相断路器外形尺寸

图A.3   80A三相断路器外形尺寸

图A.4  80A以上单相断路器外形尺寸

图A.5   80A以上三相断路器的外形尺寸

注：1、图中未标注公差应满足GB/T 1804－2000中m级要求。

2、为方便计量表箱内部接线和备品备件更换，断路器电动操控制机构建议设置在产品左侧。

3、断路器及电操机构外壳推荐颜色：色卡号PANTONE 428C 。

3、断路器手柄推荐颜色：色卡号PANTONE 285C。

- 附录B
（规范性附录）
断路器试验项目

| 序号 | 检验内容 | 不合格类别 | 试验类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全性能检验 | 抽样验收试验 | 全检验收试验 |
| 1 | 外观检查和尺寸检查 | C | ● | ● | ● |
| 2 | 标识耐久性试验 | C | ● |  |  |
| 3 | 电气间隙和爬电距离 | A | ● |  |  |
| 4 | 介电性能 | A | ● | ● |  |
| 5 | 绝缘电阻 | A | ● | ● |  |
| 6 | 冲击电压 | A | ● |  |  |
| 7 | 温升试验及功耗测量 | B | ● |  |  |
| 8 | 脱扣特性 | B | ● | ● |  |
| 9 | 短路性能试验 | B | ● |  |  |
| 10 | 机械性能试验 | B | ● | ● |  |
| 11 | 耐热性验证试验 | B | ● |  |  |
| 12 | 耐受非正常火焰和发热试验 | B | ● |  |  |
| 13 | 防锈性能试验 | B | ● |  |  |
| 14 | 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验* | A/B | ● | ● |  |
| 15 | 静电放电试验* | A/B | ● | ● |  |
| 16 | 浪涌试验* | A/B | ● | ● |  |
| 17 | 驱动能力试验 | A | ● | ● | ● |
| 18 | AC220V电平控制试验 | A | ● | ● | ● |
| 19 | 相线泄露电流试验 | A | ● | ● | ● |
| 20 | 高温操作试验 | B | ● |  |  |
| 21 | 低温操作试验 | B | ● |  |  |
| 22 | 高温脱扣试验 | B | ● |  |  |
| 23 | 低温脱扣试验 | B | ● |  |  |
| 24 | 上电延时试验 | A | ● | ● | ● |
| 25 | 自动分合闸时间试验 | A | ● | ● | ● |
| 26 | 故障电流接通试验 | B | ● |  |  |
| 27 | 电能表匹配性控制试验 | A | ● | ● | ● |
| 28 | 分断能力试验 | A | ● |  |  |
| 29 | 28天运行要求试验 | A | ● |  |  |
| 30 | 机械寿命要求△ | A | ● |  |  |
| 31 | 电气寿命要求△ | A | ● |  |  |
| 注：（1）带△项目从样品中随机抽取10只按照6.6.2和6.6.3要求进行试验，出现2只及以上不满足要求的判为不合格。 （2）*项目试验后出现控制功能异常、元器件损坏或状态变化时判为A类不合格。 （3）*项目试验后出现其他不影响设备使用功能的异常情况时判为B类不合格。 |  |  |  |  |  |

# 附录C
（资料性附录）
控制及反馈信号线接线头型式

图C.1 控制及反馈信号接线头方式（红色为控制信号线，黑色为反馈信号线）

图C.2 控制及反馈信号接线头尺寸图

_____________