分布式故障定位装置

技术规范书

版本号：2025版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2025年8月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本规范对应的专用技术规范书目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输电线路故障精确定位装置技术规范书（专用部分） |  |

目  录

1总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	2

4使用条件	4

4.1正常使用条件	4

4.2特殊使用条件	4

5 技术要求	4

5.1安全性能要求	4

5.2 监测装置功能要求	4

5.3 监测装置技术指标	6

5.4 可靠性要求	8

5.5 监测装置外观结构	9

6 试验项目及要求	9

6.1试验条件	9

6.2 基本功能试验	9

6.3 物联网平台接入试验	9

6.4 结构和外观检查	10

6.5电气性能试验	10

6.6电磁兼容性试验	10

6.7环境试验	11

6.8机械性能试验	11

6.9功能试验	12

6.10连续运行试验	13

6.11 重量检查	13

6.12单北斗试验	13

7.检验项目	13

7.1 型式试验	14

7.2 出厂试验	15

7.3 送样试验	15

7.4到货抽检	15

7.5交接试验	15

8 技术联络、技术培训及售后服务	15

8.1 技术联络	15

8.2 技术培训	15

8.3 售后服务	15

9 技术文件要求	16

9.1一般要求	16

9.2 资料文件	17

10 包装、运输、安装及质量保证	17

10.1 包装	17

10.2 运输	17

10.3 贮存	17

10.4 安装指导	17

10.5 质量保证	17

- 1总则

1.1  本招标技术文件适用于海南电力产业发展有限责任公司分布式故障定位装置采购项目，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2 工作范围

- 2.1 供货范围

交流线路故障精确定位装置

直流线路故障精确定位装置

地线融冰故障精确定位装置

| 关键指标 | 交流分布式测距装置 | 直流分布式测距装置 | 地线融冰故障测距装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取能方式 | 导线取能或太阳能取能 | 太阳能取能 | 太阳能取能 |
| 关键测量指标 | 行波电流、工频电流 | 行波电流、直流电流 | 行波电流、地线融冰电流、地线温度 |

2.2 范围和界限

1）本技术规范书适应海南电力产业发展有限责任公司分布式故障定位装置，规定了输电线路故障精确定位装置的基本技术要求、试验条件、试验方法、检验规则、标志和包装储运要求等。

2）装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。

3）本技术规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款10所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

- 投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的输电线路故障精确定位装置及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

- 供货要求包括输电线路故障精确定位装置设备本体、后台诊断分析程序、安装附件等安装材料、出厂合格证、产品出厂检测报告等相关材料。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见技术规范书商务部分。

4）现场调试在招标方指导下由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。

5）APN专用通信卡由招标方提供，相关流量费由招标方负责。

6）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

7）产品零整比不大于3，供货商零部件总成本不应超过故障精确定位装置本体成本3倍。

8）设计联络会议的地点及投标方参加人员的人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。

9）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

10）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招标方、投标方双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 3 应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 4208		 	     外壳防护等级（IP代码）

GB 4943.1                信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB 50545		         110kV～750kV架空输电线路设计规范

GB 31235		         ±800kV直流输电线路金具技术规范

GB/T 2317.2		         电力金具试验方法 第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2423.1	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2423.10	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 2900.51 	         电工术语 架空线路

GB/T 6587		         电子测量仪器通用规范

GB/T 11463		         电子测量仪器可靠性试验

GB/T 16896.1		         高电压冲击测量仪器和软件 第1部分：对仪器的要求

GB/T 16927.1		         高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2		         高电压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 16927.4	高电压和大电流试验技术 第4部分：试验电流和测量系统的定义和要求

GB/T 17626.2		         电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3		         电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8		         电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9		         电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17627.1	低压电气设备的高电压试验技术 第一部分：定义和试验要求

GB/T 17627.2	低压电气设备的高电压试验技术 第二部分：测量系统和试验设备

GB/T 21671		         基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GB/T 35721				 输电线路分布式故障诊断系统

DL/T 1098                间隔棒技术条件和试验方法

QJ/T 815.2                产品公路运输加速模拟试验方法

Q/CSG 1204009           中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG1205031            输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050            南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG 1210066           南方电网物联网平台接入协议插件标准

Q/CSG 1210067           南方电网物联网平台应用协议

Q/CSG 1210074-2024      南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）

- 4使用条件

- 4.1正常使用条件

监测装置在以下环境条件下应能正常工作：

- 工作温度：-40℃～+70℃

- 大气压力：50kPa～106kPa；

c）环境温度：-40℃～+70℃；

d）相对湿度：5%～98%RH；

e）基本风速：不低于本体抗风等级，且应满足南方电网风速分布图设防标准（沿海地区按Ⅰ类风区50年一遇设防，V≥37m/s））；

f）覆冰厚度：不低于20mm；

g）装置在大风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。

- 4.2特殊使用条件

当超出4.1中规定的工作条件时，由用户与供应商协商确定。

- 技术要求

  - 5.1安全性能要求

a）装置不应影响输电线路的运行安全；

b）装置与南方电网全域物联网平台之间的信息通信应满足安全接入要求，监测装置的安全要求应 符合GB4943.1中的相关规定；

c）装置与南方电网全域物联网平台及其通信回路均应符合Q/CSG1204009中对电力设备在线监测系统的安全防护要求；

d）安装在导地线上的各功能部件应能承受导地线的振动，不应对导地线有磨损或其他伤害，不应明显降低相间距离、对地距离和对杆塔的电气间隙，并满足设计要求；

  - 5.2 监测装置功能要求

#### 5.2.1数据通信

监测装置的数据通信应满足以下要求：

a) 装置应符合南方电网物联终端设备信息模型规范要求，设备应具备直连的方式接入南方电网全域物联网平台，实现设备与南方电网全域物联网平台的通信，并满足《南方电网电力全域物联网平台接入技术规范》（Q/CSG1210050）、《南方电网物联网平台接入协议插件标准》（Q/CSG 1210066）、《南方电网物联网平台应用协议》（Q/CSG 1210067）中相关技术规范要求；

b) 监测装置与南方电网全域物联网平台之间应用层数据传输规约应满足《Q/CSG1205031输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》要求；

c) 装置应能将采集到的行波电流、故障电流波形数据、时钟数据以无线通信方式实时发送到南方电网全域物联网平台，数据类型见南方电网物联终端设备信息模型规范；

d) 设备能将设备状态自检信息定时发送到南方电网全域物联网平台；

e)在通讯中断时，可自动保存测得的数据，待通讯恢复后，及时将存储的数据传回南方电网全域物联网平台；

f) 装置如采用经南方电网安全认证的通信模组，实现终端与南方电网全域物联网平台的数据传输，应提供安全认证资料。物联通信模组是南方电网全域物联网平台专门用于终端对接全域物联网平台的3G/4G/5G通信模组，实现终端与全域物联网平台之间协议转换以及与全域物联网平台的数据对接、认证、安全加密等功能；

g) 同一感知层终端在未做物理隔离措施的情况下，不可同时直接接入不同安全大区的主站，严禁使用外网卡（含ESIM卡等外网通讯卡），且装置仅配置一个通信插口（支持APN通信卡），不允许预留备用插口；严禁内置通信卡做数据转发。

h) 如装置安装位置处于无信号区域，宜采用wapi+光纤通信方式传输数据，确保数据安全性与传输可靠性。

#### 5.2.2数据采集

a）监测装置应能自动识别故障行波电流信号、故障工频电流信号，采集、存储行波电流和工频电流波形数据；

b) 数据采集最小周期为1分钟，默认值为10分钟。

c）装置断电24h以内，内部实时时钟须能正常走时。

d）监测装置应能实时采集输电线路的行波电流信号、故障工频电流信号（不应出现受软硬件限制造成两次高频行波数据采集时间间隔大于1ms的情况）。

#### 5.2.3时钟同步

监测装置应具备北斗高精度同步时钟功能，仅支持BDS且兼容北斗3号及以下卫星通讯，同步时钟标定误差不大于0.1μs。

#### 5.2.4数据存储

装置应具备数据存储功能，数据应循环存储至少90天。

#### 5.2.5 远程维护

a）监测装置应具备设备状态自检、自诊断和自恢复功能；

b）监测装置应支持通过南方电网全域物联网平台远程升级和维护。

#### 5.2.6 其他要求

监测装置还应满足以下要求：

a）线路故障或检修停电后重新运行，监测装置应能自动重启并正常工作；

b）鼓励采用电力鸿蒙系统，如采用电力鸿蒙系统，需提供第三方单位的电鸿认证资料。

c) 不能配置短距离无线调试工作模式，在现场对装置各监测单元进行实时控制和调试。

- 5.3 监测装置技术指标

#### 5.3.1 交流线路故障精确定位装置

#### 5.3.1.1 行波电流测量

监测装置行波电流测量应满足以下要求：

a）行波电流传感器频响范围：1kHz～1MHz；

b）行波电流采样率：≥2MHz；

c）单导线行波电流	：5A～5000A（峰值）；

d) 行波电流连续记录时长：≥1000μs；

e) 行波电流测量时间参数误差：±10%；

f）行波电流测量幅值参数误差：±10%（当行波电流≤40A时，测量误差为±4A）。

#### 5.3.1.2 工频故障电流测量

监测装置工频故障电流测量应满足以下要求：

a）故障电流传感器频响范围：0.1Hz～1kHz；

b）故障电流采样率：≥2kHz；

c）单导线故障电流测量范围：10A～15000A（有效值）；

d）故障电流连续记录时长：≥500ms；

e）故障电流测量幅值参数误差：±5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±5A）。

#### 5.3.1.3 故障诊断功能

a）故障区间定位准确率≥95%；（区间定位准确率=区间定位准确次数/总定位次数*100%）

b）故障定位精度≤300米；

c）雷击与非雷击故障辨识准确率≥95%；（故障辨识准确率=雷击与非雷击故障辨识准确次数/总辨识次数*100%）

d）绕击和反击识别准确率≥90%；（绕击和反击识别准确率=绕击和反击识别准确次数/总识别次数*100%）

e）故障跳闸告警时间≤5分钟；

f）故障诊断结果告警时长≤30分钟；

g) 宜具备重合闸判断功能。

#### 5.3.1.4取电方式

交流线路应以感应取能为主，监测装置最小工作电流不应大于20安，最大工作电流不应小于1500安，备用电池工作时长应大于12小时。

#### 5.3.2 直流线路故障精确定位装置

#### 5.3.2.1 行波电流测量

监测装置行波电流测量应满足以下要求：

a）行波电流传感器频响范围：1kHz～1MHz；

b）行波电流采样率：≥2MHz；

c）单导线行波电流	：5A～5000A（峰值）；

d) 行波电流连续记录时长：≥1000μs；

e) 行波电流测量时间参数误差：±10%；

f）行波电流测量幅值参数误差：±10%（当行波电流≤40A时，测量误差为±4A）。

#### 5.3.2.2 直流故障电流测量

监测装置直流故障电流测量应满足以下要求：

a）故障电流传感器频响范围：0Hz～1kHz；

b）故障电流采样率：≥2kHz；

c）故障电流测量范围：5A～5000A；

d）故障电流连续记录时长：≥500ms；

e）故障电流测量幅值参数误差：±5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±5A）。

#### 5.3.2.3 故障诊断功能

a）故障区间定位准确率≥95%；（区间定位准确率=区间定位准确次数/总定位次数*100%）

b）故障定位精度≤300米；

c）雷击与非雷击故障辨识准确率≥95%；（故障辨识准确率=雷击与非雷击故障辨识准确次数/总辨识次数*100%）

d）绕击和反击识别准确率≥90%；（绕击和反击识别准确率=绕击和反击识别准确次数/总识别次数*100%）

e）故障跳闸告警时间≤5分钟；

f）故障诊断结果告警时长≤30分钟；

g) 宜具备重合闸判断功能。

#### 5.3.2.4取电方式

#### 直流线路应以太阳能供电为主，蓄电池单独供电时间应大于20天。

#### 5.3.3 地线融冰故障精确定位装置

#### 5.3.3.1 行波电流测量

监测装置行波电流测量应满足以下要求：

a）行波电流传感器频响范围：1kHz～1MHz；

b）行波电流采样率：≥2MHz；

c）单导线行波电流	：5A～5000A（峰值）；

d) 行波电流连续记录时长：≥1000μs；

e) 行波电流测量时间参数误差：±10%；

f）行波电流测量幅值参数误差：±10%（当行波电流≤40A时，测量误差为±4A）。

#### 5.3.3.2 地线融冰故障电流测量

监测装置地线融冰故障电流测量应满足以下要求：

a）故障电流传感器频响范围：0Hz～1kHz；

b）故障电流采样率：≥2kHz；

c）故障电流测量范围：5A～5000A（有效值）；

d）故障电流连续记录时长：≥500ms；

e）故障电流测量幅值参数误差：±5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±5A）。

#### 5.3.3.3 地线温度测量

- a）测量范围：-40℃～+120℃；

- b）准确度：±2℃；

- c）分辨力：0.1℃。

#### 5.3.3.4 故障诊断功能

a）故障区间定位准确率≥95%；（区间定位准确率=区间定位准确次数/总定位次数*100%）

b）故障定位精度≤300米；

c）雷击与非雷击故障辨识准确率≥95%；（故障辨识准确率=雷击与非雷击故障辨识准确次数/总辨识次数*100%）

d）绕击和反击识别准确率≥90%；（绕击和反击识别准确率=绕击和反击识别准确次数/总识别次数*100%）

e）故障跳闸告警时间≤5分钟；

f）故障诊断结果告警时长≤30分钟；

g) 宜具备重合闸判断功能。

#### 5.3.3.5取电方式

直流线路应以太阳能供电为主，蓄电池单独供电时间应大于20天。

- 5.4 可靠性要求

1) 装置主要元器件，如MCU/CPU/NPU、存储、通信、电源芯片/模组等，应采用工业级或车规级器件/模组，车规级芯片应提供认证证明。

- 5.5 监测装置外观结构

a）监测装置应具有较强的环境适应性，具备防雨、防潮、防尘、防腐蚀、抗振、防雷、防电磁干扰等性能；

b）监测装置应符合外壳防护等级IP66的要求。

c）监测装置的外形结构应能满足相应电压等级输电线路环境下的强电场、强磁场，结构外形设计应满足电晕放电的要求。

d）监测装置应适用于各种型号导线。

e）安装于单根导线上的感应取能型监测装置重量应不大于5kg，太阳能型监测装置重量应不大于10kg。

f）监测装置的外观和结构应与相应线路构件相匹配，便于安装和维护，且安装时应避免对线路本体造成不必要的改变或损伤。

g) 监测装置可通过PCIE插槽或贴片封装方式兼容物联网通信模组，具备数据加密认证能力。

h) 采集单元的外壳应和导线实现可靠等电位，宜采用导电橡胶加镀锌导体压接方式进行等电位连接，不应采用铜质导体与铝导线直接连接方式。

- 试验项目及要求

- 6.1试验条件

除环境影响试验及运行中试验之外，其它试验项目应在如下试验环境中进行：

a)	环境温度：+15℃～+35℃；

b)	相对湿度：25％RH～75％RH；

c)	大气压力：550hPa～1060hPa。

  - 6.2 基本功能试验

按照现场配置方式将监测装置接入测试平台系统，给监测装置通电，施加相应信号，分项检测监测装置是否具备本标准要求的各项功能，应进行以下接口测试：

- 测试监测装置的数据输出接口及其一致性。

- 测试监测装置的查询/配置功能及其一致性。

- 测试监测装置的运行状态监测功能、报警功能及远程升级功能等。

应用层数据传输规约及数据格式应符合《Q/CSG1205031输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应执行各项操作指令。

  - 6.3 物联网平台接入试验

按照现场配置方式将被测装置接入物联网平台测试系统，通过互操作的方式逐条验证装置基本信息、技术参数、量测参数、消息、服务类数据通信协议是否满足《Q/CSG 1210074南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应各项操作指令。

## 6.4 结构和外观检查

a)	外壳表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染，表面涂镀层应均匀，无龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤；

b)	装置各零部件紧固无松动；

c)	标志、铭牌、文字及符号应简明清晰，铭牌上要标出产品的名称、产地、型号、生产厂商以及装置编号；

d） 测量装置的总重量；

e） 装置有且仅有一个通信卡槽，无备用卡槽。

## 6.5电气性能试验

a)  电晕和无线电干扰试验

按“GB/T 2317.2 电力金具试验方法 第2部分：电晕和无线电干扰试验”中规定的试验要求和试验方法进行试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

b)  短路电流冲击试验

将监测装置安装在试验导线上，处于工作状态，对导线分别通过40kA、≥120ms，31.5kA、≥300ms，15kA、≥2s的模拟短路电流各3次，连续两次试验间隔不少于5min。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

c)  雷电流冲击试验

将监测装置安装在试验导线上，处于工作状态。对导线回路施加幅值和波形为20kA、8/20μs的雷电流冲击3次，连续两次试验间隔不少于5min，试验波形满足GB/T 16927.4的规定。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

## 6.6电磁兼容性试验

a)  静电放电抗扰度

按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定的试验等级为4级的接触放电试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

b)  射频场感应的传导骚扰抗扰度

按照“GB/T 17626.6电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度”中第5章规定的试验等级为3级的射频场干扰试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

c)  工频磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定的试验等级为5级的工频磁场抗扰度试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

d)  脉冲磁场抗扰度

按照“GB/T 17626.9 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定的试验等级为5级的脉冲磁场抗扰度试验；在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

## 6.7环境试验

a)  高温试验

按“GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：高温”中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度＋70℃、持续时间16h的高温试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

b)  低温试验

按“GB/T 2423.1电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：低温”中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度−40℃、持续时间16h的低温试验。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

c)  交变湿热试验

按“GB/T 2423.4电工电子产品基本环境试验规程 试验Ｄb： 交变湿热试验方法”中规定的试验要求和试验方法进行，高温温度为55℃，试验周期1天，原地恢复2h。在试验期间及试验后，装置应能正常工作。

d)  老化试验

按照GB/T 3512中的规定和方法，对监测装置进行热老化试验，暴露时间为168h。试验后目测观察，监测装置表面应无变色、裂纹、气泡、麻点、粉化或分离等缺陷。

## 6.8机械性能试验

a）防护等级试验

按照GB/T 4208的规定和方法，对监测装置进行防护等级为IP66的试验。试验后，监测装置应能正常工作。

b）振动试验

按照GB/T 2423.10的规定和方法，对监测装置进行振动试验。试验后，检查监测装置应无损坏和紧固件松动脱落现象，并能正常工作。

c）垂直振动试验

按照DL/T1098规定的试验要求和试验方法进行：

a) 试验布置参见 DL/T1098,将监测装置按要求固定在受张导线上,导线张力为10%~25%CUTS;

b) 振动条件:振动频率f 为25Hz~50Hz,监测装置安装处导线振幅 A=±0.5mm,振动次数N=1×107 次;同时测量监测装置夹头处的导线动弯应变值,不应大于允许值 ±100με~±120με。

d）碰撞试验

按照GB/T 2423.6的规定和方法，对监测装置进行碰撞试验。试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，监测装置能正常工作。

e）运输试验

按照GB/T 6587及QJ/T 815.2的规定和方法，对监测装置进行运输试验。试验后，包装应无破损、严重变形、磨损，监测装置应无损坏，并能正常工作。

## 6.9功能试验

a)  电源试验（交流故障精确定位装置开展）

断开备用电池，将监测装置安装在试验导线上。对导线回路依次施加有效值为20A、500A和1000A的工频电流，电流稳定5min后，确认监测终端电源模块能够正常取电。

b）通信模块试验

按照监测装置与南方电网全域物联网平台无线通信方式数据通信规约要求，对装置无线通信功能进行测试，测试内容包括数据帧格式、控制字功能及数据规范性等。

c) 工频电流测量试验（交流故障精确定位装置开展）

将监测装置安装在试验导线上，对导线回路依次施加有效值为15A、1kA、3kA的工频电流。试验电流稳定后，三次电流值测量时间间隔不少于1min，计算三次平均值并与试验电流值比较，测量精度应满足要求。

d)行波电流测量试验

将监测装置安装在试验导线上，对导线回路依次施加幅值为50A、1kA、5kA，波形为8/20μs的冲击电流各3次。主站系统通过全域物联网平台测量冲击电流幅值和波头、波尾时间参数，计算三次平均值并与试验冲击电流值比较，测量精度应满足要求。

e)直流故障电流/地线融冰电流测量试验（直流故障精确定位装置开展）

将监测装置安装在试验导线上，对导线回路依次施加有效值为15A、1kA、3kA的直流电流。试验电流稳定后，三次电流值测量时间间隔不少于1min，计算三次平均值并与试验电流值比较，测量精度应满足要求。

f)地线温度测量试验（地线融冰故障精确定位装置开展）

选取-40、0、40、80、120℃点位，按照JJF1171及以下试验方法进行检测，，以标准源输出值为基准计算测量误差。测量误差应满足本规范5.3.3.3规定的技术要求。

g）时钟同步试验

将时钟精度小于10ns的参考时钟源和监测终端时钟芯片1PPS秒脉冲分别连接至示波器通道1和通道2，待监测设备稳定工作之后，记录两个通道1PPS脉冲信号上升沿的时间间隔，每分钟记录一次样本数据，共五次，取五次数据的平均值，测量精度应满足5.2.3的要求。

h）测距误差试验

将冲击发生器的 2 个不同回路导线分别安装2 台监测终端，在对时正常的情况下，模拟线路参数，调整冲击发生器2回路的时间差，模拟不同故障发生位置，根据两回路实际发生的时间差计算故障位置作为基准值与被测设备定位软件计算故障点位置进行比对，计算定位误差，应满足5.3.1.3要求。

i) 行波连续触发试验

将监测装置安装在试验导线上，对导线回路连续施加幅值为50A，间隔小于10ms，波形为8/20μs的冲击电流10次。主站系统通过平台查看冲击电流上传情况，应无遗漏波形。

## 6.10连续运行试验

对感应取能型、太阳能取能型监测装置分别进行试验：

a）感应取能型监测装置

- 将监测装置安装在试验导线上，对导线回路施加20A的工频电流，使监测装置连续工作不少于24小时。试验期间及试验后，装置均能正常工作。

- 将监测装置断开感应取电回路，只使用电池供电，监测装置连续工作不小于12小时，试验期间装置能正常工作。

b）太阳能型监测装置

- 将监测装置安装在试验导线上，用太阳光模拟光源（如卤素灯等）照射监测装置太阳能电池板，使监测装置连续工作不少于24小时。试验期间及试验后，装置均能正常工作。

- 将监测装置断开太阳能取能回路，只使用电池供电，监测装置连续工作不小于20天，试验期间装置能正常工作。

## 6.11 重量检查

- 通过计量称重设备对监测装置进行重量检查。应满足本技术规范书规定的相关技术要求。

## 6.12 BDS试验

- 通过卫星信号模拟器分别播发北斗卫星信号与其他卫星系统信号，检查被测装置信号接收情况，被测装置应仅能接收北斗卫星（兼容北斗3号及以下卫星通讯）信号，不能接受其他卫星系统信号。

7.检验项目

产品检验分型式试验、出厂试验、送样检测、到货检测、交接检测五类。输电线路故障精确定位装置检验项目按下表的规定进行。

表1 检测项目

| 输电线路故障精确定位装置检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验类别 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| 1 | 基本功能检验 | 基本功能试验（数据传输规约测试） | - | - | ● | ● | ● |
| 2 | 物联网平台接入试验 | 物联网平台接入试验 | - | - | ● | ● | ● |
| 3 | 外观结构检查 | 外观结构检查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 |  | 质量检查 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 电气性能 | 电晕和无线电干扰试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 6 |  | 工频短路电流冲击试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 7 |  | 雷电流冲击试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 8 | 电磁兼容 | 静电放电抗扰度试验 | ● | — | ● | — | — |
| 9 |  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | ● | — | ● | — | — |
| 10 |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | ● | — | ● | — | — |
| 11 |  | 工频磁场抗扰度试验 | ● | — | ● | — | — |
| 12 | 环境试验 | 高温试验 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 13 |  | 低温试验 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 14 |  | 交变湿热试验 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 15 |  | 老化试验 | ● | — | — | — | — |
| 16 | 防护等级试验 | 防护等级试验 | ● | — | ● | ● | — |
| 17 | 机械性能 | 振动试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 18 |  | 垂直振动试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 19 |  | 碰撞试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 20 |  | 运输试验 | ● | — | ○ | — | — |
| 21 | 测量有效性试验 | 电源模块试验 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 22 |  | 故障工频电流测量试验 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 23 |  | 行波电流测量试验 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 24 |  | 时钟同步试验 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 |  | 测距误差试验 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 |  | 行波连续触发试验 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 连续运行试验 | 连续运行试验 | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 28 | BDS试验 | BDS检查 | ○ | — | ● | — | — |
| 注1：●表示必须做的项目，○表示可选做的项目，—表示不做的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式试验报告，试验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

a) 新产品定型，投运前；

b) 连续批量生产的装置每四年一次；

c) 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e) 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

f) 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

g) 合同规定进行型式试验时。

- 7.2 出厂试验

由供应商组织开展，每台装置出厂前应按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂，出厂试验项目见表1。

- 7.3 送样试验

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与型式试验一致。缺陷分类如下：

A类：数据传输规约测试、物联网平台接入试验、交变湿热试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、脉冲磁场抗扰度试验、测量有效性试验、电源模块试验、故障工频电流测量试验、行波电流测量试验、连续运行试验、BDS试验；

B类：防尘试验、防水试验、低温试验、高温试验；

C类：结构外观、质量检查试验。

- 7.4到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

- 7.5交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术联络

投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与招标方的设计联络工作。积极配合招标方进行全域物联网平台的数据接入和有关抽检试验工作。

8.2 技术培训

投标方对招标方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料。

8.3 售后服务

a）按照全生命周期管理要求，装置的质保期应不低于8年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。装置应保证在连续测量的使用条件下，蓄电池质保5年。质保期之后发生设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务；

b）装置8年内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素，造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料；超出设计标准的台风、地震等不可抗力导致的设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务；

c）系统软件终身免费升级；

d）投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

e）投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务；

9 技术文件要求

- 9.1一般要求

9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

9.1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准），在项目单位在专用部分规定的时间内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

9.1.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

9.1.5“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、试验报告，以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

9.1.6投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可，不得进行备料和工厂生产。

9.1.7 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

9.1.8现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.1.9 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

9.1.10投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

9.1.11投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

- 9.2 资料文件

9.2.1 随同投标文件一起提供的资料及说明，包含故障精确定位装置产品的合格证书、接线配置图、外形图、安装尺寸基础图、产品的安装、运行、维护、修理及使用说明书、易损件的清单、工厂试验报告。

10 包装、运输、安装及质量保证

- 10.1 包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供运输和储存说明书。

2）制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

- 10.2 运输

1）制造厂应提供备品备件和装用机具，随同产品发运。

2）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

- 10.3 贮存

包装好的装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、相对湿度不大于85％的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

- 10.4 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

- 10.5 质量保证

- 全部设备必须是全新的, 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于8年。质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。

- 质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，系统软件免费升级。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。