海南电力产业发展有限责任公司

2026-2027年

视联融合终端类采购

技术规范书

目录

1. 总则	1

1.1. 概述	1

1.2. 投标要求	1

2. 工作要求	2

2.1. 范围和界限	2

2.2. 服务范围	2

2.3. 物资需求清单	2

3. 应遵循的主要标准	11

4. 使用条件	12

4.1. 工作条件	12

4.2. 贮存、运输环境条件	12

4.3. 周围环境	12

5. 系统技术要求	12

5.1. 项目服务内容	12

5.2. 实施部署方案	13

6. 主要设备技术要求和性能要求	13

6.1. 总体架构要求	13

6.2. 数据模型集成要求	13

6.3. 图形技术集成要求	15

6.4. 视联融合终端	17

6.5. 其他设备	22

7. 站端设备智能化应用业务调试	28

7.1. 仓调技术要求	28

7.2. 变电站智能化业务调试内容	28

7.3. 变电站基础网络调试与接入	28

7.4. 变电智能网关接入调试	29

7.5. 变电站基础数据初始化	30

7.6. 变电站智能操作监控接入	30

7.7. 变电站智能安全接入	30

7.8. 与生产运行支持系统功能联调	31

8. 项目验收、交付	31

8.1. 验收	31

8.2. 项目交付项	32

9. 技术服务	32

9.1. 项目管理	32

9.2. 设计联络	32

9.3. 培训	32

9.4. 质量保证	32

10. 包装、运输和储存	33

10.1. 其他防护措施	33

11. 双方工作安排	33

11.1. 招标方职责	33

11.2. 投标方职责	33

总则

概述

- 1.1本次招标的中标方应提供所招标设备（系统）的供货、终端调试及与各系统联调服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作。

- 1.2双方项目违约的处罚将在合同谈判中明确。

- 1.3本招标技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。

- 1.4如果投标方没有以书面形式对本招标技术规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术规范的要求。如有异议,都应在报价书中以“对招标技术规范的意见和同招标技术规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.5本招标技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

- 1.6本招标技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 1.7投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术规范的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

- 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术规范的要求如实详细的填写应标设备详情，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

- 1.9投标方应充分理解本招标技术规范并按本招标技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10本招标技术规范未尽事宜,由买卖双方协商确定。

投标要求

1.2.1本文件中的重要条款（参数）已经加注“▲”，带“▲”的条款（参数）为本次招标项目技术评审中的评分因素“技术参数优异性”的评分依据。应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。

1.2.2投标方应对本技术规范书的每一条款做出明确答复，即逐条逐项回答“满足”或“不满足”，并给出所供产品的详细技术数据。诸如“已知”、“理解”、“注意”或“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。如有异于技术部分要求的地方，应阐述其理由。

1.2.3投标技术文件要求文字详细、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

工作要求

范围和界限

运输

- 装置在运输中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%；

- 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

现场实施要求

- 本次招标的中标方应提供所招标的设备供货、终端调试、数据接入和技术服务，完成本招标书规定的建设任务，并协助相关的建设工作。

运维要求

投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

投运要求

设备安装调试和性能试验合格后方可投运。设备需与边侧变电运行支持系统和省级变电运行支持系统、统一视频平台做好数据接入、功能联调和技术服务，投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

工作要求

如果调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

其他要求

本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

投标方应按本技术标书的要求提供全新的、合格的终端设备，并配合完成设备施工安装、调试以及物联网平台和生产运行支持系统等相关平台接入调试工作。

物资需求清单

| 序号 | 设备名称 | 招标方要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 视频存储单元 | 详见6.5.1章节 | 台 | 1 |  |
|  | 企业级硬盘 | 详见6.5.2章节 | 块 | 1 |  |
|  | 多模态物联网汇聚箱（16路）（壁挂） | 详见6.5.3章节 | 套 | 1 |  |
|  | 多模态物联网汇聚箱（16路）（户外座立式） | 详见6.5.4章节 | 台 | 1 |  |
|  | 多模态物联网汇聚箱（16路）（户内座立式） | 详见6.5.5章节 | 台 | 1 |  |
|  | 多模态物联网汇聚箱（8路） | 详见6.5.6章节 | 台 | 1 |  |
|  | 高清白光一体化云台视联融合终端 | 详见6.4.1章节 | 台 | 1 |  |
|  | 双光谱红外热成像云台视联融合终端 | 详见6.4.2章节 | 台 | 1 |  |
|  | 红外高速球形视联融合终端 | 详见6.4.3章节 | 台 | 1 |  |
|  | 双光谱红外热成像球形视联融合终端 | 详见6.4.4章节 | 台 | 1 |  |
|  | 固定视联融合终端 | 详见6.4.5章节 | 台 | 1 |  |
|  | 防爆固定视联融合终端 | 详见6.4.6章节 | 台 | 1 |  |
|  | 卡片视联融合终端 | 详见6.4.7章节 | 台 | 1 |  |
|  | 测温卡片视联融合终端 | 详见6.4.8章节 | 台 | 1 |  |
|  | 全景视联融合终端 | 详见6.4.9章节 | 台 | 1 |  |

应遵循的主要标准

除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术标书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术标书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术标书：

| 电监信息[2012]62号 | 电力行业信息系统安全等级保护基本要求 |
| --- | --- |
| 国家发改委[2014]14号令 | 电力监控系统安全防护规定 |
| 国能安全[2015]36号 | 电力监控系统安全防护总体方案 |
| GB/T22239—2019 | 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 |
| GB/T28181—2016 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| GB/T33745—2017 | 物联网术语 |
| GB/T35319—2017 | 物联网系统接口要求 |
| GB/T36478.1—2018 | 物联网信息交换和共享第1部分：总体架构 |
| GB/T36478.2—2018 | 物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求 |
| GB50348-2004 | 安全防范工程技术规范 |
| Q_CSG1210050-2020 | 南方电网电力全域物联网平台接入技术规范 |
| Q/CSG1204009-2015 | 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范 |
| / | 数字变电站典型配置要求（试行） |
| / | 数字变电站装备技术要求（一次部分）（试行） |
| / | 数字变电站装备技术导则（二次部分）（试行） |
| / | 南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版） |
| / | 南方电网公司生产运行支持系统（变电）总体架构技术要求（试行） |
| / | 南方电网公司生产运行支持系统（变电）厂站侧系统架构技术要求（试行） |
| / | 南方电网推进数字电网统一物联标准化工作方案 |
| / | 南方电网公司“十四五”安全生产规划 南方电网公司数字生产“十四五”专项规划 |

使用条件

工作条件

a)环境温度

计算机机房的温度在15～30℃范围内，温度变化率每小时不应超过±5℃，相对湿度为40%～90%；

其他室内温度变化范围为-25℃～55℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无凝露；

室外温度变化范围为-20℃～55℃，相对湿度为10%～95%，任何情况下无凝露；

b)最大相对湿度：95%；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

d)地震烈度：8度；水平加速度：0.25g；垂直加速度：0.125g。

h)设备安装地点：户内、户外。

贮存、运输环境条件

a)装置在运输中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%；

b)在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

周围环境

场地符合GB/T9361-1988中B类安全要求；

使用地点不出现超过GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；

使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在。

系统技术要求

项目服务内容

- 计划对变电站开展站端适应性智能化改造，开展站端设备终端调试、数据接入联调、Ⅲ区变电智能网关及视联等感知终端的实施部署建设和运维技术服务工作.

实施部署方案

- 变电站Ⅲ区变电智能网关向物联网平台云边协同组件注册，确认容器、文件、消息、运维信息等协同功能正常；

- 在变电站新增视联融合终端、智能门禁、传感器等设备，并完成Ⅲ区变电智能网关南向终端设备接入工作；

- 采集变电站内的Ⅲ区智能终端数据的接入工作，并上送至物联网平台和生产运行支持系统；

- 完成变电站的360全景建设、台账映射、摄像头匹配及联动功能建设。

主要设备技术要求和性能要求

总体架构要求

应用协同集成要求

Ⅲ区变电智能网关应按照网公司数字变电技术规范要求，实现与云侧支持系统交互，通过云侧智能运维模块实现边侧应用的上架、下发、部署、卸载、下架和监控。

数据协同要求

生产运行支持系统及Ⅲ区变电智能网关须应按照网公司数字变电技术规范要求，实现与云侧变电生产运行支持系统交互，通过云侧智能运维模块实现变电站智能传感终端信息、设施信息、数据模型信息等基础数据的下发和应用；通过云侧系统与电网管理平台生产计划、工作票、缺陷等业务管理信息进行统一交互。

运维协同要求

生产运行支持系统及Ⅲ区变电智能网关应按照网公司数字变电技术规范要求，实现与云侧变电生产运行支持系统交互，通过云侧智能运维模块实现对生产分析处理主机、Ⅲ区变电智能网关的信息维护、下发、物联网平台注册及监控。

数据模型集成要求

设备、设施等监测对象维护及应用要求

按照网公司数字变电技术规范要求，站端主设备台账必须由云侧系统对接设备中心获取并应用，以满足设备全生命周期管理要求；站端辅助设备及设施必须按照网级统一规范的编码规则进行编码，并在云侧系统进行统一注册，并完成标准的编码获取，生成，同步按照规定协议完成终端接入调试。

- 技术要求1：设施台账收资数据格式

应按照统一规范的变电站设施、辅助设备收资模板定义的数据模型要求，对变电站内部存量的设施以及辅助设备终端进行台账收资，用于构建基准的设施台账树及统一运维管理。

- 技术要求2：收资台账授码

应按照统一规范的变电站辅助设备编码规则要求对收资台账进行授码，用于Ⅲ区变电智能网关使用此码注册至物联网平台，保证云、物联网、边三侧系统的编码一致。

- 技术要求3：收资台账数据维护

应将收资台账表格作为基准数据录入到云侧设施台账管理模块，完成设施台账以及辅助设备台账的初始化工作，后续通过设施台账管理模块功能对变电站设施、辅助设备终端、终端与设施挂靠关系进行维护。

- 技术要求4：数据分发

由云侧将初始化后的设施台账以及辅助设备台账下发至边端主机，在云侧台账发生变化时实时增量告知边端主机进行应用。

云侧同步将辅助设备台账下发至Ⅲ区变电智能网关主机，Ⅲ区变电智能网关主机根据辅助设备台账中的北向ID，将终端设备注册至物联网平台。

- 技术要求5：主设备台账应用

站端主设备台账应由云侧系统提供数据支撑，云侧系统对接设备中心，完成主设备台账的获取。

主机、Ⅲ区变电智能网关、智能传感终端等IOT设备维护及应用要求

站端的Ⅲ区变电智能网关、智能传感终端等终端设备，必须符合统一编码规范要求，在云侧系统进行统一注册，并完成标准的编码获取，生成。同步按照规定协议完成终端接入调试。

实现统一的维护，以及各类证书的生成及下载，更新数据的下发。

- 技术要求1：主机、Ⅲ区变电智能网关纳管

需在云侧系统完成对边侧生产分析处理主机以及Ⅲ区变电智能网关主机的纳管，达到由云侧统一远程运维的目的。

在网侧系统，完成边侧生产分析处理主机以及Ⅲ区变电智能网关虚拟主机的统一创建。需在边侧生产分析处理主机以及Ⅲ区变电智能网关主机安装并运行纳管程序以及运维组件，完成主机在云端的注册和纳管。

- 技术要求2：智能传感终端运维

智能传感终端资产信息发生变化时，需要在云侧系统进行统一运维确认无误后，注册至物联网平台，并下发至边侧系统进行应用。

模型维护及应用集成要求

必须在网级实现对模型的统一维护和管理。将各类型传感器获取的监测类数据进行统一归集与管理。赋予标准编码及维护。

以设施以及主设备等监测对象为基础数据，在云侧系统完成监测点的创建以及监测点与监测对象的绑定，用以构建监测对象模型。

- 技术要求1：监测对象模型的构建

根据监测对象的类型（如摄像头、机器人、无人机、动环装置、在线监测装置），根据预先定义的监测点，在云侧系统不同绑定模块完成监测对象（包括监测点位）与监测点的绑定。

- 技术要求2：监测对象模型下发

将构建好的监测对象模型下发至相应边侧生产分析处理主机，在云侧监测对象模型发生变化时，由云侧将模型增量变化信息下发至边侧，达到自动升级边侧监测对象模型。

边侧设备数据集成交互要求

必须按照南方电网物模型标准规范，进行边端设备等等数据规范制定。满足云-边协同的数据要求。

- 技术要求1：边侧设备注册

边侧设备应按照收资台账定义的北向ID，将设备注册至物联网平台。

- 技术要求2：边侧设备数据上送

根据物模型对各设备终端要求的数据格式，Ⅲ区变电智能网关主机需完成数据的组装进行上送，需支持双发，按照物模型定义的统一数据格式既能将数据上送至物联网平台，也能将数据上送至边侧生产分析处理主机。

电网管理平台等系统集成交互要求

必须通过南方电网设备台账规范，利用云侧系统实现与电网管理平台等4321系统间的数据交互。并遵从统一的台账规范结构，采用统一的人员组织结构，满足系统之间的互通性。

- 技术要求1：设备台账

边侧生产分析处理主机应通过云侧系统同步变电站设备台账信息，云侧系统设备台账应从设备中心获取，在设备中心台账发生变化时可将增量变化信息同步至边端系统。

- 技术要求2：人员组织

边侧生产分析处理主机应通过云侧系统完成获取4A系统人员组织数据，保证系统人员组织与4A系统一致。

- 技术要求3：电网管理平台交互

边侧生产分析处理主机应通过云侧系统实现与电网管理平台接口以及页面的联通，满足业务场景应用要求。

图形技术集成要求

地理接线图服务

要求基于南网智瞰（设备中心），根据业务需求实现网、省、地市局区域的地理接线图服务划分，区域钻取。

地市局区域图绘制

地市局维度绘制变电站位置，绘制变电站之间电气连接线路，并形成变电站间电气拓扑信息。根据变电站所属行政区域范围，绘制地市局区域面图。

区域聚合告警

根据用户权限等级，地理接线图聚合展示网、省、地市局、8个变电站的告警信息。

一次接线图集成服务

要求基于南网智瞰（设备中心），实现一次接线图服务支持模型与站端测点数据融合映射；模型与资产设备台账融合；模型与调度测点数据融合。

实时数据展示

一次接线图接入测点实时数据，实时反应站内电气设备的运行状态。

电气模拟分析

通过一次接线图控制模型设备的开关状态，拓扑分析站内受影响设备，站内外拓扑分析变电站的运行状态。

设备全景图集成服务

要求实现设备全景图360°还原变电站内实景，融合映射变电站内资产设备、辅助设备、摄像头等设备台账提供全景服务。

变电站实景采集

根据变电站土建图纸，设计全景采集点位。站内道路点位布设；主设备四方位\八方位采集点布设；辅助设备点位布设；摄像头采集点位布设；室内走廊点位布设；房间采集点位布设。

采用高像素全景相机根据采集点位进行全景采集。将采集图片按照全景图片采集规范命名，上传网级全景管理模块。

全景服务发布

网级全景管理模块对全景图片进行矢量瓦片切图，结构化管理全景图片信息，矢量图片文件非结构化管理。全景服务发布，全景导航。

全景映射设备台账

要求在网级实现全景图映射设备资产台账，对接设备中心资产设备台账；全景图映射视频主站系统实时视频流，点击实时获取现场视频流服务。

平面布置图集成服务

要求基于南网智瞰（设备中心），实现源于电子化移交的竣工图纸的平面布置图服务，通过网级矢量化绘制，对建筑、楼层、房间等站内设施进行对象化管理。

平面布置图绘制

根据南网智瞰（设备中心）的电子化移交成果，对建筑、楼层、房间等站内设施进行矢量化绘制，并根据变电站设施台账规范标准，对平面布置图对象结构化管理。

平面布置图映射辅助设备

根据变电站设施台账规范标准，对变电站内辅助设备、摄像头等设备进行结构化管理，并按照设施图标标准，在网级平面布置图上进行对象化标记。

平面布置图聚合告警事件

接入告警信息，告警信息通过平面布置图的矢量图形区域服务，按照区域、楼层、房间等维度自动分类聚合告警信息，突出展示告警区域。

视联融合终端

▲本次招标物资视频监控终端为视联融合终端，若要求支持电鸿物联操作系统的设备，须提供具有国家认可的第三方检测机构出具的电鸿认证证书，且证书信息必须在国家认证认可监督委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询结果一致。

高清白光一体化云台视联融合终端

传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

最大图像尺寸:≥2560*1440；

▲焦距（可变焦）：≥30倍光学变焦；

▲最低照度:≤0.05Lux(彩色)，≤0.005Lux(黑白)；

Smart图像增强:具有透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态功能；

运动范围:水平0～360°连续旋转垂直+90°～-90°；

▲运动速度:水平0.1°～160°/s垂直0.1°～50°/s；

隐私遮挡区域：开/关可选，≥8个可设置区域；可预设预置位：≥300个

视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；

▲补光距离:白光≥40m；红外补光≥80米；

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据，或光纤FC接口，允许使用工业级光纤收发器转接；

设备云台在转动过程中，由于机械结构故障或外力因素导致云台发生失步，使云台转动结束后的实际位置与原计划位置有偏差时，样机可自动进行位置矫正；

具备预置位主动校正功能：通过编码模块，可对预置位精度阈值外的偏差进行识别，当设备到达预置位的位置有偏差异常时，自动进行位置校正；

▲采用电鸿操作系统；

双光谱红外热成像云台视联融合终端

热成像分辨率：≥640*512

热灵敏度：≤40mK

测温精度：Max(±2℃，±2%)

测温范围：低温模式：-20°C~+150°C，高温模式：0°C~+550°C

▲变焦倍数：光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍

像素：≥2688×1520

最低照度：≤0.005Lux（彩色），≤0.001Lux（黑白）

▲补光距离：≥40m

视频压缩标准：H.265/H.264

水平范围：360°连续旋转，垂直范围：-90°～+90°

预置点个数：≥300个

重复定位精度：±0.1°

高精度云台控制：具备自校正功能

防抖、透雾、宽动态功能：支持

测温距离：≥4m

镜头防水、防雾：配置雨刮

▲键控速度：水平速度:水平键控速度：0.1°-100°/s,速度可设;水平预置点速度：100°/s；垂直速度:垂直键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;垂直预置点速度：60°/s

高精度云台控制：具备自校正功能

网络存储：断网本地存储及断网续传

支持协议：支持GB28181-2011/2016、ONVIF、南网PG等协议

▲采用电鸿操作系统

红外球形视联融合终端

有效像素：≥2560×1440；

▲光学变倍：≥30倍；数字变倍：≥16倍；

▲最低照度：≤0.05Lux（彩色），≤0.005Lux（黑白）；

信噪比：≥50dB

▲补光距离：红外≥60m，白光≥20m；

旋转角度：水平360°连续，垂直0°～90°(自动翻转)；

▲旋转速度：水平≥220°/s,垂直≥100°/s；

▲预置位：≥128个；

隐私遮挡区域：≥4个；

动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域。

设备云台在转动过程中，由于机械结构故障或外力因素导致云台发生失步，使云台转动结束后的实际位置与原计划位置有偏差时，样机可自动进行位置矫正；

具备预置位主动校正功能：通过编码模块，可对预置位精度阈值外的偏差进行识别，当设备到达预置位的位置有偏差异常时，自动进行位置校正；

▲采用电鸿操作系统；

双光谱红外热成像球形视联融合终端

▲可见光有效像素：≥1920×1080；

▲可见光光学变倍：≥35倍；

热成像有效像素：≥640×512；

▲旋转角度：水平360°连续，垂直0°～90°(自动翻转)；

旋转速度：水平≥60°/s,垂直≥30°/s；

热灵敏度：热灵敏度≤40mK；

测温范围：-20°C～+550°C；

温度分辨率：0.1；

精度：±2°C或±2%(读数范围)，取大值。

应具备至少一个RJ45网口或光口；

▲采用电鸿操作系统；

固定视联融合终端

图像传感器：靶面尺寸1/2.7英寸

像素：≥2688×1520

▲最低照度：彩色：≤0.02Lux， 黑白：≤0.002Lux

▲补光距离：≥40m；

镜头类型：电动变焦；

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

防抖、透雾、宽动态功能：支持

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（最大分辨率下）

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（最大分辨率下）

音频/报警：支持音频/报警

焦距：电动变焦镜头，2.7mm～13.5mm

支持协议：IPV4/IPV6,HTTP,HTTPS,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,PPPOE,ONVIFProfileS/G/T、GB/T28181,南网PG,SDK等

▲采用电鸿操作系统

防爆固定视联融合终端

有效像素：≥2688×1520；

▲最低照度：≤0.05Lux（彩色），≤0.005Lux（黑白）；

信噪比：≥50db；

▲补光距离：红外≥20m；

防爆等级：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db

▲采用电鸿操作系统

卡片视联融合终端

传感器：采用先进CMOS图像传感技术；

有效像素：≥2560*1440；

▲最低照度：彩色≤0.02Lux，黑白≤0.001Lux；

宽动态范围：≥80dB；

最大功耗：≤6W；

信噪比：≥50dB；

视频压缩标准:H.265/H.264；

电源:DC12V±10%或POE；

通讯接口:RJ45的网络接口，自适应10M/100M网络数据；

测温卡片视联融合终端

可见光像素：≥400万像素；

分辨率：≥2336×1752；

图像传感器：靶面尺寸1/2.8英寸；

▲热灵敏度（NETD）：≤50mk；

热成像像素：≥256×192；

最大亮度鉴别等级：≥11级；

亮度信号信噪比：≥50dB；

帧率：≥25fps；

最大允许误差：Max(±2℃，±2%)；

测温范围：低温模式-20℃~+100℃,高温模式100℃~+500℃；

热成像像素：≥160×120；

▲测温方式：鼠标实时点测温，最多可设10个点，10个区域、10个线规则；

▲最低可用照度：彩色≤0.1Lux，黑白≤0.05Lux。

全景视联融合终端

全景：

▲传感器：8个1/1.8 CMOS，最高分辨率及帧率可达7680× 2400 @25fps；

视场角：全景：水平：360°；垂直：100°；

▲最低照度：≤0.005 Lux（彩色），≤0.001Lux（黑白）

细节：

传感器：1/1.8 CMOS，最高分辨率及帧率可达2560 × 1440 @25 fps

▲最低照度：≤0.01 Lux（彩色），≤0.005Lux（黑白）

▲光学变焦≥36倍

调整角度：水平：0°～360°；垂直：0°～90°；

红外补光：≥80 m

可预设预置位：≥300个

日夜转换：ICR自动切换

拍摄功能：可自动/手动聚焦；支持背光补偿，强光抑制，宽动态，降噪，透雾

白平衡：自动、自然光、路灯、室外、手动

定位支持：支持北斗定位

支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（最大分辨率下）

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（最大分辨率下）

支持协议：支持GB28181-2011/2016、ONVIF、南网PG等

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

其他设备

视频存储单元

(1)最大支持128路网络视频接入,大于等于2个千兆电口;

(2)支持24个SATA硬盘；支持接入容量为1T/2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/20T的SATA磁盘；

(3)使用账户登录时连续输入用户名或密码错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制用户在特定IP主机上登录；可限制用户在特定时间段登录；用户登录记录及信息应保存，并且具备导出功能；应具有软重启功能接口，支持远方软重启；

(4)支持配置文件和数据导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用加密存储；存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示；

(5)可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，可对已添加的前端摄像机IP进行过滤；HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UPnP、RTSP、UDP、NTP、DNS、SMTP、UPnP、DDNS、SNMP、报警中心、IPSearch(支持主流厂商网络相机，DVR,NVS等)、组播、P2P;

(6)支持通过浏览器进行视频浏览、回放和下载，支持多画面同时段录像同时回放或不同时段录像同时回放；

(7)可接入ONVIF、RTSP标准、GB/T28181、GB/T35114A级、RPU、PG、SDK协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机可一键添加和激活局域网内的网络摄像机；

(8)本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/s；图像格式为CIF时，网络传输的视频帧率不低于25帧/s；图像格式为4CIF以上时,网络传输的视频帧率不低于15帧/s，重要图像信息宜25帧/s；

(9)视频编码支持H.264、H.265或MPEG-4视频编码标准，视频解码同时支持H.264和MPEG-4视频解码标准；音频编码支持PCM/G711A/G711U/G726/AAC；

(10)视频码流清晰度支持：支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三日摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机、全景摄像机:分辨率为3840X2160、8192X4800、8192X2700、8192X3840的摄像机并可将视频图像以多画面分割方式显示，支持Onvif、GB28181等前端设备的接入；

(11)可自定义画面布局；

(12)北向接口协议：支持PG、SDK等标准协议，及主流摄像头厂家的私有协议：包含但不限于云台控制、预置位调用、预置位设置、热成像测温数据透传、视频推流、预览录像抓图、手动录像等；南向接口协议：支持PG、ONVIF、28181等标准协议，及主流摄像头厂家的私有协议：包含但不限于云台控制、预置位调用、预置位设置、抓图、热成像测温数据接入、热成像测温规则配置等。

企业级硬盘

3.5英寸企业级硬盘，≥8TB；SATA接口。

多模态物联网汇聚箱（16路）（壁挂）

(1)采用国产工业级64位低功耗处理器，CPU核心数≥4、主频不低于1.5GHz；

(2)接口模块：支持HDMI接口、USB接口、Type-C接口、网口；

(3)物联模块：支持不低于2000测点的接入，支持边缘采集，计算，主动上报等边缘功能；

(4)协议要求：支持ModbusRTU，ModbusTCP、IEC101/104，IEC61850 南网物模型等多种协议，支持协议模型管理；

(5)支持16*RJ45，16*RS485，8*DI（干接点），8*DO（继电器型）；

(6)箱体采用不锈钢材料；

(7)模块功能：每路输出支持独立控制，支持远程控制；

(8)安装方式：壁挂。

多模态物联网汇聚箱（16路）（户外座立式）

(1)采用国产工业级64位低功耗处理器，CPU核心数≥4、主频不低于1.5GHz；

(2)接口模块：支持HDMI接口、USB接口、Type-C接口、网口；

(3)物联模块：支持不低于2000测点的接入，支持边缘采集，计算，主动上报等边缘功能；

(4)协议要求：支持ModbusRTU，ModbusTCP、IEC101/104，IEC61850 南网物模型等多种协议，支持协议模型管理；

(5)支持16*RJ45，16*RS485，8*DI（干接点），8*DO（继电器型）；

(6)箱体采用不锈钢材料；

(7)模块功能：每路输出支持独立控制，支持远程控制；

(8)带升高座、空调；

多模态物联网汇聚箱（16路）（户内座立式）

(1)采用国产工业级64位低功耗处理器，CPU核心数≥4、主频不低于1.5GHz；

(2)接口模块：支持HDMI接口、USB接口、Type-C接口、网口；

(3)物联模块：支持不低于2000测点的接入，支持边缘采集，计算，主动上报等边缘功能；

(4)协议要求：支持ModbusRTU，ModbusTCP、IEC101/104，IEC61850 南网物模型等多种协议，支持协议模型管理；

(5)支持16*RJ45，16*RS485，8*DI（干接点），8*DO（继电器型）；

(6)箱体采用不锈钢材料；

(7)模块功能：每路输出支持独立控制，支持远程控制；

(8)带升高座；

多模态物联网汇聚箱（8路）

(1)采用国产工业级64位低功耗处理器，CPU核心数≥4、主频不低于1.5GHz；

(2)接口模块：支持HDMI接口、USB接口、Type-C接口、网口；

(3)物联模块：支持不低于2000测点的接入，支持边缘采集，计算，主动上报等边缘功能；

(4)协议要求：支持ModbusRTU，ModbusTCP、IEC101/104，IEC61850 南网物模型等多种协议，支持协议模型管理；

(5)支持8*RJ45，8*RS485，4*DI（干接点），4*DO（继电器型）；

(6)箱体采用不锈钢材料；

(7)模块功能：每路输出支持独立控制，支持远程控制；

(8)安装方式：壁挂。

智能门禁

(1)主处理器高性能嵌入式处理器；显示屏不小于7英寸液晶屏，屏幕分辩率不小于600(H)×1024(V)；

(2)开门模式支持远程、密码、人员身份识别开门模式，支持组合开门模式设置；

(3)接口及门磁要求：支持1个RS-485接口，1个RS-232接口，1路输入/输出韦根接口；1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；报警输入2路，报警输出1路，支持报警联动，开门按钮1路，按实际要求支持电磁锁，门锁控制1路，供电方式DC12V2A；

(4)门禁系统设备应保证在温度-40℃～+85℃，相对湿度5%～95%、太阳长时间暴晒、夜间无光源下正常运行；

(5)系统应具备与变电生产运行支持系统开展数据对接，实现开门信息、权限信息、进出站记录、报警等数据交互及进行时间同步等功能；系统应具备活体识别功能，人脸识别响应时间应满足无感识别体验，应支持自动补光，人员在佩戴安全帽的情况下识别速度应不受影响。

(6)含开门按钮、安装底座、门磁锁、门磁安装支架、防雨罩等配件。

站端设备智能化应用业务调试

仓调技术要求

投标方需按照招标方要求，到指定地点开展设备仓库调试工作，制定仓调业务流程和制度体系，部署仓调环境，完成设备开箱检查，上电检测，调测配置等工作，满足现场施工要求。并配合招标方完成设备技术质量管控抽查工作。需在投标文件中提供完整的仓调方案。

变电站智能化业务调试内容

| 变电站接入调试 | 110kV智能变电站接入 包括:含站端网络及智能网关调试、数据初始化、主接线图、平面布置图、全景层、场景层、功能层接入及功能联调 | 套 |
| --- | --- | --- |
|  | 220kV智能变电站接入 包括:含站端网络及智能网关调试、数据初始化、主接线图、平面布置图、全景层、场景层、功能层接入及功能联调 | 套 |

变电站基础网络调试与接入

- 对变电站端智能终端进行通网调试，联通生产运行支持系统、物联网平台的网络，确保网络通讯正常。

- 对智能终端命名、账号、IP等进行配置并校调。检查通过后，调试摄像头视频配置是否正常、实时取流是否正常、控制是否正常、数据回传是否正常，调试传感器数据采集是否正常、数据上送是否正常，调整智能门禁数据下发是否正常、数据回传是否正常，调试视频存储单元接入是否正常。确保变电站端智能终端与生产运行支持系统、物联网管理平台网络的通讯正常。

变电智能网关接入调试

- （1）按照《生产运行支持系统(变电)物模型技术要求(试行)》等南方电网技术标准和规范要求，创建相关辅助设备的物模型，实现与物联网平台和边侧、云侧生产运行支持系统的运维协同。

- （2）完成变电站智能网关南、北向接入及调试。

- （3）南向实现Ⅲ区视频、动环、消防、安防接入，数据经集成化处理后统一上送全域物联网平台。

- （4）北向与云侧变电生产运行支持系统交互，通过云侧智能运维模块实现对智能网关的信息维护、下发、物联网平台注册及监控。

设备、设施等监测对象维护及应用

- 按照南方电网公司数字变电技术规范要求，站端主设备台账必须由云侧生产运行支持系统对接设备中心获取并应用，以满足设备全生命周期管理要求；站端辅助设备及设施必须按照网级统一规范的编码规则进行编码，并在云侧生产运行支持系统进行统一注册，并完成标准的编码获取，生成，同步按照规定协议完成终端接入调试。

- 设施台账收资数据格式

- 应按照统一规范的变电站设施、辅助设备收资模板定义的数据模型要求，对变电站内部存量的设施以及辅助设备终端进行台账收资，用于构建基准的设施台账树及统一运维管理。

- （2）收资台账授码

- 应按照统一规范的变电站辅助设备编码规则要求对收资台账进行授码，用于智能网关使用此码注册至物联网平台，保证云、物联网、生产运行支持系统三侧的编码一致。

- （3）收资台账数据维护

- 应将收资台账表格作为基准数据录入到云侧设施台账管理模块，完成辅助设备台账的初始化工作，后续通过设施台账管理模块功能对变电站设施、辅助设备终端、终端与设施挂靠关系进行维护。

- （4）数据分发

- 由云侧将初始化后的辅助设备台账下发至边端主机，在云侧台账发生变化时实时增量告知边端主机进行应用。

- 云侧同步将辅助设备台账下发至智能网关主机，智能网关主机根据辅助设备台账中的北向ID，将终端设备注册至物联网平台。

网关、智能传感终端等IOT设备维护及应用

- 变电站站端的智能网关、智能传感终端等终端设备，必须符合统一编码规范要求，在云侧生产运行支持系统进行统一注册，并完成标准的编码获取，生成。同步按照规定协议完成终端接入调试。实现统一的维护，以及各类证书的生成及下载，更新数据的下发。

- （1）网关纳管

- 需在云侧生产运行支持系统完成对智能网关主机的纳管，达到由云侧统一远程运维的目的。在网侧系统，完成智能网关虚拟主机的统一创建。需在智能网关主机安装并运行纳管程序以及运维组件，完成主机在云端的注册和纳管。

- （2）智能传感终端运维

- 智能传感终端资产信息发生变化时，需要在云侧生产运行支持系统进行统一运维确认无误后，注册至物联网平台，并下发至生产运行支持系统进行应用。

站内存量动环、摄像头接入调试

- 将站内原有的动环及可利旧摄像头接入智能网关，在生产运行支持系统进行数据展示。

变电站基础数据初始化

- （1）根据《南方电网公司设备台账规范》要求，在生产运行支持系统完成接入变电站设备台账构建。变电站设备台账信息包括变电站、区域、间隔、设备等信息。

- （2）接入变电站扩展信息配置，包括所在地理信息、管辖班组、站端首页视频等。

- （3）接入变电站摄像机布点图片绘制，匹配对应摄像机终端。

变电站智能操作监控接入

- 根据智能操作监控要求，结合变电站设备、智能终端实际情况，编制智能操作监控接入方案。经业主方审核通过后，在生产运行支持系统上按站固化智能操作监控方案，满足智能操作监控业务开展要求。

变电站智能安全接入

- （1）根据变电站智能安全要求，结合变电站设备、智能终端实际情况，编制智能安全接入方案。

- （2）在生产运行支持系统上按站固化智能安全接入方案，满足智能安全功能要求，包括但不仅限于如下工作项：

- 1）配置变电站围墙监控摄像头的周界安全监控，如有。

- 2）配置变电站开关、主变等场地的不安全行为监控。

- 3）配置变电站大门门禁的黑、白名单，如有。

与生产运行支持系统功能联调

- 按变电站，在生产运行支持系统各项功能模块进行整体校核、业务验证，保证业务利开展。

项目验收、交付

验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

投标方所提供系统的所有软、硬件设备的质量、功能、性能等均应经过试验，并经招标方认可才能交货。

投标方提供验收试验的细则及测试大纲，细则中应明确规定试验项目以及所达到的性能要求，并经招标方认可。招标方人员对试验的认可签字并不解除投标方对合同规定的保证责任。

验收计划

投标方提供一份验收详细的计划。招标方对投标方提供的验收计划具有修改的权力，并经招标方确认后生效。

验收标准

（1）所有的功能和技术指标应满足本技术规范书的要求。

（2）所有信息均能完全展示。

（3）在连续72小时稳定性试验内，不允许进行自动切换，不发生关键功能重启动，没有主要硬件故障，控制系统不能发生系统崩溃。

（4）如有软件出错，不允许对软件进行修改以跳过出错软件模块。

（5）如果设备或功能不能满足要求，投标方替换或维修故障单元或功能，所有额外的花费均应由投标方承担。

其它

（1）招标方派工程师参加验收试验。投标方提供必要的试验工具、办公场所和通信设施等。

（2）验收通过后，如果在招标方现场发现有不按规范供货的全部或部分设备，招标方有权拒绝签收。

（3）由于投标方责任，验收不能按计划完成而引起的一切额外费用，应由投标方承担。

项目交付项

投标方应在合同规定时间内，将本技术规范书所界定的工作完成，并在通过双方认可的验收后，交付给招标方。

技术服务

项目管理

合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、调试验收等。

设计联络

买卖双方技术人员在买方指定的地点召开工程设计联络会议解决设计及制造中的问题。设计联络会议的主要内容如下：

a)确定工程设计中的组织方案、信令方式、设备的安装等问题。向买方解答卖方提交的资料和设计图纸中的问题。

b)审核卖方提供的合同设备的技术资料及图纸，并解释合同设备的有关功能和特性问题。

c)讨论和确定卖方所提供的设备与其它设备之间的接口。

d)讨论有关设备的检验和测试项目。

e)工程实施中的其它问题。

培训

卖方应为买方工作人员提供一次技术现场培训，培训应包括以下内容：

（1）设备的工作原理和技术性能；

（2）设备维护、测试、操作。

质量保证

投标方提供的全部硬件设备必须是全新的，并应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

投标方应对其整套硬件设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

包装、运输和储存

其他防护措施

所有设备部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

- 在包装箱外应标明需方的订货型号、发货号。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

- 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

- 装置在运输中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%；

- 对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。

- 从卖方到目的地的运输由卖方负责。目的地为买方指定的地点。

- 在设备到达目的地后，由卖方组织，买方参加，进行开箱验收。

双方工作安排

招标方职责

- 负责提出本系统硬件设备的现场布置图。

- 负责协调与本系统互联的各个系统、终端厂家的配合工作。

- 参加设计联络会、试验与验收,并负责现场验收。

- 负责协调施工单位配合现场设备施工安装工作。

投标方职责

- 负责现场设备调试，确保设备及系统正常投入运行。

- 负责提供投标范围内所有软硬件设备以及设备配件。

- 负责提供设备及系统台账资料。

- 负责对招标方专业人员的技术培训(包括硬件、软件的维护及运行培训)。

- 负责本项目接入增量、存量设备的接口设备及接口调试。

- 负责本系统设备的入网安评、等保定级及相关网络安全防护措施配置。

- 负责本项目与相关平台对接的接口调试。

- 负责提供供货范围内所有设备的文件资料。

- 负责本项目设备的运输。