光储一体供电模块

、解析处理模块与设备防护外壳组件技术规范书

版本号：2026版V1.0

编号：

海南电力产业发展有限责任公司

2026年5月

本技术规范书对应的通用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件技术规范书 |  |

目    录

目录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 供货范围	2

合同供货范围为光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件技术规范书。	2

2.2 服务界限	1

2.3 技术文件	1

3 应遵循的主要标准	1

4 使用条件	3

4.1正常工作条件	3

4.2特殊工作条件	3

4.3 安全性要求	3

5 技术要求	3

5.1 基本功能要求	3

5.1.1 装置配置	4

5.1.2 电源技术要求	4

5.1.3 AI算力能力及告警功能	5

5.2 装置技术参数要求	6

5.2.1 通用技术参数	6

5.3 可靠性要求	6

5.3.1 基本要求	6

5.3.2 电源要求	6

5.4 外观及结构	6

6 试验项目及要求	6

6.1 试验环境	6

6.2 电源性能及功耗试验	7

6.2.1 蓄电池额定容量/能量试验	7

6.2.2 低温能量保持率试验	7

6.2.3 荷电保持及能量恢复能力试验	7

6.2.4 过电流保护试验	8

6.2.5 电源供电时间等效试验	8

6.3 防护等级试验	8

6.4 电磁兼容性能试验	9

6.4 电磁兼容性能试验	9

6.4.1 静电放电抗扰度试验	9

6.4.2 射频电磁场辐射抗扰度试验	9

6.4.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	9

6.4.4 浪涌（冲击）抗扰度试验	9

6.4.5 工频磁场抗扰度试验	10

6.4.6 脉冲磁场抗扰度试验	10

6.5 环境适应性能试验	10

6.5.1低温性能	10

6.5.2高温性能	10

6.5.3交变湿热性能	11

6.5.4低温覆冰试验	11

6.6 机械性能试验	11

6.6.1 振动试验	11

6.6.2 碰撞试验	11

6.7 防护等级试验	11

6.8 质量检查	12

6.9 结构和外观检查	12

应满足本技术规范书中5.10规定的相关技术要求。	12

6.10智能识别算法试验	12

6.10.1算法性能试验	12

6.10.2算法兼容性试验	12

6.11检测报告	12

7 检验规则	12

7.1 委托试验	13

7.2 出厂检验	13

7.3 送样检测	14

7.4 到货抽检	14

7.5 交接试验	14

8 技术联络、技术培训及售后服务	14

8.1 技术联络	14

8.2 技术培训	14

8.3 售后服务	14

9 标志、包装、运输、贮存	15

9.1 标志	15

9.1.1铭牌	15

9.1.2 包装标志	15

9.1.3 储运图示和收发货标志	16

9.2 包装	16

9.2.1 基本要求	16

9.2.2 包装环境要求	16

9.2.3 装箱要求	16

9.2.4 分体包装要求	16

9.2.5 产品防护	16

9.2.6 随机文件清单	16

9.2.7 随机文件包装	16

9.3 运输	17

9.4 贮存	17

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方协商确定。

1.10投标方应提供不少于5年的产品质量保证期。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件技术规范书。

光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件技术规范书技术参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 光储一体供电模块 | 太阳能光伏组件 | W | 总功率≥80 |
|  |  | 蓄电池 |  | 电池组标称容量不小于10.9V40AH |
|  |  | 蓄电池使用寿命 |  | ≥5年 |
|  |  | 电池容量 | Ah | ≥40 |
|  |  | 太阳能板转化效率 | % | ≥21 |
|  |  | 太阳能电池板使用寿命 | 年 | ≥20 |
|  |  | 太阳能光伏组件总功率 | W | ≥80 |
|  | - 防护外壳组件 | 外壳 |  | 防护等级IP67，通过人工气候室雨凇/雾凇-3℃极端环境测试 |
|  |  | 摄像头玻璃 |  | 超疏水涂层+主机雨刮防护，镜头表面不结冰 |
|  |  | 外壳材料 |  | 航空级铝合金外壳+纳米疏水涂层，抗UV老化，使用寿命≥8年 |
|  |  | 外壳配置 | 个 | 1个主机2个副机外壳 |
|  | - 解析处理模块单元 | 三维重建和测距 |  | 前端发现危险源时，自动进行三维重建和测距 |
|  |  | 装置AI智能识别功能 |  | 支持 |
|  |  | 装置前端测距功能 |  | 支持 |
|  |  | 装置前端三维点云重建 |  | 支持 |
|  |  | 风偏角测量精度 | 度 | ≤±5 |
|  |  | 舞动幅度测量精度 | m | ≤0.5 |
|  |  | 舞动倾斜角精度 | 度 | ≤±5 |
|  |  | 风偏舞动视频回放 |  | 风偏舞动时刻前后10s视频回放 |
|  |  | 告警上传 |  | 有异常，上传图片应包含危险源距离导线的最短净空、水平和垂直距离 |
|  |  | 定时上传 |  | 无异常图片上传时，按照设定的定时上传时间间隔上传图片 |
|  |  | 实时视频浏览 |  | 10秒内浏览到实时视频 |

2.2 服务界限

2.2.1光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。

2.2.2光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，招标方协助投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。通讯材料等所有材料由投标方提供，通讯布线及接线在招标方技术指导和监督下由投标方完成。

2.2.3装置安装、调试合格后方可投运。装置投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.2.4采用无线传输的装置，APN专用通信卡由招标方提供，相关流量费由招标方负责。

2.3 技术文件

2.3.1 在订货前，投标方应向招标方提供一般性资料，如光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件实验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料。

（a）装置配置图；

（b）外形图、安装尺寸基础图；

（c）装置使用说明书。

2.3.3 装置供货时提供下列资料： 装置的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外，还应包括安装、维护、修理说明书（中文或中英文对照），部件清单，易损件的清单，出厂试验报告，产品合格证等。

2.3.4 投标方应提供上述资料的电子版本2份。

# 3 应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4208			外壳防护等级（IP代码）

GB 4943.1		信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB 6388			运输包装收发货标志

GB 50395		视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 191		包装储运图示标志

GB/T 2314       电力金具通用技术条件

GB/T 2317.2		电力金具试验方法第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3		电力金具试验方法第3部分：热循环试验

GB/T 2317.4		电力金具试验方法第4部分：验收规则

GB/T 2423.1		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

GB/T 2423.4		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.6		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb和导则：碰撞

GB/T 2423.10		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3482		电子设备雷击试验方法

GB/T 3512		硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6587		电子测量仪器通用规范

GB/T 9969		工业产品使用说明书总则

GB/T 13384		机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2		电磁兼容试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3		电磁兼容试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4		电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5		电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6		电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8		电磁兼容试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9		电磁兼容试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 26264		通信用太阳能电源系统

DL/T 548			电力系统通信站过电压防护规程

DL/T 1098		间隔棒技术条件和试验方法

DL/T 1247		高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法

DL/T 5154		输电线路杆塔结构设计技术规定

QJ/T 815.2		产品公路运输加速模拟试验方法

JB/T 9740.4		低速风力机安装规范

Q/CSG 1204009	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG1205031	输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050	南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG 1210066	南方电网物联网平台接入协议插件标准

Q/CSG 1210067	南方电网物联网平台应用协议

Q/CSG1210074	南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）

# 4 使用条件

4.1正常工作条件

- 环境温度：-40℃～+70℃；

- 环境相对湿度：5％～98％；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

- 基本风速：不低于本体抗风等级，且应满足南方电网风速分布图设防标准（按Ⅰ类风区50年一遇设防，V≥37m/s）；

- 最大日温差：25℃；

- 日照强度：0.1W/cm2（风速 0.5m/s）；

- 覆冰厚度：不低于20mm；

- 装置在大风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。

4.2特殊工作条件

针对具体工程，用户根据实际需求提出特殊工作条件（专用部分表格1.2）。当超出正常与特殊工作条件时，由用户与供应商协商确定。

4.3 安全性要求

1）装置不应影响输电线路的运行安全；

2）安装在杆塔上的各功能部件应采取防振、防松措施，而且不应降低杆塔的机械强度；

3）装置与全域物联网平台之间的信息通信应满足安全接入要求，监测装置的安全要求应符合GB4943中的相关规定；

4）装置与全域物联网平台及其通信回路均应符合Q/CSG 1204009中对电力设备在线监测系统的安全防护要求；

5）操作系统：应采用自主可控LINUX操作系统，不应采用Windows操作系统。

# 5 技术要求

# 5.1 基本功能要求

# 5.1.1 装置配置

#### 5.1.1.1光储一体供电防护模块、解析处理模块与设备防护外壳组件

装置太阳能光伏板、解析处理模块与摄像头外壳组成，分体式设计。

- 光储一体供电单元：包括接口单元、中央处理单元、存储单元等；

- 电源模块：包括太阳能电池组件、蓄电池和充放电控制器等。

- 设备防护外壳1个主机2个副机

# 5.1.2 电源技术要求

电源模块采用太阳能电池供电方式，技术要求如下：

电源模块采用太阳能电池供电方式，技术要求如下：

1）应采用太阳能板加蓄电池的供电方式，电池电压及容量配置应满足“2.1 供货范围”要求；

2）储能蓄电池应充分考虑电池容量受温度和使用时间的影响，选择环境适应能力强、低温性能好、循环使用寿命长的电池；

3）应具备自动浮充电能、过压保护、欠压保护、过流保护和温度补偿等功能；

4）应具备电量与负载分级管理功能，可根据当前电量、功耗等，按重要性分级调整监测装置工作模式，支持全功能、基础功能和休眠模式；

5）应具备监测电源性能的功能，能够对电源运行状态、电池电压进行监视，便于及时发现异常情况，并向全域物联网平台上传相关信息；

6）电源模块应满足监测装置在当地环境条件下连续工作要求；

7）应具备宽动态、高效率的供电特性；

8）应根据负载用电量进行太阳能电池板与蓄电池容量匹配优化设计；

9）成套装置各种传感器、通信模块和主控单元应由同一电源系统供电；

10）电源模块宜配置独立的充放电控制器；

11）持续无光照且无其他电力补充的条件下，蓄电池应至少可以维持监测装置正常运行持续30天。

5.1.3 防护外壳技术要求

防护外壳组件采用一体化户外防护结构，技术要求如下：

1）应满足整机防护等级 IP67，并通过人工气候室雨凇 / 雾凇 **-3℃极端环境测试，保证低温覆冰环境下结构与密封性能可靠。

2）主机摄像头具有超疏水涂层 + 雨刮防护，确保镜头表面不结冰、不挂水、不凝雾。

3）外壳主体应采用航空级铝合金材料，表面喷涂纳米疏水涂层，具备强抗 UV 老化能力，设计使用寿命≥5 年。

4）每套外壳组件应包含1 个主机外壳 + 2 个副机外壳，与采集单元一一对应，结构匹配、安装兼容。

5）外壳整体结构应牢固可靠，密封性能优异，适应野外高湿、盐雾、振动、日晒雨淋等长期运行工况。

6）外壳视窗玻璃透光率高、耐磨抗冲击，加热与雨刮功能响应迅速，可自动或远程启动。

7）外壳紧固件应采用防腐防锈材质，具备防松脱设计，满足高空杆塔安装与长期安全运行要求。

8）外壳应便于安装、拆卸与后期维护，维护后仍可恢复 IP67 防护等级，不降低密封性能。

9）外壳整体外观应光洁无毛刺、无变形、无划痕，喷涂均匀，满足电力设备户外使用标准。

10）外壳应与采集单元、供电单元、传输单元结构匹配，整体布局合理，布线顺畅、不积水、不积尘。

# 5.1.3 AI算力能力及告警功能

#### 5.1.3.1 AI算力

1）AI算力配置应满足“2.1 供货范围”要求；

2）对目标检测、图像分类的深度学习算法的支持不少于2类；

3）带有AI智能识别功能的装置软硬件架构应满足ResNet等主流图像分类算法，YOLO等主流目标检测算法

#### 5.1.3.2 AI报警功能

1）支持图像视频各类异常告警，如视频丢失、视频遮挡、失焦、花屏等；

2）支持图像视频单元前端智能分析告警，具备吊车、施工机械（挖掘机、翻斗车、推土机和水泥泵车）、塔吊等告警功能；

3）支持告警预录功能，录制识别到隐患前10s和后10s的告警视频；

4）具备识别结构化数据/图片/视频统一上传至南方电网全域物联网平台功能，支持人工智能平台-物联网平台-终端智能算法模型下载更新；

5）支持传感器/图像/结构化数据以MQTT协议进行对接全域物联网平台，支持视频数据GB/T 28181/RTSP/ RTMP三种协议上送全域物联网平台。

5.1.3.3测距功能

- 支持图像视频单元前端对输电线路通道进行三维重建和安全距离分析，可输出实时重建的线路通道三维点云数据，并上报测距结果。

- 支持通道点云500米内测距平均误差小于0.7%*危险源到相机距离。

# 5.2 装置技术参数要求

### 5.2.1 通用技术参数

1）采用太阳能光伏 + 电池一体化供电，防护等级不低于IP66。

2）具备过压、欠压、过流、短路、反接及温度补偿保护。

3）支持智能充放电、电量监测与数据上传。

4）镜头采用涂层 + 主机雨刮防冻防雾。

5）高强度抗 UV 材质，使用寿命 ≥5 年 。

6）含1 主 2 副外壳，结构匹配、安装可靠。

7）防护等级：IP67

# 5.3 可靠性要求

### 5.3.1 基本要求

- 蓄电池的使用寿命不应低于5年；

### 5.3.2 电源要求

- 电源模块一般包括能量采集单元、蓄电池和控制器等；

- 在输电线路杆塔上，宜采用太阳能板加蓄电池等供电方式，电源模块应满足监测装置在当地环境条件下连续工作要求；

- 杆塔上电源模块宜配置独立的充放电控制器。

# 5.4 外观及结构

1）外观应整洁、无损伤，结构上应针对现场安装过程的起吊、固定工作进行设计；

2）摄像机本体外壳防护等级应满足GB/T 4208中规定的IP67要求。

3）测装置的金属构件应采用耐腐蚀材料并进行表面防腐处理，非金属构件应采用耐老化材料；

4）应具有永久标识，铭牌、文字及符号应简明清晰，铭牌至少涵盖以下信息：厂家名称、设备型号、出厂编号、出厂日期等；

5）应满足防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾要求，并具有防止动物影响的措施；

6）装置各零部件及相应连接线应有防松措施，无机械损伤；

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除环境影响试验及运行中试验之外，其它试验项目应在如下试验环境中进行。

- 环境温度：+15℃～+35℃；

- 相对湿度：25%RH～75%RH；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

6.2 电源性能及功耗试验

### 6.2.1 蓄电池额定容量/能量试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 在环境温度为25℃±5℃的条件下，进行标准充电。标准充电以I10（A）电流对蓄电池进行恒流充电至制造商规定的充电限制电压，然后静置30min；

b） 在环境温度为25℃±5℃的条件下，对蓄电池进行标准放电。标准放电以I10（A）电流对蓄电池进行恒流放电至制造商规定的放电终止电压，然后静置30min；

c） 参考GB/T22473方法，计算额定容量C和额定能量E；

d） 重复上述a）~c）步骤，共进行6次循环试验。

（2）判定准则

额定容量/能量在第1次循环时不应低于90%的制造商标称容量/能量，且在第6次循环以前应达到制造商标称容量/能量。

### 6.2.2 低温能量保持率试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 将蓄电池置于-20℃低温环境温度中，静置48h以上；

c） 在-20℃下，以I10（A）电流对蓄电池进行恒流放电，至制造商规定的放电终止电压，计算放电能量E4；

d） 以E4/E×100%公式计算低温能量保持率。

（2）判定准则

低温能量保持率：≥50%。

### 6.2.3 荷电保持及能量恢复能力试验

（1）试验方法

应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 蓄电池在环境温度为25℃±5 ℃的条件下开路静置28天；

c） 不经充电立即对蓄电池进行标准放电，计算剩余容量C1 和放电能量E1；

d） 蓄电池充满电后对蓄电池进行标准放电，计算恢复容量C2 和放电能量E2；

e） 以C1/C×100%和E1/E×100%公式计算荷电保持能力；

f） 以C2/C×100%和E2/E×100%公式计算能量恢复能力。

（2）判定准则

a） 荷电保持能力：≥95%；

b） 能量恢复能力：≥90%。

### 6.2.4 过电流保护试验

（1）试验方法

过电流保护试验应按照如下试验方法进行检测：

a） 对蓄电池进行标准充电；

b） 使用放电仪对供电电源进行放电，放电电流从100mA 开始，按1A/min速率增加。

（2）判定准则

在放电电流大于5A时，蓄电池应停止放电；放电电流小于5A 时，蓄电池应恢复放电。

### 6.2.5 电源供电时间等效试验

（1）试验方法

在环境温度为25℃±5℃的条件下，按照现场配置方式组成输电线路在线监测系统，装置运行状态设置为正常运行，仅依靠充满电的蓄电池供电，采样时间间隔设置为默认采集间隔，具体如下：

图像视频类装置：心跳间隔默认设置为1min/组；图片采集周期设置为60min/组；

非图像/视频类装置：心跳间隔默认设置为1min/组；传感器数据采集周期为30min/组。

（2）判定准则

默认采样时间间隔下，蓄电池单独供电等效时间不应少于30d，连续完成等效30d放电试验后，设备仍可以正常工作；

也可通过缩短采样时间间隔方式进行加速试验，等效计算电源供电时间。

6.3 防护等级试验

（1）试验方法

依据GB 4208中规定的试验要求和方法进行检验。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

6.4 电磁兼容性能试验

6.4 电磁兼容性能试验

### 6.4.1 静电放电抗扰度试验

按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 接触放电或空气放电；

- 在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

- 试验电压：接触放电 8kV，空气放电15kV；

- 正负极性放电各10次，每次放电间隔至少 1s。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.2中规定的a级要求。

### 6.4.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照“GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 频率范围：80MHz～3000MHz；

- 试验场强：10V/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.3中规定的a级要求。

### 6.4.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照“GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 试验电压：电源端口4kV，数据端口2kV；

- 在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.4中规定的a级要求。

### 6.4.4 浪涌（冲击）抗扰度试验

按照“GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 试验电压：4kV。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.5中规定的a级要求。

### 6.4.5 工频磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a）	监测装置处于正常工作状态；

b）	稳定持续的磁场强度：100A/m；

c）	1s～3s短时作用的磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.8中规定的a级要求。

### 6.4.6 脉冲磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.9中规定的a级要求。

6.5 环境适应性能试验

应按照现场配置方式组成架空输电线路在线监测系统，将整套设备置于环境试验箱中测试（不接太阳能板，测试前可通过适配器等对电池进行充电，确保电池电量充足），在下述条件下进行试验：

a）非图像/视频类监测装置采集周期为10min，统计试验期间数据缺失率；

### 6.5.1低温性能

应满足GB/T 2423.1中6.6.1规定的温度为-40℃、持续时间72h的低温试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.5.2高温性能

应满足GB/T 2423.2中15.1规定的温度为＋70℃、持续时间72h的高温试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.5.3交变湿热性能

应满足GB/T 2423.4中7.3规定的温度为＋55℃，相对湿度大于90%RH，持续时间12h；温度为25℃，相对湿度大于95%，持续时间12h的交变湿热试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.5.4低温覆冰试验

按照DL/T 1247中规定的雨淞类型覆冰方法及气候室模拟的雨淞类型覆冰参数，将环境温度控制在-7℃～-3℃，覆冰厚度达到20mm 后并保持，保持时间48h。试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰，但允许冰覆盖镜头；

6.6 机械性能试验

### 6.6.1 振动试验

（1）试验方法

监测装置不包装、不通电，固定在振动试验台中央，按照GB/T 2423.10中规定的试验方法和要求，并在本技术规范书中规定的严酷等级下进行试验。

（2）判定准则

试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，且通电后监测装置在规定的限值内性能正常。

### 6.6.2 碰撞试验

（1）试验方法

监测装置不包装、不通电，固定在碰撞试验台中央，按GB/T 2423.6中规定的试验方法和要求，在本技术规范书中规定的严酷等级下进行试验。

（2）判定准则

试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，且通电后监测装置在规定的限值内性能正常。

6.7 防护等级试验

（1）试验方法

依据GB 4208中规定的试验要求和方法进行检验。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

6.8 质量检查

（1）试验方法

通过计量称重设备对监测装置进行质量检查。

（2）判定准则

应满足本技术规范书规定的相关技术要求。

6.9 结构和外观检查

（1）试验方法

通过目测对监测装置进行外观和结构方面的检查。

（2）判定准则

# 应满足本技术规范书中5.10规定的相关技术要求。

6.10智能识别算法试验

### 6.10.1算法性能试验

应用智能识别样本库对被测设备智能算法开展测试，检测智能识别功耗、识别漏报率、识别误报率、识别准确率、识别时间等指标，综合开展智能识别算法性能评价。

### 6.10.2算法兼容性试验

通过测试主站系统向被测装置下发基于ResNet、YOLO、DETR等算法安装升级程序，安装升级完成后，向被测装置导入一组测试图片集开展智能识别，测试被测装置识别结果是否正确，验证算法在被测装置中的安装升级及调用是否成功。

6.11检测报告

投标方须提供本次招标所涉图像视频核心感知与传输单元组件由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效产品委托实验报告，报告需明确载明组件检测合格且符合本次招标要求。

# 7 检验规则

装置检验分为委托试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验试验五类、试验项目按表2所列规定执行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表2光储一体供电模块

、解析处理模块与设备防护外壳组件检验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 依据条款 | 委托试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验 | 6.4.1 | ● | ○ | ● | — | — |
| 2 |  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 6.4.2 | ● | ○ | ● | — | — |
| 3 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 6.4.3 | ● | ○ | ● | — | — |
| 4 |  | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 6.4.4 | ● | ○ | ● | — | — |
| 5 |  | 工频磁场抗扰度试验 | 6.4.5 | ● | ○ | ● | — | — |
| 6 |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | 6.4.6 | ● | ○ | ● | — | — |
| 7 | 环境试验 | 低温试验 | 6.5.1 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 8 |  | 高温试验 | 6.5.2 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 9 |  | 交变湿热试验 | 6.5.3 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 10 |  | 低温覆冰试验 | 6.5.4 | ○ | ○ | ● | ○ | - |
| 11 | 机械性能试验 | 振动试验 | 6.6.1 | ● | ○ | ○ | ○ | — |
| 12 |  | 碰撞试验 | 6.6.2 | ● | — | ○ | ○ | — |
| 13 | 防护等级试验 | 防护等级试验 | 6.7 | ● | — | ● | ● | — |
| 14 | 质量检查 | 质量检查 | 6.9 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 结构和外观检查 | 结构和外观检查 | 6.8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 智能识别算法试验 | 算法性能试验 | 6.10.1 | — | — | ○ | — | — |
|  |  | 算法兼容性试验 | 6.10.2 | — | — | ○ | — | — |
| 17 | 检测报告 | 提供对应模组检测报告 | 6.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |

7.1 委托试验

委托试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具委托检验报告。当出现下列情况之一时，应进行委托试验：

a） 新产品定型，投运前；

b） 连续批量生产的装置每四年一次；

c） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e） 出厂试验结果与光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验有较大差异时；

f） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验要求时；

g） 合同规定进行光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验时。

7.2 出厂检验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验一致。缺陷分类如下：

A类（现场随机2项）：通信规约试验、物联网平台接入试验、连续运行试验（168h）、交变湿热试验、覆冰试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、脉冲磁场抗扰度试验、算法兼容性试验、BDS试验；

B类（现场随机2项）：功耗试验、防尘试验、防水试验、高温试验、低温试验、总像素、信噪比、动态范围、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度、可设预置位数量、气温传感器准确度、相对湿度传感器准确度、风速传感器准确度、风向传感器准确度；

C类：结构外观、质量检查试验。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术联络

投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与招标方的设计联络工作。积极配合招标方进行全域物联网平台的数据接入和有关抽检试验工作。

8.2 技术培训

投标方对招标方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料，对每套装置不少于2人/次。

8.3 售后服务

  - 按照全生命周期管理要求，装置的质保期应不低于5年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。装置应保证在连续测量的使用条件下，蓄电池质保5年。质保期之后发生设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。

  - 装置5年内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料。

  - 系统软件终身免费升级。

  - 投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

  - 投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

  - 当运行中装置不能满足5.8中可靠性要求时，投标方应免费对装置进行维护工作。在连续三次维护无法解决问题的情况下，投标方应免费更换装置。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

### 9.1.1铭牌

每台装置及主要部件应有明晰的铭牌，铭牌内容如下：

a）  装置型号；

b）	产品（装置及部件）全称；

c）	制造厂全称及商标；

d）	额定参数；

e）	出厂日期；

f）	出厂编号。

### 9.1.2 包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

  - 生产企业名称、地址；

  - 监测装置名称、型号；

  - 装置数量；

  - 包装箱外形尺寸；

  - 净重或毛重（kg）；

  - 包装箱外面书写"防潮"、"小心轻放"、"不可倒置"等字样；

  - 到站（港）及收货单位；

  - 发站（港）及发货单位；

  - 工程项目名称。

### 9.1.3 储运图示和收发货标志

在包装储运图示和收发货标志应根据被包装监测装置的特点，按GB/T 191和GB 6388的有关规定正确选用。

9.2 包装

### 9.2.1 基本要求

光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件包装应满足GB/T 13384，符合牢固、美观和经济的要求，做到结构合理、紧凑、防护可靠，在正常储运、装卸条件下，保证监测装置不致因包装不善而引起设备损坏、散失、锈蚀、长霉和降低准确度等；

### 9.2.2 包装环境要求

光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件包装时，周围环境及包装箱内应清洁、干燥，无有害气体、无异物。

### 9.2.3 装箱要求

光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件包装后，其包装件中心应尽量靠下且居中。监测装置装在箱内应予以支撑、垫平、卡紧，监测装置可移动的部分应移至使监测装置具有最小外形尺寸，并加以固定。

### 9.2.4 分体包装要求

光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件如有突出部分，在不影响其性能的条件下，应拆卸包装，以缩小包装件体积。

### 9.2.5 产品防护

光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件的防振、防潮、防尘等防护包装按GB/T 13384中的有关规定进行。

### 9.2.6 随机文件清单

随机文件应齐全，文件清单至少包含：

a）	装箱清单表；

b）	使用说明书，应包含蓄电池充电方法；

c）	出厂合格证；

d）	出厂检验报告。

### 9.2.7 随机文件包装

随机文件应装入塑料袋中，并放置在包装箱内；若整套监测装置分装数箱，则随机文件应放在主机箱内。

9.3 运输

包装完整的监测装置在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。

9.4 贮存

- 包装好的监测装置应贮存在环境温度-25℃～+45℃、相对湿度小于80%的室内，且周围无腐蚀性挥发物，无强电磁场作用；

- 从设备出厂之日起，贮存时间超过12个月，使用前应按照制造厂家方法对蓄电池补充电。