图像视频核心感知与传输单元技术规范书

版本号：2025版V1.0

编号：

海南电力产业发展有限责任公司

2026年5月

本技术规范书对应的目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像视频核心感知模组与传输单元模组技术规范书 |  |

目    录

1 总则	2

2 工作范围	3

2.1 供货范围	3

合同供货范围为图像视频核心感知模组与传输单元模组	3

2.2 服务界限	1

2.3 技术文件	1

3 应遵循的主要标准	1

4 使用条件	3

4.1正常工作条件	3

4.2 安全性要求	3

5 技术要求	3

5.1 基本功能要求	3

5.2 装置技术参数要求	5

5.2.2 图像视频核心感知模组与传输单元模组	6

5.3 定位、对时功能	6

5.4 可靠性要求	6

5.5 功耗要求	6

5.6 外观及结构	7

6 试验项目及要求	7

6.1 试验环境	7

6.2 基本功能试验（数据传输规约测试）	7

6.3按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：电磁兼容性能试验	7

6.4 环境适应性能试验	9

6.5 机械性能试验	10

6.6 性能及功耗试验	10

6.7可见光相机功能及性能试验	11

7 检验规则	13

7.1 委托试验	13

7.2 出厂检验	14

7.3 送样检测	14

7.4 到货抽检	14

7.5 交接试验	14

8 技术联络、技术培训及售后服务	15

8.1 技术联络	15

8.2 技术培训	15

8.3 售后服务	15

9 标志、包装、运输、贮存	15

9.1 标志	15

9.2 包装	16

9.3 运输	17

9.4 贮存	17

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购图像视频核心感知模组与传输单元模组设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方协商确定。

1.10投标方应提供不少于5年的产品质量保证期。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为图像视频核心感知模组与传输单元模组

图像视频核心感知模组与传输单元模组参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 单元 | 名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 图像视频核心感知模组 | 单台设备总重量 | kg | ≤10 |
|  |  | 总功耗 | W | ≤8 |
|  |  | 主摄像机 |  | 最低像素1200万+200万夜视 |
|  |  | 副摄像机 |  | 最低像素1200万，数量2 |
|  |  | 主副摄像机同步拍照要求 | ms | ≤15 |
|  |  | 主副机连接方式 |  | 有线连接 |
|  |  | 副机供电方式 |  | 通过主机连线供电，不独立供电 |
|  |  | 低照度夜视功能 |  | 物理像素不应低于200万，微光下可识别异常对象 |
|  |  | 主摄像机图像分辨率 |  | I1传图≥1920*1080，同步拍照≥4000*3000 |
|  |  | 副摄像机图像分辨率 |  | ≥4000*3000 |
|  |  | 主副相机4000*3000的图片畸变 | % | ≤2 |
|  |  | 视频录制分辨率 |  | 可设置，至少能够支持1080P、720P两种设置 |
|  |  | 主摄像机内部存储容量 | GB | ≥32 |
|  |  | 拍照周期 |  | 可设置最快不低于1张/分钟 |
|  | - 传输单元模组 | 传输协议 |  | TCP或者UDP |
|  |  | 通讯方式 |  | 电信/联通/移动全网通 |
|  |  | 图片通讯协议 |  | I1 |
|  |  | 实时视频通讯协议 |  | GB28181 |
|  |  | 卫星定位 |  | GPS、北斗定位 |
|  |  | 视频编码格式 |  | H264 |
|  |  | 设备支持定时和响应主站召测回传设备的状态信息 |  | 设备现场信号强度 、电池电压、内部运行环境温度、存储器剩余容量 |
|  |  | 前端设备同时支持联通、电信、移动4G通讯网络。当从一个运营商切换到另一个运营商时硬件无需更换和升级 |  | 同时支持电信4G、移动4G、联通4G |
|  |  | 前端设备支持周期性的数据清理和清除 |  | 是 |
|  |  | 应具有良好的抗工频电磁干扰性能，能实现在特高压电磁环境中正常工作 |  | 是 |
|  |  | 4G通讯支持TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA2000等多种网络制式 |  | 是 |
|  |  | 4G模块支持APN专网接入，实现专网安全传输 |  | 是 |

# 2.2 服务界限

2.2.1 装置从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。

2.2.2 图像视频核心感知模组与传输单元模组现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，招标方协助投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。通讯材料等所有材料由投标方提供，通讯布线及接线在招标方技术指导和监督下由投标方完成。

2.2.3投标方负责在招标方的监督下对装置进行调试，并按本规范的相关要求，实现监测装置与南网全域物联网平台的通信。采用无线通信方式的终端设备，应按照技术规范要求终端设备数据安全接入至全域物联网平台，实现与全域物联网平台通信。如招标方有指定通信接入方式，按照招标方要求执行。

2.2.4装置安装、调试合格后方可投运。装置投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.2.5采用无线传输的装置，APN专用通信卡由招标方提供，相关流量费由招标方负责。

# 2.3 技术文件

2.3.1 在订货前，投标方应向招标方提供一般性资料，如委托实验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料。

（a）装置配置图；

（b）外形图、安装尺寸基础图；

（c）装置使用说明书。

2.3.3 装置供货时提供下列资料： 装置的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外，还应包括安装、维护，部件清单，易损件的清单，出厂试验报告，产品合格证等。

2.3.4 投标方应提供上述资料的电子版本2份。

# 3 应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4943.1		信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB 6388			运输包装收发货标志

GB 50395		视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 191		包装储运图示标志

GB/T 35697		架空输电线路在线监测装置通用技术规范

GB/T 2314       电力金具通用技术条件

GB/T 2317.2		电力金具试验方法第2部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3		电力金具试验方法第3部分：热循环试验

GB/T 2317.4		电力金具试验方法第4部分：验收规则

GB/T 2423.1		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

GB/T 2423.4		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.6		电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb和导则：碰撞

GB/T 2423.10		电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验Fc：振动（正弦）

GB/T 3482		电子设备雷击试验方法

GB/T 3512		硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6587		电子测量仪器通用规范

GB/T 9969		工业产品使用说明书总则

GB/T 13384		机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.2		电磁兼容试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3		电磁兼容试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4		电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5		电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6		电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8		电磁兼容试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9		电磁兼容试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 26264		通信用太阳能电源系统

DL/T 548			电力系统通信站过电压防护规程

DL/T 1098		间隔棒技术条件和试验方法

DL/T 1247		高压直流绝缘子覆冰闪络试验方法

DL/T 5154		输电线路杆塔结构设计技术规定

DL/T 1508		输电线路导地线覆冰监测装置

QJ/T 815.2		产品公路运输加速模拟试验方法

JB/T 9740.4		低速风力机安装规范

Q/CSG 1204009	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范

Q/CSG1205031	输电线路在线监测通信规约及信息交互规范

Q/CSG1210050	南方电网电力全域物联网平台接入技术规范

Q/CSG 1210066	南方电网物联网平台接入协议插件标准

Q/CSG 1210067	南方电网物联网平台应用协议

Q/CSG1210074	南方电网物联终端设备信息模型规范（试行）

# 4 使用条件

4.1正常工作条件

- 环境温度：-40℃～+70℃；

- 环境相对湿度：5％～98％；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

- 基本风速：不低于本体抗风等级，且应满足南方电网风速分布图设防标准（按Ⅰ类风区50年一遇设防，V≥37m/s）；

- 最大日温差：25℃；

- 日照强度：0.1W/cm2（风速 0.5m/s）；

- 装置在大风、暴雨、冰冻等恶劣自然环境及强电磁环境中运行，其工作稳定性、可靠性不应受到明显影响。

4.2 安全性要求

1）装置不应影响输电线路的运行安全；

2）安装在杆塔上的各功能部件应采取防振、防松措施，而且不应降低杆塔的机械强度；

3）装置与全域物联网平台之间的信息通信应满足安全接入要求，监测装置的安全要求应符合GB4943中的相关规定；

4）装置与全域物联网平台及其通信回路均应符合Q/CSG 1204009中对电力设备在线监测系统的安全防护要求；

# 5 技术要求

5.1 基本功能要求

### 5.1.1 装置配置

#### 5.1.1.1图像视频核心感知模组与传输单元模组

图像视频采集模组

- 主机主控：包括接口单元、中央处理单元、存储单元等；

- 副机主控：包括接口单元、中央处理单元、存储单元等；

- 传输单元模组

- 1）通信模块：选用无线网络通信（支持4G并向下兼容）；

- 2）定位模块：支持BDS定位；

- 3）授时模块：支持BDS授时，同时能够兼容全域物联网平台的网络对时；

### 5.1.2 视频监控功能

1）支持实时视频监控功能

2）支持视频监控及录像，查看报警图片

3）巡视历史信息平台侧可查询；

4）画面质量支持1080P及以上且多级可调，可变码流和固定码流可选，可设置双码流，主辅码流可设置；支持帧率可调：1-25帧每秒可调；

5）支持JPG抓图，并支持位置信息及时间信息标注；

6）支持前端视频监测装置可配置并中文命名，设备命名以所安装的杆塔编号作为对象，命名为“XX局/XXkV+XX线/XX杆塔”，摄像机OSD包括正文和时间两部分内容；

7）支持端侧AI识别功能，支持智能识别算法通过平台侧下发升级，具备算法灵活选择及算法远程更新、替换功能。

### 5.1.3 图像监控功能

1）支持定时图片巡视和手动开启图片拍摄，拍摄模式可选择；

2）拍摄模式可配置，包括运行周期、运行时间等信息；

3）支持前端视频监测装置可配置并中文命名，设备命名以所安装的杆塔编号作为对象，命名为“XX局/ XXkV+XX线/XX杆塔”，摄像机OSD包括正文和时间两部分内容。

4）图像最小拍摄周期不大于5min。

### 5.1.4数据采集

5.1.4.1装置采集功能

1）应能采集监测装置所在位置通信信号强度、通信流量信息；

2）	应能采集监测装置各组成单元运行状态；

3）装置应同时具备自动采集方式与受控采集方式；

4）根据采集参量的变化特征可设定采集间隔。

### 5.1.5 存储功能

装置应具备数据存储功能，存储容量配置应满足“2.1 供货范围”要求。

### 5.1.6 自检测与自恢复功能

1）装置应具有自检测功能，提供装置运行状态自检信息，记录故障日志；

2）装置应具有自恢复功能，当出现类似异常供电终止等情况后，装置能够自动恢复正常运行，且存储数据不丢失，并能实现自动补发，通过全域物联网平台的安全接入区实现数据上送至全域物联网平台。

### 5.1.7 装置硬件和软件管理

1）应具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、重启等指令的能力；

2）应具备按远程指令修改装置运行参数的能力；

3）应具备密码认证和远程更新程序的功能，应具备可靠的更新机制与方式；

4）应具备周期性自检功能并能输出自检信息；

5）应具备错误自恢复、定时重启功能；

6）应具备休眠功能，应支持休眠唤醒，装置默认为无休眠；

7）应具备APN专用通信卡卡号自动上传功能。

5.2 装置技术参数要求

### 5.2.1 通用技术参数

1）增益控制：自动/手动

2）2D/3D降噪：支持

3）信噪比：大于55dB

4）自动白平衡：支持

5）电子透雾：支持

6）背光补偿：开/关

7）宽动态：128倍

8）强光抑制：支持

9）日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑

10）最低照度：≤0.01Lux

11）聚焦模式：自动 / 半自动

12）防抖：支持

13）视频压缩：H.265/H.264

14）音频压缩：G.711a/G.711mu

15）多码流：支持双码流

5.2.2 图像视频核心感知模组与传输单元模组

1）装置采用主相机夜视和高分辨率测距摄像头、副相机高分辨率测距摄像头分体式设计

2）图像传感器：≥1/2.3”CMOS

3）主相机广角夜视摄像头像素：≥200万

4）主相机高分辨率测距摄像头像素：≥1200万

5）副相机高分辨率测距摄像头像素：≥1200万

5.3 定位、对时功能

1） 装置通信软件应采用BDS授时功能，同时能够兼容平台的网络对时，宜每天对时不少于一次，对时误差应不超过1s；走时误差应不大于1s/24h；

2） 装置断电24h以内，内部实时时钟须能正常走时；

3）支持BDS定位，定位精度≤50米，并将经纬度等定位数据上送至平台。

5.4 可靠性要求

### 5.4.1 基本要求

- 监测装置的平均无故障工作时间（MTBF）不应低于25000h；

- 监测装置的使用寿命不应少于5年

- 运行状态下，每日数据缺测率应不大于1%，监测装置各传感器每日无效数据率应不大于3%（不含附加模型算法输出）；

- 装置主要元器件，如MCU/CPU/NPU、存储、通信、电源芯片/模组等，应采用工业级或车规级器件/模组，车规级芯片应提供认证证明；

5.5 功耗要求

监测装置整体应采用低功耗设计，10min内无监测任务时，装置应自动进入在线状态下的静态功耗模式，无需手动操作干预，此时装置仅向系统传输心跳数据。当监测任务启动或人为下发操作指令时，装置应立即恢复正常工作模式。

### 5.5.1图像视频核心感知模组与传输单元模组功耗要求

1）在线状态下采集功耗：≤8W

5.6 外观及结构

1）监测装置应遵循简单、可靠、适用的原则，采用标准化、模块化、小型化以及低功耗设计，并满足输电线路户外自然环境下长期可靠运行的要求；

2）摄像头内层防护等级应满足IP65要求；

3）应满足防腐蚀、防霉菌、防潮湿、防盐雾要求；

4）装置各零部件及相应连接线应有防松措施，无机械损伤；

5）电源和信号插口应采用防水航空插头，应具备防误插设计；

6）结构应满足防盗要求；

7）装置重量（不含安装平台和夹具）：

8）图像视频核心感知与传输单元主机重量应低于10kg。

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除环境影响试验及运行中试验之外，其它试验项目应在如下试验环境中进行。

- 环境温度：+15℃～+35℃；

- 相对湿度：25%RH～75%RH；

- 大气压力：55kPa~106kPa；

6.2 基本功能试验（数据传输规约测试）

按照现场配置方式将监测装置接入测试平台系统，给监测装置通电，施加相应信号，分项检测监测装置是否具备本标准要求的各项功能，应进行以下接口测试：

- 测试监测装置的数据输出接口及其一致性。

- 测试监测装置的查询/配置功能及其一致性。

- 测试监测装置的运行状态监测功能及数据传输功能等。

应用层数据传输规约及数据格式应符合《Q/CSG1205031输电线路在线监测通信规约及信息交互规范》要求，装置应能按照正确的数据格式传输各类数据，并正确响应执行各项操作指令。

6.3按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：电磁兼容性能试验

### 6.3.1 静电放电抗扰度试验

- 监测装置在正常工作状态；

- 接触放电或空气放电；

- 在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

- 试验电压：接触放电 8kV，空气放电15kV；

- 正负极性放电各10次，每次放电间隔至少 1s。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.2中规定的a级要求。

### 6.3.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照“GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 频率范围：80MHz～3000MHz；

- 试验场强：10V/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.3中规定的a级要求。

### 6.3.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照“GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 试验电压：电源端口4kV，数据端口2kV；

- 在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.4中规定的a级要求。

### 6.3.4 浪涌（冲击）抗扰度试验

按照“GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 试验电压：4kV。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.5中规定的a级要求。

### 6.3.5 工频磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

a）	监测装置处于正常工作状态；

b）	稳定持续的磁场强度：100A/m；

c）	1s～3s短时作用的磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.8中规定的a级要求。

### 6.3.6 脉冲磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

- 监测装置在正常工作状态；

- 磁场强度：1000A/m。

在试验期间及试验后，监测装置的功能和性能应达到GB/T 17626.9中规定的a级要求。

6.4 环境适应性能试验

应按照现场配置方式组成架空输电线路在线监测系统，将整套设备置于环境试验箱中测试（不接太阳能板，测试前可通过适配器等对电池进行充电，确保电池电量充足），在下述条件下进行试验：

a）非图像/视频类监测装置采集周期为10min，统计试验期间数据缺失率；

### 6.4.1低温性能

应满足GB/T 2423.1中6.6.1规定的温度为-40℃、持续时间72h的低温试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.4.2高温性能

应满足GB/T 2423.2中15.1规定的温度为＋70℃、持续时间72h的高温试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.4.3交变湿热性能

应满足GB/T 2423.4中7.3规定的温度为＋55℃，相对湿度大于90%RH，持续时间12h；温度为25℃，相对湿度大于95%，持续时间12h的交变湿热试验要求，试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰；

c）视频类监测装置所有指令执行正常，视频播放流畅。

### 6.4.4低温覆冰试验

按照DL/T 1247中规定的雨淞类型覆冰方法及气候室模拟的雨淞类型覆冰参数，将环境温度控制在-7℃～-3℃，覆冰厚度达到20mm 后并保持，保持时间48h。试验结果应满足以下要求：

a）非图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%；

b）图像/视频类监测装置试验期间数据缺失率应小于1%，图像完整清晰，但允许冰覆盖镜头；

6.5 机械性能试验

### 6.5.1 振动试验

（1）试验方法

监测装置不包装、不通电，固定在振动试验台中央，按照GB/T 2423.10中规定的试验方法和要求，并在本技术规范书中规定的严酷等级下进行试验。

（2）判定准则

试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，且通电后监测装置在规定的限值内性能正常。

### 6.5.2 碰撞试验

（1）试验方法

### 监测装置不包装、不通电，固定在6.6.1 振动试验

（1）试验方法

监测装置不包装、不通电，固定在振动试验台中央，按照GB/T 2423.10中规定的试验方法和要求，并在本技术规范书中规定的严酷等级下进行试验。

（2）判定准则

试验后，监测装置应无损坏，紧固件、连接件、模块及元器件无松动、脱落等现象，且通电后监测装置在规定的限值内性能正常。

6.6 性能及功耗试验

6.6.1 功耗试验

（1）试验方法

通过高精度功耗测试仪在25℃±3℃的环境温度下开展在线静态功耗、采集功耗、峰值功耗测试，功耗数据采集频率应不低于10Hz。

- 在线静态功耗测试：通过测试主站下发设置命令，设置装置采集周期为不低于60min/次，拍照时间表不低于60min/张，下发指令关闭摄像机电源，等待10min开始记录装置功率，连续记录不低于1min，计算记录时间周期内的平均功率；

- 在线采集功耗：通过测试主站下发控制命令，控制摄像机所有摄像头启动拍照/拉流功能，在装置执行拍照/拉流命令和数据传输过程中记录装置功率，记录时间覆盖功率升高与降低的一个完整周期，计算记录时间周期内的平均功率；

（2）判定准则

功耗应满足本规范5.9规定的技术要求。

6.7可见光相机功能及性能试验

参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》《GA/T 1128 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》试验方法，逐项开展摄像机功能及性能试验，具体如下：

- 视频在线装置监测加装项目

摄像机图像性能试验：总像素、信噪比、动态范围、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、最低照度、同步拍照能力；

试验方法如下：

6.7.1摄像机图像性能试验

- 总像素（分辨率）

试验方法：设置摄像机分辨率为最高分辨率，对目标靶面进行标准拍照，通过图像分析软件计算拍摄照片的像素数。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 信噪比

试验方法：参照《GA/T 1128 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》6.6规定的试验方法搭建测试环境，控制摄像机对标准灰阶测试卡进行拍摄（灰阶测试卡可按需选择），通过图像分析软件对拍摄图片进行分析，计算信噪比。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 动态范围

试验方法：参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.4.1.7规定的试验方法搭建测试环境，控制摄像机对标准动态范围测试卡进行拍摄，通过图像分析软件对拍摄图片进行分析，计算动态范围。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 码流及帧率设置功能

试验方法：进入摄像机后台控制软件，查看码流及帧率设置功能。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 2D/3D降噪功能

试验方法：进入摄像机后台控制软件，查看2D/3D降噪功能。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 增益控制功能

试验方法：关闭摄像机自动增益功能，将摄像机正对测试卡，调整实验室灯源至昏暗环境，开启自动增益功能，观察画面亮度是否有所提升，依此判断其功能是否符合要求。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 自动白平衡功能

试验方法：参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.3.1.2规定的试验方法搭建测试环境，将摄像机对准标准白测试卡，改变光源色温(2800K、5100K、7500K、10000K)，观察在各色温下，监视器上画面颜色是否与标准白测试卡主观感觉一致。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 背光补偿功能

试验方法：参照《GA/T 1127安全防范视频监控摄像机通用技术要求》6.3.1.3规定的试验方法搭建测试环境，摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大。将反射式灰度测试卡或其他明暗分界清晰的参照物放在摄像机所呈现画面的中心区域，分别切换逆光补偿的开关观察景物亮度，观察前景目标景物暗面亮度是否有明显变化，依此判断其功能是否符合要求。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 强光抑制功能

试验方法：将摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大。将明暗分界清晰的参照物放在摄像机所呈现画面的中心区域，分别切换强光抑制的开关观察景物亮度，观察前景目标景物亮面亮度是否有明显变化，依此判断其功能是否符合要求。

判定准则：测量结果应满足本规范5.2规定的技术要求。

- 最低照度

试验方法：参照《GA/T 1128 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》6.4规定的试验方法搭建测试环境，将摄像机对准标准清晰度测试卡，不断降低测试卡照射表面照度直至本标准规定的最低照度指标，拍摄一张图片，通过观察法查看当前图片的清晰度。

判定准则：最低照度下拍摄图片清晰度≥500线，则判定合格，否则不合格。

6.8检测报告

投标方须提供本次招标所涉图像视频核心感知模组与传输单元模组由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效产品委托实验报告，报告需明确载明组件检测合格且符合本次招标要求。

# 7 检验规则

装置检验分为委托试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验试验五类、试验项目按表2所列规定执行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表2 图像视频核心感知模组与传输单元模组技术检验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 依据条款 | 委托试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验 | 6.3.1 | ● | ○ | ● | — | — |
| 2 |  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 6.3.2 | ● | ○ | ● | — | — |
| 3 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 6.3.3 | ● | ○ | ● | — | — |
| 4 |  | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 6.3.4 | ● | ○ | ● | — | — |
| 5 |  | 工频磁场抗扰度试验 | 6.3.5 | ● | ○ | ● | — | — |
| 6 |  | 脉冲磁场抗扰度试验 | 6.3.6 | ● | ○ | ● | — | — |
| 7 | 环境试验 | 低温试验 | 6.4.1 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 8 |  | 高温试验 | 6.4.2 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 9 |  | 交变湿热试验 | 6.4.3 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 10 |  | 低温覆冰试验 | 6.4.4 | ○ | ○ | ● | ○ | - |
| 11 | 机械性能试验 | 振动试验 | 6.5.1 | ● | ○ | ○ | ○ | — |
| 12 |  | 碰撞试验 | 6.5.2 | ● | — | ○ | ○ | — |
| 13 | 性能及功耗试验 | 性能及功耗试验 | 6.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 15 | 测量有效性试验 | 可见光相机功能及性能试验 | 6.7 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 16 | 检测报告 | 提供对应模组检测报告 | 6.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 注1：●表示必须做的项目，○表示可选做的项目，—表示不做的项目； 注2：电源性能试验涉及蓄电池额定容量/能量试验、低温能量保持率试验、荷电保持及能量恢复能力试验、过电流保护试验、电源供电时间等效试验的委托试验报告可由承诺供货的电池生产厂家的第三方（具备CNAS/CMA资质）检测报告替代。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1 委托试验

委托试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具委托检验报告。当出现下列情况之一时，应进行委托试验：

a） 新产品定型，投运前；

b） 连续批量生产的装置每四年一次；

c） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e） 出厂试验结果与委托试验有较大差异时；

f） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出委托试验要求时；

g） 合同规定进行委托试验时。

7.2 出厂检验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验一致。缺陷分类如下：

A类（现场随机2项）：通信规约试验、物联网平台接入试验、连续运行试验（168h）、交变湿热试验、覆冰试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、脉冲磁场抗扰度试验、算法兼容性试验、BDS试验；

B类（现场随机2项）：功耗试验、防尘试验、防水试验、高温试验、低温试验、总像素、信噪比、动态范围、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度、可设预置位数量、气温传感器准确度、相对湿度传感器准确度、风速传感器准确度、风向传感器准确度；

C类：结构外观、质量检查试验。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术联络

投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与招标方的设计联络工作。积极配合招标方进行全域物联网平台的数据接入和有关抽检试验工作。

8.2 技术培训

投标方对招标方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料，对每套装置不少于2人/次。

8.3 售后服务

  - 按照全生命周期管理要求，装置的质保期应不低于5年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。装置应保证在连续测量的使用条件下，蓄电池质保5年。质保期之后发生设备损坏，如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。

  - 装置5年内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料。

  - 系统软件终身免费升级。

  - 投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

  - 投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

  - 当运行中装置不能满足5.8中可靠性要求时，投标方应免费对装置进行维护工作。在连续三次维护无法解决问题的情况下，投标方应免费更换装置。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

### 9.1.1铭牌

每台装置及主要部件应有明晰的铭牌，铭牌内容如下：

a）  装置型号；

b）	产品（装置及部件）全称；

c）	制造厂全称及商标；

d）	额定参数；

e）	出厂日期；

f）	出厂编号。

### 9.1.2 包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

  - 生产企业名称、地址；

  - 监测装置名称、型号；

  - 装置数量；

  - 包装箱外形尺寸；

  - 净重或毛重（kg）；

  - 包装箱外面书写"防潮"、"小心轻放"、"不可倒置"等字样；

  - 到站（港）及收货单位；

  - 发站（港）及发货单位；

  - 工程项目名称。

### 9.1.3 储运图示和收发货标志

在包装储运图示和收发货标志应根据被包装监测装置的特点，按GB/T 191和GB 6388的有关规定正确选用。

9.2 包装

### 9.2.1 基本要求

监测装置的包装应满足GB/T 13384，符合牢固、美观和经济的要求，做到结构合理、紧凑、防护可靠，在正常储运、装卸条件下，保证监测装置不致因包装不善而引起设备损坏、散失、锈蚀、长霉和降低准确度等；

### 9.2.2 包装环境要求

监测装置包装时，周围环境及包装箱内应清洁、干燥，无有害气体、无异物。

### 9.2.3 装箱要求

监测装置包装后，其包装件中心应尽量靠下且居中。监测装置装在箱内应予以支撑、垫平、卡紧，监测装置可移动的部分应移至使监测装置具有最小外形尺寸，并加以固定。

### 9.2.4 分体包装要求

监测装置如有突出部分，在不影响其性能的条件下，应拆卸包装，以缩小包装件体积。

### 9.2.5 产品防护

监测装置的防振、防潮、防尘等防护包装按GB/T 13384中的有关规定进行。

### 9.2.6 随机文件清单

随机文件应齐全，文件清单至少包含：

a）	装箱清单表；

b）	使用说明书，应包含蓄电池充电方法；

c）	出厂合格证；

d）	出厂检验报告。

### 9.2.7 随机文件包装

随机文件应装入塑料袋中，并放置在包装箱内；若整套监测装置分装数箱，则随机文件应放在主机箱内。

9.3 运输

包装完整的监测装置在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。

9.4 贮存

- 包装好的监测装置应贮存在环境温度-25℃～+45℃、相对湿度小于80%的室内，且周围无腐蚀性挥发物，无强电磁场作用；

- 从设备出厂之日起，贮存时间超过12个月，使用前应按照制造厂家方法对蓄电池补充电。