新型高分子封堵材料技术规范书

版本号：2026版V1.0

编号：

海南电力产业发展有限责任公司

2026年5月

本技术规范书对应的通用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新型高分子封堵材料技术规范书 |  |

目    录

目录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 供货范围	2

合同供货范围为新型高分子封堵材料。	2

2.2 服务界限	1

2.3 技术文件	1

3 应遵循的主要标准	1

4 使用条件	2

4.1正常工作条件	2

4.2特殊工作条件	2

4.3 安全性要求	2

5 技术要求	3

5.1 基本功能要求	3

5.2材料施工交付技术要求	3

6 试验项目及要求	4

6.1 试验环境	4

6.2 防护等级试验	4

6.3 质量检查	4

6.4 结构和外观检查	5

应满足本技术规范书中5.10规定的相关技术要求。	5

6.5 检测报告	5

7 检验规则	5

7.1 委托试验	5

7.2 出厂检验	6

7.3 送样检测	6

7.4 到货抽检	6

7.5 交接试验	6

8 技术联络、技术培训及售后服务	6

8.1 技术联络	7

8.2 技术培训	7

8.3 售后服务	7

9 标志、包装、运输、贮存	7

9.1 标志	7

9.1.1铭牌	7

9.1.2 包装标志	7

9.1.3 储运图示和收发货标志	8

9.2 包装	8

9.2.1 基本要求	8

9.2.2 包装环境要求	8

9.2.3 装箱要求	8

9.2.4 分体包装要求	8

9.2.5 产品防护	8

9.2.6 随机文件清单	8

9.2.7 随机文件包装	9

9.3 运输	9

9.4 贮存	9

# 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的新型高分子封堵材料，提出了该类材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经招标方、投标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方协商确定。

1.10投标方应提供不少于5年的产品质量保证期。

# 2 工作范围

2.1 供货范围

合同供货范围为新型高分子封堵材料。

新型高分子封堵材料技术规范书技术参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 新型高分子封堵材料 | 耐火性能(耐火完整性) |  | A2级≥2.00h，试件背火面未出现火焰，未点燃棉垫。 |
|  |  | 耐火性能(耐火隔热性) |  | A2级≥2.00h，被检测样背火面任何一点温升＜180℃，任何贯穿物背火端距封堵材料25mm处表面温升＜180℃,背火面框架表面任何一点温升: ＜180℃ |
|  |  | 燃烧性能 |  | UL94-2013标准检测等级：5VA |
|  |  | 氧指数 | % | ≥40 |
|  |  | 导热系数（25℃） | W/(m·k) | ≤1.0 |
|  |  | 粘接强度 | MPa | ≥0.1 |
|  |  | 初凝时间 | min | 20-40 min |
|  |  | 膨胀性能 | % | ≥250 |
|  |  | 耐腐蚀性 | d | ≥7d,不应出现锈蚀、腐蚀现象 |
|  |  | 耐水性 | d | 将三个试样浸泡于20℃自来水中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 耐油性 | d | 将三个试样浸泡于20℃变压器油中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 耐湿热性 | d | 将三个试样放置在45℃、相对湿度90%的试验箱中120h,不溶胀、不粉化。 |
|  |  | 耐冻融循环 | --- | 将三个试件置于23℃水中浸泡18h,-20℃冷冻3h,50℃恒温3h,为一次完整循环。15次循环后不开裂,不粉化。 |
|  |  | 耐碱性 | d | 将三个试样浸泡于20℃,3%的氨水溶液中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 耐酸性 | d | 将三个试样浸泡于20℃,3%的盐酸溶液中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 抗压强度 | MPa | ≥8 |
|  |  | 弯曲强度 | MPa | 0~0.65 |
|  |  | 抗张强度 | Mpa | 0~1.87 |
|  |  | 冲击强度 | kJ/m2 | 0~2.57 |
|  |  | 表面电阻（电压：250V） | Ω | ＞1.0×1012 |
|  |  | 体积电阻（电压：250V） | Ω | ＞1.0×1012 |
|  |  | 邵氏硬度 | --- | A/1:45-65 |
|  |  | ★吸水率 | % | ≤0.2 |
|  |  | 施工温升 | ℃ | ≤2℃ |
|  |  | 耐电压 | ---- | 应能经受交流18kV,历时1min,不击穿 |
|  |  | 电气强度 | MV/m | 8.9±3 |
|  |  | 耐温 | ---- | 155℃,24h试样无变形、裂痕、脆断等现象,颜色无明显变化 |
|  |  | 耐火性能(耐火完整性) |  | A2级≥2.00h，试件背火面未出现火焰，未点燃棉垫。 |
|  |  | 耐火性能(耐火隔热性) |  | A2级≥2.00h，被检测样背火面任何一点温升＜180℃，任何贯穿物背火端距封堵材料25mm处表面温升＜180℃,背火面框架表面任何一点温升: ＜180℃ |
|  |  | 燃烧性能 |  | UL94-2013标准检测等级：5VA |
|  |  | 氧指数 | % | ≥40 |
|  |  | 导热系数（25℃） | W/(m·k) | ≤1.0 |
|  |  | 粘接强度 | MPa | ≥0.1 |
|  |  | 初凝时间 | min | 20-40 min |
|  |  | 膨胀性能 | % | ≥250 |
|  |  | 耐腐蚀性 | d | ≥7d,不应出现锈蚀、腐蚀现象 |
|  |  | 耐水性 | d | 将三个试样浸泡于20℃自来水中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 耐油性 | d | 将三个试样浸泡于20℃变压器油中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 耐湿热性 | d | 将三个试样放置在45℃、相对湿度90%的试验箱中120h,不溶胀、不粉化。 |
|  |  | 耐冻融循环 | --- | 将三个试件置于23℃水中浸泡18h,-20℃冷冻3h,50℃恒温3h,为一次完整循环。15次循环后不开裂,不粉化。 |
|  |  | 耐碱性 | d | 将三个试样浸泡于20℃,3%的氨水溶液中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 耐酸性 | d | 将三个试样浸泡于20℃,3%的盐酸溶液中3d,不溶胀、不开裂。 |
|  |  | 抗压强度 | MPa | ≥8 |
|  |  | 弯曲强度 | MPa | 0~0.65 |
|  |  | 抗张强度 | Mpa | 0~1.87 |

2.2 服务界限

2.2.1新型高分子封堵材料从生产厂家到安装位置的运输全部由投标方完成，现场调试和安装在招标方指导下由投标方完成。

2.2.2新型高分子封堵材料现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，招标方协助投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。通讯材料等所有材料由投标方提供，通讯布线及接线在招标方技术指导和监督下由投标方完成。

2.2.3材料安装、调试合格后方可投运。材料投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.3 技术文件

2.3.1 在订货前，投标方应向招标方提供一般性资料，如新型高分子封堵材料报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料。

（a）外形图、安装尺寸基础图；

（b）材料使用说明书。

2.3.3 材料供货时提供下列资料： 材料的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外，还应包括安装、维护、修理说明书，部件清单，易损件的清单，出厂试验报告，产品合格证等。

2.3.4 投标方应提供上述资料的电子版本2份。

# 3 应遵循的主要标准

新型高分子封堵材料应符合相关国家标准、行业标准和技术规范，且采用的标准和技术规范应为最新版本。本协议所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 50168—1992 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 2 | DL5027—1993 | 电力设备典型消防规程 |
| 3 | DL5009.3-1997 | 电力建设安全工作规程（变电所部分） |
| 4 | DL 408-91 | 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分） |
| 5 | Q/CSG10017.2-2007 | 110kV～500kV送变电工程质量检验及评定标准 |
| 6 | Q/CSG1001-2004 | 变电站安健环设施标准 |
| 7 | GB50229-2006 | 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 |
| 8 | GB50217-2007 | 《电力工程电缆设计规范》 |
| 9 | GA 161—1997 | 《防火封堵材料的性能要求和实验方法》 |
| 10 | TD-DL92-3001 | 《电缆防火阻燃通用设计》 |
| 11 | DLGJ154-2000 | 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 |
| 12 | GB50168-92 | 《电气设置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 13 | SDJ278 | 《水利水电工程设计防火规范》 |
| 14 | CECS 154:2003 | 《建筑防火封堵应用技术规程》 |
| 15 | GB 23864-2009 | 《防火封堵材料》 |
| 16 | GB/T 1408.1-2006 | 《绝缘材料电气强度试验方法》 |
| 17 | GB/T 2411-2008 | 《塑料邵氏硬度试验方法》 |
| 18 | GB/T 1409-2006 | 《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内) 下电容率和介质损耗因数的推荐方法》 |
| 19 | GB/T 1041-2008 | 《塑料_压缩性能的测定》 |
| 20 | GB/T 9341-2008 | 《塑料 弯曲性能的测定》 |
| 21 | GB/T 1040.2-2006 | 《塑料 拉伸性能的测定》 |
| 22 | GB/T 1043.1-2008 | 《塑料简支梁冲击性能的测定》 |
| 23 | GB/T 1410-2006 | 《材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 |
| 24 | GB 14907-2018 | 《钢结构防火涂料》 |
| 25 | GB/T 10295-2008 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 |
| 26 | GB/T 2406.2-2009 | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 |

# 4 使用条件

4.1正常工作条件

- 环境温度：-40℃～+120℃；

- 相对湿度：1%RH～99%RH；

- 海拔高度：3000m；

- 抗震能力：7度；耐受地震能力：承受三相正强度，水平和垂直加速度同时作用；

- 水平：0.25g；

- 垂直：0.15g；

- 正强波持续时间：3周波；

4.2特殊工作条件

针对具体工程，用户根据实际需求提出特殊工作条件。当超出正常与特殊工作条件时，由用户与供应商协商确定。

4.3 安全性要求

1）材料需具备高介电强度、低介电损耗及高体积电阻率，防止漏电或击穿；

2）适应电网设备运行温度范围（-40℃至+70℃或更高），高温不流淌、不分解，低温不开裂；

3）耐油、耐酸碱、耐腐蚀性气体（如H₂S、SO₂），防止与电缆护套或其他设备发生反应；

4）具备一定弹性与韧性，适应设备振动、地基沉降等形变，保持密封完整性；

5）符合GB/T 2408、UL 94等标准，至少达到V-0级（垂直燃烧自熄）；

6）材料无毒无害，符合RoHS、REACH等环保法规，不污染土壤或地下水；

7）施工过程无挥发性有毒气体（低VOC），保障操作人员健康；

8）固化过程无剧烈放热或收缩，避免损伤电缆或设备。

# 5 技术要求

# 5.1 基本功能要求

- 高分子防火防潮封堵剂应防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭，无毒环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境；

- 高分子防火防潮封堵剂应采用高分子聚合物混合技术，封堵材料具有在凝固前能充分流动并自动找平、容易渗透等功能；

- 高分子防火防潮封堵剂固化后应不变形、不变质、不开裂，效果持久，使用寿命至少保用20年以上；

- 施工操作简便，无需辅助（电、火和水等）；

- 高分子防火防潮封堵剂罐体采用一体化设计，材料配方固定，现场开启即用，不允许在作业现场进行任何方式的调配，以保证产品的一致性和可靠性；

（6）投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

（7）投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用。

# 5.2材料施工交付技术要求

投标方完工后的产品应满足招标文件材料的技术要求。材料在现场安装时，投标方施工技术人员施工前需将电箱的防火防潮封堵情况拍照，施工后的电箱防火防潮封堵情况拍照，并将前后照片收编，向招标方提供完整的材料竣工验收报告，正式递交招标方，并保证安装后的材料与招标要求相符。

5.2.1资料提交的基本要求

投标方至少提供下列图纸、资料、技术文件：

- 高分子防火防潮封堵剂产品说明书及主要技术参数；

(2) 变电站电箱防火防潮封堵施工方案书；

(3) 提供本次高分子防火防潮封堵剂施工安装的辅材清单

# 6 试验项目及要求

6.1 试验环境

除环境影响试验及运行中试验之外，其它试验项目应在如下试验环境中进行。

- a）环境温度：-40℃～+120℃；

- b）相对湿度：1%RH～99%RH；

6.2 防护等级试验

（1）试验方法

依据GB 4208中规定的试验要求和方法进行检验。

（2）判定准则

应满足本技术规范书中规定的相关技术要求。

6.3 质量检查

（1）试验方法

6.3.1外观：目视检查

6.3.2密度：按照GB/T4472-2011《化工产品密度、相对密度的测定》进行测定。

粘度：使用旋转粘度计，按照GB/T 2794-2013《胶粘剂粘度的测定单圆筒旋转粘度计法》进行测定。

6.3.3防火性能：按照UL94《设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验》和GB/T 9978-2008《建筑构件耐火试验方法》进行测试。

6.3.4防潮性能：按照GB/T 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》和GB/T 1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》进行测试。

6.3.5气密性能：按照GB/T 7755-2003《硫化橡胶或热塑性橡胶透气性的测定》进行测试。

⑥耐候性能：按照GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》进行测试。

6.3.6施工性能：按照实际施工操作进行评估。

（2）判定准则

①产品应符合本技术规格书的所有要求，检验项目中如有一项不合格，则判定该批产品不合格。

②施工后的封堵效果应满足防火、防潮、气密等要求，外观平整、光滑，无裂缝、孔洞等缺陷。

6.4 结构和外观检查

（1）试验方法

通过目测对材料进行外观和结构方面的检查。

（2）判定准则

# 应满足本技术规范书中5.10规定的相关技术要求。

6.5 检测报告

投标方须提供本次招标所涉图像视频核心感知与传输单元组件由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效产品委托实验报告，报告需明确载明组件检测合格且符合本次招标要求。

# 7 检验规则

材料检验分为委托试验、出厂检验、送样检测、到货抽检、交接试验试验五类、试验项目按表2所列规定执行，检验报告应具有试验方法、试验过程数据和试验结论。

表2 新型高分子封堵材料检验项目

| 序号 | 试验项目分类 | 检验项目 | 依据条款 | 委托试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 到货抽检 | 交接试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火性能 | 静电放电抗扰度试验 | 6.3.3 | ● | ○ | ● | — | — |
| 2 | 防潮性能 | 低温试验 | 6.3.4 | ● | ○ | ● | ● | — |
| 3 | 气密性能 | 振动试验 | 6.3.5 | ● | ○ | ● | ○ | — |
| 4 | 密度 | 防护等级试验 | 6.3.2 | ● | — | ● | ● | — |
| 5 | 质量检查 | 质量检查 |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 结构和外观检查 | 结构和外观检查 | 6.3.1 | ● | ● | ● | ● | ● |

7.1 委托试验

委托试验应该是制造厂家将材料送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具委托检验报告。当出现下列情况之一时，应进行委托试验：

a） 新产品定型，投运前；

b） 连续批量生产的材料每四年一次；

c） 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d） 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e） 出厂试验结果与光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验有较大差异时；

f） 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验要求时；

g） 合同规定进行光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验时。

7.2 出厂检验

每套材料出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

7.3 送样检测

由南方电网公司组织开展，供应商自愿报名送样开展检测，结果用于供应商产品质量评价，试验项目缺陷等级分为A、B、C三类，其中A类不合格权值为1.0，B 类不合格权值为0.6，C 类不合格权值为0.2，一个样本检测出现多个不合格项目时权值累加，当出现A类项目不合格或其他类项目不合格权值累计大于或等于1.0时，该样本检测结果判为不合格，送样检测开展周期要求与光储一体供电模块、解析处理模块与设备防护外壳组件试验一致。缺陷分类如下：

A类（现场随机2项）：通信规约试验、物联网平台接入试验、连续运行试验（168h）、交变湿热试验、覆冰试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验、脉冲磁场抗扰度试验、算法兼容性试验、点云成像试验、BDS试验；

B类（现场随机2项）：功耗试验、防尘试验、防水试验、高温试验、低温试验、总像素、信噪比、动态范围、码流及帧率设置功能、2D/3D降噪功能、增益控制功能、自动白平衡功能、背光补偿功能、强光抑制功能、摄像机日夜模式切换功能、摄像机聚焦模式切换功能、最低照度、可设预置位数量、气温传感器准确度、相对湿度传感器准确度、风速传感器准确度、风向传感器准确度；

C类：结构外观、质量检查试验。

7.4 到货抽检

由运行单位组织开展，在供货阶段，对供应商送达指定地点的货物进行抽样检测，通过后方可收货。

7.5 交接试验

由运行单位组织开展，在设备交接验收阶段对到货设备逐套开展检测，合格后方可投运。

# 8 技术联络、技术培训及售后服务

8.1 技术联络

投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与招标方的设计联络工作。积极配合招标方进行全域物联网平台的数据接入和有关抽检试验工作。

8.2 技术培训

投标方对招标方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料，培训不少于2人/次。

8.3 售后服务

  - 按照管理要求，材料质保期应不低于3年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护费用，确保其产品能正常运行。如招标单位需进行设备修理，投标方应按最近的投标价提供维修部件及维修服务。

  - 材料3年内免费维修，设备发生的所有非不可抗力因素造成的缺陷或故障由生产厂家免费进行维修或更换，包括所需人力和所需更换材料。

  - 投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

  - 投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

  - 当运行中材料不能满足可靠性要求时，投标方应免费对材料进行维护工作。在连续三次维护无法解决问题的情况下，投标方应免费更换材料。

# 9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

### 9.1.1铭牌

每套材料应有明晰的铭牌，铭牌内容如下：

a）  材料型号；

b）	产品全称；

c）	制造厂全称及商标；

d）	额定参数；

e）	出厂日期；

f）	出厂编号。

### 9.1.2 包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

  - 生产企业名称、地址；

  - 材料名称、型号；

  - 材料数量；

  - 包装箱外形尺寸；

  - 净重或毛重（kg）；

  - 包装箱外面书写"防潮"、"小心轻放"、"不可倒置"等字样；

  - 到站（港）及收货单位；

  - 发站（港）及发货单位；

### 9.1.3 储运图示和收发货标志

在包装储运图示和收发货标志应根据被包装材料的特点，按GB/T 191和GB 6388的有关规定正确选用。

9.2 包装

### 9.2.1 基本要求

新型高分子封堵材料包装应满足GB/T 13384，符合牢固、美观和经济的要求，做到结构合理、紧凑、防护可靠，在正常储运、装卸条件下，保证材料不致因包装不善而引起设备损坏、散失、锈蚀、长霉和降低准确度等；

### 9.2.2 包装环境要求

新型高分子封堵材料包装时，周围环境及包装箱内应清洁、干燥，无有害气体、无异物。

### 9.2.3 装箱要求

新型高分子封堵材料包装后，其包装件中心应尽量靠下且居中。材料装在箱内应予以支撑、垫平、卡紧，材料可移动的部分应移至使封堵材料具有最小外形尺寸，并加以固定。

### 9.2.4 分体包装要求

新型高分子封堵材料如有突出部分，在不影响其性能的条件下，应拆卸包装，以缩小包装件体积。

### 9.2.5 产品防护

新型高分子封堵材料的防火、防潮、防尘等防护包装按GB/T 13384中的有关规定进行。

### 9.2.6 随机文件清单

随机文件应齐全，文件清单至少包含：

（1）正确完整的产品（包括进口产品）中文技术手册或使用说明书；

（2）出厂测试报告；

（3）产品合格证；

（4）货物配送清单。

（5）到货验收单

### 9.2.7 随机文件包装

随机文件应装入塑料袋中，并放置在包装箱内。

9.3 运输

包装完整的材料在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。

9.4 贮存

- 包装好的材料应贮存在环境温度-25℃～+45℃、相对湿度小于80%的室内，且周围无腐蚀性挥发物，无强电磁场作用；

- 从设备出厂之日起，贮存时间超过12个月，使用前应按照制造厂家方法对蓄电池补充电。