广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目

技术规范书

广东电网有限责任公司广州供电局

2026年4月

广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目技术规范书	1

1	总则	1

2	工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3	应遵循的主要标准	17

4	使用条件	19

4.1 正常条件	19

4.2 特殊使用条件	19

5	技术要求	20

5.1	平台概述	20

5.2	平台架构设计要求	20

5.3	硬件设备配置要求	21

5.3.1	智能巡视设备配置	21

5.3.2	智能监视设备配置	22

5.3.3	后端及服务器设备配置	23

5.4	软件系统开发与应用要求	23

5.4.1	动态知识图谱	23

5.4.2	换流站运行状态智能分析	24

5.4.3	集成部署	26

5.5	系统数据接口开发与应用要求	27

5.5.1	全站I/II/III区运行监控数据	27

5.5.2	广州局主站平台数据	28

5.5.3	其他系统及应用要求	28

5.5.4	预留其他系统平台数据	28

5.6	服务器、通信及接口设备硬件要求	29

5.7	网络安全要求	29

5.7.1	网络安全管理要求	29

5.7.2	系统建设安全要求	30

6	试验	32

6.1试验分类	32

6.2型式试验	32

6.3现场交接试验	33

6.4信息安全等级保护测试及入网安评测试	34

7	产品对环境的影响	34

8	企业VI标识	35

9	技术文件要求	35

10	监造、包装、运输、安装及质量保证	36

11	设备技术参数和性能要求响应表	46

12	技术差异表	56

13	投标方需说明的其他问题	56

总则

1.1  本招标技术文件适用于广东电网广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10  投标方应提供的资格文件：

投标方应根据技术规范书提出详细的技术方案、技术路线，并对系统功能进行详细响应。

工作范围

## 2.1 工程概况

本规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包 |
| 2 | 工程建设单位 | 广东电网公司广州供电局 |
| 3 | 工程地址 | 广州市天河区 |

## 2.2 范围和界限

2.2.1 本标书适应于所供广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验、监督以及试运行工作。

2.2.2本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.3 服务范围

2.3.1投标方应按本标书的要求提供广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包一套。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.3.2供货范围一览表

投标方提供的广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包的具体内容、要求见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2 供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包 | 套 | 详见表2.2.1 | 1 |  |  |

表2.2.1 广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 智能巡视系统硬件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 360度全景摄像机 | 台 | 有效像素：全景≥4096 X 1800，球机≥1920 X 1080； 全景镜头：支持180°显示图像； 球机变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥16倍； 信噪比：≥55dB； 红外补光距离：≥200m； 旋转角度：水平360°连续，垂直垂直-15°-90°（自动翻转） 旋转速度：水平≥220°/s,垂直≥180°/s； | 4 |  |  |
| 1.2 | 白光一体化云台 | 台 | 有效像素: 约240万像素 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 不小于20倍光学变倍。 支持南网PG协议和国标GB/T 28181协议。 IP67防尘防水等级。 用于阀厅区域的设备必须满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。产品需通过GB/T17626中严酷等级为4级的电磁兼容性检验：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场的抗扰度试验。 | 58 |  |  |
| 1.3 | 固定式图像采集终端（卡片机） | 台 | 图像传感器尺寸：≥1/2.8 COMS 分辨率：≥1920×1080像素 最低可用照度：彩色≤0.01Lx，黑白≤0.001Lx 照度适应范围(宽动态)：≥100dB 色彩还原误差：△E≤15(6500K)，平均△E≤25(其他色温) 帧率：fps ≥25 延时：≤100ms 镜头：2-5mm 环境温度：-20℃～+60℃ 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝 防护等级：≥IP66 其它：1、可看清15cm～40cm距离的表盘指针及刻度； | 48 |  |  |
| 1.4 | 固定式图像采集终端（高清固定摄像头） |  | 具有200万像素 1/2.7" CMOS传感器。 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 支持南网PG协议和国标GB/T 28181协议。 支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 IP67防尘防水等级。 用于阀厅区域的设备必须满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。产品需通过GB/T17626中严酷等级为4级的电磁兼容性检验：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场的抗扰度试验。 | 63 |  |  |
| 1.5 | 双光谱红外热成像球机 | 台 | 红外热成像： 最大图像尺寸：640×512 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 测温范围：-20℃-150℃，0℃-550℃ 测温精度：±2度（或者量程的±2%） 可见光： 200万像素 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 支持南网PG协议和国标GB/T 28181协议。 防护等级：IP67 | 44 |  |  |
| 1.6 | 红外网络球机 | 台 | 有效像素：≥1920×1080光学变焦：≥30倍（室外型），≥20倍（室内型）； 数字变焦≥16倍（室外型），数字变焦≥12倍（室内型）； 最低照度：彩色0.005Lux@（50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux（50 IRE@F1.6)； 信噪比：≥50dB； 红外补光距离：≥60m； 旋转角度：水平360°连续，垂直-15°-90°(自动翻转)； 旋转速度：水平≥220°/s,垂直≥180°/s，速度5级以上可调； 预置位：≥128个； 隐私遮挡区域：≥4个； 动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域。 | 62 |  |  |
| 1.7 | 视频配电箱 | 套 | 含配套摄像机配电箱，不锈钢材质，内含空开、接线端子、熔纤盒、电源防雷器、光纤跳线等。 | 200 |  |  |
| 2 | 智能监视系统硬件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PTN600接地在线监测系统 | 套 | 全站PTN600在二次屏集中一点与主接地网相连，通过新增N600小母线电流在线监测系统1套，实时掌握电压回路运行状况。N600小母线电流在线监测系统由1只高清度电流传感器及1套智能终端组成，输出DC 4-20mA数据至开入备用回路。 本系统同时包含全站柔直变及220kV站用变铁芯夹件及接地电流监测，通过安装高精度电流传感器进行监测，信号传输并接入智能终端。 | 1 |  |  |
| 2.2 | 微气象仪 | 套 | 六要素包含环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量；免维护。 | 1 |  |  |
| 2.3 | 水浸传感器 | 个 | 供电电源：AC24V±10% 组成：电极片（或感应绳）、信号变换器 感应绳长度:可定制 输出形式：正常输出，灯为绿色，闪烁；告警输出，灯为红色，蜂鸣器报警 工作环境：-40~85℃，10%RH~95%RH 误报率：<100ppm | 46 |  |  |
| 2.4 | 温湿度传感器 | 个 | 温度测量范围： -20℃～+100℃； 温度测量精度：0.5℃； 湿度测量范围：0%～100%RH； 湿度测量精度：±1%RH（25℃）； 响应时间：≤2s； 数据传输距离：≥800m； 环境温度： -20℃～+70℃； 环境湿度：10%～95%RH ； 输出方式：4 mA ~20mA或RS-485/232接口； | 82 |  |  |
| 2.5 | 环境数据综合处理单元 | 台 | 接入范围：环境采集单元负责环境信息接入； 接入能力：应具备16路4~20mA的标准电流环信号的接入能力，具备8路RS-485/232接口； 接入方式：环境信息的采集应支持集中、分布等接入方式，可集中在RPU实现，可就地布置环境信息采集单元分布式实现，也可就近接入IP摄像机； 接入协议：宜采用Modbus、BACnet、南方电网104规约或IEC61850 MMS协议等方式与就近安装的IP摄像机或RPU进行交互通信。 | 8 |  |  |
| 2.6 | 风机、水泵远方控制模块 | 套 | （1）风机控制器参数满足 a、支持远程控制； b、适用于交流50Hz，额定电压220V/380V,额定电流16A的线路中[3000W(容性负载900W)]； c、运行温度：-25℃~+65℃； d、额定短路分断能力：6kA； e、额定冲击耐受电压：6kV； f、机械寿命：大于10000次； g、电气寿命：大于6000次； h、最大接线能力：50mm²； i、防护等级：IP20； j、远程控制协议：RS485； （2）水泵控制器参数满足 a.电源： AC220V 50Hz，<5W（此处为PUC200自身功耗，不含控制回路线圈功耗）；尺寸：212*140*60（mm）； b.工作环境：温度：-20℃~70℃；湿度：0~99%RH；模拟水位测量：量程：0~5米，接口：DC24V两线4~20mA 电流环；精度：1%； 浮球开关（浮球与水泵的联动需满足就地及远程控制）： 上浮球：常开触点输入（水位越限时触点闭合）下浮球：常开触点输入（水位越限时触点闭合）超警戒水位浮球：常开触点输入（水位越限时触点闭合），支持超警戒水位报警信息上送至主站系统显示； c.输出：常开触点输出； d.节点容量：5A 250VAC； e.通信端口：两线RS485，9600bps； f.通信地址：1~255； g.通信协议：RS 485。 （3）安装范围需覆盖全站所有排污泵、风机的远方控制需求（不包含消防水泵、消防风机） | 1 |  |  |
| 2.7 | 电子巡查装置 | 套 | 满足站内三级反恐需求 | 1 |  |  |
| 3 | 站端硬件及智能网关 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 站端数据接口转发装置 | 台 | I区数据单向采集装置 2*CPU（国产化）（核心≧8，线程≧16，主频≧2.1GHz） 内存≧128G 双口千兆以太网 满足电力标准机柜安装 | 1 |  |  |
| 3.2 | II区智能网关 | 台 | 支持按照《广东电网变电设备在线监测系统数据通信技术要求》采集变电设备在线监测数据，并以广东电网变电设备在线监测系统数据通信规约、MQTT等规约向省级生产监控指挥中心及全域物联网平台上层应用推送实时数据。 CPU 主频≧ 2.0GHz 核心数量≧ 4 cores 内存 ≧ 8G，DDR4 存储容量 ≧ 2个硬盘插槽，插槽支持的单块硬盘容量为256G及以上，硬盘总容量按需要配置，不少于512G 南向接入能力：部署在安全II区，支持全站在线监测装置接入 数据集成能力 汇聚整合站端在线监测数据，提供数据查询和推送服务 北向接入能力：根据需要接入全域物联网平台、省级生产监控指挥中心、广州局试研院/电科院等在线监测主站。 接口运维：包含接口管理 、接口监控、接口鉴权认证、接口在线帮助。 | 1 |  |  |
| 3.3 | III区智能网关 | 个 | CPU：国产安全可控ARM架构芯片，CPU主频≥2.4GHz，核数≥16核。需通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，其结果可在中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn）查询； 内存：≥128GB DDR5；支持不少于2个DDR5内存卡槽； 硬盘：≥400G SSD 固态存储，≥4TB 机械存储； 网口：≥4个RJ45千兆网口； 设备尺寸：设备可安装于19英寸标准机柜，设备深度不超过480mm，支持电力标准尺寸机柜2260*800*600mm安装； AI算力：应预留不少于150TOPS INT8 AI推理卡位置，应根据项目实际需求选配合适算力的AI推理卡； 近场运维：内置近场运维硬件模块，与运维终端身份双向校验，实现近场运维、通信加密、身份标识。 操作系统：采用电鸿物联操作系统； 数据库：应使用安全可控的国产数据库，并通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，其结果可在中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn）查询。 | 1 |  |  |
| 3.4 | 规约转换装置 | 台 | 消防等接入数据规约转换 1U标准机箱，Cortex-A5处理器，2路光纤接口，2个网口，8路RS485接口，1路RS232，16路开入，8路开出，12路4-20mA直流小信号，36路反馈输入及动作输入，支持校时 | 1 |  |  |

| 3.5 | 信号传输单元（含路由器、核心交换机等） | 套 | 信号传输所需路由器； 2台千兆24电口交换机以及1台三层电口交换机 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 防火墙 | 套 | 网络端口：4个10/100/1000M自适应电口,≧2个千兆光口,1U机架式； 安全标准：Portal认证 RADIUS认HWTACACS认证 PKI/CA(X.509格式)认证 域认证 CHAP验证 PAP验证 管理：支持基于命令行的配置管理 支持Web方式进行远程配置管理 支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 智能安全策略 | 2 |  |  |
| 3.7 | 正向隔离装置 | 台 | 正向型网络隔离装置(百兆)电源:AC220V,2U整层宽机箱,机架安装, 网络端口: 内网口 2个 外网口 2个； | 1 |  |  |
| 3.8 | 反向隔离装置 | 台 | 反向型网络隔离装置(百兆)电源:AC220V,2U整层宽机箱,机架安装, 网络端口: 内网口 2个 外网口 2个； | 1 |  |  |
| 3.9 | 站端硬件辅材 | 套 | 包含各类服务器、屏柜内所需线缆等辅材 | 1 |  |  |
| 3.10 | 三维引擎服务器 | 台 | (1)处理器：国产化处理器，性能不低于：2颗，单颗16核，支持超线程，缓存25MB，原始主频2.0GHz，支撑系统的图形处理任务，并进行快速运算； (2)内存：128GB，保证图形数据计算速率； (3)外存储器：SSD固态硬盘256G + 机械硬盘2T，保证图形数据的存储及交换； 网卡：4块千兆以太网卡，支持系统中图形数据交互传输速率，满足人机交互； (4)显卡：2块FP32浮点性能73.54 TFLOPS，显存24G，显存带宽1008GB/s的显卡，预留至少2条PCI-E扩展插槽，保证高精度的图形处理要求和算力需求； | 1 |  |  |
| 3.11 | 应用服务器 | 台 | (1)2*CPU（国产化）（核心≧16，线程≧32，主频≧2.1GHz） (2)内存≥128Gb (3)硬盘≥10TB 10K SAS Raid 5 (4)千兆以太网≥2个 (5)2U 机架式 (6)配置双热插拔冗余电源 (7)满足7×24h运行需要 | 2 |  |  |
| 3.12 | GPU计算服务器 | 台 | (1)处理器:支持双路第四代Intel@Xeon®可扩展处理器(2)芯片组:英特尔@C741芯片组 (3)内存:32个内存插槽高达8TB内存; 4800MHZECCDDR5(不少于32G*12)。 (4)拓展插槽:支持8个双宽显卡 (5)远程管理:IPMI2.0，支持局域网虚拟媒体和KVM-over-LAN (6)电源:2400w2+2 (7)硬盘:8个热插拔2.5英寸驱动器托架;不小于7.68T NVME U.2 （SSD） (8)网络:四口千兆网卡 (9)尺寸:800mm x440mm x 174.5 mm 4U(10)支持Ubuntu/Cent0S/Windows 10 pro/Windows Sever等众多系统 (10)显卡：不小于NVIDIA TESL A100 80G*2 | 1 |  |  |
| 3.13 | 高性能仿真服务器 | 台 | 2*CPU（国产化，鲲鹏 920 ）（单颗核心≧16，线程≧32，主频≧2.1GHz），显卡性能不低于双RTX4080+≥96显存，内存≥128Gb ，硬盘≥10TB 10K SAS Raid 5 | 1 |  |  |
| 3.14 | 三维应用及展示主机 | 台 | (1)CPU：国产化 (2)内存：≥32GB (3)硬盘：500Gb SSD (4)显卡GTX3060，8G显存及以上； (5)配置不少于2个100M/1000M自适应网口；显示器分辨率不低于2k，支持4个及以上DVI、HDMI、DP等接口，与显卡接口配套； (6)满足7×24h运行需要 （7）服务器机架式安装 | 1 |  |  |
| 3.15 | 屏柜 | 面 | 外壳防护等级≥IP31，尺寸为4面800*600*2260（宽*深*高）、2面800*1000*2260，可灵活安装标准19英寸机架式设备，前门采用玻璃门，后门采用双开门。柜体材质应采用优质钢板，厚度不小于1.5mm（含电源分配模块、电源切换装置） | 6 |  |  |
| 3.16 | 二层电口交换机 | 台 | 双电源千兆2层交换机 以太网电口≥24 千兆光口≥4 机架式安装 | 8 |  |  |
| 3.17 | 二层光口交换机 | 台 | 双电源千兆2层交换机 千兆光口≥24 以太网电口≥4 机架式安装 | 16 |  |  |
| 3.18 | 视频存储系统（含256路视频存储单元、存储硬盘、视频汇聚交换机等） | 套 | 机架式IP视频存储2台： X86架构 24盘位（内置24块8T硬盘） 256路H.265\H.264混合接入 支持Raid 整机热备 千兆以太网≥2个 4U 机架式 视频汇聚交换机2台（三层光口交换机） | 1 |  |  |
| 4 | 辅材及施工 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制电缆4*1.0 | km | 控制电缆 ZA-RVVP22-4*1.0 | 18 |  |  |
| 4.2 | 电源电缆3*1.5 | km | 电源电缆 ZA-RVV-3*1.5 | 35 |  |  |
| 4.3 | 电源电缆4*4 | km | 电源电缆 ZA-KVVP2/22-4*4 | 4 |  |  |
| 4.4 | 超五类网线 | km | 超五类网线 | 10 |  |  |
| 4.5 | 光纤 | km | 单模4芯光缆，铠装、阻燃、防鼠咬 | 25 |  |  |
| 4.6 | 座立式视频汇聚箱 | 个 | 316不锈钢 （高*宽*深）1400*600*600 浅灰色（RAL7035） 带升高座，含空开、插座、接线端子排、空调。 | 6 |  |  |
| 4.7 | 壁挂式视频汇聚箱 | 个 | 柜体、立柱采用不锈钢304材质，板厚1.2MM （高*宽*深）500*600*450 箱体含接地铜排、空开配电器、导轨插座、两侧配置固定方孔条等 | 5 |  |  |
| 4.8 | ODF配线架 24口 | 个 |  | 5 |  |  |
| 4.9 | ODF配线架 48口 | 个 |  | 10 |  |  |
| 4.10 | PVC管 | km | φ32 | 3 |  |  |
| 4.11 | Φ25镀锌钢管 | km | Φ25 | 2 |  |  |
| 4.12 | Φ50镀锌钢管 | km | Φ50 | 2 |  |  |
| 4.13 | PVC线槽 | km | 100*100 | 3 |  |  |
| 4.14 | PVC线槽 | km | 100*50 | 8 |  |  |
| 4.15 | 镀锌钢线槽 | km | 100*100*1.5 | 1 |  |  |
| 4.16 | 防火封堵 | kg |  | 100 |  |  |
| 4.17 | 其他辅材 | 套 | 含施工辅材、波纹管、视频配电箱、线管、接地线等 | 1 |  |  |
| 4.18 | 分子系统调试 | 个 | 智能监视、巡视及安全分系统调试 | 3 |  |  |
| 5 | 数字孪生软件应用软件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 动态知识图谱 | 套 | 含电气知识图谱应用、运检规程知识图谱应用、多模态知识融合的知识库构建及接入、本地大语言模型部署 | 1 |  |  |
| 5.2 | 换流站运行状态智能分析 | 套 | 含一次设备智能分析算法开发与部署、系统健康状态评估应用开发与部署、多维度数据融合与主设备诊断高效数据库服务部署 | 1 |  |  |
| 5.3 | 集成部署与数据对接 | 套 | 含一次主设备数字孪生模型前端应用开发、全站数字化子系统监测点配置、数据对接及应用集成 | 1 |  |  |

备注：投标方提供的主材性能参数不应低于表2.2.1中要求的性能指标。投标方负责提供保证主材发挥功能的配件、辅材及安装、试验工具；以上配置方案供投标方参考，实际以审定的方案为准。其中，设备部署包含电气相关设备及箱体等安装、电缆敷设、接线及调试、标签标示、封堵接地等工作，不包含土建相关管槽预埋及配套开孔、箱体预埋及配套开孔、柜体基础预制、预埋及开孔修复等工作。

2.3.3现场安装和试验、调试由投标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

2.3.4投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.3.5设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.3.6如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.3.7验收要求。投标方所供应硬件设备应符合技术标准，并完成现场安装调试，系统功能应满足技术规范书与招标方验收整改要求，试运行1个月无异常。

2.3.8后期服务要求。验收合格后进入质保期，质保期内投标方应指定联系人，在接到维修通知后需在24小时内响应，72小时内到场。

2.3.9所提供二次设备（包括主机、服务器、网络设备、网络安全设备等），应配置网口锁、USB口锁，对所有未使用的端口进行物理封堵；所供系统所有网线、光跳线应有清晰标签，标明起点、终点、用途；投标方所提供系统应满足南网反措要求，安装南网指定控件，实现移动介质管控。

2.3.10 电缆敷设要求满足南方电网《变电站电气火灾防控技术要求》最新要求。电缆应选用A类阻燃电缆或耐火电缆。

2.3.11 网络安全防护要求：

- 系统功能应满足《电力二次系统安全防护技术规范》《南方电网二次系统安全防护业务指导书》《南方电网网络安全管理办法》《南方电网互联网应用管理办法》《南方电网智能电网电力监控系统网络安全防护技术导则》最新发布版本和南方电网反措的相关要求。投标方应在验收前提供《广州局电力监控系统网络安全管理业务指导书》中附件E、F、G（《附录E （再）并网网络安全管控表单》《附录F 电力监控系统资产清册》《附录G 电力监控系统网络安全互联图册》），且应保证系统按照《IT直流设备安全基线技术规范》完成配置后，系统仍可正常运行。

- 各安全区网线颜色要求如下：

| 安全分区 | 网线颜色 |
| --- | --- |
| 安全I区 | 红色网线 |
| 安全II区 | 黄色网线 |
| 安全III区 | 绿色网线 |

- 主机操作系统应采用自主可控的操作系统。

- 网络安全防护设备应采用支持SM2等国家密码局批准的国产密码产品。

- 本网络及应用系统等均应满足等级保护二级系统的信息网络安全要求，以及南方电网公司网络安全合规库要求。系统软件需配合本体工程同步进行入网安排、等保测评工作。

- 支持采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输与存储的保密性，提供数据本地备份与恢复功能以及异地周期备份功能。

- 投标方在技术服务期间，应严格遵守国家、行业、公司等相关规定，若因投标方原因对招标方造成不良影响的（如违反相关规定、受到口头批评、受书面通报、被考核扣分等），投标方需承担一定经济责任，具体见合同规定。

2.3.12投标方确保供货范围完整，满足招标方对广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包相关硬件、软件的安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。

2.3.13 从生产厂家至换流站的运输全部由投标方完成。

2.3.14 投标方应在生产前就现场供货具体事宜与招标方进行有效沟通。

2.3.15 投标方在项目现场的代表称为投标方的现场代表。在产品进行现场使用前，投标方应提供现场代表名单、资质，供招标方认可。

2.3.16 投标方的现场代表应为本公司内部人员，且具备相应的经验，负责平台和人员定位系统现场安装、调试、巡检、维修、保养等工作，解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，及解答合同范围内招标方提出的问题。投标方应指定现场首席代表，其作为投标方的全权代表，应具有整个项目的代表权和决定权，招标方与首席代表的一切联系均应视为是与投标方的直接联系。在现场验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

2.3.17 招标方认为现场代表的服务不能满足项目需要时，投标方应及时提出替代的现场代表供招标方认可，投标方承担由此引起的一切费用。因投标方原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由投标方承担。

2.3.18调试期间，投标方应安排不少于两组人员轮流进行现场调试，并提供用于调试的软硬件，所引起的一切费用由投标方承担。

应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电监信息[2012]62号 | 电力行业信息系统安全等级保护基本要求 |
| 2 | 国家发改委[2024]27 号令 | 电力监控系统安全防护规定 |
| 3 | 国能安全[2015]36 号 | 电力监控系统安全防护总体方案 |
| 4 | GB/T 22239—2019 | 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 |
| 5 | GB/T 28181—2016 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
| 6 | GB/T 33745—2017 | 物联网术语 |
| 7 | GB/T 35319—2017 | 物联网系统接口要求 |
| 8 | GB/T 36478.1—2018 | 物联网信息交换和共享第1 部分：总体架构 |
| 9 | GB/T 36478.2—2018 | 物联网信息交换和共享第2 部分：通用技术要求 |
| 10 | GB 50348-2004 | 安全防范工程技术规范 |
| 11 | Q_CSG1210050-2020 | 南方电网电力全域物联网平台接入技术规范 |
| 12 | Q/CSG 1204009-2015 | 中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范 |
| 13 |  | 数字变电站典型配置要求 （试行） |
| 14 |  | 数字变电站装备技术要求（一次部分）（试行） |
| 15 |  | 数字变电站装备技术导则（二次部分）（试行） |
| 16 |  | 南方电网公司生产运行支持系统建设工作方案（2022年版） |
| 17 |  | 南方电网公司生产运行支持系统（变电）总体架构技术要求（试行） |
| 18 |  | 南方电网公司生产运行支持系统（变电）厂站侧系统架构技术要求（试行） |
| 19 |  | 南方电网推进数字电网统一物联标准化工作方案 |
| 20 |  |  |

使用条件

本标书采购的相关软硬件设备，投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

## 4.1 正常条件

4.1.1 周围空气温度

最高40℃（24h 内测得的平均温度不超过35℃）。

最低-10℃。

日温差25K。

应考虑阳光辐射的影响，辐射强度1000W/m2（仅适用于户外部分）。

4.1.2 海拔高度

不超过1000m。

4.1.3 抗震水平

AG3。

4.1.6 风速

35m/s（仅适用于户外部分）。

4.1.7 降雨

降雨强度为10mm/min（仅适用于户外部分）。

## 4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在4.1中明确，且应在招标书的相应技术条款及表11 和表12中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

### 4.2.1 周围空气温度

最高温度为+50℃；

最低温度为-15℃、-25℃。

### 4.2.2 海拔高度

海拔高度的规定、外绝缘和温升在高海拔环境下的修正、污秽等级按如下规定。海拔高度高于1000m时，按可参照下列要求确定：

海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正；

海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正；

海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正；

海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

### 4.2.3 污秽

d 级及以上污秽等级的地区统一按e 级防污选取设备的爬电距离，e 级外绝缘统一爬电

比距按不小于53.7mm/kV。

### 4.2.4 抗震水平

按AG5 考虑。

技术要求

平台概述

天河棠下220kV换流站是立足解决广州电网核心区域发展不均衡不充分、220kV电网互济能力不足、核心片区电网运行风险突出等实际问题。工程结合新一带智能运维体系建设与工程运维需求，在换流站建设智能运维系统的基础上，深度结合国家重大科研专项研究成果，进一步深化建设数智化换流站应用；结合本换流站工程的设备技术特点及设备布置，基于换流站透明化运维研究专题、广州局智能运维设计标准，针对性设计、部署、调试相关摄像头、传感器等感知设备，全面感知智能运维所需要的环境监测及设备状态信息；在提升运维全面监视的空间体验同时，提高运维效率并减低运维成本，开展多维数据的深度挖掘，提高棠下换流站运维的智能化水平。

平台架构设计要求

调研棠下换流站现场工程现状，提出换流站工程实施方案，方案需满足以下要求：

1）结合巡检需求及设备选择分析，提供详细的设备配置及选型方案，包括设备型号、参数和数量。应结合本站的业务应用需求，梳理感知层的监测参量及其技术要求，结合一次设备的结构外形、运行工况和布置形式，在站内已有布置感知层设备的基础上，提出适用于本项目的感知层设备配置方案。感知层设备配置及选型方案应能实现站内设备的外观状态监视、红外测温、设备本体表计监视、设备分合闸位置识别、关键部位监视或关键运行指标监视等巡视功能，满足智能巡视需求，支持三维视野管理、巡视任务管理、巡视可视化管控等功能。

2）结合工程现有设备布置及线缆走线，提供详细施工设计图纸，包括详细的感知层设备系统结构、感知层设备布点、电源回路、设备安装走线布置、安装大样、箱体接地、设计说明书、材料清册等。其中，电源回路、感知布点应能考虑全站摄像头、门禁、传感器等感知层设备供电与布置。在施工图设计时需对工程电缆沟、槽盒、开孔等情况进行详细勘察，在不影响站内建筑结构、电气主设备安装及电缆沟布置等前提下，对感知层设备的安装布置和走线路径进行设计。

3）结合工程建设现状与系统架构，提供详细的智能系统架构图、网络接线图、信息流图等施工图，架构、网络图设计应能考虑覆盖全站的监控系统、感知设备。本期施工图设计时需对现有的主辅类监控系统进行详细勘察，在不影响站内现有系统架构及功能等前提下，对智能运维提供系统架构及网络架构及系统硬件配置等进行设计。

4）结合系统软件应用方案与工程方案，提供广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包方案说明，内容包括但不限于：数据架构、技术架构、软件功能及算法说明、软件集成部署方案等内容，满足与站内智能运维系统的功能集成、数据传输与业务场景设计配合。

硬件设备配置要求

智能巡视设备配置

1、阀厅区域监控设备要求

全站共4个阀厅，配置固定式图像采集终端（卡片机）、白光一体化云台、双光谱红外热成像球机、360度全景摄像机等设备，实现阀厅内设备分合闸位置识别、设备表计数据读取、积水情况监视、阀厅内一次设备的外观监视、红外测温、裂纹情况识别、区域环境监视和进出口人员监管等功能等功能。

其中阀厅内设备必须满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。设备需通过GB/T17626中严酷等级为4级的电磁兼容性检验：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场的抗扰度试验。

2、柔直变区域监控设备要求

全站共4组柔直变区域，配置白光一体化云台、双光谱红外热成像云台等设备，实现柔直变区域的一次设备的外观监视、红外测温、设备表计数据读取、区域环境监视及进出口人员监管等功能。

3、220kV站用变区域监控设备要求

全站共2组220kV站用变区域，配置白光一体化云台、双光谱红外热成像云台设备，实现220kV站用变区域的一次设备的外观监视、红外测温、设备表计数据读取、区域环境监视及进出口人员监管等功能。

4、35kV站用变区域监控设备要求

本项目配置固定式图像采集终端（高清固定摄像头），用于设备外观监视和设备表计数据读取。

5、启动回路区域监控设备要求

全站共4个换流站单元启动回路，配置红外网络球机、双光谱红外热成像球机等设备，实现设备分合闸位置识别、红外测温、设备表计数据读取、区域环境监视及进出口人员监管等功能。

6、桥臂电抗器区域监控设备要求

全站共4组桥臂电抗器，配置红外网络球机、双光谱红外热成像球机等设备，实现设备分合闸位置识别、红外测温、设备表计数据读取、区域环境监视及进出口人员监管等功能。

7、水处理设备间、水冷设备间

本项目配置红外网络球机、双光谱红外热成像球机等设备，用设备外观监视及红外测温和设备表计数据读取。

8、阀控二次设备室、阀备品备件库、一次备品备件库、二次备品备件库、消防气瓶间、隔直室等设备间

本项目配置固定式图像采集终端（高清固定摄像头）、红外网络球机，用于设备外观监视和设备表计数据读取。

9、换流单元二次设备间、公用二次设备间等设备间

本项目配置固定式图像采集终端（高清固定摄像头）、红外网络球机，用于环境、人员监控。

智能监视设备配置

1、环境监测设备

本项目配置六要素微气象传感器、温湿度传感器、水浸、门禁、风机、水泵远方控制模块等，满足全站环境监视需求。

2、安全监控设备

本项目配置电子巡查装置，满足站内三级反恐要求。

3、安全监测设备

本项目配置PTN600监测装置1套，用于柔直变压器及220kV站用变的铁芯夹件泄露电流、接地电流，以及全站一点接地电流监测。

后端及服务器设备配置

1、数据集成设备

本项目配置环境数据综合处理单元、视频汇聚箱、电/光口交换机、NVR及硬盘等设备，满足全站视频监控设备、环境监测设备、人脸门禁、人闸车闸等III区辅控及安防设备数据的集成上送。

2、智能运维网关及服务器设备

本项目配置I区数据单向采集装置、II/III区智能网关、三维引擎服务器、应用服务器、防火墙、正/反向隔离装置等，满足基于三维模型的智能运维系统的站端部署、全站I/II/III区数据的集成，满足边侧系统上送要求及网络安全要求。

3、数字孪生应用服务器设备

本项目配置GPU计算服务器、高性能仿真服务器、三维应用及展示主机，满足本项目、柔直换流站智能运维系统及透明化应用方案研究项目的软件应用部署。

软件系统开发与应用要求

动态知识图谱

1、大语言模型部署

本地化部署大语言模型模块。基于通义千问等开源大语言模型，采用完全本地部署方案，无需依赖外部API接口，确保数据安全性和系统独立性。功能包括文本生成与补全、文本摘要提取、问答与对话。

2、向量化数据库底座

构建高度优化的换流站知识图谱的向量化数据库。数据库包含换流站电气知识、设备检修知识等，实现高效存储和检索，且能够与大语言模型的语义理解能力无缝对接。功能包括知识图谱数据导入与结构化、知识表示与向量化等。

3、多轮对话助手

本地化部署基于知识库接入的多轮对话智能问答系统。主要功能包括：智能知识融合、上下文感知对话管理、专业术语理解与转换、知识自动更新机制及个性化技术支持。

4、前端开发与应用集成

应用设计及前端页面开发，要求与站内已有智能运维系统保持一致，通过微服务等技术路线，实现在站内智能运维系统子功能模块的无感集成，并通过开放API等接口方式，满足基于业务场景的联动功能开发。

本应用技术路线应与《智能电网国家科技重大专项-城市柔直换流站小型化、数智化技术》（2024ZD0802604）》保持一致。相关前后端设计开发、应用集成、站内智能运维系统新增接口、页面开发、功能开发、数据对接等工作产生的费用等本项目投标单位承担。

换流站运行状态智能分析

1、换流站系统运行风险评估

（1）系统建模与仿真

构建换流站直流近区母线一二次系统数字化模型，可开展典型场景下换流站系统的运行模拟，分析系统在典型工况下的响应。主要功能包括：1）关键交流母线一次系统建模：基于换流站一次设备的详细技术参数，构建一次设备的电磁暂态模型。2）关键交流母线二次系统建模：针对关键交流母线二次控制保护系统，通过白盒或黑盒多种建模方式建模。3）典型场景构建：提供故障注入功能，支持单一故障、复合故障、连锁故障等多种故障类型的设置。故障类型涵盖设备故障、通信故障等各种情况。4、对仿真模型关联挂接设备、二次黑盒模型、接口通信协议进行增加、删除、修改。

（2）系统事件转移图概率模型与风险模式分析

构建换流站系统事件转移图概率模型，分析故障场景告警演化模式，支撑运行风险的量化评估和预测，主要功能包括：1）事件转移图概率模型构建：基于历史日志事件序列数据，构建换流站系统事件转移图概率模型，刻画事件序列的产生和演变机制。2、事件序列风险评估：分析事件序列异常水平的动态变化。3、风险演化模式分析：识别典型故障演化模式，筛选告警序列，分析不同告警序列模式的危险程度。4、对风险场景事件、概率权重、二次系统告警事件条目参考进行增加、删除、修改。

（3）运行风险评估与风险原因回溯

结合历史数据分析模块构建的概率模型，动态计算换流站的运行风险量化指标，分析历史数据中的因果关系，揭示风险事件的发生机制与传播路径。1、实时告警数据处理：建立高性能数据接入管道，实现告警数据的实时清洗。2、动态风险量化计算：基于历史数据结合当前告警序列，计算风险等级、趋势及潜在影响范围。3、模型在线更新机制：当发生新的故障事件时，自动收集相关数据并增量更新状态转移概率模型，确保模型适应系统运行变化。4、对告警事件集、风险评估权重及阈值进行增加、删除、修改。

2、换流站设备运行智能分析算法

为换流站提供部署关键直流一次设备（GIS、柔直变、阀）的多维度状态感知、预警与故障诊断相关的智能分析算法模型。主要包括：

GIS

1）套管/PT/CT/开关SF6压力预警：基于LSTM时间序列等预测模型短时预测，支持查询预测结果，实现分级预警与检修建议。

2）避雷器劣化预警：基于避雷器的泄漏电流、动作次数等多源参数特征向量提取，判断避雷器绝缘性能是否劣化，提前发出预警。

3）局放识别：基于GIS局放数据与PRPD图谱，对数据进行分析，实现GIS的绝缘状态检测。

4）开关漏气预警：对历史数据进行无监督学习，基于卡尔曼滤波+滑动窗口回归等算法，实时估算SF6压力下降速率，识别微漏与突发泄漏模式。

5）超温预警：基于红外热成像和CNN对GIS表面温度分布进行实时分析，识别热点区域并提取温度梯度；建模温度在时间与空间上的传播特性，预测未来30分钟内的温升风险。

（2） 柔直变

1）机械类故障诊断：基于振动、电流等多源数据，采用基于振动特征频段的SVM分类模型，结合经验模态分解提取振动模态，识别机械故障。

2）油位预警：基于油位计读数、油温、环境温度、密封件膨胀系数。建立温度-油位换算函数（修正油膨胀误差）；结合油箱模型计算理论油位与实测油位偏差。

3）局部放电类型识别：通过对PRPD图谱、脉冲频率分布及放电幅值等局放信号的采集与分析，结合卷积神经网络与聚类算法对典型放电模式进行分类识别。

4）过热故障诊断：采集绕组热点温度、油顶层温度、冷却器进出油温与风扇运行状态等关键参数，结合热-负载模型与LSTM时间序列预测算法，识别变压器过热故障机制。

5）铁芯、夹件电流异常分析：基于接地电流等数据，采用算法模型判定电流状态偏离模式，实现对磁结构非正常导通路径的智能识别。

6）油色谱气体含量预警：利用油中溶解气体在线监测装置获取的多组分气体浓度数据，结合主成分分析进行特征降维，并引入基于LSTM的序列模型对气体演化趋势进行建模，构建多维融合的智能预警框架，识别多类型电热复合故障过程。

7）绕组温度变化趋势分析：通过采集绕组热点温度、油温、环境温度及冷却器运行状态，构建多变量时间序列模型，并结合LSTM或指数滑动平均算法预测温度变化趋势。

3、智能分析数据库服务

提供部署适配换流站运行状态智能分析应用的具备高效响应能力与数据存储结构的数据库服务。能力主要包括：

采集管理与状态监控：包含数据采集全流程化管理、集群状态监控与告警、采集链路监控及告警、超高速数据总线；

数据引擎服务：包含实时/历史数据高效存储、高性能缓存、KV键值引擎、向量数据引擎；

代码工具服务：包含零代码与低代码开发平台与工具集；

数据处理服务：包含趋势分析工具、数据源管理、API数据转发服务

数据测点配置：对智能分析算法所需感知终端、对应监测点进行结构化录入、配置、存储，构建感知终端、测点、对应的设备的关联关系映射数据库存储策略。

本应用技术路线应与《智能电网国家科技重大专项-城市柔直换流站小型化、数智化技术》（2024ZD0802604）》保持一致。相关前后端设计开发、应用集成、站内智能运维系统新增接口、页面开发、功能开发、数据对接等工作产生的费用等本项目投标单位承担。数据库部署应能与站内智能运维系统进行适配或在其基础上做优化。

集成部署

本项目投标方需要基于站内智能运维系统，通过二次开发等方式，将站内各III区数字孪生相关应用子系统进行数据对接、应用集成，形成全站统一界面的智能运维及数字孪生应用系统。集成应用的包括但不限于：

- 主设备数字孪生系统

包括将站内柔直变、阀的设备数字孪生仿真应用，通过页面集成、应用融合等方式集成在智能运维系统中，实现功能联动与应用界面、运行结果、参数情况等无缝切换、调用、展示。

配合《柔直换流站透明化关键技术研究专题研究》相关软件在本项目提供的服务器硬件中进行部署、运行、展示。

- 动态知识图谱系统

包括将站内动态知识图谱应用，通过页面集成、应用融合等方式集成在智能运维系统中，实现功能联动与应用界面、运行结果、参数情况等无缝切换、调用、展示。

- 换流站运行状态智能分析系统

包括将站内换流站运行状态智能分析系统应用，通过页面集成、应用融合等方式集成在智能运维系统中，实现功能联动与应用界面、运行结果、参数情况等无缝切换、调用、展示。

系统数据接口开发与应用要求

全站I/II/III区运行监控数据

全站I/II/III区运行监控数据，投标方应负责在各生产大区内部汇聚所有相关子系统数据，包含但不限于各系统数据点表的对接及整理、数据接口及相关数据协议的开发、数据链路测试与传输链路搭建、配合调试I/II/III区防火墙或隔离装置的数据链路，保证数据畅通，最终实现在智能运维系统中的集成与调用。各生产大区数据汇集工作要求，包含但不限于：

1、I区主设备监控系统（SCADA）遥信、遥测、遥调信息经I区数据转发服务器转换为文件通过防火墙传输到Ⅱ区核心交换机，并经Ⅱ区网关将数据通过单向隔离装置传至III区，实现将站端主设备监控系统中电流、电压的实时监测数据、告警数据、操作信号等单向发送至智能运维系统系统，实现全站监控系统数据接入与融合。智能运维系统形成的III区开关视频辅助判据信息在III区处理数据后转换为文件通过单向隔离装置传至Ⅱ区网关，再通过防火墙传到I区核心交换机，并经I区数据转发服务器转发至I区主设备监控系统，实现智能操作开关与刀闸位置辅助判据确认。

2、全站在线监测数据集中到Ⅱ区智能网关后传输到Ⅱ区核心交换机，经Ⅱ区数据转发服务器处理数据后，数据从Ⅱ区核心交换机通过单向隔离装置传至III区，并经III区服务器将在线监测子系统的实时监测数据、告警数据发送至智能运维系统，实现全站在线监测数据接入与融合。

同时依据广州供电局与广州电科院对在线监测的管理分工，应能将需要在线监测数据依据电科院监控需求，由II区智能网关通过II区网络，对接上送至电科院主站平台。上送在线监测数据内容包含但不限于：油色谱监测、局放监测、交流区域避雷器监测、电能质量采集、谐波监测等，具体清单在工程调试阶段由招标方明确。

本项目中软件系统相关所需数据，数据链路统一由智能运维系统提供转发服务，应由投标方设计并向智能运维系统厂家提供合理的数据需求清单、数据传输方案、数据接口方案、应用联动策略，同时应能协调智能运维系统厂家对所需数据接口进行扩容、开发等工作。

- III区站端系统数据接口包括视频监控系统数据接口、环境监测系统数据接口等所有III区辅控子系统数据。各业务接口与站端III区智能网关之间组建IP网络，将数据集中接至站端III区智能网关，通过IP网络连接，将各业务子系统数据送至智能运维系统，实现全站III区辅控系统的数据接入与融合。

其中全站III区辅控系统数据接入包括但不限于：（1）本招标范围采购的摄像头、温湿度传感器等感知终端、监测系统；（2）由本站设计单位及施工单位设计、安装的摄像头、门禁、传感器等终端的接入，双方工作界面位于本项目所安装的汇聚箱中的交换机及电源接口处，由对应设备的安装单位配合设备相关点表、IP地址、命名格式等的调试接入，由本项目投标方负责所有设备按照站内智能运维系统的相关数据要求完成接入；（3）由本站设计与施工单位在施工图阶段设计、安装的其他III区监测系统，相关对接所需必要线缆由投标方提供。

同时依据广州局变电运行支持系统要求，应能配合完成将所需数据通过III区智能网关上送至主站平台，实现业务命令与结果数据的下发与上送，具体数据接口要求、数据上送要求由投标方与主站平台进行沟通，按照边侧系统相关数据格式、接口要求完成对接。

广州局主站平台数据

1、电网管理平台数据

电网管理平台台账数据、两票数据等，投标方应能配合完成将所需数据通过III区智能网关送至站内智能运维系统，

2、广州局视频监控主站

投标方应能配合将站内视频监控数据按需上送至广州局输变配一体化视频监控等主站平台。

其他系统及应用要求

本项目提供的后端及服务器设备，应能满足全站高精度三维模型的部署与流畅应用、智能运维系统的部署与流畅应用、各系统之间的数据高速传输与系统调用。

本项目提供的软件系统，应部署在棠下换流站安全III区，软件对硬件配置要求应能符合所供设备能力，同时投标方应能统筹考虑III区数字孪生相关应用系统、三维应用及智能运维系统的统筹部署位置与性能分配。

预留其他系统平台数据

应能针对广州局变电运行支持系统等主站系统进行接口开发，通过III区网关实现棠下换流站工作票、操作票等业务数据的下发与结果数据上送。相关主站所需配合接口开通工作，优先由招标方进行协调。

服务器、通信及接口设备硬件要求

应用服务器、三维引擎服务器主机满足三维数字化应用及智能运维系统应用需求。

视频存储设备满足全站所有摄像机视频存储，其中安防类摄像头90天，其余摄像头30天的存储空间。

三维应用及展示主机、GPU计算服务器、高性能仿真服务器满足数字孪生应用、《柔直换流站透明化关键技术研究专题研究服务》应用的部署需求。

配套通信接口设备如规约转换装置、信号传输单元、交换机、环境综合采集单元等满足现场感知硬件采集的需求。

智能网关满足II区、Ⅲ区各子系统数据接入及上送主站平台与智能运维系统应用需求。

正向隔离装置、反向隔离装置、防火墙设备满足Ⅲ区与Ⅰ区、Ⅱ区之间的通信需求。

同时，投标方需提供能满足智能网关、服务器、数据存储等硬件网络设备、屏柜、辅材及配套的施工、安装及调试服务。

网络安全要求

网络安全管理要求

在为招标方提供软硬件产品或技术服务过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动。

（二）不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作。

（三）交付的软硬件产品须满足招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方。

（四）遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作。

（五）因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改。

（六）未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人。

（七）投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、VI标识、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、VI标识、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据。

（八）未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行。

（九）投标方在交付产品或服务质保期内，须根据《网络安全等级保护基本要求》、《南方电网公司网络安全合规库》以及招标方安全标准要求，完成安全加固配置、漏洞整改等工作。为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号。

（十）投标方应对项目相关人员进行网络安全培训。项目实施人员上岗前须通过招标方组织的网络安全考试。

（十一）投标方项目实施人员应满足招标方对网络安全背景的审查要求。

（十二）投标方应落实网络安全责任，与招标方签订《网络安全协议书》（见附件）。安全协议书应包含对投标方提出有关系统开发测试、数据保密、安全培训教育、配合提供软件源代码等相关责任义务。

系统建设安全要求

南方电网公司颁布了《信息安全保障体系》、《管理信息系统安全等级保护标准》等标准。其中《管理信息系统安全等级保护标准》将管理信息系统划分为 5 个安全等级，根据定级规范，本项目建设需要遵照南方电网信息安全标准中按照第二级系统的相关要求进行防护。

投标方交付产品应通过出厂安全测试、入网安全测试、源代码审计等，安全测试发现的高中风险全部完成整改等。

（一）网络平台安全

物理安全策略。物理安全策略的目的是保护计算机系统、网络服务器等硬件实体和信链路免受自然灾害、人为破坏和搭线攻击；验证用户的身份和使用权限、防用户越权操作；确保计算机系统有一个良好的电磁兼容工作环境；建立完备的安全管理制度，防止非法进入计算机控制室和各种偷窃、破坏活动的发生。

访问控制策略。访问控制是网络安全防范和保护的主要策略，它的主要任务是保证网络资源不被非法使用和非常访问。它也是维护网络系统安全、保护网络资源的重要手段。各种安全策略必须相互配合才能真正起到保护作用，但访问控制可以说是保证网络安全最重要的核心策略之一。

（二）信息系统安全

包括内网信息系统和互联网信息系统，应从身份鉴别防护、访问控制防护、安全审计、通信完整性和保密性、系统交互安全、软件容错防护、资源控制、抗渗透能力要求等方面确保信息系统安全。

（三）用户安全

支持南方电网各级 PKI/CA 用户统一认证体系；

支持系统范围内集中的用户账户管理，包括账户的创建、删除、修改、角色划分、权限授予等工作；

对系统中出现的任何涉及安全的事件信息及时通报给指定管理员，并保存相关记录，供日后查询；

提供单点登录服务，允许用户只提供一个用户名和口令就可以访问系统中所有的被许可访问资源；

满足《4A 平台接入规范统一标准方案》。

（四）数据安全

保密性：为了保障系统数据保密性需求，保障数据库特定表中信息敏感字段的安全，系统采用对字段进行加密的方式进行存储。

数据的保密性设计，包括：访问限制、身份鉴别、数据采集的保密性、数据传输的保密性、数据使用的保密性、数据存储的保密性、数据删除的保密性。根据系统等保二级要求采用以下设计，针对机密数据在其保存在数据库之前就通过 RSA 算法进行加密，使得保存在数据库中的数据已经是不可读的方式，使用的时候再通过相关算法进行解密，防止数据库被黑客攻击导致系统机密泄漏。

完整性：为了保障系统数据完整性要求，对数据库采用多种方法来保证数据完整性，包括外键、约束、规则和触发器。并针对不同的具体情况用不同的方法进行，相互交叉使用，相补缺点。

试验

对于系统的试验及检测，应按照相关标准及技术规范书进行。所有试验费用应由投标人承担。

## 6.1试验分类

试验标准参照国标及IEC相应标准进行。若智能辅助装置是第一次在国内同类变电站中采用，则投标方应按国内标准进行试验。

合同设备的安装、调试由投标方负责。

合同设备的性能试验、试运行和验收根据本技术规范书规定的标准、规程规范进行。

完成合同设备安装后，招标方和投标方应检查和确认安装工作。

设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后招、投标双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间按合同要求执行）。该证明书共两份，双方各执一份。

二次元件抗电气干扰试验应满足《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GB/T 17626.2-2006、《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2006、《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》GB/T 17626.8-2006的相关要求。

## 6.2型式试验

### 6.2.1绝缘性能：

1） 绝缘电阻。

2） 介质强度。

3） 冲击电压。

### 6.2.2耐湿热性能：

根据试验条件和使用环境，在以下两种方法中选择其中一种。

1） 恒定湿热。

2） 交变湿热。

### 6.2.3抗电气干扰性能：

1）静电放电抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T 17626.2 第5章规定的严酷等级为4级的静电放电抗扰度试验。

2）射频电磁场辐射抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T 17626.3 第5章规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

3）电快速瞬变脉冲群抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T17626.4规定的严酷等级为4级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

4）浪涌（冲击）抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T 17626.5 规定的严酷等级为4级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

5）射频场感应的传导骚扰抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T17626.6规定的严酷等级为3级的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

6）工频磁场抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T 17626.8 第5章规定的严酷等级为5级的工频磁场抗扰度试验。

7）脉冲磁场抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T17626.9 规定的严酷等级为5级的脉冲磁场抗扰度试验。

8）阻尼振荡磁场抗扰度

定位系统硬件应能承受GB/T17626.10 规定的严酷等级为3级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。

### 6.2.4直流电源影响。

### 6.2.5静态模拟、动态模拟。

### 6.2.6连通通电：

1） 振动（正弦）。

2） 冲击。

3） 碰撞。

### 6.2.7结构和外观。

定位系统硬件等应采用防静电及防强电磁辐射干扰的措施，不带电金属部分应在电气上连成一体，并可靠接地。设备应满足发热元件的通风散热要求。

设备外形尺寸应满足不同现场条件安装和通过性要求，设备应有安全标志。

## 6.3现场交接试验

投标方应派技术人员参加现场投产试验和检查，费用由投标方自理。在开箱检查和试验中发现元件、部件损坏，投标方应负责调换，机械结构损坏，投标方应负责修理，且所有费用由投标方承担。

现场验收的时间和条件由招标方根据现场安装和调试的进度确定。投标方应负责培训招标方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

现场验收主要目的是检验系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。投标方向招标方提交系统详细的验收大纲或由招标方按后续编订的《系统验收细则》对系统进行现场测试，投标人在投标文件中声明响应的指标任意一项未通过测试，则该系统视为不合格。

72小时稳定性试验结束后，双方签字确认试验结果。

在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费更换。

试验结束后，投标方的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给招标方。

投标方在施工过程中需遵照执行的线缆敷设、装置标识的规程、规范的要求。

投标方负责应用软件侧现场安装、调试。

投标方负责在合同规定时间内的系统测试、验收。

至少应进行下列试验和检查：

1）外观检查。

2）通入电源检查。

3）回路检查。

4）所有接线正确性的检查及试验。

5）绝缘试验。

6）性能试验。由招标方确定必要的重复试验。

7）整组试验。

8）招标方要求的其他必要的试验。

## 6.4信息安全等级保护测试及入网安评测试

需配合主体工程通过第三方的信息安全等级保护测试以及信息安全入网安评测试；

产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

7.3 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4 优先选用损耗低的产品。

企业VI标识

8.1 设备外立面上应有统一的中国南方电网有限责任公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

8.2 标识的内容构成：中国南方电网有限责任公司标志、“中国南方电网”中英文名称。

颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色。

8.3 材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板，工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。

8.4 企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

技术文件要求

投标方应承诺在签订合同30天内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

9.1 随投标文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告（有效期内）、例行试验报告（每台）、特殊试验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、主要技术参数、符合技术要求的互感器运行业绩和相关技术整改措施（如果有）等。

9.2 在技术协议签订 60  天内，投标方向招标方提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。

1）全部设备的配置和构成图，包括平台配置、功能框图、安装尺寸图和基础图等。

2）全部设备的技术说明书，包括型号、技术特点和性能参数等。

3）所有主要部件和连接电缆的连线图。

4）设备和机柜的布置和连线图。

5）与招标方设备连接的详细端子图。

6）所有软件的说明书、使用手册、功能设计文件及画面定义指南等。

7）备品备件清册。

8）设备的安装手册。

9）诊断维护手册。

10）培训教材、培训的建议日期、时间表和课程表。

11）设备的例行试验报告。

12）设备的出厂检验报告。

13）工程竣工资料等。

14）资料和图纸提交进度。

15）操作系统及应用软件应注明版本号。

16）按合同制订出设计、材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划。

17）投标方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料；设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、硬件竣工图（包括电子化的CAD图纸）。

18）保证各系统正常运行所需的常用工器具、易损件及备品备件等（清单及数目应在项目实施阶段确定）；

19）项目审核验收所需的其它相关材料。

9.3 设计联络

投标方应在技术协议签订后的  60   天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

监造、包装、运输、安装及质量保证

## 10.1 监造

10.1.1　招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。

10.1.2　如经检验和试验有不符合本技术规范的合同设备，招标方可以拒收，投标方应无偿给予更换。

10.1.3　合同设备运到招标方后，招标方有进行检验、试验的权力，不得因该合同设备在原产地发运以前已经由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达招标方后的检验。

10.1.4　投标方应在开始进行工厂试验前1个月，通知招标方其日程安排。根据这个日程安排，招标方需确定要见证的项目，并在10天内通知投标方。监造人员前往投标方和（或）其分包商生产现场，观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，投标方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

10.1.5　若招标方不派或未按时派遣监造人员参加上述试验，投标方应在接到招标方相关通知后，自行组织检验。

## 10.2 包装

10.2.1 投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将设备和所有零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。包装箱应连续编号，不能有重号。

10.2.2 设备、零部件、材料启运前投标方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

合同号；

装船(海运)标志；

目的港(海运)或站名称；

收货人及代码；

设备名称和项目号；

箱号；

毛重与净重；

外形尺寸；

在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

10.2.3投标方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

合同号；

收货人；

目的地；

毛重；

箱号。

10.2.4 在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

1）设备名称；

2）件数、件号、重量；

3）合同号；

4）货运单号；

5）达到港(站)；

6）设备发出日期。

10.2.5所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。

10.2.6任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

10.2.7 运输、贮存直到安装时应保护设备所有组部件不得损坏、不得进水和受潮。

## 10.3 运输

投标方必须充分了解目的地的道路情况，并把该情况充分反馈给承担运输的单位，必要时安排专人押运车辆。

运输尽量行驶高等级公路，对行驶公路的最高时速应做相关规定和要求。

投标方应保证互感器不超过运输尺寸和运输重量的限制，装运件的尺寸、重量限制由设计单位提出。

投标方负责将设备安全地运到招标方指定地点。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。投标方应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。

笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。

## 10.4 安装施工

### 10.4.1　项目管理

1）合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

2）投标方应接受招标方现场管理单位的统一组织管理和监督检查，以及安全、质量、进度、技术、文明施工等要素的管控。

3）投标方需明确现场施工的组织架构，指定固定的现场负责人，期间不得随意更换，不得同时开展其他工作。

4）进入换流站开展施工的人员必须通过招标方组织的安全教育考试，涉及特种作业的人员经过专业培训并取得中国人力资源和社会保障部认可的高空作业证、特种车辆作业证等相应的作业证书。

### 10.4.2　任务和责任

10.4.2.1　招标方任务和责任

1） 招标方负责提供所需的现场设备布置图，确定监视范围及内容。

2） 招标方负责协调与其他系统互联的接口工作。

3） 招标方负责场地准备，并配合现场调试。

4） 招标方负责提供工程安装所需的安全条件。

5） 招标方按照商务合同和技术协议进行各阶段验收。

10.4.2.2　投标方任务和责任

1） 投标方指定的工地代表，应在合同范围内与招标方工地代表充分合作与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2） 投标方技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导设备的安装、调试和验收试验。满足招标方工程进度要求,服从建设单位管理。

3） 投标方技术人员应对招标方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标方在合同范围内提出的技术问题。

4） 投标方技术人员有义务协助招标方对运行和维护的人员进行免费的培训。

5） 投标方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标方应负责修复、更换和（或）补充，费用由投标方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标方的有关技术人员应尊重投标方技术人员的技术指导。

6） 投标方代表应充分理解招标方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因投标方原因造成安装或试验工作拖期，招标方有权要求投标方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由投标方自理。

7） 在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

8） 对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备（如备品备件及专用工具等），投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

9） 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

10）投标方所供设备应提供投运时的最新软件版本，并应配合今后运行过程中的软件升级。

11) 投标方在质保期内应至少每年一次或在装置发生故障导致无法正常工作时，配合现场停电检修的工期，派遣技术人员到现场进行免费维护。

12) 装置在产品质保期外发生故障或需要进行维护时，投标方有义务派遣技术人员到现场配合招标方进行故障处理或产品维护。

13) 响应时间的要求：在装置发生异常24小时内，投标方进行技术响应，技术人员48小时内到达现场。

### 10.4.3　设计联络会

为了确认本平台的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料，协调工程进度，投标方应在设计联络会召开前两周，提交给招标方需要确认的图纸和资料。

设计联络会由相关网省公司、建设单位、设计单位、测试单位等按需参加。

设计联络会议内容为：

1） 确认数字孪生应用软件的详细设计方案；

2） 确认项目实施方案；

3） 讨论/确定培训计划；

4） 讨论/确定工程进度要求；

5） 讨论/确定现场安装计划要求；

6） 讨论/确定现场验收计划。

### 10.4.4　培训

1） 投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员现场及厂内的培训；

2） 招标方将选派技术人员在投标方工程师的指导下参加数字孪生应用系统的培训；

3） 由投标方负责免费提供培训，招标方选派人员参加；

4） 培训内容为数字孪生应用系统的系统结构、设计原理、设备接口、网络接口、现场安装、调试、维护、使用、故障诊断等；

5） 经过培训的技术人员应能熟悉数字孪生应用系统现场的运行，并能进行一般的维护，能够应用投标方提供的软件平台进行视频及相关信息的浏览、调阅、备份及生成运行日志等。

### 10.4.5 安全文明施工要求

1）招标方（或现场代表）对投标方在工程建设过程中的安全和文明施工、采取的措施等按国家及南方电网公司有关规定实施监督、检查、评价，发现投标方安全失控时或出现重大安全隐患时，有权责令投标方停工整改。

2）招标方有权参加投标方的安全事故调查，印发事故通报，督促投标方加强和改进安全文明施工管理工作。

3）严格执行各项安全施工、生产的制度与规定。杜绝人身死亡、重大停电事故、重大设备事故等事件发生。

4）合同双方应认真执行国家及南方电网公司相关安全法律、法规、规定及规程。投标方应落实各级安全责任制，建立健全安全风险机制，实行安全。文明施工，确保施工安全。

5）投标方应将下列文件提交招标方备案：

（1）安全目标及其分解情况；

（2）安全管理组织机构及安全责任人；

（3）本项目现场施工安全管理制度；

（4）经投标方主管领导审批的特殊施工安全技术措施；

（5）施工安全检查情况通报及事故报告。

6）若发生事故，投标方应及时通知招标方，严禁隐瞒事故。

7）投标方应采取一切合理措施，保护施工场所及施工场所周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。并且做好对已施工完工程的成品保护工作，防止二次污染，否则，由此引起的损失由投标方承担。

8）在进行高空作业时，一定要在正确佩戴好双控全身式高空安全带，工作过程中不得失去安全带保护，登高过程中必须交替使用安全带，且可靠挂接后方可进行施工。

9）所有特种作业人员必须具备相应资质。

10）现场作业人员必须携带相应特种作业证书原件，并确保人员与证书信息相符，严禁弄虚作假，人员必须提前2天到场。

### 10.4.6 施工工艺要求

10.4.6.1 供电电源要求

(1) 站端系统设备应使用变电站内提供的AC220V /50 Hz交流电源或UPS电源，并加装漏电保护装置。

(2) 视频监控设备的电源由柜内配电器集中配送，机柜中安装配电接线端子，每路电源都有标签详细说明，便于维护、检修，所有室外摄像机的电源及其他设各在屏柜内均配置单独且级差配合的空开：

(3) 当供电电缆较长不能满足设备供电质量要求，或个别设备所需电源较特殊时，可向该设备直接提供AC220V/50Hz交流电源，在设备前端安装独立电源适配器转换成所需要的电源；

(4) 电源配电器必须具备防雷和防过电压能力，电源电压在＋10%～15%额定电压、频率在＋2%～-2%范围变化时，设备各项性能和技术指标均能满足系统要求。

10.4.6.2 线缆要求

(1) 项目使用的通用电缆可分为：电源电缆、视频电缆、控制电缆、屏蔽双绞线、光缆等；

(2) 电源线缆应使用阻燃聚氯乙烯绝缘的护套线缆；

(3) 网络双绞线缆应使用带屏蔽的超五类双绞线，设备与设备间的单根线缆长度≤100米，两端接着使用带屏蔽的RJ45头，接头线序应符合国际EIATIA的568A与568B 网种标准的规定；

(4) 光缆应使用室外铠装阻燃光缆，线芯不少于4芯，并要求使用专用工具由专业技术人员进行接头熔接制作。

10.4.6.3 防雷与抗干扰要求

(1) 视频及环境监控系统屏应配置交流第三级电源SPD，SPD在保证防护效果的前提下应安装在便于维护观测的位置。其标称放电电流IN不小于10kA(8/20µs)，Up≤l.4kV；

(2) 摄像机端可采用防雷插座型SPD做为设备级防雷保护措施。其额定电流不小10A，其标称放电电流IN不小于10kA(8/20µs)，Up≤l.4kV；

(3) 视频及环境监控系统屏到高压场地或室外的视频线、控制线应加装多路集中式信号SPD。其性能指标要求：

a）	视频线接口信号SPD标称迫流不小于5kA(8/20µs)；

b)	RS485接口信号SPD标称通流不小于5kA(8/20µs)；

c)	RJ45网络接口信号SPD标称边流不小于3kA( 8/20µs)；

(4) 站端系统与外部接口处应按照需要装设隔离变压器或光电隔离器件，防止外部干扰信号侵入；

(5) 采用具有屏蔽层的各种阻燃线缆，机柜内所有接地都应统一接在柜内的接地制排上，接地铜排通过不小于50平方毫米的多股软铜线与站内接地网可靠相连；

(6) 摄像机外壳、场地设备箱及摄像机立杆等应进行良好的接地；

(7) 摄像机应处于避雷针（避需线）的有效保护范围之内，当摄像机独立架设时，应距避雷针4米之外；

(8) 设备应有工作接地和外壳接地，并具有明显标识；

(9) 线缆敷设应尽量利用站内电缆沟、架，所有室外及GIS室内的线缆都应穿热镀锌管，其埋管的埋深不小于30厘米：在电缆沟内敷设时，不得与一次电缆同层敷设。

10.4.6.4 综合布线施工要求

(1) 不同系统，不同电压等级，不同电流类别的线缆，不应穿在同一管内或同一线槽内；

(2) 不得在建筑物屋顶上敷设电缆，必须敷设时，应穿金属管进行屏蔽并接地；

(3) 在地板下、天花板内敷设线缆时，必须将线缆穿入管内；

(4) 室外、内电线沟敷设的非铠装电缆必须穿管，线管的粗细应根据线缆数量决定，当有不规则弯曲电缆沟时，应灵活处理；

(5) 墙壁开槽敷设时，应先确定开槽路线，原则如下：①路线最短原则：②不破坏原有强电原则：③不破坏防水原则。再确定开槽宽度：根据线缆的多少确定PVC管的大小，进而确定开槽的宽度。然后确定开槽深度：若选用16mm的PVC管，则开槽深度为20mm；若选用20mm的PVC管，则开槽深度为25mm其它类推；

(6) 室外地下埋管深度不低于30cm，路面下埋管深度不低于60cm，非电缆沟的地下埋管应增加路面标识；

(7) 电缆引入房屋内应在静电地板下平行布放绑扎，不得出现交叉，强弱电电缆分开走，间距不小于500mm，开孔处必须用防火泥堵好，且必须整齐方正；

(8) 明装管线走向及安装位置应与室内装饰布局协调；

(9) 所有配电箱内线缆应挂标牌或穿套管，贴黄标签；

(10) 所要线槽、管在施工时都必须做到整齐不凌乱，所有PVC线管在接口处必须打上专用胶水；

(11) 电缆沟内PVC管经过防火墙开挖后，必须及时填补完整；

(12) PVC管应通过直通、弯头、变通、三道接头用PVC胶水固定，镀锌钢管接管处成开芽丝通过直通、弯头固定或用卡扣连接，并采用不锈钢U型卡扣固定（架构上应采用抱箍固定，电缆层、电缆沟、电缆桥架应采用扎带固定）防止松脱；

(13) 金属线管全部采用镀锌线管，管与管的连接应采用丝扣连接，用圆丝板套丝扣，管子的切断可用细齿钢锯或切割机切割。管子的弯曲宜用弯管器，或用现场的弯头连接；

(14) 线管与接线盒的连接应用锁紧蝶母固定，当线管与设备直接连接时，应将线管敷设到设备的接线盒内，此时，线管端部应增设金属软管再引入设备的接线盒内，且管口应包扎紧密，对于潮湿场所，应增设防水弯头；

(15) 线管螺纹连接应使用全丝扣管接头，连接管端部应套丝，两管拧进管接头长度不可小于接头长度的一半，使两管之间吻合，在管子的外螺纹和管接头的内螺纹之间，应加填适当的填充料，以增强密闭性和坚实性；

(16) 在线管敷设过程中还要注意管的弯曲角度不应小于90度，弯曲半径不应小于线管外径的6倍，弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁。线管应排列整齐、固定牢固，管卡问距应均匀。当线管的直线段长度超过30米或弯曲角度的总和超过270度时，应在其中间加装接线盒。

10.4.6.5 线缆接头制作与标识要求

(1) 线缆接头制作与标识应包含线缆接头处理、接头制作、线缆接入设备端子、线缆两端制作标识标牌等内容；

(2) 线缆接头制作时应根据不同线缆类型选用相应剥线钳工具对线缆接头护套进行去除处理，对部分接头采用热缩管包裹、绝缘带缠绕、绝缘及防潮处理；

(3) 使用的电源电缆、控制线缆制作接头时应对接头线芯采用镀锡或压铜鼻子的方式对线头进行处理；

(4) 双绞线制作接头时应采用带屏蔽的RJ45头，并用专用压线钳进行接头制作，线序应符合国际EIA/TIA的568A与568B两种标准的规定；

(5) 光缆制作接头时应由专业光缆熔接技术人员用专用光缆熔接机将光缆线芯与成品尾纤进行熔接制作，并用光纤终端盒进行盘线固定处理，由法兰盘与外部成品光纤跳纤连接光口设备，成品跳纤长度应≤5米，跳纤传输规格应与主光缆相同；

(6) 线缆接头制作完成后接入对应设备端口时应固定牢固，无松动、无外露线；不应与相邻端口线缆发生短路现象；

(7) 线缆接头制作时对于相同设备的相同接线端口应选用相同线缆、相同颜色的线芯进行接线，宜于运行维护与设备检修；

(8) 线缆敷设完成后必须在线缆两端悬挂标识牌，标识内容应包含线缆型号规格、线缆编号及线缆起始点名称，并即时记录存档宜于运行维护与设备检修；

(9) 部分线缆线芯接头时应套用号码管进行标识，标明名称、编号等相关信息，应保持与设计图纸及工程资料标识对应；

(10) 部分线缆接头应采用黄底黑字标签进行标识，标明名称、编号等相关信息，应保持与设计图纸及工程资料标识对应；

(11) 变电站视频及环境监控系统所有设备、自用电箱、辅助配件都必须采用黄底黑字标签进行标识，标明名称、编号等相关信息，应保持与设计图纸及工程资料标识对应。

10.4.6.6 各类箱体具体要求

（1）挂墙箱体（包含配电箱、检修箱等）

a）材质：箱体304-2B不锈钢

b）尺寸：高度600mm，厚度150mm，宽度可调整

c）Logo要求：详见图10.1。

图10.1 户内配电箱外形图

（2）落地防水型箱体（包含配电箱、检修箱）

a）材质：箱体304-2B不锈钢

b）尺寸：深度600mm，宽度600mm，高度1400mm

（3）室内独立箱体（端子箱、汇控柜等）

a）材质：304-2B不锈钢

b）尺寸：由厂家按需求确定

（4）主设备本体附着箱体

材质颜色：与本体相同

尺寸：厂家按需求确定

（5）企业VI标识要求

a）设备外立面上应有统一的南方电网公司企业VI标识，并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求；

b）标识的内容构成：中国南方电网标志、“中国南方电网”中英文名称；

c）颜色：标识采用企业标准色 C100 M69 Y0 K38，背景采用白色；

d）标识方式：丝网印刷；

e）标识大小：按所需比例修正；

f）企业标识安装在设备外立面正面醒目位置；

g）LOGO标志采用铆钉固定；

## 10.5 质量保证（技术规范书不约定质保期，质保期以合同为准）

10.5.1投标方及由投标方供货的产品制造商必须有权威机关颁发的ISO 9001系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方及制造商应已设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本项目相类似，或比规定的条件更严格。如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。

10.5.2投标方应按本技术规范书技术及数量要求，提供全新的、合格的数字孪生应用系统及相关附属设备，提供的设备应满足本技术规范。

10.5.3投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合本技术规范的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

10.5.4投标方应遵守本技术规范中各条款和工作项目的ISO 9000、GB/T 19000质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

10.5.5在质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

10.5.6维修保养和日常运行中数字孪生应用系统出现问题，投标人应及时修理，修理更换的部件品质不应低于原零部件。质保期内出现同类问题或包括同类问题，再次修理时业主不再支付同类问题相关费用。

设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11和表12）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

表11  系统软件技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名 称 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件功能 | 功能、技术路线及各项要求详见技术要求章节5技术要求 |  |

表12  设备硬件技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名称 | 项目要求值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 360度全景摄像机 | 有效像素：全景≥4096 X 1800，球机≥1920 X 1080； 全景镜头：支持180°显示图像； 球机变焦倍数：光学变焦≥30倍，数字变焦≥16倍； 信噪比：≥55dB； 红外补光距离：≥200m； 旋转角度：水平360°连续，垂直垂直-15°-90°（自动翻转） 旋转速度：水平≥220°/s,垂直≥180°/s； |  |
|  | 白光一体化云台 | 有效像素: 约240万像素 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 不小于20倍光学变倍。 支持南网PG协议和国标GB/T 28181协议。 IP67防尘防水等级。 用于阀厅区域的设备必须满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。产品需通过GB/T17626中严酷等级为4级的电磁兼容性检验：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场的抗扰度试验。 |  |
|  | 固定式图像采集终端（卡片机） | 图像传感器尺寸：≥1/2.8 COMS 分辨率：≥1920×1080像素 最低可用照度：彩色≤0.01Lx，黑白≤0.001Lx 照度适应范围(宽动态)：≥100dB 色彩还原误差：△E≤15(6500K)，平均△E≤25(其他色温) 帧率：fps ≥25 延时：≤100ms 镜头：2-5mm 环境温度：-20℃～+60℃ 环境湿度：10%～95%RH，无冷凝 防护等级：≥IP66 其它：1、可看清15cm～40cm距离的表盘指针及刻度； |  |
|  | 固定式图像采集终端（高清固定摄像头） | 具有200万像素 1/2.7" CMOS传感器。 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 支持南网PG协议和国标GB/T 28181协议。 支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 IP67防尘防水等级。 用于阀厅区域的设备必须满足在强电磁场干扰环境下使用的要求。产品需通过GB/T17626中严酷等级为4级的电磁兼容性检验：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场的抗扰度试验。 |  |
|  | 双光谱红外热成像球机 | 红外热成像： 最大图像尺寸：640×512 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 测温范围：-20℃-150℃，0℃-550℃ 测温精度：±2度（或者量程的±2%） 可见光： 200万像素 焦距范围需满足该场景下的功能要求。 支持南网PG协议和国标GB/T 28181协议。 防护等级：IP67 |  |
|  | 红外网络球机 | 有效像素：≥1920×1080光学变焦：≥30倍（室外型），≥20倍（室内型）； 数字变焦≥16倍（室外型），数字变焦≥12倍（室内型）； 最低照度：彩色0.005Lux@（50 IRE@F1.6)，黑白0.0005Lux（50 IRE@F1.6)； 信噪比：≥50dB； 红外补光距离：≥60m； 旋转角度：水平360°连续，垂直-15°-90°(自动翻转)； 旋转速度：水平≥220°/s,垂直≥180°/s，速度5级以上可调； 预置位：≥128个； 隐私遮挡区域：≥4个； 动态侦测：开/关可选，≥64个可设置区域。 |  |
|  | 视频配电箱 | 含配套摄像机配电箱，不锈钢材质，内含空开、接线端子、熔纤盒、电源防雷器、光纤跳线等。 |  |
|  | PTN600接地在线监测系统 | 全站PTN600在二次屏集中一点与主接地网相连，通过新增N600小母线电流在线监测系统1套，实时掌握电压回路运行状况。N600小母线电流在线监测系统由1只高清度电流传感器及1套智能终端组成，输出DC 4-20mA数据至开入备用回路。 本系统同时包含全站柔直变及220kV站用变铁芯夹件及接地电流监测，通过安装高精度电流传感器进行监测，信号传输并接入智能终端。 |  |
|  | 微气象仪 | 六要素包含环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量；免维护。 |  |
|  | 水浸传感器 | 供电电源：AC24V±10% 组成：电极片（或感应绳）、信号变换器 感应绳长度:可定制 输出形式：正常输出，灯为绿色，闪烁；告警输出，灯为红色，蜂鸣器报警 工作环境：-40~85℃，10%RH~95%RH 误报率：<100ppm |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围： -20℃～+100℃； 温度测量精度：0.5℃； 湿度测量范围：0%～100%RH； 湿度测量精度：±1%RH（25℃）； 响应时间：≤2s； 数据传输距离：≥800m； 环境温度： -20℃～+70℃； 环境湿度：10%～95%RH ； 输出方式：4 mA ~20mA或RS-485/232接口； |  |
|  | 环境数据综合处理单元 | 接入范围：环境采集单元负责环境信息接入； 接入能力：应具备16路4~20mA的标准电流环信号的接入能力，具备8路RS-485/232接口； 接入方式：环境信息的采集应支持集中、分布等接入方式，可集中在RPU实现，可就地布置环境信息采集单元分布式实现，也可就近接入IP摄像机； 接入协议：宜采用Modbus、BACnet、南方电网104规约或IEC61850 MMS协议等方式与就近安装的IP摄像机或RPU进行交互通信。 |  |
|  | 风机、水泵远方控制模块 | （1）风机控制器参数满足 a、支持远程控制； b、适用于交流50Hz，额定电压220V/380V,额定电流16A的线路中[3000W(容性负载900W)]； c、运行温度：-25℃~+65℃； d、额定短路分断能力：6kA； e、额定冲击耐受电压：6kV； f、机械寿命：大于10000次； g、电气寿命：大于6000次； h、最大接线能力：50mm²； i、防护等级：IP20； j、远程控制协议：RS485； （2）水泵控制器参数满足 a.电源： AC220V 50Hz，<5W（此处为PUC200自身功耗，不含控制回路线圈功耗）；尺寸：212*140*60（mm）； b.工作环境：温度：-20℃~70℃；湿度：0~99%RH；模拟水位测量：量程：0~5米，接口：DC24V两线4~20mA 电流环；精度：1%； 浮球开关（浮球与水泵的联动需满足就地及远程控制）： 上浮球：常开触点输入（水位越限时触点闭合）下浮球：常开触点输入（水位越限时触点闭合）超警戒水位浮球：常开触点输入（水位越限时触点闭合），支持超警戒水位报警信息上送至主站系统显示； c.输出：常开触点输出； d.节点容量：5A 250VAC； e.通信端口：两线RS485，9600bps； f.通信地址：1~255； g.通信协议：RS 485。 （3）安装范围需覆盖全站所有排污泵、风机的远方控制需求（不包含消防水泵、消防风机） |  |
|  | 电子巡查装置 | 满足站内三级反恐需求 |  |
|  | 站端数据接口转发装置 | I区数据单向采集装置 2*CPU（国产化）（核心≧8，线程≧16，主频≧2.1GHz） 内存≧128G 双口千兆以太网 满足电力标准机柜安装 |  |
|  | II区智能网关 | 支持按照《广东电网变电设备在线监测系统数据通信技术要求》采集变电设备在线监测数据，并以广东电网变电设备在线监测系统数据通信规约、MQTT等规约向省级生产监控指挥中心及全域物联网平台上层应用推送实时数据。 CPU 主频≧ 2.0GHz 核心数量≧ 4 cores 内存 ≧ 8G，DDR4 存储容量 ≧ 2个硬盘插槽，插槽支持的单块硬盘容量为256G及以上，硬盘总容量按需要配置，不少于512G 南向接入能力：部署在安全II区，支持全站在线监测装置接入 数据集成能力 汇聚整合站端在线监测数据，提供数据查询和推送服务 北向接入能力：根据需要接入全域物联网平台、省级生产监控指挥中心、广州局试研院/电科院等在线监测主站。 接口运维：包含接口管理 、接口监控、接口鉴权认证、接口在线帮助。 |  |
|  | III区智能网关 | CPU：国产安全可控ARM架构芯片，CPU主频≥2.4GHz，核数≥16核。需通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，其结果可在中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn）查询； 内存：≥128GB DDR5；支持不少于2个DDR5内存卡槽； 硬盘：≥400G SSD 固态存储，≥4TB 机械存储； 网口：≥4个RJ45千兆网口； 设备尺寸：设备可安装于19英寸标准机柜，设备深度不超过480mm，支持电力标准尺寸机柜2260*800*600mm安装； AI算力：应预留不少于150TOPS INT8 AI推理卡位置，应根据项目实际需求选配合适算力的AI推理卡； 近场运维：内置近场运维硬件模块，与运维终端身份双向校验，实现近场运维、通信加密、身份标识。 操作系统：采用电鸿物联操作系统； 数据库：应使用安全可控的国产数据库，并通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评，其结果可在中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn）查询。 |  |
|  | 规约转换装置 | 消防等接入数据规约转换 1U标准机箱，Cortex-A5处理器，2路光纤接口，2个网口，8路RS485接口，1路RS232，16路开入，8路开出，12路4-20mA直流小信号，36路反馈输入及动作输入，支持校时 |  |
|  | 信号传输单元（含路由器、核心交换机等） | 信号传输所需路由器； 2台千兆24电口交换机以及1台三层电口交换机 |  |
|  | 防火墙 | 网络端口：4个10/100/1000M自适应电口,≧2个千兆光口,1U机架式； 安全标准：Portal认证 RADIUS认HWTACACS认证 PKI/CA(X.509格式)认证 域认证 CHAP验证 PAP验证 管理：支持基于命令行的配置管理 支持Web方式进行远程配置管理 支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 智能安全策略 |  |
|  | 正向隔离装置 | 正向型网络隔离装置(百兆)电源:AC220V,2U整层宽机箱,机架安装, 网络端口: 内网口 2个 外网口 2个； |  |
|  | 反向隔离装置 | 反向型网络隔离装置(百兆)电源:AC220V,2U整层宽机箱,机架安装, 网络端口: 内网口 2个 外网口 2个； |  |
|  | 站端硬件辅材 | 包含各类服务器、屏柜内所需线缆等辅材 |  |
|  | 三维引擎服务器 | (1)处理器：国产化处理器，性能不低于：2颗，单颗16核，支持超线程，缓存25MB，原始主频2.0GHz，支撑系统的图形处理任务，并进行快速运算； (2)内存：128GB，保证图形数据计算速率； (3)外存储器：SSD固态硬盘256G + 机械硬盘2T，保证图形数据的存储及交换； 网卡：4块千兆以太网卡，支持系统中图形数据交互传输速率，满足人机交互； (4)显卡：2块FP32浮点性能73.54 TFLOPS，显存24G，显存带宽1008GB/s的显卡，预留至少2条PCI-E扩展插槽，保证高精度的图形处理要求和算力需求； |  |
|  | 应用服务器 | (1)2*CPU（国产化）（核心≧16，线程≧32，主频≧2.1GHz） (2)内存≥128Gb (3)硬盘≥10TB 10K SAS Raid 5 (4)千兆以太网≥2个 (5)2U 机架式 (6)配置双热插拔冗余电源 (7)满足7×24h运行需要 |  |
|  | GPU计算服务器 | (1)处理器:支持双路第四代Intel@Xeon®可扩展处理器(2)芯片组:英特尔@C741芯片组 (3)内存:32个内存插槽高达8TB内存;4800MHZECCDDR5(不少于32G*12)。 (4)拓展插槽:支持8个双宽显卡 (5)远程管理:IPMI2.0，支持局域网虚拟媒体和KVM-over-LAN (6)电源:2400w2+2 (7)硬盘:8个热插拔2.5英寸驱动器托架;不小于7.68T NVME U.2 （SSD） (8)网络:四口千兆网卡 (9)尺寸:800mm x440mm x 174.5 mm 4U(10)支持Ubuntu/Cent0S/Windows 10 pro/Windows Sever等众多系统 (10)显卡：不小于NVIDIA TESL A100 80G*2 |  |
|  | 高性能仿真服务器 | 2*CPU（国产化，鲲鹏 920 ）（单颗核心≧16，线程≧32，主频≧2.1GHz），显卡性能不低于双RTX4080+≥96显存，内存≥128Gb ，硬盘≥10TB 10K SAS Raid 5 |  |
|  | 三维应用及展示主机 | (1)CPU：国产化 (2)内存：≥32GB (3)硬盘：500Gb SSD (4)显卡GTX3060，8G显存及以上； (5)配置不少于2个100M/1000M自适应网口；显示器分辨率不低于2k，支持4个及以上DVI、HDMI、DP等接口，与显卡接口配套； (6)满足7×24h运行需要 （7）服务器机架式安装 |  |
|  | 屏柜 | 外壳防护等级≥IP31，尺寸为4面800*600*2260（宽*深*高）、2面800*1000*2260，可灵活安装标准19英寸机架式设备，前门采用玻璃门，后门采用双开门。柜体材质应采用优质钢板，厚度不小于1.5mm（含电源分配模块、电源切换装置） |  |
|  | 二层电口交换机 | 双电源千兆2层交换机 以太网电口≥24 千兆光口≥4 机架式安装 |  |
|  | 二层光口交换机 | 双电源千兆2层交换机 千兆光口≥24 以太网电口≥4 机架式安装 |  |
|  | 视频存储系统（含256路视频存储单元、存储硬盘、视频汇聚交换机等） | 机架式IP视频存储2台： X86架构 24盘位（内置24块8T硬盘） 256路H.265\H.264混合接入 支持Raid 整机热备 千兆以太网≥2个 4U 机架式 视频汇聚交换机2台（三层光口交换机） |  |
|  | 控制电缆4*1.0 | 控制电缆 ZA-RVVP22-4*1.0 |  |
|  | 电源电缆3*1.5 | 电源电缆 ZA-RVV-3*1.5 |  |
|  | 电源电缆4*4 | 电源电缆 ZA-KVVP2/22-4*4 |  |
|  | 超五类网线 | 超五类网线 |  |
|  | 光纤 | 单模4芯光缆，铠装、阻燃、防鼠咬 |  |
|  | 座立式视频汇聚箱 | 316不锈钢 （高*宽*深）1400*600*600 浅灰色（RAL7035） 带升高座，含空开、插座、接线端子排、空调。 |  |
|  | 壁挂式视频汇聚箱 | 柜体、立柱采用不锈钢304材质，板厚1.2MM （高*宽*深）500*600*450 箱体含接地铜排、空开配电器、导轨插座、两侧配置固定方孔条等 |  |
|  | ODF配线架 24口 | 24口 |  |
|  | ODF配线架 48口 | 48口 |  |
|  | PVC管 | φ32 |  |
|  | Φ25镀锌钢管 | Φ25 |  |
|  | Φ50镀锌钢管 | Φ50 |  |
|  | PVC线槽 | 尺寸100*100 |  |
|  | PVC线槽 | 尺寸100*50 |  |
|  | 镀锌钢线槽 | 尺寸100*100*1.5 |  |
|  | 防火封堵 | 满足换流站防火封堵要求 |  |
|  | 其他辅材 | 含施工辅材、波纹管、视频配电箱、线管、接地线等 |  |
|  | 分子系统调试 | 智能监视、巡视及安全分系统调试 |  |

技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表15 技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。