电容器配件技术规范书

中国南方电网有限责任公司

2022年06月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目  录

一、工程概述	4

1.1 工程概况	4

1.2 使用条件	4

二、设备详细技术要求	5

2.1 供货需求及供货范围	6

2.2 标准技术特性参数表	8

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	11

2.4 主要元器件来源	11

2.5备品备件、通用工具和仪器仪表供货表	12

三、投标方技术偏差	12

3.1 投标方技术偏差	12

3.2 投标方需说明的其他问题	13

四、设计图纸传递表	13

4.1 图纸资料提交单位	13

五、其他	14

5.1 LCC数据文件	14

- 一、工程概述

- 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 35kV龙岩站扩建工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广西电网有限责任公司河池供电局 |
| 3 | 工程地址 | 广西壮族自治区河池市环江县龙岩乡35kV龙岩变电站 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 是 |
| 5 | 运输条件 | 汽运 |
| 6 | 安装点短路电流 | 10kV：20kA |
| 7 | 系统标称电压 | 10kV |
| 8 | 系统最高电压 | 12kV |
| 9 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 10 | 系统中性点接地方式 | 经消弧线圈并联小电阻接地 |

- 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | +40℃ | +45℃ | +40℃ |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10℃（户外） | -25℃（户外） | -10℃（户外） |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 25 |  | 25 |  | 正常使用条件 |
| 1.4 | 年平均温度 | ℃ | +20℃ | +25℃ | +20℃ |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 | ＞1000 | ≤1000 |  | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 |  | 0.1 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | e级 |  | 特殊使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 无 |  | 无 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 | m/s | 34 | 40 | 34 |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 | % |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | ≤95 |  | ≤95 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤90 |  | ≤90 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g | 地震烈度8度 | 地震烈度9度 | 地震烈度8度 |  | 正常使用条件 |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 10 |  | 10 |  | / |
| 10 | 系统最高电压 | kV | 12 |  | 12 |  | / |
| 11 | 系统额定频率 | Hz | 50 |  | 50 |  | / |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  | 经小电阻接地 |  | 经消弧线圈并联小电阻接地 |  | / |
| 15 | 设备运输条件 |  | 陆运/海运，市区/郊区 |  | 陆运，郊区 |  | / |

- 设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供具体规格、数量见表2.1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表

（项目单位填写项目要求栏、投标方填标方保证栏）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 电容器配件 | 套 | 10kV油浸式框架式电容器组配套的35kV四级联动单接地隔离开关及隔离开关电动操作机构（备注：额定电流为:1250A；Ⅳ级防污，31.5kA-4s） | 1 |  |  |
| 本次采购电容器配件（10kV油浸式框架式电容器组配套的35kV四级联动单接地隔离开关及隔离开关电动操作机构（备注：额定电流为:1250A；Ⅳ级防污，31.5kA-4s））需与原西安西电电力电容器有限责任公司的10kV油侵式框架式电容器组兼容匹配。 |  |  |  |  |  |  |

- 2.2 技术参数

（1）机构箱

机构箱的外壳应采用防锈性能不低于304不锈钢材质或一体式铸铝成型、热镀锌钢板，厚度不小于2.0mm，离海岸线3km内地区应采用316L不锈钢材质，应采取有效的防腐、防锈措施，确保在使用寿命内不出现涂层剥落、表面锈蚀的现象，并提供盐雾试验报告，机构箱外沿的边、角需做圆弧或倒角处理。

机构箱的外壳应有足够的机械强度，抗机械撞击水平优选为IK07（2J），并提供撞击试验报告。操动机构箱应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨，并有密网孔的过滤网防止昆虫进入，各面板采用折弯焊接工艺，防护等级为IP55。箱体框架设计防水槽。箱体框架与门板配合时，确保即使有恶劣天气引起的暴雨，也不会有漏水现象。

机构箱顶部采用内嵌式密封圈，机构箱顶部突起部分约10mm，旋转底座内侧装配有O型密封圈，以有效防止水及水汽的侵入，避免输出轴及机构箱内部受到外部水份的影响。

齿轮箱应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨、防护等级为IP55。

柜体正面装有铰接门，门具有密封垫及门把手，碰锁、扣锁、挂锁装置。铰链、门锁应满足在其运行年限内转动顺畅，无卡阻及响声、无变形或接触不良，铰链为不锈钢材料，旋转可拆式，铰链强度高不易损坏，采用上下直线开启式并在锁杆的顶部安装滚轮，形成上中下三点锁紧的安装方式。

机构箱门如采用三开门形式，侧门采用内置插销式结构，确保正门打开后才能打开侧门。

机构箱正门或侧门内侧贴金属材质的电气原理图。

机构箱的门密封垫应保证18年及以上使用寿命，并提供加速老化试验报告。

机构箱若采用焊接工艺的，焊接工艺采用无缝焊接，采用静态面-面装配，外露铆钉一律采用封闭型铆钉。

操动机构箱底部导线管的入口处应设有遮板，机构箱与外部管道和电缆的连接应便于拆卸和移动，箱体防雨性能良好，在不利的气候条件下应能开门检修。箱正面应设有铰链的密封门，门上有把手和可加挂锁的措施。

机构箱应设有一组交流220V的低功率，长期运行的加热器，一组具备自动和手动投切功能的加热器，以防止产生有害的凝露。所有加热器应是非暴露型的，应置于不会引起二次接线和元件受热劣化的位置，并提供过热断线保护。驱潮加热采用功率电阻，总功率不应超过100W，功率电阻外安装防碰罩。加热器在额定电压下的功率应在制造厂规定值的±10％范围内。

机构箱内的温湿度控制器应该具备数字显示功能；温湿度控制器定值可手动设置起动值、返回值；温湿度控制器温度误差不能超过1%，温湿度控制器湿度误差不能超过5%，温升≤60℃，投标方应提供相关证明文件；绝缘电阻：≥10MΩ，；工频耐压:≥2000V/m in，使用寿命≥4万小时，触点输出容量：250V/AC 5A；消耗功率:≤5W；温湿度控制器检测到传感器的温湿度值达到加热条件，而又不能实现加热时，应能在显示屏上显示故障信息；当传感器损坏或采样值严重错误，能在显示屏上显示故障信息。投标方应提供温湿度控制器的检验报告（含电磁兼容等）、外壳阻燃报告。

操动机构箱应配有足够的端子，材质为铜质，端子及端子排均应有标记号，一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，机构箱内不应交直流混装，应避免交直流接线出现在同一段或串端子排上，且端子排应根据功能分段排列。端子板及终端板与夹头均安装在电缆进口上部，与机构箱底部的距离应不小于150mm。端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。每组端子板应有15%的备用端子。

继电器/接触器接点材料不应采用铁质，继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜材质。

操作机构内应配置截面不小于100mm2接地铜排用于二次回路的接地。

机构箱应设急停按纽（黑色）、合闸按纽（红色）、分闸按纽（绿色）。

机构箱内部二次回路的各接线端子需采用相对编号的方式记录端子号。

（2） 辅助开关和辅助触点

辅助开关应采用真空或满足同等要求的机械辅助开关，并且机械寿命达到10万次,电气寿命：直流1万次；交流2万次，投标方应提供相关证明文件。

辅助开关满足2000V，50Hz，1min耐压试验，辅助开关触头温升试验满足GB/T-11022中6.5的要求，辅助开关触头镀银层厚度不小于20µm，投标方应提供相关证明文件。

所有辅助开关、辅助触点应在电气接线图上标明编号，与其连接的电气接线端也应标明编号。

辅助开关转动受力部分应采用金属材质，接线螺丝采用铜螺丝。

全部辅助触点的动作应能与隔离开关的主刀闸或接地刀闸的全部行程相一致。

除控制、指示及闭锁等通常的辅助接点外，每相隔离开关主刀闸需有备用的常开与常闭触点各12副，接地刀闸各10副。辅助触点切断容量应满足AC220V，5A；DC220V，5A；DC110V，2.5A。

- 2.3 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”

表2.2   标准技术特性参数表

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 隔离开关电动操作机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 机构箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 操动机构箱厚度（mm） | ≥2.0 | 单一 | / | / | 关键原材料及组部件型号及供应商列表 |  |  |
| 1.1.1.2 | 抗机械撞击水平 | IK07（2J） | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.1.1.3 | 防护等级 | 不低于IP56 | 单一 | / | / | 试验报告 |  |  |
| 1.1.1.4 | 操动机构箱应采用材质 | 不低于AISI304的不锈钢材或一体式铸铝成型、热镀锌钢板 | 单一 | / | / | 关键原材料及组部件型号及供应商列表 |  |  |
| 1.1.1.5 | 机构箱顶部密封 | 内嵌式密封圈 | 单一 | / | / | 关键原材料及组部件型号及供应商列表 |  |  |
| 1.1.1.1 | 机构箱顶部突起部分高度（mm） | ≥10 | 单一 | / | / | 产品设计图纸 |  |  |
| 1.1.1.7 | 旋转底座内侧密封 | O型密封 | 单一 | / | / | 产品设计图纸 |  |  |
| 1.1.1.8 | 机构箱及汇控柜的门密封垫使用寿命(年) | ≥18 | 单一 | / | / | 产品设计文件及密封垫老化试验报告 |  |  |
| 1.1.1.9 | 操动机构的控制柜内应配置接地铜排用于二次回路的接地（mm2） | ≥100 | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.2 | 二次元器件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 加热器电压（V） | AC220 | 单一 | / | / | 元器件技术文件 |  |  |
| 1.1.2.2 | 驱潮加热总功率（W） | ≤100W | 单一 | / | / | 元器件技术文件 |  |  |
| 1.1.2.3 | 每组端子排预留备用端子 | 15% | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.3 | 电压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 电动机电压（V） | AC220； AC380 | 可选 | AC380 | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.3.2 | 控制电压（V） | AC220； DC220； DC110 | 可选 | AC220 | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.4 | 辅助开关和辅助触点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 隔离开关常开辅助触点（副） | ≥12（PT间隔15） | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.4.2 | 隔离开关常闭辅助触点（副） | ≥12（PT间隔15） | 单一 | / | / | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.4.3 | 接地开关常开辅助触点（副） | ≥10 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.4.4 | 接地开关常闭辅助触点（副） | ≥10 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 产品设计文件 |  |  |
| 1.1.4.5 | 机械寿命(万次) | ≥10 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 1.1.4.6 | 电气寿命(万次)：直流 | ≥1 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 1.1.4.7 | 电气寿命(万次)：交流 | ≥2 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 型式试验报告 |  |  |
| 1.1.4.8 | 辅助开关触头镀银层厚度（µm） | ≥20 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 产品技术文件 |  |  |
| 1.1.4.9 | 辅助触点切断容量应满足（A） | ≥5(AC220V )； ≥5(DC220V )； ≥2.5(DC110V) | 可选 | ≥5(AC220V )； ≥5(DC220V )； | / | 产品设计文件 |  |  |

- 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训    3    天（项目单位填写）实操培训    1   天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  7   天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝U盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

- 2.5 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过隔离开关成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求型式、规格 | 项目单位要求数量 | 投标方响应型式、规格 | 投标方响应生产厂家 | 投标方响应数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作机构 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作机构电机 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作机构用接触器 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作机构行程开关 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辅助开关 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他未列入的组部件 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 端子 | 个/台 |  |  |  |  |  |

- 2.6备品备件、通用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、通用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、通用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、通用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离开关操作机构用接触器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 隔离开关操作机构电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 隔离开关操作机构行程开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 辅助开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 相序保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电机保护继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 减速机构 |  | 个 | 1 |  |  |  |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

- 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 设计单位：广东艾博电力设计院（集团）有限公司； 一次设计：万磊，15177847731 | 1（CAD版） | 中标后10个工作日内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 单位：广西电网有限责任公司河池供电局 地址：广西壮族自治区河池市金城江区西环路402号 | 纸质6套，光盘2套 | 中标后10个工作日内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供通用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 通用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |