## 问题质询
广东电网有限责任公司2026年4月批次35千伏及以上基建项目施工澄清答疑汇总
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 41C2402F77474D84A3CA48D1C74F821A | D172B979E99046438D5BFBD4FCB48671Z265 | 湛江110千伏南兴站扩建第二台主变工程的220kV伏波站至南兴站第二回110kV线路工程(架空部分)：材料清册的环水保工程量统计表开列施工道路17864.85m2，但未见平整道路具体图纸，无法计算各塔位具体工程量，是否漏提供机械化施工专题报告等相关文件，如果实际上没有机械化施工专题报告等相关文件，是否本工程不属于机械化施工范围。 | 通用技术 | 标包 | 湛江110千伏南兴站扩建第二台主变工程等2项工程施工[湛江110千伏南兴站扩建第二台主变工程等2项工程施工] | 2026-06-15 15:06:15 | 本工程属于机械化施工。具体工程量详见附件：《220kV伏波站至110kV南兴站第二回110kV线路工程--（一基一策及机械化专篇）》。
2 | 6D4BD44EA4F24B558B7A16552335EF4A | D172B979E99046438D5BFBD4FCB48671Z265 | B2416 1S-D101-2 110kV砂南变电站工程施设设备材料清册中有电力监控系统第三方等保测评费用一项，请明确甲乙供关系。 | 商务 | 标的 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工 | 2026-06-15 19:06:59 | 电力监控系统第三方等保测评费用由招标人负责。
3 | 326FB51C98A8465A891B009FE28F9BA1 | D172B979E99046438D5BFBD4FCB48671Z265 | B2416 1S-D802-13 主要设备材料汇总表中垂直接地体（型号φ15紫铜棒，L=2.5m）有186根，根据B2416 1S-D802 防雷接地册图纸中其他详图可得垂直接地体（型号φ15紫铜棒，L=2.5m）数量为186+32根，其中32根数量来源于详图B2416 1S-D802-02 站区接地装置图中接地深井导体2（型号φ15紫铜棒）有80米，折算成垂直接地体（型号φ15紫铜棒，L=2.5m）为32根，请明确当图纸材料清册数量与详图统计表数量出现不一致的时候，以哪个为准？ | 商务 | 标的 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工 | 2026-06-15 19:21:31 | 垂直接地体（型号φ15紫铜棒，L=2.5m）数量为186根，接地深井导体2（型号φ15紫铜棒）数量为80米。
4 | 1794768DE3A44A7283FC658F3A8CA7A0 | D172B979E99046438D5BFBD4FCB48671Z265 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工--招标工程量清单中可知悬垂线夹（XGF-53）、设备线夹（SY-400/35B）、铜铝过渡设备线夹（SYG-400/35B）均为投标人采购材料及设备，但甲供设备材料表中有对应的三项材料，请明确这部分材料的甲乙供关系。 | 商务 | 标的 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工 | 2026-06-15 19:21:33 | 招标人采购的设备材料以甲供设备材料明细表为准。
5 | C1A9BFFA32194D2BA610310BD5FE6249 | D172B979E99046438D5BFBD4FCB48671Z265 | 根据附件A-项目信息清单中变电站安装工程甲供物资的描述可知，变电站安装工程中的、铝排、铜排、金具及附件（含线夹）、穿墙套管等材料或设备均是甲供，但汕头110千伏砂南输变电工程施工--甲供设备材料明细表和招标工程量清单中材料（铜排 TMY-40x4、铜排 120mm²、铜排TMY-63×8、铜排TMY-125×10、电压监测仪、高压户内内胶装支柱绝缘子ZN-10/4N、高压棒式支柱绝缘子ZSW-20/16、户外铜导体穿墙套管CWC-20/4000、悬垂线夹XGF-53、变电 设备线夹(压缩型)SY-400/35B、变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型B型)QHSYG-400/35B、变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型B型)SYG-400/35B、矩形母线平放固定金具MWP-101、矩形母线平放固定金具MWP-304、矩形母线间隔垫MJG-04、(铜)母线伸缩节MST-125×10）均为投标人采购材料及设备，请明确这部分材料或设备是否甲供，如为甲供，请提供新的甲供设备材料清册和招标工程量清单。 | 商务 | 标的 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工 | 2026-06-15 19:21:36 | 招标人采购的设备材料以甲供设备材料明细表为准。
6 | 1062479C38B4425C98C299944C415A92 | D172B979E99046438D5BFBD4FCB48671Z265 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工--招标工程量清单中“电缆沟5+6+5夹胶钢化玻璃盖板 600mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)”的规格有误，图纸并未找到该规格所需的盖板，反而缺少电缆沟1200*1400和电缆沟1400*1500所需的玻璃盖板规格材料，请明确该盖板的具体规格。 | 商务 | 标的 | 汕头110千伏砂南输变电工程施工 | 2026-06-15 19:21:40 | 1、招标工程量清单“电缆沟5+6+5夹胶钢化玻璃盖板 600mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)”12块调整为“电缆沟5+6+5夹胶钢化玻璃盖板 1400mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚) ”6块，“电缆沟5+6+5夹胶钢化玻璃盖板 1600mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚) ”6块，详见B2416 1S-T201-02 配电装置楼-1.500米层平面图。 2、电缆沟1200*1400为室外电缆沟，采用钢筋混凝土盖板1400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)不带孔（图号BDT2025-T0101-02-02）； 3、电缆沟1400*1500为室外电缆沟，采用钢筋混凝土盖板1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)不带孔（图号BDT2025-T0101-02-02）。