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海蓄公司琼中电厂2026年07-08月厂房通风空调系统维护保养项目


技术规范书







2026年06月

海蓄公司琼中电厂2026年07-08月厂房通风空调系统维护保养项目技术规范书
1、 总则
1、 本设备技术规范书适用于海蓄公司琼中电厂2026年07-08月厂房通风空调系统维护保养的技术要求。
2、 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范书的服务。
3、 如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着乙方提供的技术服务完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
4、 本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
5、 本技术规范书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
6、 设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2、 项目概况
1. 项目地点简介
海南琼中抽水蓄能电站位于海南省中部琼中县境内，电站距海南省海口市、三亚市直线距离分别为106km、110km，距昌江核电直线距离98km；地下厂房内安装3台立式单级混流可逆式水泵水轮机—发电电动机机组，单机容量200MW，总装机容量600MW。工程于2013年2月获得国家核准， 2017年12月首台机组投入可靠性运行。 枢纽工程由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及开关站、永久公路等组成。 厂房系统由地下厂房、主变洞、母线洞、尾水闸门室、尾闸运输洞、交通洞、进风洞、500kV高压电缆洞、排水廊道、自流排水系统以及地面开关站等组成。 中控楼及GIS室均设置于室外地坪。 电站所处区域为热带海洋性季风气候区，其特征为：夏长无酷暑，冬短无严寒；春旱夏雨秋末阴，八九十月有台风。四季分界不明显，气候温和，雨量充沛。 海蓄电站通风空调系统运行维护设备范围包括全厂永久性通风、空调系统的设备(不含防排烟系统风机、防火阀等)及其供配电和系统监控设备。
2. 维保服务范围区域
海南琼中抽水蓄能电站地下厂房水冷冷水机组及制冷水站系统设备运行维护、保养工作。
3、 维护要求
乙方编制的通风空调系统的维护保养方案依据《附件1维护保养项目与收费标准报价表》，且必须包含以下维护保养内容：
3.1    月度维护要求
	名称
	维护项目
	检查维护内容
	周期
	型号
	数量

	水冷冷水机组
	电机
	1）检查电机外壳无裂纹。
2）检查联轴器本体无裂纹、破损。
3）电机绝缘测量。
4）启动检查机组运行声响无异常。
	每月
	YEWS300HA50E 冷量：1041KW，功率：180KW，冷冻水流量：178.92m3/h,接管：DN150；冷却水流量：223.92m3/h,接管：DN200
	2台

	
	压缩机
	1）检查压缩机油的液位应处于油分离器上油位视镜中。
2）压缩机排气口温度不应超过规定值。
3）启动机组运行声响无异常。
	
	
	

	
	蒸发器
	1）检查蒸发器外壳无裂纹、无结露现象。
2）检查进出口法兰无渗漏现象。
3）在蒸发器视液镜上应能看到制冷剂液面。
	
	
	

	
	冷凝器
	1）检查进出口法兰密封完好、无渗漏现象。
2）现地控制柜冷凝器压力应小于设定值。
3）现地控制柜冷凝器温度应小于设定值。
	
	
	

	
	机组回油系统检查
	1）检查回油管路无渗漏油。 
2）油视镜上观察油位应不低于中线。 
	
	
	

	制冷站水系统
	冷冻水系统膨胀水箱
	1）检查膨胀水箱本体及管路焊缝无裂纹等缺陷，管路无渗漏水。
	每月
	304不锈钢,L=1m3
	1个

	
	冷冻水管路及阀门检查
	1）检查管路焊缝无裂纹等缺陷，管路无渗漏水,阀门开启、关闭正常。
2）保温层无破损，否则进行修补。
	
	详见维护保养项目与收费标准报价表
	详见维护保养项目与收费标准报价表

	
	制冷站冷却水滤水器 
	滤水器外观检查无严重锈蚀和破损，各组合密封面完好。
	
	详见维护保养项目与收费标准报价表
	详见维护保养项目与收费标准报价表

	
	压力表计检查、温度计及温度传感器检查
	1）检查制冷站冷却水进水压力应在正常范围。
2）压力表计应在检验有效期内；压力表、传感器外观完好、无渗漏，指示正确。
3）冷冻水出水温度应大于 10℃之间，且回水温度应比出水温度高 5℃左右。
	
	详见维护保养项目与收费标准报价表
	详见维护保养项目与收费标准报价表

	
	冷冻水泵检查
	1）检查电机、泵壳无裂纹，检查泵运行无异常声响和振动。 
2）检查检查联轴器本体无裂纹、破损。 
3）启动检查冷冻泵无异常声响、运行正常。 
	
	TP150-280/4-A-F-A-BAQE 400D 50Hz
	3台

	
	冷却水减压阀检查
	1）减压阀本体无裂纹、破损。
2）减压阀控制回路、各阀门及控制阀无渗漏；控制阀动作灵活、反应灵敏，减压阀出口压力在正常范围。
	
	详见维护保养项目与收费标准报价表
	详见维护保养项目与收费标准报价表


4、 其他要求
1、易损件及耗材：以下表格内所列内容，包括维护使用的耗材、备件、工器具等均由乙方提供。
	序号
	名称
	易损件及耗材
	备注

	1
	冷水机组
	干燥过滤器、机组管路接头、接口密封件、回油电磁阀、冷媒、密封耗材、
	

	2
	冷冻水泵
	水泵电机轴承、电机端盖、密封件
	

	3
	水系统
	滤网、冷却管路过滤器滤芯、法兰、密封件、机组及管道保温材料
	


2、施工地点：海南省琼中县黎母山镇海南琼中抽水蓄能电站地下厂房水冷冷水机组及制冷水站系统，乙方施工人员自行前往施工区域，甲方不负责车辆接送，在施工区域甲方提供工具存放场所，不提供食宿场所，乙方需自行解决。
3、现场施工期限：
维护保养期限要求：2026年07月01日至2026年08月30日或海蓄电站通风空调设备维护保养新合同签订之日止（以较早时间为准），若通风维保新合同签订早于2026年08月30日，完成签订当日，由甲方告知乙方终止维保。
4、项目支付要求：本项目为据实结算，根据实际维保期限内乙方已完成现场维护保养服务工作，乙方提交现场维护保养服务报告书，甲方对乙方完成的工程量进行审核后出具验收合格的书面意见，乙方提供增值税专用发票，甲方在60日内完成支付。
[bookmark: _GoBack]5、人员资质要求：乙方须依据现场作业实际需求，保证现场作业人员资质齐全，作业人员必须持有低压电工证和制冷与空调作业证等（可一人持多证）。乙方更换项目负责人需提前通知甲方并经甲方同意，要保证更换的负责人资质不低于投标响应；乙方更换现场作业人员需提前通知甲方并经甲方同意，更换的作业人员工作经验需与原作业人员相近。
6、现场人员要求：
（1） 现场作业必须保证不少于2人。
（2） 如在维护中甲方认为维护人员能力不能胜任相关工作，可要求乙方更换工作人员。
（3） 在施工过程中，必须注意安全，做好安全措施，严格按照甲方的安全规定执行，接受甲方工程管理人员的建议和指导,并接受安监部门的检查、监督及处理，保证工程质量的同时，做到文明施工。
（4） 所有检查、维护、处理工作结束后应如实、认真填写报告或作好记录，每次定期检查工作结束后应在一周内将检查报告与记录呈交给甲方。按照发包方提出的改动意见，对现有通风空调系统设备实施整改。
（5） 维保期限内，若维保负责的冷水主机等主要设备出现异常情况，乙方应最晚24小时内抵达现场检查处理。
（6） 由乙方组织对通风空调控制系统进行维护，确保控制系统功能正常。乙方应确保控制系统维保技术人员可满足现场维修需求。如乙方技术能力不能满足现场要求时，甲方有权要求乙方联系原厂家技术人员共同开展，相关费用甲方不再另行支付。
7、竣工资料：通风空调系统设备维护保养记录：应包含维保设备及维保要求的维保记录，维保设备缺陷处理记录及整体检查情况。
5、 验收标准
	GB50019-2015
	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

	GB 50243-2016 
	《通风与空调工程施工质量验收规范》

	GB50126-2008
	《工业设备及管道绝热工程施工规范》

	GB/T 9237-2017 
	《制冷系统及热泵安全与环境要求》

	GB 19210-2003 
	《空调通风系统清洗规范》

	GB 50275-2010
	《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

	JB/T 10563-2006
	《一般用途离心通风机技术条件》


注：上述标准如有更新，以最新国标、行业标准为准。
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