## 问题质询
广东电网电动汽车服务有限公司2026-2027年高压成套设备框架招标项目澄清问题答复（一）
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 招标公告-“附件一：10KV 预装式箱式变电站（欧变、紧凑式）等设备各型号图集对应表”中： 1、“CG01"~"CG05"在图集中未找到，是否应为”GG01"~"GG05"？ 2、图集中缺少”KG13"图纸。 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、“CG01"~"CG05"应为”GG01"~"GG05"。 2、“KG13"应为“KG11”。
2 | 问题1、电容补偿方式通用技术规范有写“补偿容量一般为变压器容量30%。补偿方式为共补加分补，应按照30%左右分相分补，70%左右三相共补”但是图纸给到的是共补没有分补，请明确补偿方式。 问题2、技术规范通用部分有说中标方提供DTU ,图纸平面图立面图没有看到DTU ,请明确是否带DTU。 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、共补。 2、根据各项目审定的图纸要求配置，由中标方按各项目所在地供电局要求提供。
3 | 问题1：欧变内高压柜采用SF6充气柜，请确认是采用单元式还是共箱式？ 问题2、10kV预装式变电站（欧变紧凑式）-标包1 1、 图纸中变压器630kVA及以下型号为S13(20)，技术规范是SB13,请明确型号， 2、 图纸中变压器800kVA及以上型号为SCB14，又备注SCB11及以上，请明确型号。 问题3、技术规范书（专用部分）2.2标准技术特性参数表，4.6.1.6，塑壳级数是3级，4.6.2.3.3保护配置是三段保护整定电流电子式，但招标图纸中，塑壳是4级的带漏电的热磁塑壳， 1、请问塑壳断路器级数和脱扣是按专用技术规范配置还是按图纸配置？ 2、塑壳是否需要带漏电？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、单元式，最终按审定的图纸要求生产。 2、油变用SB20二级能效，干变用SCB14二级能效。 3、以图纸为准，要求4P带漏电，最终按审定的图纸要求生产。
4 | 1、高压柜图纸GG-05中G01柜主要设备有两台电压互感器但一次接线方案图中没画出，请问是否要供这两只互感器？如要提供是不是VV接法？ 2、高压柜图纸的说明文字均有高压负荷开关操作机构采用手动（预留电动部分），但专用规范参数表中有大量电动机构的参数要求，请问是否高压负荷开关是机构是要电动还是仅手动？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、考虑预留，根据各项目审定的图纸要求配置； 2、考虑预留，根据各项目审定的图纸要求配置。
5 | 1.本次报价范围是只报价预装式箱式变电站或箱式高压室，还是二者都需报价；2.本次招标是否有具体数量清单，标包1和标包2是否有清单，如何区分 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、按报价表要求报价； 2、无具体数量清单。
6 | 专用技术规范书-表4 标准技术特性参数表-变压器铁心结构可否采用叠铁心响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 并未限制铁心结构，在符合规范书要求的前提下叠铁心、卷铁心结构均可响应。
7 | 1、请明确是否需要上传"成本分析报告; | *** | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 根据响应性评审标准相关要求执行。
8 | 2、招标文件第3页“附件一".10KV预装式箱式变电站图集对应表中图号是"CG01~CG05°，而”常用图集”中的图号是"GG01~GG05"，请问按哪个为准，如果按"附件一"中的图号，则请提供"CG01~CG05"的图集; 3、招标文件中的“附件一:10KV预装式箱式变电站图集对应表”里面低压图集号都是两个，也就是对应两个不同方案的低压部分;而”附件二:10KV预装式箱式变电站单价限价表”中只有一个限价，请确认是否正确。 | *** | 商务 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、“CG01"~"CG05"应为”GG01"~"GG05"。 2、不同方案但同一报价。
9 | 1、招标文件-4_广东电网电动汽车服务有限公司充电站常用图集（2025版）高压设备部分-全绝缘箱式高压室一次接线图BQ-07、BQ-09、BQ-11是否改为GX-07、GX-09、GX-11? 2、户外开关箱/箱式高压室-全绝缘柜是采用单元式还是共箱式？ 3、通用技术规范书-5.3.3.4 低压配电装置应装设低压无功补偿装置，补偿容量一般为变压器容量30%，补偿方式为共补加分补，应按照30%左右分相分补，70%左右三相共补；低压室图纸技术要求：4.无功补偿装置补偿容量为变压器容量的20%。请问低压补偿是以图纸为准吗？ 4、全绝缘箱式高压室外形图(1进1计4出)GX-12-注:开关箱外壳采用复合板材料;请明确GX-12是否采用复合板即可？ 5、箱式变电站高压室内全绝缘柜一次结线方案图未体现DTU，是否需要配置DTU？ 6、图号BQ-23场站用电配电箱是否在本次供货范围？ 7、箱式变电站低压室进线柜负荷管理终端是否由供电局提供？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、编号符合规则。 2、单元式，最终按审定的图纸要求生产。 3、共补。 4、GX12图纸备注文字错误，应为冷轧板。 5、该部分图纸中仅要求配置直流屏，非必要不配置DTU，最终按审定的图纸要求生产。 6、场站用电配电箱为本次采购物资配套设施之一，由中标单位按图纸要求提供，最终按审定的图纸要求生产。 7、根据属地供电局管理要求落实，或由中标单位提供。
10 | 1.技术规范书（专用部分）提到有无源测温装置、局部放电在线监测装置、超声波传感器和暂态地电压；但图纸未体现具体详细配置；是否预装式箱变及户外开关箱/箱式高压室都需配置，具体如何配置麻烦请明确.2.图集缺少“KG01”图纸 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV预装式变电站（欧变、紧凑式） | 1、预留安装位置，最终按审定的图纸要求生产。 2、未缺失，请仔细阅读图纸。