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1、总则
1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。
1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2．技术要求
2.1 基本功能
  干式放电线圈是用在变电站内并联电容器的必要安全技术措施，可以有效的防止电容器再次合闸时，由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流，并确保检修人员的安全。
2.2 主要技术指标
购买该放电线圈用于电容器。
电容器参数如下设备：   
电压等级: 10kV
放电线圈参数如下设备：：
额定电压：11/√3kV 
额定放电容量：1200kvar
本次采购的放电线圈适用于桂林五环电器制造有限公司TBB10-1200（600）/200-AKW型号的电容器。






3供货范围
	序号
	物资名称
	规格
	数量
	备注

	1
	干式放电线圈
	单相，频率：50HZ，户外安装，额定一次电压：11/√3kV，额定二次电压：100V，额定输出容量：100VA，准确度：0.5级，额定放电容量：1200kVar，额定绝缘水平：12/42/75KV
	
3
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