## 问题质询
南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目澄清问题答复
请务必重新下载EGPX文件，并按新的文件制作投标文件，否则会影响后续投标。
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 35kV-220kV钢管杆的招标文件及投标工具中均无该物资类别的分项报价明细表，请问该怎么报价？ | 商务 | 标的 | 35kV-220kV钢管杆 | 请重新下载EGPX文件
2 | 投标文件模版，报价封皮只有一份，上面有标的名称，应该填写那个标的名称 | 商务 | 标的 | 35kV-220kV线路避雷器 | 请重新下载EGPX文件
3 | 中国南方电网投标文件制作客户端在“4、编辑投标文件”模块，显示商务文件封面、技术文件封面均只有一个，无法区分110kV交流电力电缆、220kV交流电力电缆两种物资品类。 | 商务 | 项目 | 南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目 | 请重新下载EGPX文件
4 | 品类：500kV线路避雷器、35kV-220kV线路避雷器 1、投标文件模板-报价文件封面只有1个文件，但报价需按标的制作，我司本次投标涉及7个标的。问题：缺少报价封面模版 2、投标文件模版-商务文件封面只有1个文件，但商务需按品类制作，我司本次投标涉及2个品类。问题：缺少商务封面模版 3、投标文件模版-技术文件封面只有1个文件，但技术需按品类制作，我司本次投标涉及2个品类。问题：缺少技术封面模版 | 商务 | 项目 | 南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目 | 请重新下载EGPX文件
5 | 关于销售业绩证明材料，由于一些储备类项目合同，合同项目大，履约周期长，此类合同因项目实际开展情况，短时间内未能履约送货，但是合同份额占比业绩板块较大。此类合同业绩证明材料是否可以用南网认可的合同（中标通知书）+履约保证金保险+预付款收据的形式替代发票？烦请解答。 | 商务 | 标的 | 110kV交流电力电缆 | 请按招标文件要求提供相关佐证材料
6 | 关于销售业绩证明材料，由于一些储备类项目合同，合同项目大，履约周期长，此类合同因项目实际开展情况，短时间内未能履约送货，但是合同份额占比业绩板块较大。此类合同业绩证明材料是否可以用南网认可的合同（中标通知书）+履约保证金保险+预付款收据的形式替代发票？烦请解答。 | 商务 | 标的 | 220kV交流电力电缆 | 请按招标文件要求提供相关佐证材料
7 | 35kV-500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中本技术规范书适用的物资品类型号中包含JLB20A-185这个型号，但没有该型号的标准技术特性参数表，且不在物资明细报价表中，请问此次招标项目是否采购JLB20A-185这个型号？ | 商务 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 按照物资明细报价表要求报价。
8 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线技术规范书（专用部分）中有JL/LB20A-95/20、JL/LB20A-150/35这两个型号的标准技术特性参数表，但这两个型号不在物资明细报价表中，请问此次招标项目是否采购JL/LB20A-95/20、JL/LB20A-150/35这两个型号？ | 商务 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 按照物资明细报价表要求报价。
9 | 贵方往年提供的中国南方电网10KV-20KV铝包钢芯铝绞线技术规范（专用部分）2023版V1.0，今年的发布的是中国南方电网10KV-20KV铝包钢芯铝绞线技术规范（专用部分）2026版V1.0 ，对比了2个版本的通用跟专用条款内容，专用部分的技术指标23版一致。我公司原先做的检测报告是具有CNAS/CMA资质机构出具的并且数据满足并优于26版指标，但判定依据写了国家标准和南网技术规范（23版）， 那之前做的报告是否可以继续用还是需要重新做新报告判定依据写明南网26版，望贵方给与澄清。 | 商务 | 项目 | 南方电网公司2026年主网线路材料第一批框架招标项目 | 可以，提供的相关实验报告需满足招标文件和技术规范书要求。
10 | 以下物资明细型号与招标技术专用部分型号对应关系，请确定： 1、需求物资明细表中，玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BH-1，195mm，485mm，钟罩型，300kN，是否为对应技术规范书专用部分型号：UG300BN（结构高度195，绝缘件的最大公称直径330，最小公称爬电距离485）？ 2、需求物资明细表中，玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BH-2，195mm，635mm，钟罩型，300kN，是否为对应技术规范书专用部分型号：UG300BH（结构高度195，绝缘件的最大公称直径330，最小公称爬电距离550），最小公称爬电距离有差异，是否以技术规范书中为准？ 3、需求物资明细表中，玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BT，195mm，550mm，外伞三伞型，300kN，是否为对应技术规范书专用部分型号：UG300BT（结构高度195，绝缘件的最大公称直径400，最小公称爬电距离635），最小公称爬电距离有差异，是否以技术规范书中为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 1、玻璃绝缘子UG300BH-1对应技术规范书型号UG300BN； 2、玻璃绝缘子UG300BH-2对应技术规范书型号UG300BH，最小公称爬电距离为550mm； 3、UG300BT最小公称爬电距离635mm， 以技术规范书为准。
11 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线、35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具）、35kV-500kV钢芯铝合金绞线、35kV-500kV钢芯铝绞线、35kV-500kV铝包钢绞线技术规范书中，00-35kV~500kV交流输电线路导线、地线技术规范书（通用部分）35kV~500kV交流输电线路导线、地线技术规范书审核表单6.4.14 要求低风压导线需要提供风阻系数测试报告，此报告费用很高，此次招标的常规导线是否需要提供风险系数测试报告，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 风阻系数测试报告仅针对低风压铝包钢芯耐热铝合金绞线、低风压铝包钢芯铝绞线两类导线，其他导线无需开展。
12 | 35kV~220kV线路型避雷器（无间隙）专用部分未对监测器提出具体技术要求，请明确35kV~220kV线路型避雷器（无间隙）需配传统监测器还是数字化表计，若为数字化表计请明确具体配置及技术要求。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-220kV线路避雷器 | 请按招标文件要求响应，如有明确要求监测器为数字化表计则应按数字化表计执行，否则按传统监测器执行。
13 | 1.3 00-35kV~500kV交流输电线路导线、地线技术规范书（通用部分）中35kV~500kV交流输电线路导线、地线技术规范书审核表单：“6.4.14 风阻系数测试报告（低风压导线给出25m/s及以上不同风速下风阻系数值）”，根据GB/T 1179-2017标准，国家标准规定的试验项目中无风阻系数测试项目及相关试验方法，请问报告是否按标准要求试验项目执行？ | 通用技术 | 标的 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 风阻系数测试报告仅针对低风压铝包钢芯耐热铝合金绞线、低风压铝包钢芯铝绞线两类导线，其他导线无需开展。风阻系数测试按照低风压架空导线（NB/T 10667）相关要求开展。
14 | 1.1 “35kV-500kV铝包钢芯铝绞线”物资清单中部分规格与“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）”及GB/T 1179-2017标准中单位长度质量存在差异（例如JL3/LB20A-630/45：物资清单中单位长度质量 2026.52 kg/km；35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）单位长度质量 2008.0 kg/km；GB/T 1179-2017标准单位长度质量2008.0kg/km），因此我司建议按“35kV-500kV铝包钢芯铝绞线（专用部分）”和GB/T 1179-2017标准中的单位长度质量进行修正，请确认？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 按照GB/T 1179执行
15 | “35kV~500kV钢芯铝绞线技术规范书（专用部分）”中无JL/G1A-95/15规格标准技术特性参数表，请问是否按国标GB/T 1179-2017规定执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15不在品类优化清单中，因此技术规范书无此规格对应的技术特性参数。
16 | 专用技术规范书2.2“标准技术特性参数表”中的标记说明：需按照以下参数类型及填写方式准确填写：1、对于标准值特性为“单一”的参数，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足；如有偏差，须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分。但下附表格的“投标人响应值”列中仍有需投标人填写的提示文字，请问此列是否需要填写？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-220kV线路避雷器 | 专用技术规范书2.2“标准技术特性参数表”中有“标准参数值”的投标人均应响应。
17 | 专用技术规范书2.2“标准技术特性参数表”中的标记说明：需按照以下参数类型及填写方式准确填写：1、对于标准值特性为“单一”的参数，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足；如有偏差，须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分。但下附表格的“投标人响应值”列中仍有需投标人填写的提示文字，请问此列是否需要填写？ | 专用技术 | 物资类别 | 500kV线路避雷器 | 专用技术规范书2.2“标准技术特性参数表”中有“标准参数值”的投标人均应响应。
18 | “35kV~500kV钢芯铝绞线技术规范书（专用部分）”中无JL/G1A-95/15、ACSR-720/50规格标准技术特性参数表，请问是否按国标GB/T 1179-2017规定执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15、ACSR-720/50不在品类优化清单中，因此技术规范书无此规格对应的技术特性参数。
19 | 02-35kV~500kV铝包钢芯铝绞线技术规范书（专用部分）技术规范书标准技术特性参数表（投标方填写）每个型号的技术参数表里面序号8 弹性模量（GPa）、序号9 线膨胀系数（1/℃）此两项参数类型为型式试验所检测项目，是否必须要提供CNAS/CMA资质机构出具的第三方检测报告，请澄清。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 是，请提供CNAS/CMA资质机构出具的第三方检测报告
20 | 1、依据标准GB/T-1179和GB/T17937-2024，JLB20A-100-7-A拉断力应为≥120.0kN，JLB20A-120-7-A拉断力应为≥133.6kN，请澄清是否能够按照标准执行？ 2、产品JLB20A-150-16-A,JLB27-150-16-A,JLB40-150-16-A这几个规格在标准GB/T-1179和GB/T17937-2024并无该结构，现根据技术规范书中所提供的结构参数，计算其该外层是无法容纳9根4.0的单丝的，烦请澄清确认。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 1.JLB20A-100-7-A、JLB20A-120-7-A是根据防雷需要的特殊型号，请按照技术规范书相关要求执行。 2.JLB20A-150-16-A,JLB27-150-16-A,JLB40-150-16-A是根据防雷需要的特殊型号，请按照技术规范书相关要求执行。
21 | 所有的 标准技术特性参数表中的“证明材料”那一列要求《具有CNAS/CMA资质机构出具的第三方检测报告》，请问必须是这个规格的第三方检测报告吗？几十个规格都要第三方检测报告是不现实的，请问是否有误？请解答，谢谢 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 无需提供所有规格的第三方检测报告，可以按照“以大代小”的原则提供同品类导线报告，即提供较大截面导线的第三方检测报告代替较小截面导线。
22 | 02-35kV~500kV铝包钢芯铝绞线技术规范书（专用部分），所有的 标准技术特性参数表中的“证明材料”那一列要求《具有CNAS/CMA资质机构出具的第三方检测报告》，请问必须是这个规格的第三方检测报告吗？几十个规格都要第三方检测报告是不现实的，请问是否有误？请解答，谢谢 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 无需提供所有规格的第三方检测报告，可以按照“以大代小”的原则提供同品类导线报告，即提供较大截面导线的第三方检测报告代替较小截面导线。
23 | 35kV~500kV钢芯铝绞线技术规范书中未提供JL/G1A-95/15该型号技术特性相关参数指标，望贵方给予澄清是否按照标准执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15不在品类优化清单中，因此技术规范书无此规格对应的技术特性参数。
24 | 1、35kV~500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中JLB20A-100-7-A铝包钢绞线额定拉断力≥135.2 kN，但是按照标准应≥119.9 kN，望澄清。 2、35kV~500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中JLB20A-120-7-A铝包钢绞线额定拉断力≥162.7kN，但是按照标准应≥133.6kN，望澄清。 3、35kV~500kV铝包钢绞线技术规范书（专用部分）中JLB20A-150-16-A铝包钢绞线额定拉断力≥198.5 kN，但是按照标准应≥186.7 kN，望澄清。 | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 1.JLB20A-100-7-A、JLB20A-120-7-A、JLB20A-150-16-A是根据防雷需要的制定特殊型号，请按照技术规范书相关要求执行。
25 | 1、需求物资明细表中，玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BH-1，195mm，485mm，钟罩型，300kN，是否为对应技术规范书专用部分型号：UG300BN（结构高度195，绝缘件的最大公称直径330，最小公称爬电距离485）？ 2、需求物资明细表中，玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BH-2，195mm，635mm，钟罩型，300kN，是否为对应技术规范书专用部分型号：UG300BH（结构高度195，绝缘件的最大公称直径330，最小公称爬电距离550），最小公称爬电距离有差异，是否以技术规范书中为准？ 3、需求物资明细表中，玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BT，195mm，550mm，外伞三伞型，300kN，是否为对应技术规范书专用部分型号：UG300BT（结构高度195，绝缘件的最大公称直径400，最小公称爬电距离635），最小公称爬电距离有差异，是否以技术规范书中为准？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 1、玻璃绝缘子UG300BH-1对应技术规范书型号UG300BN； 2、玻璃绝缘子UG300BH-2对应技术规范书型号UG300BH，最小公称爬电距离为550mm； 3、UG300BT最小公称爬电距离635mm， 以技术规范书为准。
26 | 技术详细评审中关于近三年销售业绩的认定标准 | 通用技术 | 标的 | 所有品类 | 本项目遵循按所投物资品类认定近三年业绩原则，各物资品类近三年销售业绩认定的标准如下： 1、500kV变电站钢结构，近三年销售业绩认定500kV 变电站构支架钢结构。 2、35kV-220kV变电站钢结构，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 变电站构支架钢结构。 3、500kV 交流角钢塔，近三年销售业绩认定500kV 交流角钢塔。 4、35kV-220kV 交流角钢塔，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流角钢塔。 5、500kV 交流钢管塔，近三年销售业绩认定500kV 交流钢管塔。 6、35kV-220kV 交流钢管塔，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流钢管塔。 7、35kV-220kV 钢管杆，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 钢管杆。 8、35kV-500kV铝包钢绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢绞线。 9、35kV-500kV钢芯铝绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 钢芯铝绞线。 10、35kV-500kV钢芯铝合金绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 钢芯铝合金绞线。 11、35kV-500kV铝包钢芯铝绞线，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢芯铝绞线。 12、35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具），近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包钢芯耐热铝合金绞线，配套金具不作认定。 13、35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具），近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程 铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线，配套金具不作认定。 14、35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子。 15、500kV 交流复合绝缘子，近三年销售业绩认定500kV 交流复合绝缘子。 16、35kV-220kV 交流复合绝缘子，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 交流复合绝缘子。 17、220kV 交流电力电缆，近三年销售业绩认定220kV 交流电力电缆。 18、110kV 交流电力电缆，近三年销售业绩认定110kV 交流电力电缆。 19、220kV 交流电力电缆附件，近三年销售业绩认定220kV 交流电力电缆附件，仅认定附件本体，配套安装材料不作认定。 20、110kV 交流电力电缆附件，近三年销售业绩认定110kV 交流电力电缆附件，仅认定附件本体，配套安装材料不作认定。 21、35kV-500kV交流输电线路金具，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV、500kV工程交流输电线路金具。 22、500kV 线路避雷器，近三年销售业绩认定500kV 线路避雷器。 23、35kV-220kV 线路避雷器，近三年销售业绩认定35kV、110kV、220kV 线路避雷器。