## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称：SF6设备在线快速安全补气接口装置研制零星采购
资质要求：满足以下条件均可。 ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有研发SF6设备的配套充气装置的同类业绩。
技术要求： 1.技术服务内容（含工作量）： 本项目拟研发的高空装卸工具系统由旋转接头、电机、手操器、升降绝缘杆、显示模块、选择接头，可以根据现场螺母的高低不同，灵活调整距离。 （1）旋转接头研制：核心实现水平 360° 无限制连续旋转 + 垂直方向 ±90°（合计 180°）俯仰摆动，彻底解决现场装卸安装角度受限、反复拆装调整的痛点，工装夹具、等复杂现场工况。 （2）升降绝缘杆研制：本升降绝缘杆采用多节伸缩嵌套结构，整体环氧玻璃纤维绝缘材质，完全适配高压放电作业。最大伸展长度 3.5m，收缩后总长 1.1m，轻量化便携；额定承载 5kg，抗弯强度满足放电棒及万向旋转接头装配载荷。绝缘耐压 AC50kV，绝缘电阻≥1200MΩ；防污抗电弧，适配试验室、户外高压试验各类现场工况。。 （3）防护设计研制：扭力实时显示，扭矩力可调，双重绝缘结构的电动扳手。工具内置两层绝缘材料，分别隔离导电回路与可供人体触碰的外壳，构成可靠的双重绝缘防护体系。该结构可大幅提升电气安全性能，有效防止触电事故。 （4）动力单元关键性能指标： ➤电源要求： 220V±10% 、50–60Hz 标准正弦波 ➤输入功率 500W ➤扭矩范围：150-300N ➤空载转速：16rpm ➤重量 ≤3.8Kg ➤绝缘 双重绝缘结构 （5）预期成果： ➤研制SF6设备在线快速安全补气接口装置1套，并提供第三方检测报告； ➤撰写与项目研究内容相关专利稿件1项。 2.技术服务质量要求及验收标准：项目研发的新技术产品在项目验收前应提供具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的试验报告。 3.技术服务质量要求及验收标准：通过职创项目验收。
商务要求：1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3、交付时间：2026年10月30日。 4、实施地点：贵阳市观山湖区观山西路137号。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 研制SF6设备在线快速安全补气接口装置1套 | 1.拟设计一套在线快速补充SF6气体的工具，帮助现场检修人员站在地面上即可将充气接头引至设备充气接口的位置； 2.工具的引出部分用绝缘材料制作而成，满足现场在线快速补气的安全工作距离，做到检修的便捷性与工作的安全性并重。 | 套 | 1
2
3
4
5
6
7
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人： |  |  |  | 报价单位：
联系电话： |  |  |  | 报价日期：