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总则

本采购技术文件适用于信息机房监控采集模块的功能、性能、安装等方面的技术要求。

本采购技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 报价方应提供符合本采购技术文件和工业标准的优质产品。
如果报价方没有以书面形式对本采购技术文件的条文提出异议, 则意味着报价方提供的设备(或系统)完全符合本采购技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对采购技术文件的意见和同采购技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本采购技术文件所使用的标准如遇与报价方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本采购技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
报价方在响应技术文件中应如实反映响应产品与本采购技术文件的技术差异。如果报价方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现报价方提供的产品与其响应技术文件的条文存在差异，采购方有权利要求退货。
报价方应在报价的技术应答文件按本采购技术文件的要求如实详细的填写响应设备的标准配置表，并在响应商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对采购评审工作有不同程度的影响。
本采购技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

范围
本技术文件适应于本次采购设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。
现场安装和试验在采购方的指导和监督下由报价方完成。
报价方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。
报价方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，报价方应对质量向采购方负责，并提供相应出厂和验收证明。
报价方提供的设备具体规格、数量见表1。报价方要确保供货范围完整，需满足本技术规范的供货要求及技术、功能、性能等要求，并以能满足用户安装、运行要求为原则。若签订合同后，在安装、调试、运行中发现缺项，则由报价方负责免费补充。
表1 供货范围及设备技术规格一览表

	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	监控模块
	JPM
工作电源： AC220V±15%
●  额定功耗： ≤5W
●  外通讯接口： 1个RS232口；1个RS485口；一个CANBUS口；一个以太网口（非标配）
●  内通接口：1个RS232口或RS485；
●  干结点输出： 3个
●  可连接交流配电综合监测综合单元数： 4个（128路馈出支路）；
●  环境温度：-10℃～50℃
●  海拔高度：≤2500m
●  外形尺寸 (高×宽×深)：145mm × 195mm × 45mm
●  开孔尺寸 (高×宽)：139mm × 188mm
●  产品重量： ≤0.5kg
	块
	3
	含安装调试，至少提供3个月质保。

	2
	综合采集模块
	JPZ
●  工作电源： AC220V±15%
●  额定功耗： ≤5W 
●  通讯接口： 1个485口
●  馈出回路状态检测： 32路
●  模拟量输入： 6路
●  状态量输入： 4路
●  环境温度：-10℃～50℃
●  海拔高度：≤2500m
●  外形尺寸 (长×宽×高)：246mm ×134mm× 40mm
●  产品重量： ≤0.8kg
	块
	4
	含安装调试，至少提供3个月质保。

	3
	防雷器
	V60-B/3+NPE 385V
二级防雷器，385V，60KA
	套
	1
	含安装调试，至少提供3个月质保。

	4
	机柜柜门控制模块
	CAB-L01-3M
●  工作电源： DC12V±15%
●  额定功耗： ≤0.5W 
●  通讯接口： 1个485口
●  馈出回路状态检测： 2路
●  环境温度：-10℃～50℃
●  海拔高度：≤2500m
	套
	12
	含安装调试

	5
	机柜漏水检测通信模块
	ARC02-OX01
●  工作电源： DC12V/24V±15%,POE供电
●  额定功耗： ≤5W 
●  通讯接口： 1个RJ45
●  环境温度：-10℃～50℃
●  海拔高度：≤2500m
	套
	1
	含安装调试，至少提供3个月质保。


技术要求
基本要求
3.1.1 标“★”的技术参数是关键参数，报价设备必须满足指标要求。
总体要求

★报价人承担搬运、安装调试工作，以及与现有在运的动力环境监控系统进行联合调试等工作。
交货要求

合同签订后10个自然日内送达南宁市青秀区中柬路2号。

验收标准
信息机房监控采集模块安装调试完毕，经验证满足技术要求及运行要求后出据验收证书。
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