[image: image1.wmf]3

/

100

11111/T ××××—××××


电度表屏

技术规范书

（通用部分）

广西电网有限责任公司
2026年05月

标准技术标书使用说明
1、本物资采购标准技术标书分为标准技术标书通用部分和标准技术标书专用部分。
2、项目单位根据需求选择所需设备的技术标书。技术标书通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。
3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分，项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”，并加盖该网、省公司物资部（招投标管理中心）公章，与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会：
①改动通用部分条款及专用部分固化的参数；
②项目单位要求值超出标准技术参数值范围；
③根据实际使用条件，需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。
经招标文件审查会同意后，对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”，放入专用部分表7中，随招标文件同时发出并视为有效，否则将视为无差异。
4  投标人逐项响应技术标书专用部分总“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分，应严格按招标文件标准技术标书专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分表格，投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“设备外部条件表”中参数不同时，以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时，如有偏差除填写“表8投标人技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。

5、技术标书范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

6、对扩建工程，项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。


目    次
21、总则


32、应遵循的主要标准


53、使用条件


53.1  正常工作大气条件


53.2  贮存、运输环境条件


53.3  周围环境


54、技术要求


54.1  自动化系统额定电气参数


64.2  自动化系统技术性能


164.3制造工艺的一般要求


185、功能要求


185.1  站控层功能要求


435.2  间隔层功能要求


505.3  PT并列装置


505.4  备自投装置


515.5  小电流接地系统单相接地故障选线


515.6 统一配置工具


515.7 二次系统安全防护集成


526、试验


526.1
型式试验


526.2
工厂试验(FAT)


526.3
现场调试和现场试验（SAT）


536.4
整体考核验收


537、包装、运输、贮存和质量保证


548、双方工作安排


548.1  招标方职责


548.2  投标方职责


568.3  项目管理


568.4  资料管理


578.5  设计联络会与培训


588.6  现场服务及售后服务




1、总则
1.1 本招标技术文件适用于新建和整体改造项目220kV变电站计算机监控系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 投标者投标时应提供经过审查的典型图纸。
1.3投标者的220kV变电站监控系统及其操作系统、软硬件产品应满足：

1）网络安全法等国家法律法规；

2）电力行业信息安全等级保护基本要求（应用安全、数据安全、主机安全、网络安全等方面）；

3）电力监控系统安全防护规定（国家发改委14号令）、电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范（国能安全〔2015〕36号）；

4）南方电网电力监控系统安全防护技术规范；

5）严禁含有预置的安全漏洞、恶意代码。

6) 操作系统严禁含有架构体系缺陷，应能严密管控文件传送、加载和安装以及进程创建。
1.4 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品。
1.5 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.6 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
1.7 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.8 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.9 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.10 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.11 本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。
2、应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	GB 19520.12-2009
	电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件

	GB/T 2887-2011
	计算机场地通用规范

	GB/T 9361-2011
	计算机场地安全要求

	GB/T13729-2002
	远动终端设备

	GB/T 15153.1-1998
	远动设备及系统 第2部分；工作条件 第1篇：电源和电磁兼容性

	GB/T 15153.2-2000
	远动设备及系统 第2部分；工作条件 第2篇：环境条件

	GB/T16435.1-1996
	远动设备及系统接口（电气特性）

	GB/T 17626.2-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

	GB/T 17626.3-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

	GB/T 17626.4-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

	GB/T 17626.5-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

	GB/T 17626.6-2008
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

	GB/T 17626.8-2006
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》

	GB/T 17742-2008
	《中国地震烈度表》

	GB/T 50063-2008
	《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

	GB/T 18657-2002
	《远动设备及系统 第5部分:传输规约》

	DL/T621-1997
	交流电气装置的接地

	DL5002-2005
	地区电网调度自动化设计技术规程

	DL5003-2005
	电力系统调度自动化设计技术规程

	DL/T634.5101-2002
	远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准

	DL/T634.5104-2002
	远动设备及系统 第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问

	DL/T 357-1999
	远动设备及系统 第5-103部分：传输规约 继电保护设备信息接口配套标准

	DL/T672-1999
	变电站电压无功调节控制装置定货技术条件

	DL/T 720-2000
	电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

	DL/T 860-2004
	变电站通信网络和系统

	DL/T 5136-2012
	火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

	DL/T 5149-2001
	220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程

	Q/CSG 1203005-2015

Q/CSG 110007 -2012
Q/CSG 110006 -2012
	南方电网电力二次装备技术导则

南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则

南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则

	南方电网调〔2017〕2号
	中国南方电网电力调度管理规程

	Q/CSG212032-2011
	中国南方电网调度自动化管理规定

	Q/CSG12040092-2015
	中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范


Q/CSG1203029-2017   

220kV及以下变电站变电站计算机监控系统技术规范

Q/CSG 110023-2012   

南方电网公司变电站防止电气误操作闭锁装置技术规范

DL/T1512-2016



变电站测控装置技术规范

Q/CSG110012-2011


南方电网备自投装置配置与技术功能规范

发改委〔2014〕14号  

电力监控系统安全防护规定

国能安全〔2015〕36号电力监控系统安全防护总体方案

电监信息[2012]62号   电力行业信息系统安全等级保护基本要求   

3、使用条件
3.1  正常工作大气条件
环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；
大气压力：80kPa～106kPa。
3.2  贮存、运输环境条件
装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
3.3  周围环境
场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；
使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动；不发生GB/T 17742－2008规定的烈度为Ⅶ度的地震；
使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，没有严重的霉菌存在；
4、技术要求
4.1  自动化系统额定电气参数
交流工频电量测量应采用交流采样方式。
额定交流输入：电流1A(5A)，电压100V(线电压)；
[image: image5.png]


(相电压)；频率50Hz；
输入回路应有电气隔离；
电压互感器回路应有快速小开关保护；
电流、功率满量程应有200%的裕度，电压满量程应有线电压的120%的裕度，频率采样范围为45~55Hz，满量程后数据不能归零，以带溢出品质标志的满量程值送出；
在谐波干扰条件下测量功能应满足GB/T13729要求。

非电气量直流输入回路
非电气量信号宜采用直流采样。
模拟量输入：4～20mA/0～20mA/1～5V/0～5V和0～220V；可通过插件内部跳线设置。
开关量(包括BCD码)输入回路
输入方式：无源空接点，并经光电隔离；
输入回路应有防抖动的滤波回路，除特殊需求外防抖时间默认设置为10ms；；
户外开关量的工作输入电压为110V/220V DC。
开关量输出回路
输出方式：空接点、配置遥控出口硬压板。
断路器、隔离开关等电气设备控制出口回路均应经硬压板才连至端子排上, 以方便运行人员投退；断路器分、合出口分别设置出口压板；隔离开关分、合出口共用出口压板，当刀闸遥控回路串接逻辑闭锁节点时，出口压板应设置在逻辑闭锁节点前，即遥控正电先经出口压板再经逻辑闭锁等节点最后到机构。
压板应采用普通分立式。连接片的开口端应装在上方，并满足以下要求：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过测控屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。
每套测控(装置)交流电压回路功耗: 不大于1VA/相(保护)

每套测控(装置)交流电流回路功耗: 不大于0.5VA/相(保护)In=1A

设备工频耐压
交流回路对地




  
2kV/分
直流回路对地




  
1.5kV/分
交流回路对直流回路


  
2kV/分
浪涌电压冲击试验


     
5kV  1.2/50(s

4.2  自动化系统技术性能

4.2.1  系统结构
4.2.1.1变电站计算机监控系统由站控层和间隔层两部分组成，并用分层、分布、开放式网络系统实现连接。本招标技术文件要求投标方按IEC61850(DL/T860)方案投标。
4.2.1.2系统结构的分布性必须满足系统中任一装置故障或退出都不应影响系统的正常运行；站控层设备及网络发生故障而停运时，不能影响间隔层的正常运行。
4.2.2  网络结构
4.2.2.1监控系统的站控层和主控楼间隔层设备应采用以太网方式组网，高压室的监控设备宜采用以太网方式组网，也可采用1Mbps及以上传输速率的现场总线组网，并采用冗余通信网络结构。冗余组网方式宜采用双星型网方式，双网均应同时进行数据通信，能实现网络无缝切换；继电保护信息系统与监控系统共同组网。
4.2.2.2应具备合理网络架构和信息处理机制，保证在正常运行状态及事故状态下均不会出现因为网络负荷过重而导致系统死机或严重影响系统运行速度的情况。
4.2.2.3 变电站计算机监控系统必须具有与电力调度数据网连接的能力，按要求实现站内调度自动化、保护、管理等多种信息的远程传送。
4.2.3  硬件设备
变电站计算机监控系统的硬件设备由站控层设备、间隔层设备两部分组成。
4.2.3.1硬件设备总体要求：
硬件设备应采用模块化结构和选用方便扩展、配套、运行维护的标准化、系列化产品，并应具有较强的适应能力。
硬件设备必须具备抗强电场、强磁场、静电干扰的能力，并应有防止雷电冲击和系统过电压措施。
硬件系统应配有必要的备品备件及专用维修仪器和工具。
自动化装置应有明确标识以表明其运行状态。
冗余配置的智能机应采用辐射供电方式，其直流供电电源应分别取自不同段直流母线；交换机等网络设备采用直流供电电源时，按A、B网应分别采用辐射供电方式。A、B双网的交换机等网络设备应取自不同段直流母线。

后台监控系统宜支持交、直流电源。
4.2.3.2 站控层设备
本招标技术文件中所指的站控层设备包括主机/操作员/五防工作站、智能机、打印机等。
主机/操作员/五防工作站
主机具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，管理和显示有关的运行信息，供运行人员对变电站的运行情况进行监视和控制。操作员工作站是站内计算机监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。主机/操作员/五防工作站采用冗余配置，操作员站、五防工作站与主机在计算机硬件上合并设置。
主要技术性能：PC服务器

处理器：     ≥2颗，1.8GHz，4核
内存：
≥8GB DDR-3 ECC或DDR-4 ECC
硬盘/固态硬盘：
≥5300 GB SAS (10000 rpm)*2； (SR320BC阵列卡,512MB缓存)

RAID：
支持RAID0、1、10
网卡：
10/100/1000M 

操作系统：
符合POSIX和OSF标准的LINUX系列操作系统，且未停止服务及厂家未发布停服计划支持LINUX系统

每套主机/操作员/五防工作站至少应包括：1台PC服务器，含2个网络接口、2个串口、1个并口，1台显示器，1个键盘，1个鼠标、1台音响等。
智能远动装置
智能远动装置以信息共享方式与监控系统进行数据交换，实现变电站的数据综合采集、数据处理、数据统一远方交换等远动通信功能，智能远动装置通信接口的配置必须满足调度、集控对电网运行监视控制的需求。
每台智能远动装置至少包括：1台工作站(采用嵌入式装置)、7个及以上10M/100M网络接口、6个串口、6个远动通信防雷保护器、MODEM 3只等。
五防子系统
五防子系统主要包含五防软件、电脑钥匙、充电通信控制器、编码锁具等，实现面向全站设备的综合操作闭锁功能。五防子系统宜与变电站计算机监控系统一体化配置，五防软件应是变电站计算机监控系统后台软件的一个有机组成部分。五防工作站与主机/操作员工作站合并配置。
打印机
网络激光打印机：1台，A3、A4幅面任选，分辨率≥600bpi。
KVM延长器

监控主机在继电器室组屏安装，键盘、鼠标及显示器放置于监控台上，通过KVM延长器进行连接。主要技术参数：

输入接口：1路

输出接口：≥1路

有效传输距离：≥25米

支持分辨率：≥1920*1200
音频传输：支持

服务器接口类型：PS-2、USB 

抗压差：发射端使用UPS机柜用电，接收端使用市电时不出现黑屏

操作系统：支持LINUX系统

插座

监控台上布置2个交流防雷插座，技术参数为：

额定电流：≥10A

标称放电电流：≥10kA（8/20µs）

保护电压：≤1.4kV
插孔数量：≥5，插孔形式须与设备兼容

防雷保护模式：要求采用相线对地（L-PE）、相线对中性线（L-N）、中性线对地(N-PE)全保护模式
4.2.3.3  间隔层设备
4.2.3.3.1  测控装置
间隔层的测控单元应面向对象设计，采用统一的硬件平台、软件平台和数据库管理，实现多态数据的统一采集。装置应采用32位及以上CPU或16位及以上DSP硬件平台，采用可靠性高、抗干扰强的嵌入式实时软件操作系统。测控单元应按电气单元独立配置，母线设备和站用电设备的监控单元应单独配置。线路测控单元按线路配置；主变测控单元按侧分别配置，组成主变测控屏。

应满足以下基本要求：
各间隔测控单元的I/O回路数量应满足本间隔信号数量的要求，并预留备用。
测控单元应是模块化、标准化的，易维护和更换，且模块允许带电插拔的。任何一个模块故障(MCU和电源除外)，应不影响其它模块的正常工作。测控单元应配备诊断、维护、编程接口。
测控单元应选用强电I/O模块，能在静电、高频、强磁场干扰的环境中正常工作而不降低精度和处理能力，抗干扰能力满足变电站运行环境要求。
应保证在接点抖动(单点防抖时间可设置)以及存在外部干扰情况下不误发信号、遥控命令。
测控单元应具备断路器合闸同期检测功能和“捕捉”同期功能，并支持通过监控主机、智能机遥控改变同期方式，支持监控主机、智能机带同期方式合闸指令，具备检测PT二次回路断线能力，PT二次回路断线时，不能造成非同期合闸；间隔层设备的五防闭锁功能应不依赖于站控层设备，当站控层发生故障而停运时（交换机除外），不能影响间隔层设备的正常五防闭锁控制操作。测控单元应能实时反映本间隔一次设备的分、合状态，宜有该电气单元的实时模拟接线状态图。
测控单元应具备相互间通信功能，实现状态信息共享和五防联锁功能。测控单元应能记录各种操作命令的源地址、时间等信息。

测控单元应具备记录详细遥信变位和SOE的功能，包括值的变位信息和变位的时间，记录数不低于64条。

测控单元控制回路应采用控制操作电源出口回路和出口接点回路两级开放式抗干扰回路。
间隔层设备人机界面友好，装置面板具备LED、液晶、按键，全部菜单支持中文显示。

具有IRIG－B对时接口，装置的实时时钟具有掉电不丢失功能。
测控单元在进行遥控操作或传动试验时，必须进行密码确认，不允许密码缺省。
如果在测控屏内二次回路布置端子排式光隔，光隔启动电压应高于额定电压的70%，返回电压不低于50%，持续时间约300ms。
测控装置遥信防抖时间设置必须满足保护装置合闸不成功跳闸的全过程，遥信防抖时间要求可调，出厂默认设置为10ms，宜支持一键式修改防抖时间设置。
4.2.3.3.2  备自投装置
备用电源自动投入装置应采用微机型装置，根据一次接线的方式划分如下：分段断路器备用电源自动投入装置、变压器备用电源自动投入装置、进线备用电源自动投入装置及桥断路器备用电源自动投入装置。
微机型备用电源自动投入装置应满足以下要求：
有自检功能，当自检到异常时，应发信号，并有防止误出口措施。
具备以太网或RS485接口与监控系统实现通信，规约应采用DL/T357-1999或DL/T 860规约。可以实现SOE的上传以及定值、软压板的召唤与修改等功能。
具备自动保存至少10条最新事件顺序记录的功能，并具备掉电不丢失功能，需要时可重新调出查看。
具有IRIG－B对时接口，装置的实时时钟具有掉电不丢失功能。
应具备就地手动投退和远方遥控投退软压板的功能，并可将软压板状态信号通过遥信方式上送当地监控后台和调度自动化系统。
应具备充电已满和放电的遥信信号，且应上送当地监控后台及调度自动化系统，宜以硬接点形式输出。
4.2.3.3.3  小电流接地选线装置
独立配置的小电流接地选线装置、与消弧线圈控制器集成的选线装置均应符合本标准要求。
4.2.3.4  网络设备
包括网络交换机、规约转换器及网络敷设材料等。
(1)网络交换机应满足如下技术要求：
支持基于VLAN (802.1q ) 的网络隔离和安全，交换机VLAN配置等可导出导入；
支持IEEE802.1p优先级协议；
支持Quality of Service (802.1p) ，支持实时数据流；
支持组播过滤；
支持端口速率限制和广播风暴限制；
支持端口配置、状态、统计、多镜像组和组内多观察口输出、安全管理、SNMP v2及以上版本、syslog；
支持基于端口和VLAN的双向ACL；

支持SSH管理协议，支持强制口令复杂度设置；

支持consol e口密码保护；
支持光纤口链路故障管理；
支持基于端口的网络访问控制 (802.1x)；
支持RSTP（注：采用环形网络结构时要求具备此项功能）；
直流供电（注：双重化网络配置的交换机应分别使用不同回路的电源供电）；
无风扇设计；
提供完善的异常告警功能，包括失电告警、端口异常等；
符合IEEE 1613 Class 2 标准(电力)；
符合DL/T860.3 标准(电力)；
交换机能在温度介于－40℃～＋70℃之间、湿度介于10%～95%之间的工作环境长期稳定运行。
鉴于网络交换机在变电站计算机监控系统网络中的重要地位，且部分投标单位采用外购网络交换机，因此投标单位在投标时应选择成熟、稳定的并在国内电力系统有大量业绩的产品，并需提供由国家权威机构出具的该产品的电磁兼容测试报告、电磁干扰下的性能测试报告、使用环境温度测试报告、性能测试报告。
(2) 规约转换器
计算机监控系统的规约转换器采用数据通信方式收集各类信息，负责直流电源系统、交流不停电系统、火灾报警装置及主要设备在线监测系统等子系统的接入，其容量及接口数量应满足以上所有设备的接入，并留有一定的余度，具备可扩充性以满足终期要求。规约转换器应能实现双机自动切换功能。
（3）协议转换器

协议转换器负责将智能机RS232串口转换成E1接口，将远动信息通过2M专线送相关调度。

（4）路由器

路由器负责将智能机RJ45网口转换成E1接口并进行通道切换，将远动信息通过2M专线送相关调度。

（5）串口转换器

串口转换器负责将智能机RS232串口转换成以太网口，将远动信息通过DNP协议送相关调度。

（6）温度变送器

采用直流供电，将主变本体测得的绕组温度、油温等电阻值转换为4~20mA或0~5V后，接入测控装置。
4.2.4  软件系统
4.2.4.1软件总体要求：
系统的开发应遵循软件工程的方法，经过充分测试，程序运行稳定可靠，系统软件平台应选择可靠和安全的版本；

系统应能够隔离故障，切除故障应不影响其它各节点的正常运行，并保证故障恢复过程快速而平稳；

系统应遵循共同的国际或国内标准，以保证不同产品组合一起能可靠地协调工作；
系统使用的全部软件为正版软件，提供全套使用授权。

系统应遵循国际标准，满足开放性要求，选用通用的或者标准化的软硬件产品，包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均遵循国际标准和电力工业标准。
系统应采用开放式体系结构，提供开放式环境，能支持多种硬件平台，支撑平台应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，支持用户应用软件程序的开发，保证能和其它系统互联和集成一体，或者很方便的实现与其他系统间的接口； 

系统具有良好的可扩展性，可以逐步建设、逐步扩充、逐步升级，以满足电网监控与运行管理不断发展的要求；

系统应具备图模库一体化技术，方便系统维护人员画图、建模、建库，保证三者数据的同步性和一致性；

系统的管理上应采取各种措施防止内部人员对系统软、硬件资源、数据的非法利用，严格控制各种计算机病毒的侵入与扩散，当入侵发生时系统能及时报告、检查与处理，系统万一被入侵成功或发生其它情况导致数据服务崩溃时要能有良好的恢复机制

4.2.4.2  系统软件宜以中间件为系统集成框架，采用开放式体系结构，可分为操作系统层、支撑平台层和应用层共三个层次(具体产品可根据设计需要和技术的发展，细分为更多的层次)。
操作系统层：采用符合POSIX和OSF标准的LINUX操作系统。

支撑平台层：是整个体系结构的核心，一般情况可将其分类为集成总线层、数据总线层、公共服务层等三层，集成总线层提供各公共服务元素、各应用系统以及第三方软件之间规范化的交互机制，数据总线层为它们提供适当的数据访问服务，公共服务层为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，比如图形界面、告警服务、网络管理监视等。
公共服务层：为各应用系统实现其应用功能提供各种服务，包括图模库一体化的图形管理工具、系统管理、报表管理、权限管理、告警服务、数据通信服务、网络管理监视等。
4.2.5  系统性能指标
模拟量测量误差                                  ≤1.0%
电网频率测量误差                                ±0.005Hz

站内事件顺序记录分辨率(SOE)                     ≤2ms

遥测信息响应时间
从遥测量越死区至智能机向远方调度发出报文的延迟时间    ≤4s

总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间                ≤2s

从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间                        ≤2s

遥信变化响应时间
从遥信变位至智能机向远方调度发出报文的延迟时间        ≤4s

从遥信变位至站控层显示的延迟时间            

            ≤2s

从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应≤4s(扣除回路和设备的动作时间)

画面实时数据更新周期模拟量                               ≤3s

控制操作正确率                                          100%

遥控动作成功率                                          ≥99.99%

遥测合格率                                           ≥98%

事故时遥信年正确动作率                               ≥99%

系统可用率                                           ≥99.9%

系统平均故障间隔时间(MTBF)                          ≥20000h

各工作站的CPU平均负荷率：
正常时(任意30min内)                                        ≤30%

电力系统故障(10s内)                                         ≤50%

监控系统网络平均负荷率：
正常时(任意30min内)                                 ≤20%

电力系统故障(10s内)                                  ≤40%

模数转换分辨率                                ≥14位
测控装置对时精度                              ≤1ms

事故追忆
事故前：1min

事故后：2min

模拟输入信号容量                               ≥10000

开关量输入信号容量                             ≥32768

开关量输出信号容量                             ≥1024

主机及智能机双机切换时间                 ≤30s

动态画面响应时间                               ≤2s

4.2.6  间隔层性能指标
1) 间隔层测控单元平均无故障间隔时间




  ≥30000h

2) 监控单元的CPU负荷率：正常时≤30%；故障时≤50%。
3) 交流采样测量误差       ≤0.2％(U、I)；0.5％(P、Q、COSθ)其中母线电压≤0.1％
4) 采样模数转换分辨率≥14位(带1位符号位)
5) 实时数据扫描周期                                           ≤2s

6) 实时数据循环上送周期                                       ≤5分钟
7) 模拟量死区整定值                                           ≤0.2％
8) 系统的可用率                                               ≥99.9％
9) 开关量输出接点容量：接点闭合容量（不断弧）：8A 250V AC，5A 220V DC；接点开断容量：8A 250V AC，60W 220V DC；输出继电器接点闭合自保持时间：20ms～10s可调；开关量输出回路容量应与接点容量匹配。
4.2.7  间隔层及网络设备的抗干扰能力
对静电放电     符合GB/T17626-4-2   4级
对辐射电磁场   符合GB/T17626-4-3   3级(网络要求4级)

对快速瞬变     符合GB/T17626-4-4   4级
对冲击(浪涌)    符合GB/T17626-4-5   3级
对电磁感应的传导符合GB/T17626-4-6  3级
对工频电磁场   符合GB/T17626-4-8   5级
对脉冲电磁场   符合GB/T17626-4-9   5级
对阻尼振荡磁场 符合GB/T17626-4-10  5级
对振荡波       符合GB/T17626-4-12  2级(信号端口)

4.2.8  网络性能指标
网络通信负荷率：变电站运行正常时通信负荷率≤30％；一次设备发生故障时通信负荷率≤40％。

4.3制造工艺的一般要求

4.3.1 柜体
4.3.1.1柜内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB3046.1的规定。装置中的插件应牢固、可靠，可更换。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。
4.3.1.2屏柜下方应设置专用的不与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100 mm2（推荐使用40×3mm2），屏间铜排应方便首尾互连。
4.3.1.3柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求。用于安装有风扇设备的柜体必须采用前后网门结构，网孔的大小、位置应满足设备散热量的要求。
4.3.1.4所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有20％的备用端子，直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质可靠端子。遥信、遥控端子排分段设置并相互隔开。
4.3.1.5前后开门柜体结构尺寸为2260(800(600mm，前开门旋转式柜体结构2260(800(800mm，端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由招标方最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号:

    交流回路中的相序是：
A相        黄色
B相        绿色
C相        红色
中性线      淡蓝色
    在直流回路中:

＋ (正极)    棕色 

－ (负极)    蓝色
4.3.1.6屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。
4.3.1.7屏内的顶板上不宜装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。
4.3.1.8屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污识别。
4.3.1.9屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400X60mm。
4.3.1.10主机服务器组屏安装，屏前、后门及屏项端应有足够的通风孔，屏内具有良好通风散热性；其它屏柜也应考虑散热功能是否良好。2台监控主机/操作员站及1台五防工作站合组一面屏，不应影响各主机的正常应用。。
4.3. 1.11 由厂家负责敷设的网线应整齐，走向合理、布线美观；
4.3.2 电子回路

4.3.2.1为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。
4.3.2.2电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。
4.3.2.3 电子电路的外部连接应该用连接器进行。
4.3.2.4应该用电线槽进行布线, 如果采用其他的布线系统则应由招标方审批这种布线系统。
4.3.2.5为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路都应该有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。
4.3.2.6每块印刷电路板应该整个涂上漆以防潮气和灰尘侵入。
4.3.3 防雷与接地

4.3.3.1控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线，应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。
4.3.3.2变电站计算机监控系统与其他系统的通信线（如RS232、RS485等）应在两端安装标称放电电流不小于2kA（8/20µs）的相应信号SPD。
4.3.3.16变电站二次系统应采用共用接地方式，接地电阻满足R≤2000/I。
4.3.3.17二次系统的所有屏柜内应设置专用的接地铜排，其截面不得小于100mm2(推荐使用40×3mm2)，且屏内的接地铜排应就近用不小于100mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。
4.3.3.18所有屏柜内设备的金属外壳应可靠接地，屏（柜）的门等活动部分应与屏（柜）体良好连接。
5、功能要求
5.1  站控层功能要求

监控系统功能在逻辑上形成智能数据中心、智能监视中心、智能控制中心和智能管理中心。

5.1.1  数据采集和处理
变电站计算机监控系统应能实现数据采集和处理功能，其数据采集范围必须满足现场和远方集控中心、调度对电网运行监视、控制的需求，监控系统数据一般分为模拟量、开关量、电能量以及其它装置的运行数据等。
5.1.1.1  信息采集原则
(1) 监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据。
(2) 非数字化变电站的信息采集装置应保持与保护装置的相对独立：配电装置的断路器、隔离开关、接地开关、操作机构的运行状态均直接由测控单元采用硬接点方式采集，全站交直流工频电量测量均应采用交流采样方式，凡涉及控制的一次设备位置信号应按双态位置采集，，对分相断路器位置信号应采集分相分、合位置信号。
(3) 宜采用网络通信方式采集继电保护设备、电能计量装置、UPS电源、站用直流电源、通信设备和机房动力环境等变电站运行设备的运行状态信息、动作报告、保护装置的复归和投退、定值的设定和修改等信息，并对故障录波的信息实现监视。重要的保护信号、设备运行状态信息和无法通过通信接口输出的设备运行状态信号和报警信息等宜采用硬接点的方式采集。
5.1.1.2  信息量配置
各变电站采集数据要满足供电可靠性、设备可用率、电压合格率、线损、电能电量等生产管理的要求，做到全方位、实时监控，确保电网、设备安全运行。
5.1.2  同步对时

监控系统设备应从站内时间同步系统获得授时(对时)信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。
站控层设备从时间同步信号扩展装置接受以下标准同步时钟信号之一来满足对时需求： IRIG-B码（优先）、脉冲信号（空接点、TTL电平）、时间报文（串口）、以太网对时信号。
当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统站控层设备优先采用SNTP对时或更高精度的对时方式。

5.1.3  监视

变电站所有的一次、二次设备的运行状态信号都必须归入监控系统的监视范围，监控系统设主机/操作员工作站，具有主处理器及服务器的功能，为站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，是站内自动化系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等。通过操作员站，运行值班人员能够实现全站设备的运行监视和操作控制，主机/操作员工作站采用双机互为热备的工作方式。5.1.3.1监控系统应能提供满足现场运行所需要的监视画面，如：电气主接线图、设备实时运行状态图、动态棒型图、动态曲线、历史曲线等和满足运行管理所需要的统计表格。
5.1.3.2  电气设备的监视画面应具有电网拓扑着色功能。
5.1.3.3  屏幕显示、制表打印、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均应采用中文。
5.1.3.4  监控信息能根据运行要求进行分类、分层、分级、分流显示和统计。
5.1.3.5  电气主接线图的图元、颜色、命名等应符合南方电网一体化电网运行智能系统技术规范要求。
5.1.3.6  监控系统画面上的实时信息(遥测、遥信)的显示应能根据信息的当前品质状态使用不同的显示颜色。当前品质状态至少包括：
采集失败
越高限
越低限
无刷新(在一定的时间内没有收到，时间可设)
死数(在一定的时间内数据没变化，时间可设)
检修态
人工置数
5.1.4  报警

监控系统应具有对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，实现全站信息的分类告警功能。根据告警信息的级别，实行优先级管理，方便重要告警信息的及时处理，有助于变电站应对各类突发事件。具备条件的，可根据预先设定的逻辑和推理模型，对变电站的运行状态进行在线实时分析和推理，自动报告变电站异常并提出故障处理指导意见。

5.1.4.1 告警显示/驱动

应可以配置告警的动作、显示、确认方式等行为，报警应采用不同颜色，不同音响予以区别：

动作行为包括电笛、电铃、语音、打印、存储、推图、以及是否显示等。

显示行为，包括告警信息的字体、颜色、背景色、闪烁方式，以及告警确认前图标、确认后图标，报警确认前后是否闪烁等。

确认方式包括人工确认、自动确认以及延时自动确认，延时自动确认时间可配置。

除默认告警类型外，对于遥信、遥测告警，应可自定义告警类型。

应可按照告警类型，自定告警显示组，可按告警显示组检索、过滤、显示告警。

5.1.4.2 功能要求

根据设备的运行状态，应能对设备的运行状态进行分析、统计，触发计时计次等二次告警功能。自动化后台条件具备时，形成运行报告，提醒巡视人员重点巡视诸如重负荷、频繁打压等需关注设备。
现场告警（SOE、开关变位、保护事件等）发生时，如果技术条件成熟，可进行故障推理，从而生成故障诊断事件及处理报告，能为事故的快速诊断及故障后处理等功能提供依据。

应具备告警信息分层、分类、分级处理功能，应具备分流功能，便于值班人员监盘和查询，便于检修调试信息分流显示。可按变电站（间隔）名称、时间段、优先级、COS（SOE）、未（已）确认、未（已）复归等分类列表。

各类告警信息应保存历史记录备查，保存时间一般不少于3年。

事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。
事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。报警一旦确认，声音、闪光即停止。第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。
报警应能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。告警画面应能分级显示告警信息。
对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。遥测越限告警的复归处理应有动作值和返回值，应支持每一遥测点均能独立设置。以防止告警/复归在“越限值”附近波动时不断动作。
采用DL/T860标准的应具备MMS网络通信状态和GOOSE网络通信状态异常告警。
重复报警不能互相屏蔽，宜具备同一报警内容的当天次数自动统计功能。
应具有报警管理功能，可对报警信息分类（事故报警、预告报警、异常报警、SOE）记录、存储。可对历史报警信息进行分类（事故报警、预告报警、异常报警、时段、关键字）检索、查询和打印。

5.1.4.3 告警类型

根据重要性和对电网运行影响的程度不同，将变电站所有信号分为：事故、异常、越限、变位、告知五类。级别分别对应为：事故-1级，异常-2级，越限-3级，变位-4级，告知-5级。

本规范各级信号具体含义如下：
1）第1级为事故信号：为电网故障、设备故障等，包括开关跳闸（包含非人工操作的跳闸）、保护装置动作出口跳合闸、安自装置动作的信号以及影响全站安全运行的远动业务中断等其他信号。是需实时监控、立即处理的重要信号。
2）第2级为异常信号：为各种反映一、二次设备故障或异常情况的报警信号，影响设备遥控操作的信号，直接威胁电网安全与设备运行，包括各类设备异常、VQC闭锁、装置通讯中断等。是需要实时监控、及时处理的重要信号。
3）第3级为越限信号：为反映重要遥测量超出报警上下限区间的信息。重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压等。是需实时监控、及时处理的重要信号。
4）第4级为变位信号：为开关类设备正常状态（分、合闸）改变的信息。该类信息直接反映电网运行方式的改变，是需要实时监控的重要信息。
5）第5级为告知信号：为反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息。主要包括隔离开关、接地刀闸位置信号、主变运行档位，以及设备正常操作时的伴生信号（如测控装置远方/就地）。该类信号需定期查询。
5.1.4.4 告警方式设置
告警方式主要采用自动推报警画面、自动推报警窗口、画面闪烁、登录报警窗口、音响报警等方式。

自动推报警画面指运行工作站应能将具体的间隔画面推出置顶，具备推出画面一键关闭、一键最小化、一键主画面置顶功能，防止推出画面过多影响监盘。

自动推报警窗口指运行工作站应能将报警窗口推出置顶，相关报警事项闪烁示警。

画面闪烁指具体的变电站或间隔画面中相应设备、光字牌闪烁示警。

登录报警窗口指报警事项登录报警窗口，可按需分层、分类、分级查询。

音响报警可分为报警铃音和自动语音两种，应根据报警优先级采用不同音响予以区别，可根据值班人员需要设置。

确认报警可分为手动确认和自动确认两种方式：手动确认需要值班人员点击设备、光字牌或报警事项进行确认，具备分界面确认及全部确认的功能；自动确认可根据需要设置一定延时后自动确认，不需要人工干预。

事故报警、异常报警应同时设置画面闪烁、登录报警窗口、音响报警方式，应采用手动方式进行确认，并可同时选配其它报警方式。

宜具备对单个告警信号进行屏蔽功能，屏蔽后，该告警信号出现时不再发出告警声音，但是必须对屏蔽操作进行人员身份认证，记录操作人员、屏蔽时间、恢复时间等信息。
5.1.5  人机界面

5.1.5.1  变电所计算机监控系统应能通过各工作站为运行人员提供灵活方便的人机联系手段，实现全变电站的监测和控制。
5.1.5.2  人机界面的所有交互式操作通过显示器、键盘和鼠标进行。界面应采用面向对象技术，具备图、模、库一体化技术，生成单线图的同时，自动建立网络模型和网络库。具备全图形人机界面，画面可以显示来自不同分布节点的数据，所有应用均采用统一的人机界面，显示和操作手段统一。
5.1.5.3  能根据运行要求对各种参数、日志和时钟进行设置，并按一定权限对模拟量限值及开关量状态进行修改及投退。
5.1.5.4  所有静态和动态画面应存储在画面数据库内，用户可方便和直观地完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并能与其他工作站共享修改或生成后的画面。
5.1.5.5  监控系统应可在线修改和增减画面上的动态数据，能方便的编辑、修改、生成画面。
5.1.6  控制与操作

监控系统控制功能应包括两种：自动调节控制，人工操作控制。
自动调节控制：由站内操作员站或远方控制中心设定其是否采用。它可以由运行人员投入/退出，而不影响手动控制功能的正常运行。在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，停止控制操作，并保持被控设备的状态。自动调节控制常见有：电压—无功自动调节控制。
人工操作控制：操作员可对需要控制的电气设备进行控制操作。监控系统应具有操作监护功能，允许监护人员在不同的操作员站上实施监护，避免误操作；当一台工作站发生故障时，操作人员和监护人员可在另一台工作站上进行操作和监护。操作遵守唯一性原则，应能根据运行人员输入的命令实现设备的远程或就地控制操作。
5.1.6.1  控制范围：对所有具备电动操作的开关(断路器)、隔离开关、接地刀闸、主变有载调压开关、无功功率补偿装置、交直流站用电及其辅助设备等实现控制。对具备条件的保护设备重合闸软压板、备自投装置软压板等实现控制。
5.1.6.2  控制方式：可采用点对点的单对象控制和特定逻辑的批量顺序控制，同时，控制方式还应具备手动应急控制功能，当站控层设备停运时，应能在间隔层对断路器进行手动控制。手动应急控制应具备同期功能。
5.1.6.3  控制应包括下列各级控制，控制级别由低至高的顺序为：
远方控制：调度或集控中心远方控制；
站控层当地控制：变电站的监控系统后台控制；
间隔层应急控制：间隔层测控屏上的手动开关对断路器进行一对一控制；
设备层就地控制：配电装置处的就地手动开关一对一控制。
5.1.6.4  高一级在操作时，低级操作均应处于闭锁状态，并对被闭锁的控制应提供告警信息。
5.1.6.5  唯一性原则：同一时间应仅允许一个控制级别、一种控制方式、一个控制对象进行控制。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，方可进行下步操作。
5.1.6.5  高可靠性原则：在控制指令发出时，应可靠地执行，即不能拒动也不能误动；要有完善的闭锁措施，确保操作正确、可靠。对正确动作、拒动和误动应有相应的告警信息提示。
5.1.6.6  安全原则
设置操作权限：依据操作员权限的大小，规定操作员对系统及各种业务活动的范围，操作员应事先登录，并应有密码措施。操作人员名单应可根据人员变动情况由具备管理权限的人员如安全员、站长等实时增加或删除。
监护人措施：具有操作监护功能，监护人应事先登录，并应有密码措施，允许监护人员在操作员工作站上实施监护功能，防止误操作，应具备在一台操作员站操作时在另一台操作员站进行监护的功能。
操作应具备选择、返验、五防闭锁、执行的步骤进行。
操作必需在具有控制权限的工作站上进行。
5.1.6.7  提供详细的记录文件记录操作人员和监护人员姓名、操作对象、操作内容、操作时间、操作结果等，可供调阅和打印，可供远方和就地调阅。
5.1.6.8  具备设备检修挂牌功能，可以在断路器、隔离开关、接地刀闸操作处挂检修牌，检修挂牌时禁止对挂牌设备的控制。具备按照《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》设置电子标示牌功能，电子标示牌应设置为背景透明，避免遮挡设备信息，图样如下：

[image: image2.png]B

gra
QAL



 [image: image3.png]BIram,
\‘ LEAANLE!



 [image: image4.png]



5.1.6.9  自动控制应包括程序化控制(顺控)和调节控制，由站内设定其是否采用，主要包括电压无功自动控制、主变联调控制、以及操作顺序控制等。
5.1.6.10  程序化控制和调节控制功能管理应相对独立。它可以由运行人员投入/退出，而不影响正常运行。
5.1.6.11  系统应能支持程序化控制操作，各类程序化操作应逐次通过五防校验后方可执行。
5.1.6.12  操作员站应提供间隔操作画面，在其中显示与间隔有关的信息，包括间隔有关的动作事件、光字牌等，控制操作宜在间隔画面实现。
5.1.6.13  对运行人员的任何操作，计算机都将做命令合法性检查和闭锁条件检查。
5.1.6.14  对不满足联锁及闭锁条件的操作，监控系统应闭锁操作，并给出报警提示。

5.1.6.15时钟跳变时，监控系统不应误调误控。
5.1.7  智能远动功能

5.1.7.1  远动基本功能

（1）变电站远动功能由监控系统的远动信息远传通信装置(简称：智能机)完成，包括：向各级调度和集控中心发送遥测、遥信信息，接受遥控、遥调命令及召唤请求等功能，远动信息应满足调度和集控中心对信息内容、精度、实时性和可靠性等的要求。
（2）智能机应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送，智能机和站控层主机的运行互不影响。
（3）远动通信必须具备同时与多个相关调度/集控站进行远动数据通信的能力，支持链路数应不小于16个，并且与不同调度/集控站通信的实时数据库具有相对独立性，不相互影响数据的刷新，且应同时支持网络通道和专线通道两种方式与各级调度连接，并可根据实际需要灵活配置。通信接口的型号、数量、处理能力及智能机的存储、CPU处理等能力应满足接入各级调度（含主备调）要求。
（4）智能机可根据调度端的要求采用双主机并机工作方式或主、备机热备工作方式，主、备机状态应能上送到调度端。智能机在故障、重启及切换的过程中不应引起误操作及数据重发、误发、漏发，并且不能出现抢主机的现象。双机运行的智能机应具备双机数据同步等措施，保证远动数据的一致性。在主、备机热备工作方式时，主、备机状态应能上送到调度端。主备机的切换策略应当考虑对侧的闭锁状态以及网络通讯状态。智能机应能正确体现主备状态。
（5）当智能机采集不正常时，传送调度端的信息必须保留原数据并在品质标志位打上品质标志。此处品质变化的上送应作为变化数据主动上送。当遥测数据发生过载时，品质位应置为溢出。
（6）远动通信规约必须满足《DL634.5.104-2002远动协议 南方电网实施细则》和《DL634.5.101-2002远动协议 南方电网实施细则》核实的要求，同时必须能适应各级调度的现有通信规约。当智能机应用104规约与调度主站通信时，如果检测出通讯错误，应按照104规约规定关闭原有通讯链路，等待主站建立新的通讯链路，并记录相应的日志文件；在104链路保持过程中，如收到主站新建链路连接请求，应能够尽快关闭原有链路，释放相关Socket链路资源，重新响应来自该主站的104链路连接请求，建立新的104链路。远动重启与主站建立链接时不应发误数据，且响应总召上送数据正确。
（7）具备SOE、遥控操作事件记录保存功能且SOE和遥控操作事件应分开存放。其中SOE事件保存时间≥14天。遥控操作事件记录每次控制指令的接收时间、控制内容、控制结果、指令来源，保存时间≥14天。
（8）具备遥信、遥测转发数据手动模拟设置并转发功能。
（9）支持逐点设置遥测死区值，以满足重要遥测的实时性要求。
（10）具备对遥信信息的逻辑组合功能，如事故总信号、断路器分相信号组合等，且在逻辑组合时，应当考虑品质状态和时标。
（11）智能机宜具备将变电站电网模型直接传送至调度端的功能，以满足电网模型源端维护的要求。
（12）传送各级调度的通信模块应独立配置，且应支持热插拔，不应该存在单点故障导致系统全部失效的隐患，并配置可监视智能机运行状态报警的空接点。

（13）智能机采用嵌入式装置的基于工业控制的32位及以上多处理器通信装置，采用可靠性高、抗干扰强的嵌入式操作系统，无风扇、硬盘等机械转动部件，硬件采用模块化结构，便于维护和扩展。各级通信缓冲存储区的容量必须满足电网事故时各级调度对远动信息的实时性、准确性和正确性的要求。

（14）智能机应支持网络通信、数字接口通信和四线模拟接口等多种通信方式，其中远动通信接口数量的最低要求：每台智能机的远动接口不少于：7个及以上10M/100M网络接口、6个串口、6个远动通信防雷保护器、MODEM 3只等。

（15）能够接受厂站时钟源对时、主站对时，对时方式支持差分秒脉冲、IRIG-B码。

（16）软件应具有可靠性、开放性、可维护性和可扩展性，操作系统应采用安全性高、实时性好、成熟可靠的操作系统。

（17）站内监控后台运行情况应支持通过远动上送信息至调度主站，无人值班站可在主站监视到监控后台状态。同时远动状态也应当支持送到监控后台，可辅助监视远动状态以便查找故障。

（18）智能机应支持站内、各级调度控制权切换功能。

（19）智能机的组态工具应具备报文查看功能。

（20）智能机宜具备将变电站电网模型直接传送调度端的功能，以满足电网模型源端维护的要求。

（21）智能机应具备显示间隔层装置传输至远动机的遥测、遥信当前值的功能，在远动机上查看或者通过软件登陆远动机进行查看。

（22）智能机对下接入装置数量不少于200台。
（23）智能机各项功能应满足南方电网公司相关反措要求。

1）“事故总”信号应按照各级调度调管范围要求采用保护跳闸出口瞬动接点信号（能自动复归）,优先采用软件合成方式提供逻辑结点(可以采用硬结点方式合成)。

2）远动版本满足南网总调调自【2011】1号文关于厂站智能机104链路重建的有关要求；

3）满足南网总调调自【2012】3号文关于修改智能机配置并重启不得误发通道切换命令的有关要求；

4）远动机主、备机切换后备机应关闭TCP/IP链路。
5）每台远动机的每个通道（包括专线或网络）应配备独立的变化数据缓冲区，缓冲区的容量应足够大(不少于1024条变位遥信)，以满足在短时间内发生大量变化数据的缓存要求。

6）网络中断或掉电重启，远动机能自恢复，且装置启动在数据接收完整前暂时屏蔽上送各级调度，无异常信号上送。

7）当智能机数据采集异常（网络中断或退出测控单元），传送主站数据保留原值且置无效品质位，品质位变化采取的上送方式不应产生误遥信和数据跳变。
5.1.7.2  主要功能

5.1.7.2.1 数据处理、存储与传输功能

智能远动机对数据处理、存储与传输的总体要求如下：

1）
数据处理

a)
智能远动机应直接从间隔层装置采集信息，智能远动机和站控层设备之间的数据交换通过站控层网络进行；

b)
支持变电站各类运行数据的综合采集功能，可采集测控数据、PMU数据、保护数据、电能量数据、故障录波数据、设备状态在线监测数据、环境监测数据等运行数据，以及直流屏、消弧线圈等辅助设备数据；

c)
应具备数据采集的扩展能力；

d)
支持公式计算、信号合成、人工置数功能；

e)
支持基于变电站内冗余数据进行量测量和状态量合理性分析的功能；

f)
数据采集的通信协议应支持DL/T357、 DL/T860等规范。

2）
数据存储

a)
支持变电站数据模型的存储；

b)
支持变电站重要数据的存储；

c)
支持控制（操作）命令的存储；

d)
支持运行日志、装置自检信息的存储，该类信息应能设置所占空间的大小，能够循环删除；

e)
存储容量应满足各业务应用需求，不宜小于128G。

3）
数据传输

a)
支持变电站和主站之间的数据传输，包括远动、保护信息、电能量、在线监测、PMU等数据；

b)
与主站之间的数据传输可通过不同的通道或者不同的通信协议来实现；

c)
应支持DL/T 634.5101、DL/T 634.5104、DL/T 719、DL/T476、GB/T 26865.2等协议；

d)
应具备与主站之间通信协议的扩展能力。

（1）远动数据

远动数据的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）
支持断路器、隔离开关、接地刀闸、主变分接头的位置等数据的采集及远传。

2）
支持电流有效值、电压有效值、有功功率有效值、无功功率有效值、功率因数、频率、直流量等数据的采集及远传。

3）
支持辅助设备状态数据、量测数据的采集及远传，主要包括：交直流电源的各项电压、电流、状态量、设备工况、异常及告警信号；安防、消防、门禁告警信号；环境温度和湿度、环境监测量异常告警信号等。

4）
支持保护动作及告警信息的采集及远传。

5）
支持电能量数据的采集及远传。

6）
支持装置告警信号的采集及远传。

7）
支持间隔层装置、过程层装置通信状态的采集及远传，支持SNMP协议。

8）
支持主站对站内设备的控制与操作，包括遥控、同期、遥调、人工置数、计划曲线接收、闭锁和解锁等操作。

9）
支持遥信变位、遥测越限、控制（操作）命令的存储功能。

10）
模拟量越死区传送整定最小值应小于额定值0.1%，并逐点可调。

11）
支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

12）
能够判断设备的检修状态，既能带检修品质上送信息，也能屏蔽检修设备信息的上送。

13）
装置对遥测响应时间不大于1000ms。

14）
装置对遥信变化的响应时间不大于200ms。

15）
装置对控制命令的响应时间不大于200ms。

（2）保护信息

保护信息的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）
支持保护装置的动作、告警、自检等信息的采集、处理、存储及远传。

2）
支持保护模拟量召唤。

3）
支持保护硬压板、保护告警、一般遥信等状态量召唤。

4）
支持远方查看、修改保护定值以及定值区的切换。

5）
支持软压板的查看和投退。

6）
支持保护装置的信号复归。

7）
支持装置参数的召唤。

8）
支持主站对历史动作、告警、遥信变位等事件查询和召唤。

9）
支持保护装置、故障录波器的录波文件采集、存储及远传，支持主站对历史故障录波文件列表、故障录波文件的查询和召唤。 

10）
支持按时间、装置检索故障报告功能。

11）
支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

12）
支持保护动作事件、自检、告警、压板、保护装置和故障录波器的故障波形的存储，存储时间应不小于1个月。

（3）在线监测（可选功能）
设备在线监测数据采集、处理、存储及传输应满足如下要求：

1）
监测信息对象包括变压器、电抗器、组合电器(GIS/HGIS)、断路器、避雷器等。

2）
监测信息包括油中溶解气体、局放频率、局放峰值、局放噪声水平、局放类型、套管绝缘、油温油位、绕组温度、铁心接地电流、夹件接地电流、中性点接地电流、变压器有载调压分接开关、机械特性、SF6气体压力、SF6气体微水、避雷绝缘、放电次数、泄漏电流、阻性电流、开关柜温度、断路器动作次数、断路器油泵打压次数等。

3）
支持在线监测设备定值、定值区号的召唤和修改功能。

4）
支持在线监测设备参数的召唤功能。

5）
支持量测量、状态量、告警量的召唤和主动上送功能。

6）
支持量测量阈值告警以及告警信号主动上送功能。

7）
支持图谱文件、录波文件、趋势文件的召唤以及文件列表召唤功能。

8）
支持按时间段查询历史信息功能。

9）
支持二次设备在线监测功能。

（4）电能量（可选功能）
电能量的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）
功能满足DL/T 743-2001中4.3的要求。

2）
性能满足DL/T 743-2001中4.4.1、4.4.4、4.4.5、4.4.6的要求。

（5）同步相量数据（可选功能）
同步相量数据的采集、处理、存储及传输应满足以下要求：

1）
能实现实时数据、离线文件与WAMS主站之间的传输。

2）
能够接入并动态记录至少256个相量（电压、电流的各相分量和正序分量）、256个模拟量（有功功率、无功功率，频率，频率变化率）、256个开关量。

3）
可进行动态数据记录，记录速率为100次/秒，保存时间应不少于14天。

4）
与主站之间的实时数据传送速率可由主站设定，至少支持100、50、25、1次/秒的可选速率，应按时间顺序逐次、均匀地转发。

5）
能响应主站的离线召唤命令，可传输动态录波文件、暂态录波文件等离线文件。

6）
支持转发远程触发录波命令。

7）
支持多个主站的连接，连接数根据需要可扩展。

8）
与不同WAMS主站之间的通信应相互独立、互不影响，可采用GB/T 26865.2规定的通信规约。

9）
具备上送PMU次同步振荡主导功率分量的幅值、频率，以及连续录波等功能。
5.1.7.2.2 远程浏览

应具备远程浏览功能，并满足以下要求：

1）
支持主站通过远程浏览服务直接浏览变电站实时监控画面。

2）
应具备图形格式转换功能，能够将变电站端图形文件转换成为DL/T 1230规定的CIM/G、SVG等标准格式，并建立转换后图形文件与智能远动机实时数据之间的映射。

3）
应在安全认证的基础上建立与主站的数据链路，实现主站和变电站之间图形文件与远程浏览数据的传输。

4）
宜具备远程浏览图形文件版本管理功能，当本地图形发生变化时，能够自动完成文件格式转换并主动通知主站重新召唤、更新图形文件。

5.1.7.2.3 源端维护

应具备源端维护功能，并满足以下要求：

1）
应支持主站和变电站之间的模型/图形转换、源端维护与数据订阅发布功能，实现主站对变电站模型、数据的灵活配置和动态管理。

2）
应能建立变电站数据模型、变电站图形、主站数据模型、主站图形、远动通信协议的信息点之间的对应关系。

3）
应支持模型对应关系的校验功能。

4）应具备同一调度多个通道且转发表相同条件下的MAP文件自动同步及初始化。
5）应具备源端维护全过程信息及日志记录功能。
5.1.7.2.4 顺序控制

应支持顺序控制的功能，并满足以下要求：

1）
智能远动机和主站配合实现顺序控制功能。

2）
顺序控制的范围包括：

a)
一次设备（包括主变、母线、断路器、隔离开关、接地刀闸等）运行方式转换；

b)
保护装置定值区切换、软压板投退。

3）
顺序控制宜通过辅助接点状态、量测值变化等信息自动完成每步操作结果的检查，包括设备操作过程、最终状态、操作引起的保护装置状态变化（如重合闸、备自投充放电、母差）等。

4）
支持操作过程的可视化，能够向主站上送操作票中每步操作的内容，能够向主站上送当前步骤和执行状态。

5）
操作过程中应检查防误逻辑，操作应通过防误校验。

6）
应支持操作票的编辑、修改功能。

7）
应支持仿真、预演功能。

8）
应支持顺序控制的暂停、启动功能。

9）
应支持急停功能。

5.1.7.2.5 防误闭锁

宜具备防误闭锁功能，并满足以下要求：

1）
控制命令经过防误检查后方能发至间隔层，如发现错误应闭锁该操作。

2）
具备出错报警、提示闭锁原因的功能。

3）
具备解除闭锁功能，支持解除闭锁的权限管理。

5.1.7.2.6 监控终端

宜具备监控终端功能，用于实现对变电站的就地监控，并满足以下要求：

1）
支持画面展示功能，能够通过主接线图、画面分图等展示站内一次设备实时状态，还能够展示遥信点、遥测点、电能量、档位等测点实时状态。

2）
支持画面操作功能，能够在画面上进行设备控制、人工置数、挂牌等操作。

3）
支持变位信息、告警信息、操作信息等分类展示，支持历史信息检索。

4）
支持保护信息查看，能够以界面形式展示保护的定值信息、故障信息、故障录波文件等。

5）
监控终端应支持即插即用。
5.1.8  电压无功自动调节

目前变电站对的电压无功自动控制有变电站独立VQC装置、监控系统VQC功能、远方AVC系统直控等三种实现方式。
5.1.8.1  变电站电压无功调节功能宜通过与计算机监控系统配套的软件来实现，可根据远方调度或站内操作员设置的电压或无功目标值自动控制无功补偿设备，调节主变分接头，实现电压无功自动控制。
5.1.8.2  电压无功自动控制应具有三种模式：闭环(主变分接头和无功补偿设备全部投入自动控制)、半闭环(主变分接头退出自动控制，由操作员手动调节，无功补偿设备自动调节)和开环(电压无功自动控制退出，只作调节指导)，可由操作员选择投入或退出。
5.1.8.3  运行电压控制目标值应能在线修改，并可根据电压曲线和负荷曲线设定各个时段不同的控制参数。
5.1.8.4  能自动适应系统运行方式的改变，并确定相应的控制策略。
5.1.8.5  应能实现遥控/自动就地控制之间的切换，并把相应的遥信量上传到调度/集控站。
5.1.8.6  电压无功自动控制可对主变分接头和无功补偿设备的调节时间间隔进行设置。
5.1.8.7  电压无功自动控制可根据电容器/电抗器的投入次数进行等概率选择控制，并可限制变压器分接头开关和电容器/电抗器开关的每日动作次数。
5.1.8.8  操作员可以对每台VQC设备(主变、电容器)进行启/退操作，来独立控制某一设备是否参与VQC调节。
5.1.8.9  应有完善的VQC动作纪录可以查询，纪录的内容包括操作的设备对象、性质、操作时的电压和无功、操作时的限值等。
5.1.8.10  系统出现异常时应能自动闭锁。当系统输出闭锁时，应提示闭锁原因。
5.1.8.11  电压无功自动控制程序模块的异常不能影响计算机监控系统后台的正常工作。

5.1.8.12  具备AVC控制防误功能：在远动装置收到主站的电容器、电抗器投切命令以及变压器档位升降控制命令后，不是无条件地执行主站的控制命令而是对可能出现的误操作进行判断，闭锁可能的误操作，例如在相应的远方控制压板位置为就地时应闭锁控制；在本地装置中由于通信、数据采集等系统故障时闭锁自动控制；在目标母线电压越限时应闭锁加剧电压越限的调节等。
5.1.9  继电保护信息采集

5.1.9.1  各种保护的跳闸信号、重要告警信号和装置主要故障信号应采用硬接点的方式接入测控装置。
5.1.9.2  故障录波装置和保护装置(含保护测控一体化)的管理由继电保护故障信息管理系统实现，监控系统如需直接调用保护信息，应有权限设置。
5.1.10  事件顺序记录及事故追忆

5.1.10.1  可将变电站内重要设备的状态变化列为事件顺序记录(SOE)，至少应包括：
断路器、隔离开关动作信号及其操作机构各种监视信号；
继电保护装置、安全自动装置、备自投装置、VQC系统等的动作信号、故障信号。
5.1.10.2  事件顺序记录的任何信息都不可被修改，但可对多次事件中的某些记录信息进行选择、组合，以利于事后分析。
5.1.10.3  事件顺序记录的分辨率应不大于2ms。
5.1.10.4  事故追忆的时间跨度和记录点的时间间隔应能方便设定。
5.1.10.5  事故追忆范围为事故前1分钟到事故后2分钟的所有相关的遥测、遥信量，采样周期与实时系统数据刷新周期一致，并能自动存储事故前后的必要的电力系统数据和接线方式。
5.1.10.6  事故追忆应由定义的事故源起动，也可设置为由人工触发。
5.1.10.7  应具备当定义的关键数据跳变≥30%当前值时触发事故追忆的功能。
5.1.11  统计及计算

5.1.11.1  应能按运行要求，对电流、电压、频率、功率及电量和一、二次设备的运行情况等进行统计、分析，包括停用时间、停运次数、动作情况、不平衡及合格率、平衡率、负荷率、损耗、安全运行天数累计等。
5.1.11.2  存储的周期可按分、时、日、月、年来设定。
5.1.12  变电站五防

5.1.12.1  变电站五防系统应由三层构成，分别是站控层五防、间隔层测控装置防误以及现场布线式电气闭锁。站控层防误应实现面向全站设备的综合操作闭锁功能；间隔层测控装置防误应实现本单元所控制设备的操作闭锁功能；现场布线式电气闭锁实现对本间隔电动操作的隔离开关和接地开关的防误操作功能，任一层防误功能故障不应影响其他层正常防误功能的实现。
5.1.12.2  监控系统的所有操作均应经防误闭锁，并有出错报警和判断信息输出，显示闭锁原因。在特殊情况下应能实现一定权限的解除闭锁功能，但禁止全站设备同时解除闭锁。应配备可选择操作对象和面向全站操作对象的解锁工具各一套，确保在紧急情况下对各类锁具进行强制解锁。防误闭锁软件宜配置检修隔离管理功能。应

实现对解锁钥匙的管理功能。
5.1.12.3  间隔层测控装置之间应具备通信功能，以实现跨间隔的防误闭锁功能，且不依赖于站控层设备。测控装置闭锁逻辑所需的信号应能由相关测控装置准确快速提供，并充分考虑通信中断及逻辑关联测控装置检修时防误功能的安全实现。测控装置宜具备远方解除闭锁逻辑能力。
5.1.12.4  站控层防误系统，应满足如下基本功能要求：
强制运行人员的控制操作遵照既定的安全操作程序和五防闭锁逻辑，先开票、模拟预演，而后对电气设备进行操作避免由于操作顺序不当而引起各种电气设备的误操作，实现部颁“五防”要求，即防止误拉合开关；防止带负荷拉合隔离开关；防止误入带电间隔；防止带电挂地线(合接地刀闸)；防止带接地线(或接地刀闸)合断路器、隔离开关；
五防闭锁逻辑应通过相关管理部门的审查；
五防配置：五防数据库组态、五防接线图绘制、五防权限设置和五防规则编辑；
应具备所有设备的防误操作规则，并充分应用监控系统中电气设备的闭锁功能实现防误闭锁。监控系统遥控应经过五防规则校验，如果不满足五防规则，应提出五防规则校验结果报告，指出哪些规则不满足，并禁止遥控；如果满足五防规则，监控系统下发遥控命令到装置；
应能实时、准确采集监控系统的遥信，保证与实际一次设备状态的一致性；
程序的编制力求简单、可靠、实用，具有自动校验功能，必须有效防止“走空程”(操作过程中漏项)，当自动化系统控制失灵时应具备解除闭锁的应急措施；
操作票：可根据运行要求完成操作票的生成、预演、打印、执行、记录；
模拟操作：应能提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的预演，并能通过相应的操作画面对运行人员进行操作培训；
虚拟检修挂牌可作为相关刀闸操作的联锁及闭锁条件。
系统应支持多个没有逻辑关系的操作任务同时执行。
5.1.12.5  五防子系统系统宜采用与监控系统一体化模式，指在逻辑意义上五防子系统与计算机监控系统融为一体，要求：
五防子系统系统与监控系统具有统一的数据总线，五防模块与计算机监控系统的其他应用模块一样从同一个实时库获得数据；
五防子系统系统与监控系统具有统一的数据库组态，五防数据直接从计算机监控系统数据中挑选测点，编辑五防属性，如合分规则，操作术语的等；
五防子系统与计算机监控系统具有统一的画面编辑，可以直接采用监控系统的画面作为五防的画面，不用重新制作；
五防子系统系统与间隔层联锁共享五防规则库，但各自独立完成相应闭锁功能，系统应具备检查两层防误闭锁规则是否一致的功能； 

五防子系统工作站应能实现与操作员站切换/互为备用功能，具备完善的自诊断和自恢复功能。
5.1.12.6  电脑钥匙与锁具应顺畅配合，无卡涩现象，保证能在符合条件时顺利开锁，单次开锁成功率：≥99％(即连续开锁100次，成功开锁次数应在99次以上)；每张操作票向电脑钥匙传票时间应小于5秒(50项操作任务内)。
5.1.12.7  电脑钥匙具有口令设置、试听语音、调节液晶对比度、背光、电池电量显示、锁编码检查、对时，以及记录、浏览、重复、中止当前的操作票等功能。
5.1.12.8  电脑钥匙与电脑的通信应可靠、灵活、快捷，每套电脑钥匙应通过多通信接口、转换开关、网络接口等形式实现与两台主机的通信；电脑钥匙的电池宜采用便拆卸结构，并能提供备用电池和充电座。关闭电源及更换电池时，电脑钥匙记忆存储的操作票信息不丢失。
5.1.12.9  电脑钥匙应具备自动验证实际开锁功能（如通过检测回路电流、电脑钥匙机械按钮接触等）。
5.1.12.10  户外的锁具应具备足够的抗干扰能力、防潮防锈，能满足在-10到70摄氏度以及在沿海盐雾腐蚀环境下长期稳定运行的要求。
5.1.12.11  测控装置必须能提供由测控装置闭锁逻辑自动控制的是否允许操作的继电器输出接点以便接入电气二次回路，该闭锁继电器输出接点与遥控继电器输出接点应设置在不同的开关量输出板件上，以降低继电器或输出板件故障带来的误出口风险。
5.1.12.12  对于站内原有独立配置的五防系统保留的变电站，在监控系统整体改造中必须实现间隔层五防功能，设备的工厂验收前必须能完成相应配置。
5.1.13  制表打印

5.1.13.1  应能按要求定时打印值报表、日报表、月报表及年报表。
5.1.13.2  事故时能自动打印报警记录、测量值越限记录、开关量变位记录、事件顺序记录、事故指导提示和事故追忆记录等，并能实现显示器画面硬拷贝功能。
5.1.13.3  各种表格应具有显示、生成、编辑、打印等功能。各种报表数据应能转换为EXCEL格式，以利于数据的二次应用。
5.1.14  自诊断与自恢复

5.1.14.1  系统在线运行时，应对本系统的软硬件定时进行自诊断，当诊断出故障时应能自动闭锁或退出故障单元及设备，并发出告警信号。自诊断的范围包括：测控装置、主机、操作员站、保信子站、智能远动机、各种通信装置、网络及接口设备、通道、对时系统等。
5.1.14.2  自诊断与自恢复内容宜包括：
各设备的工作状态，正确判断出故障的内容，指出故障的设备及插件，并使其自动退出在线运行，以便能迅速更换；
双机系统其中一台主机发生软硬件故障时，应能自动切换至另一台机工作。双机切换从开始至功能恢复时间应不大于30s。各类有冗余配置的设备应能自动切换至备用设备；应用功能(如VQC，五防子系统等)随主备机切换同步切换，切换时数据不能丢失，并且要保证主、备机数据库的一致性，切换过程不应对系统稳定运行产生扰动；
发生电源掉电故障时，系统应及时报警；电源恢复时，系统应能重新启动；
一般性的软件异常时，应能自动恢复正常运行；
测控装置应具备在线自诊断、自恢复功能，宜具有带电插拔更换模块的功能。
5.1.14.3  计算机监控系统应具备一定的容错性，任一装置、部件、软件故障或退出不能影响系统的正常运行，运行人员的任何操作失误均不能引起系统的功能丢失和崩溃。

5.1.14.4 计算机监控系统宜具备快速修复功能，在系统软件进行杀毒过程中导致系统出现问题时能快速修复。
5.1.15  管理功能

5.1.15.1  变电站计算机监控系统应能根据运行要求，实现各种管理功能。宜包括：运行操作指导、事故分析检索、在线设备管理、操作票功能、模拟操作、其它日常管理等。
5.1.15.2  运行操作指导：应能对典型的设备异常或事故提出操作指导意见，编制设备运行技术统计表，并推出相应的操作指导画面。
5.1.15.3  事故分析检索：应能对突发事件所产生的大量报警信息进行筛选和分析。对典型的事故可直接推出相应的操作指导画面。
5.1.15.4  在线设备管理：应能对主要设备的运行记录和历史记录数据进行分析，提出设备运行情况报告和检修建议，并能保存设备的检修和故障处理记录。
5.1.15.5  操作票功能：可根据运行要求完成操作票的生成、预演、打印、执行、记录。
5.1.15.6  模拟操作：应能提供电气一次系统及二次系统有关布置、接线、运行、维护及电气操作前的预演，并能通过相应的操作画面对运行人员进行操作培训。
5.1.15.7  其它日常管理：能进行操作票、工作票、运行记录及交接班记录的管理，还应包括设备运行状态、缺陷管理、维修记录、规章制度管理等。
5.1.15.8  应能实现各种文档的存储、检索、编辑、显示、打印功能。
5.1.16  基于IEC61850标准的变电站计算机监控系统配置及模型要求

5.1.16.1  应提供系统配置工具和装置配置工具，配置工具应能对导入导出的配置文件进行合法性检查，生成的配置文件应能通过SCL的schema验证，并生成和维护配置文件的版本号和修订版本号。
5.1.16.2  配置工具能自动正确识别和导入不同制造商的模型文件。
5.1.16.3  应具备的配置文件包括：
ICD文件：IED能力描述文件，由装置厂商提供给系统集成厂商，该文件描述IED提供的基本数据模型及服务，但不包含IED实例名称和通信参数。ICD文件应包含版本修改信息，明确描述修改时间、修改版本号等内容。
SSD文件：系统规范文件，应全站唯一，该文件描述变电站一次系统结构以及相关联的逻辑节点，最终包含在SCD文件中。
SCD文件：全站系统配置文件，应全站唯一，该文件描述所有IED的实例配置和通信参数、IED之间的通信配置以及变电站一次系统结构，由系统集成厂商完成。SCD文件应包含版本修改信息，明确描述修改时间、修改版本号等内容，且具备唯一性；
CID文件：IED实例配置文件，每个装置有一个，由装置厂商根据SCD文件中本IED相关配置生成。
5.1.16.4  系统配置要求：
系统应提供灵活的IEC61850配置工具，能自动正确识别和导入不同制造商的模型文件，具备良好的兼容性，配置工具应包括系统配置工具和装置配置工具。
装置配置工具应能生成和维护装置ICD文件，并支持导入SCD文件以提取需要的装置实例配置信息，应能支持dU描述自动解析，完成装置配置并下装配置数据到装置，同一厂商的其各类型装置ICD文件的数据模板应具备一致性。
系统配置工具应能生成和维护SCD文件，支持生成或导入SSD和ICD文件，且应保留ICD文件的私有项；应能对一、二次系统的关联关系、全站的IED实例、以及IED间的交换信息进行配置，完成系统实例化配置，并导出全站SCD配置文件。
ICD、SSD、SCD、CID文件均应包含版本修改信息，明确描述修改时间、修改版本号等内容，不得随意变更。
工程实施过程中，系统集成商提供系统配置工具，并根据用户的需求负责整个系统的配置及联调，装置厂商提供装置配置工具，并负责装置的配置及配合系统集成商进行联调。
5.1.16.5  装置模型文件要求
间隔层各装置的ICD模型应遵守《DL/T1146-2009 DL/T860实施技术规范》的技术要求。
ICD模型的数据集的每个成员需配置自描述信息，在位于逻辑节点实例中的DO中，用CDC中的数据属性dU在线描述。
5.1.17  程序化操作(顺控)功能

5.1.17.1  程序化操作(顺控)指在需要进行一系列倒闸操作时，通过单个操作命令，改变过程状态。
5.1.17.2  系统应支持顺控功能，将一系列操作票转化为任务票，减少人工操作量，减少误操作和提高效率。
5.1.17.3  系统应支持在站控层和远方集控中心两种进行顺控的方式。
5.1.17.4  系统应充分考虑顺控操作的安全性，保证各类顺控操作应通过五防校验。
5.1.17.5  本招标技术文件中不限定顺控功能的具体实现方式(即不限制顺控功能具体是通过测控装置分布式实现还是在后台实现或增加顺控服务器实现等)，但投标方应在投标书中详细描述顺控的实现方式和工程实现建议书，并填写相应的投标报价表。

5.1.18数据质量辨识
应能自动识别变电站一次设备网络模型与参数错误。

对于量测数据，应进行粗检测，并列出可疑量测。

对于量测坏数据，应能进行辨识并告警提示。

对于错误的开关、刀闸信息，应能判断并告警提示。

应根据站内多源数据的数据质量情况，综合多源数据信息，实现站内状态估计，并给出上送数据的数据质量标记。

应能给出实时断面的估计结果，包括: 站内断路器的三相功率、变压器和出线的三相电流幅值、变压器和出线的三相功率、母线的三相电压幅值、出线的三相电压幅值、所有断路器和隔离开关的三相分合状态、变压器档位。

根据辨识结果，应实时统计坏数据、可疑数据、正常数据，并定期生成统计报表，为站内数据维护提供统计资料。

应能方便设置状态估计的收敛判据、执行周期、最大迭代次数、遥测粗检测的门槛值及可疑数据的门槛值。
5.1.19时间同步监测（可选）
时间同步监测按《南方电网时间同步规范化管理技术方案》执行，时间同步由授时端和被授时端共同配合完成，需要将时钟装置、被授时系统/设备的时间同步工作状态纳入监测范围，形成包括对时钟装置、业务装置的闭环监测。相关设备应满足以下技术要求：

时间同步状态管理模块宜在监控系统中集成。
变电站时间同步状态管理模块基于NTP乒乓原理（四时标）实现对时钟装置以及保护、安自、测控、智能录波器等间隔层设备的时间同步监测。

站内时间同步装置、间隔层设备、过程层设备等业务装置采用DL/T 860协议将自身时间同步状态信息传送至时间同步状态管理模块，能响应时间同步状态管理模块的对时状态探询指令。
5.1.20智能告警（可选）
5.1.20.1监控系统宜具备智能告警功能：采用统一的信息描述格式接收和汇总各类告警信息，并根据各自的特征对告警信息进行综合分类管理和信号过滤，通过预先设定的逻辑和推理模型得出智能告警推理结果并生成告警简报，以形象、直观的方式进行综合展示，并供其他应用系统（或模块）调用；宜支持采用DL476规约输出智能告警推理结果和告警简报。

5.1.20.2智能告警宜支持对变电站一次系统故障、二次系统状态故障、通信异常、数据异常及开关、刀闸状态异常等应用场景的智能告警。宜支持对伴随信号、抖动信号的预处理，以及非运行态信息过滤。

5.1.20.3宜支持在规范信号命名的基础上，建立变电站智能告警基准信号类。基准信号类的组成，应由用户根据信息类型进行选择，并具备模糊搜索及自动识别功能，可从变电站全站参数库表中自动或手动匹配信息点。基准信号及基准信号组成因子对用户透明，以便根据运行情况更新维护。智能告警知识库基于基准信号类建立推理规则，基准信号类的划分支持导入、导出。

5.1.20.4 智能告警推理规则宜开放、透明，支持用户自定义。推理规则宜与基准信号类一样，具备空间属性，即推理规则适应对象（线路、变压器、母线等）。推理规则宜包含定义电压等级、故障（告警）等级、故障（告警）结论、处理措施等属性。推理规则宜能实现遥信、遥测量的基本与、或、非及条件运算等逻辑。推理规则的实例化宜能根据其空间属性及电压等级范围自动模糊匹配，同时提供手动匹配功能。推理规则宜具备导入/导出功能。导出形式可包括但不限于csv，xml等文件形式，文件中应能体现推理规则与基准信号类的关系，以及基准信号类之间的逻辑运算关系。

5.1.20.5智能告警推理结果、智能告警简报宜以标准Syslog格式，通过DL476规约输出给其他系统或模块。

5.2  间隔层功能要求
5.2.1  数据采集和处理

监控系统通过间隔层的测控单元实时采集模拟量、开关量等信息量；通过智能设备接口接受来自其他智能装置的数据，对所采集的实时信息进行数字滤波、有效性检查，工程值转换、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而提供可应用的电流、电压、有功功率、无功功率，功率因数等各种电网运行的实时数据，并将这些实时数据带品质描述传送至站控层和各级调度中心。
数据处理应包含以下内容：
模拟量输入信号处理应包括数据有效性、正确性判别、越限判断及越限报警、数字滤波、误差补偿(含精度、线性度、零漂校正等)、工程单位变换、信号抗干扰等功能；
开关量输入信号处理应包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性、正确性判别等功能。
装置应支持常规电缆开入开出及跳闸方式或GOOSE开入开出及跳闸方式。当采用GOOSE开入开出及跳闸方式时，装置应具备GOOSE接口，满足状态量采集与处理要求。
5.2.2  同期

5.2.2.1  变电站计算机监控系统应具有同期功能，应能检测和比较断路器两侧PT二次电压的幅值、相角和频率，自动捕捉同期点，发出合闸命令，以满足断路器的同期合闸要求。
5.2.2.2 同期功能应满足如下要求：

1）应含有能反应并网对象可能影响同期功能的异常状态的闭锁功能。

2）应满足可靠性和准确性的要求。可靠性是指装置不误发、也不拒发合闸指令；准确性是指装置能正确的发出合闸指令，在差频并网方式下，在不考虑断路器合闸时间离散性的情况下，保证合闸角度误差不应超过±1°。

3）应实现就地信息显示和在线自动检测。在装置运行期间，能实时显示并网过程中的两侧的电压、频率、角度等信息，宜具备显示差值；当装置中模块或部件（出口继电器除外）损坏时，装置不应误发合闸指令，且应发出装置异常信号。

4）应具有同频和差频并网功能，并自动补偿同期点两侧电压固有相位角差功能。

5）应具有以时间顺序记录的方式记录正常运行及操作过程中的各种信息，如开关量变位、合闸成功、合闸失败、失败原因等。

6）宜具有合闸录波功能，符合COMTRADE 格式，记录装置合闸的动作过程，包含并网两侧电压、频率、压差、频差、角差、开关位置、合闸指令等。

5.2.2.3 同期主要技术性能 

1）测量误差

电压采样：±0.01UN（49.5Hz～50.5Hz 范围内）； 频率：不超过±0.01Hz（48Hz～52Hz 范围内）。 

2）允许发出合闸脉冲的频差 

检测运行系统与待并系统之间的频率差，在合闸脉冲发出时，频率差的误差不应超过整定值的±10%。 

3）允许发出合闸脉冲的压差 

检测运行系统与待并系统之间的电压差，在合闸脉冲发出时，电压差的误差不应超过整定值的±10%。

4）差频并网合闸角差 

不考虑开关动作时间误差的情况下，装置合闸误差角度不应超过±1°。

5.2.2.5 同期功能在间隔层完成，站控层应能对同期操作过程进行监测和控制。

5.2.2.6站控层应能对需要同期操作的断路器进行“检无压”、“检同期”、“检合环”及“不检”四种功能的选择，四种功能的选择不允许由测控装置自行判别切换，应在操作员工作站上人工设定。

5.2.2.7 对于3/2断路器接线，应实现断路器合闸操作同期电压“近区优先”的电压选择。

5.2.2.8 不同断路器的同期指令间应相互闭锁，以满足一次只允许一个断路器同期合闸。

5.2.2.9 同期功能应能进行状态自检和设定，同期成功与失效均应有信息输出。

5.2.2.10 同期功能应可对同期电压的有压、无压、幅值差、相角差、频差、频差加速度的设定值进行修改，并可对断路器合闸本身具有的时滞进行补偿。

5.2.2.11 同期操作过程应有发令、参数计算及显示、确认等交互形式。操作过程及结果应予以记录。

5.2.2.12同期应能实现远方控制检无压/同期功能，支持软压板上送和远方控制。

5.2.2.13 同期功能应具备同频合闸和差频合闸功能。同频合闸和差频合闸可设置为根据待并网两侧频差大小自动转换，当频差值小于设定门槛值时（一般为0.02Hz），按同频合闸逻辑合闸，如果频差值大于设定门槛值，则按差频合闸逻辑合闸。。

5.2.2.14 间隔层的手动合闸应具备同期功能的解除/投入选择，且必须同时具备软压板（或控制字）和硬压板（或者把手）两种解除方式，现场可根据需要选择其中一种解除方式，两种解除方式为或的关系。

5.2.2.15 监控系统应能根据电气接线状态，自动选择同期检测的对象，同时应具有检测PT断线的功能，防止有压作无压合闸处理。
5.2.3  测控单元就地显示及操作

5.2.3.1  测控单元操作面板应可监视整个间隔串电气回路的单线模拟接线图，并可实时显示该电气回路的运行状态。
5.2.3.2  面板的操作应包括断路器、隔离开关的就地分、合控制，所有分、合控制必须经过本间隔防误闭锁。
5.2.3.3  面板的控制操作应遵守“先选择后控制”的原则。
5.2.3.4  面板的参数设置、修改和控制操作应具有权限闭锁。
5.2.3.5  测控单元应具备控制远方/就地模式的把手，具备遥控出口压板，方便一次设备处于运行状态下的远方不出口遥控调试。
5.2.4  控制

5.2.4.1  间隔层应实现站控层和远方遥控对一次设备的控制操作功能。
5.2.4.2  间隔层应提供在站控层设备停运或其它紧急情况下的手动操作功能。
5.2.5开关量输出信号

5.2.5.1 间隔层设备输出开关量信号应具有严密的返送校核措施，并设置专用的执行继电器，其输出触点容量应满足受控回路电流容量的要求，输出触点数量应满足受控回路数量要求。

5.2.5.2 500kV开关在测控屏上单独配置开关遥控出口压板。
5.2.6  通信功能

5.2.6.1  间隔层各设备应通过网络通信方式，将采集的信息上送站控层和远动通信工作站。
5.2.6.2  间隔层的测控单元的物理通信接口应冗余配置，满足双网通信要求。
5.2.6.3  间隔层各设备上电重启时不应误发数据。
5.2.6.4  测控单元应能设置本间隔的检修状态，检修状态下应屏蔽远动信息上送各级调度主站或后台监控。
5.2.7  时间同步对时

间隔层设备应能接收标准授时信号，进行时钟校正。
5.2.7.1  间隔层各设备应能满足IRIG-B码、空接点秒同步对时功能。
5.2.7.2  间隔层各设备对时误差应不大于1ms。
5.2.8  测控保护一体化装置（常规站）/测控保护智能终端一体化装置（智能站）
一体化装置应满足独立测控单元的遥测回路数和测量精度、遥信响应时间和接点回路数量、控制操作、时间同步等功能指标要求。一体化装置的保护功能及性能要求、智能终端的功能及性能要求分别按南方电网公司《10kV~220kV线路保护技术规范》、《10kV~220kV元件保护技术规范》及《智能终端技术规范》执行。
5.2.8.1 装置分类说明：

1)电缆跳闸装置：适用于常规电缆连接方式进行采样、开入、开出等回路连接的保护装置或保护测控集成装置，35kV及以下电缆跳闸装置还需配置GOOSE输入、输出功能；
2)光缆跳闸装置：适用于常规电缆连接方式进行采样、GOOSE开入、GOOSE开出的保护装置。
5.2.8.2 装置通用要求：
1) 35kV及以下电缆跳闸装置压板设置方式：
保护功能压板：软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑。但线路保护的“停用重合闸”采用软压板和硬压板两者为“或门”逻辑；
“远方操作”压板：保护测控集成装置的“远方操作”只设置硬开入，在操作的屏（柜）上设置转换开关，用于远方操作断路器、刀闸等；保护远方操作经远方操作硬压板控制，“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，上述三个软压板只能在装置本地操作；三者功能相互独立，分别与“远方操作”开入采用“与门”逻辑。当收到“远方操作”开入后，上述三个软压板远方功能才有效；
检修状态压板：只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。
2) 35kV及以下保护装置的零序CT测量范围为0.05～20A。

3）智能站GOOSE软压板设置方式
宜简化保护装置之间、保护装置和智能终端之间的GOOSE软压板；
保护装置应在发送端设置GOOSE输出软压板；
线路保护及辅助装置不设GOOSE接收软压板。

4）测控保护一体化装置的定值设置方式：

保护装置的定值应按定值清单标准格式设置，定值清单标准格式按南方电网公司《10kV~220kV线路保护技术规范》及《10kV~220kV元件保护技术规范》相关要求执行；
保护装置电流、电压和阻抗定值应采用二次值，并输入电流互感器（CT）和电压互感器（PT）的变比等必要的参数；
控制字采用二进制方式显示，遵循功能投退灵活的原则设置。运行中基本不变的、保护分项功能宜设置控制字，如“距离保护Ⅰ段”采用控制字投退；
保护总体功能投/退，如“距离保护”，可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现；
保护装置的定值范围应包含南方电网公司《10kV~220kV线路保护技术规范》及《10kV~220kV元件保护技术规范》中规定的上下限。
5）测控保护一体化装置应具备以下接口：
过程层接口按南方电网公司《10kV~220kV线路保护技术规范》及《10kV~220kV元件保护技术规范》相关要求执行；
对时接口：应支持接收对时系统发出的IRIG-B对时码；
间隔层通信接口：应具备3组相互独立的以太网通信接口；
其它接口：调试接口、打印机接口。
6）保护装置在正常运行时应能显示电流、电压等必要的参数及运行信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。装置应可选择显示系统的一次值。
7）保护装置输出的基础信息，可供继电保护在线监测、信息可视化、智能诊断、运维人员选择应用。
8）保护装置动作后，装置打印出的动作信息报告和动作行为应符合南方电网公司《10kV~220kV线路保护技术规范》及《10kV~220kV元件保护技术规范》的相关要求。

9）保护装置模型文件应符合南方电网公司《10kV~220kV线路保护技术规范》及《10kV~220kV元件保护技术规范》的相关要求。

10）保护装置应能记录相关保护动作信息，保留16次及以上最新动作报告。每个动作报告最少应包含故障前2个周波、故障后6个周波的数据。
11）保护装置记录的所有数据应能转换为GB/T 22386规定的电力系统暂态数据交换通用格式。
12）宜通过站控层网络传输五防联闭锁信息。
13）远方控制要求

远方控制功能应参照《继电保护通用技术规范》中的要求执行；
为方便远方控制功能，软压板的状态变化以SOE方式实时上送。

14）不停电条件下传动断路器功能：
保护测控集成装置应具备远方执行不停电传动功能。远方不停电传动采用使能、控制两个节点，均采用直控模式；操作前需先使能，使能开放时间默认初始值30分钟，超过开放时间应自动关闭使能；同时增设“远方不停电传动软压板”，仅允许装置就地修改；仅当远方操作硬压板、远方不停电传动软压板均投入时，才允许进行远方不停电操作。
15）测控装置及保护测控集成装置应能具备间隔层直接输出一次浮点值遥测，且CT、PT变比必须可设置，更改变比时只需更改装置参数里面的变比即可更改装置输出的一次浮点值。

16）测控保护一体化装置的三相操作插件应含在装置内。
5.2.8.2  35kV及以下线路保护
35kV及以下线路配置过纵联电流差动保护（仅适用于纵联电流差动保护测控集成装置）、过电流保护、零序过流保护、重合闸、低频减载、过频解列、低压解列、过压解列、零序过压解列、过负荷告警功能。

对特殊需求的 35kV线路，为保证可靠性要求，保护配置可参照220kV线路。
5.2.8.3  35kV及以下电容器保护

电容器宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内，保护应采用三相电流互感器。
35kV及以下电容器配置过电流保护、不平衡保护、零序过流保护、过电压保护、低电压保护、闭锁简易母线保护(可选)、闭锁VQC及非电量保护。
5.2.8.4  35kV及以下电抗器保护
电抗器宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内，保护应采用三相电流互感器。35kV及以下电抗器配置差动保护、过电流保护、零序过流保护、过负荷告警、非电量保护、闭锁VQC及闭锁简易母线保护(可选)功能。
5.2.8.5  35kV及以下站用变、接地变保护
35kV及以下站用变、接地变宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内。配置电流速断保护、过电流保护、零序过流保护、过负荷告警及非电量保护。
5.2.8.6  35kV及以下母联(分段)断路器宜采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内；户外布置的35 kV保护、测控装置可独立配置，三相操作插件含在保护装置内。
1) 配置两段过电流保护，每段电流和时间定值可分别整定。作为母线充电保护，并兼作新设备投运时的辅助保护。
2) 母联(分段)保护应具备同期检测功能。
5.2.9  测控单元的自检功能

测控单元应具有对本身的硬件和软件故障进行自检和故障告警功能。
5.2.9.1  测控单元应能通过编程口对本身的硬件和软件故障进行诊断。
5.2.9.2  测控单元应能通过编程口对参数进行设置和修改，并能记录相关信息。
5.2.9.3  测控单元应具有硬件和软件故障告警功能。
5.2.9.4  测控单元应能对电源和通信故障进行诊断告警。
5.2.9.5  对间隔层设备的在线诊断应至电路板级。
5.2.10  其他通信接口及协议

监控系统为保证变电站设备运行信息采集的完整性，应配置足够的通信接口装置，采集站内其它智能装置的运行信息，不满足IEC61850标准的应采用RS485或以太网连接，通信协议推荐采用DL/T357-1999。至少应具备以下通信接口：交、直流电源系统监控装置、站内电度采集装置、通信机房动力环境监视系统、安全稳定控制装置、低频低压减载装置、小电流接地选线装置、消防及火灾自动报警系统、图像监视系统、继电保护与故障录波信息管理子站系统、设备在线监测系统等。
5.3  PT并列装置
实现220kV、35kV/10kV母线PT并列功能。根据变电站各电压等级母线的实际情况(双母线、双母双分段等)配置。
5.4  备自投装置

备自投装置应满足如下基本功能要求：
CT、PT发生短路或断线、直流电源消失、装置故障等应有防止装置误动作的措施，并发出分类报警信号，以便运行人员及时检查，排除故障。在失去直流电源的情况下，信号不能丢失。装置在异常消失后自动恢复，解除闭锁，但必须保持信号以便检修人员核查。

在互感器暂态过程中以及CT饱和情况下，装置应能正确动作。

装置应在系统出现扰动和不对称分量，电流、电压或功率突变等条件满足时可靠启动。

装置应能不借助于外部输入接点正确判别本厂站内线路、变压器的投运和断开状态。

装置应有自检监测功能。当装置任一元件故障或损坏时, 相关切负荷、自投装置应被闭锁，发出告警信号, 并指示出故障部分。

对装置出口回路接点要求, 所有输出接点必须是无压常开接点。装置应提供足够的输出接点供跳闸、信号、录波等使用。

装置出口跳闸回路及起动回路应有出口压板, 以便装置的投退工作。装置应充分考虑到运行的安全性，方便设备的定检，装置应设有灵活投退的软、硬开关或压板供装置的投退工作。

装置应有事故记录、数据记录等功能。

装置应具备GPS对时功能。

工作电源因故障或其它原因被断开后，备自投装置应能自动快速将备用电源或其它正常工作的电源投入工作，以保证当工作电源被断开后的设备不会停电。
当工作电源电压小于无压定值，而备用电源电压大于等于有压定值，且无其它闭锁条件时，备自投装置应能启动。
当人工切除工作电源电压时，备自投装置不应动作。
备自投装置应确保工作电源断开后方可使备用电源投入。
备用电源断路器的合闸脉冲命令只允许动作一次，下一次动作需在相应充电条件满足后才能允许。
当电压互感器二次回路断线时，装置不应动作，并发出断线信号。
备自投装置应有防止过负荷引起误动作的闭锁措施。
备自投装置宜有电源自动投于故障母线或故障设备的保护措施。
备自投装置动作后，应有相应动作信号发出，直流电源消失后信号不应丢失。
5.5  小电流接地系统单相接地故障选线

小电流接地系统应符合《南方电网小电流接地选线装置技术条件（试行版）》（系统[2017]21号）相关要求。
5.6 统一配置工具

远动、监控、测控、交换机应支持南方电网统一配置工具。
5.7 二次系统安全防护集成
二次系统安全防护防火墙、交换机、加密认证网关等设备均另行采购，本标书仅要求集成商负责提供设备屏柜、设备组屏及设备之间互联线缆，以及互联调试、验收测试、项目培训、技术支持和售后服务等相关工作内容。

除应满足4.3条柜体的制造工艺要求之外应为屏上每台装置配置独立的电源空气开关，并在空气开关跳闸后发出电源失电报警信号。

6、试验
变电站计算机监控系统的验收划分型式试验、工厂试验、现场试验、整体考核试验。应通过工厂验收测试(FAT)以及现场验收（SAT）。FAT不通过，招标方有权拒绝接收设备，SAT不通过不予验收。由此产生的所有相关责任由投标方承担。
6.1
型式试验

投标方应提供装置的型式试验报告。
对于保护装置投标方还应提供动模试验报告。
6.2
工厂试验(FAT)

根据本招标技术文件引用标准的有关规定及功能要求和技术要求,在设备出厂之前,必须对系统所有设备进行FAT。
投标方应提供招标方或招标方委托的测试方出具的FAT测试报告；投标方应在申请FAT时提交自验收测试报告。
参与FAT验收测试的单位应至少包括调度机构、建设单位（含生产运行管理人员、变电站值班人员）、测试单位、设计单位。
对于五防子系统的功能、性能、逻辑、锁具质量应进行严格的测试验收。
工厂检验的要求为: 所有硬件设备同时投入运行, 连续运行72小时, 测试合同技术规范的功能和技术性能指标以及合同的FAT条款、FAT测试大纲全部满足要求。
FAT的全部仪器、仪表由投标方负责提供。
FAT的测试报告需有双方技术人员签字才能生效。
投标方需提供完整的FAT测试报告给招标方。
针对工厂测试的最终意见，如各方认为有必要进行复测时，应在厂家完成针对性改动后重新进行工厂试验。
6.3
现场调试和现场试验（SAT）

6.3.1现场调试
设备运到现场安装完毕,招标方会通知投标方人员到场参加设备调试。
在调试过程中,若发现设备存在元器件损坏或不正常工作情况，投标方应负责更换。
6.3.2现场试验

现场验收应在所有设备安装调试完毕, 且设备准备投入试运行时进行,并出具书面测试报告。
现场验收应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。
在验收开始前二周相应的安装调试单位应提出SAT验收大纲供招标方认可，投标方予以配合。所有经工厂试验的设备版本应与南方电网公司发布的版本检测合格清册中版本一致。如需更改程序，需向招标方提交申请。

现场验收(SAT)时，要求测控装置和监控后台的软件版本应与工厂试验(FAT)时的最终软件版本一致。
6.4
整体考核验收

整体考核验收是变电站计算机监控系统投运且稳定运行三个月后，由整体考核验收组织部门组织成立整体考核验收工作组对现场验收遗留问题及三个月连续运行期间发现的问题进行的考核验收。
投标方需协助招标方完成编制整体考核验收大纲、协助测试变电站计算机监控系统的各项功能，并及时解决存在问题。
7、包装、运输、贮存和质量保证
7.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
7.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
7.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
7.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
7.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
7.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7.7  随产品提供的一书三册（使用说明书、运行手册、安装手册、运维手册）等技术资料应完整无缺。
7.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。
7.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
7.10  投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO900、GB/T1900质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
7.11  屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
7.12  质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。
8、双方工作安排
8.1  招标方职责
负责提出本系统硬件设备的现场布置图；
负责协调与本系统互联的各个系统的接口工作；
负责提供本系统硬件设备与招标方设备之间的联接电缆(不含网络线材)；
负责本系统现场设备的安装 (场地准备、设备就位和电缆及网络线材的敷设)；
参加设计联络会、试验与验收, 并负责现场验收。
8.2  投标方职责
投标方需保证中标各型号产品及其软件版本(基于61850标准) 具有国家认可的检测机构出具的登记物资的产品型式试验报告或检测报告，有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测；
投标方应根据本标书要求，提供投标产品应具备的安全性认证证书原件（证书中单位名称必须与现有公司名称相符，如不相符视为放弃），如：国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
投标方在并网投运前，应出具有等级保护测评资质的测评机构对本系统的等级保护测评报告，并对测评发现的问题落实整改；
投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，保证工程按招标方的要求如期进行；在本工程结束前，参加本工程的人员变动必须取得招标方同意；
负责监控系统的详细设计和集成组态；
负责开通监控系统与地调以及与微机保护装置的通信；协助施工单位, 参与整组传动试验；
负责提供投标范围内所有硬件设备以及这些设备之间的联接电缆；
负责提供监控系统运行所需要的软件, 如系统软件、支撑软件、调试及配置工具以及招标方所要求的应用软件, 所有软件均是符合中国南方电网有限责任公司运行要求的最新版本的软件；
负责提供系统供电、接地、设备布置等所需要的资料；
负责召开设计联络会；
负责对招标方专业人员的技术培训 (包括硬件、软件的维护及运行培训), 并提供必要的工作场地；
负责工厂试验验收、现场调试、指导现场安装, 参加现场验收和整体考核验收；
负责提供供货范围内所有设备的文件资料和运行维护手册；
负责监控系统设备的运输和保险；
负责监控系统在保证期内的正常运行；
保证期以后应招标方要求, 协助招标方对所供系统进行扩容升级、增加功能等工作, 并优惠提供最新开发的应用软件；
投标方所提供的第三方生产厂商的硬件和软件，应提供最终用户的使用权。投标者必须在系统交付用户使用时提供一切所使用的第三方软件的版权证明。招标方因使用投标者提供的硬件和软件引起对任何第三方的侵权责任及所造成的所有损失均由投标者承担。
要求投标方根据二次系统安全防护相关技术规范提出变电站二次系统安全防护项目的详细实施方案，包括现场所有安全防护设备的组屏、配线、安装调试等，提供技术方案书及图纸。投标方负责安全防护设备的现场安装，负责项目的调试工作，包括站端调试以及站端与相关调度机构的联调等。提供项目相关各设备之间的连接线缆和项目实施其它相关配件、辅材等。确保招标方相关的业务系统（包括智能机、稳控子站/稳控主站、保信子站、PMU子站、电能采集装置、等）设备经过安全防护设备后能接入调度数据网，能实现站端设备与主站端设备的数据交换。
ICD、SSD、SCD、CID文件备份资料及说明文档
8.3  项目管理
合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
8.4  资料管理
投标方应提供监控系所有设备的图纸、技术文件、产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，资料和图纸应提供电子版一套，书面材料3套。具体包括：
全部设备的配置和构成图, 包括系统配置、功能框图、逻辑电路图纸、安装尺寸图、自动化系统网络图和基础图等；
全部设备的技术说明书, 包括型号、技术特点和性能参数等；
所有主要部件和连接电缆的连线图；
设备和机柜的布置和连线图；
与招标方设备连接的详细端子图；
所有软件（含五防子系统系统）的说明书、使用手册、功能设计文件、数据库及画面定义指南等；
备品备件清册；
设备的安装手册；
调试手册；
运行手册；
培训教材、培训的建议日期、时间表和课程表。；
设备的例行试验报告；
设备的出厂检验报告；
工程竣工资料等等；
资料和图纸提交进度；
计算机设备的操作系统及应用软件应注明版本号，测控装置及嵌入式装置应注明组成的各插件型号、软件版本号，且遥信、遥控、遥测插件应注明单块插件的容量配置；
按合同制订出设计，材料供货、制造、培训和设备交货各阶段的详细计划和现场试验的建议计划；
ICD、SSD、SCD、CID文件备份资料及说明文档。
投标方负责在合同签字生效后一个月内提供所供设备的配置图和有关技术资料和培训资料； 设备出厂前一个月内提供设备安装的所有资料；工程验收后一个月内提交全部设备运行及维护的软、硬件竣工图（包括电子化的图纸）。
8.5  设计联络会与培训
8.8.1  设计联络会
为了确认本系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料, 协调工程进度。
投标方应在设计联络会召开前二周, 提交给招标方需要确认的图纸和资料。
由投标方负责设计联络会费用，由中国南方电网有限责任公司、建设单位、设计单位、测试单位共6人参加，时间为3天。
设计联络会议内容为:

确认本系统的详细设计方案；
确认本系统的具体功能规范和信息表；
确认本系统数据库容量、结构及生成定义；
讨论/确定画面格式；
讨论/确定培训计划；
讨论/确定工程进度要求；
讨论/确定工厂验收 (FAT)计划；
讨论/确定现场安装计划要求；
讨论/确定现场验收 (SAT)计划。
8.8.2  培训
投标方负责对招标方技术人员及运行、维护人员的培训；
招标方将选派技术人员在投标方工程师的指导下参加计算机监控系统培训；
由投标方负责提供培训，招标方选派人员参加，按每个项目6人，5天安排；
培训内容为计算机监控系统的系统结构、设计原理、设备接口、数据库接口、网络接口、现场安装、调试、维护、故障诊断等, 并参加本系统生成工作, 主要包括生成系统数据库、画面及报表制作、系统应用软件的使用等。
经过培训的技术人员应能熟悉系统的运行, 并能进行一般的维护, 能够应用投标方提供的软件包独立地修改和生成系统画面及表格。
8.6  现场服务及售后服务
8.6.1  投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。
8.6.2  在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。
8.6.3   对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。
8.6.4  售后服务要求
8.6.4.1  硬件维护
投标方应按照商务招标书对质量保证的要求履行设备及元器件保修或更换服务，并保障设备生命周期内所有设备及元器件备品备件供应。
投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；
保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于和高于原产品的性能；
48小时内故障应得以解决。
8.6.4.2  软件维护
自工程投运之日起八年，投标方应免费提供系统软件升级、培训、设计联络、技术服务，优惠提供有关扩建工程的软件扩容服务；并保障设备生命周期内所有软件系统的技术支持；
提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；
在用户发现软件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决；
对于用户提出的软件性能提高、功能增加等改进要求，如属“招标技术文件”或“合同”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“招标技术文件”或“合同”以外的功能开发，也应提供优惠服务。
8.6.4.3其它服务要求
1）投标方应在设备寿命周期内提供定期现场维护巡查服务，对重要设备的完好性(如监控系统、五防系统及锁具、远动系统)进行系统检查，要求至少每季度一次；

2）应对技术支持人员进行网络安全身份认证，并进行安全教育、培训；

3）投标方人员现场按规定流程工作，严禁使用非专用终端（笔记本电脑）、移动介质（U盘），防范病毒感染等风险；
4）投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。
II
41

_1234567890.unknown

