变电站监控系统参数修改技术规范书

1 总则

1.1 项目概况

本规范书适用于220千伏都匀双龙变电站新建工程对侧500kV福泉站、220kV瓮安站的220kV福瓮ⅠⅡ回开π后监控系统后台、测控装置、保护装置相关参数修改、配置更新、对点核对及系统恢复技术服务工作，明确服务内容、技术要求、安全要求及验收标准，保障监控系统参数修改后稳定、准确、合规运行。

1.2 适用标准

服务全过程遵循国家及电力行业现行有效标准：

- 《电力监控系统安全防护规定》

- GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》

- DL/T 5149《220kV～750kV变电站设计技术规程》

- 变电站现场运行规程、调度定值及监控规范

2 服务工作范围

本次技术服务包含但不限于以下内容：

- 参数核查：提前核对变电站监控后台、测控、保护装置原有参数、点表、遥测遥信配置、逻辑配置、通讯参数。

- 参数修改配置：根据调度要求、现场技改及运行需求，完成监控系统点位名称、量程、系数、限值、告警逻辑、通讯IP、规约参数、联动逻辑等修改配置。

- 数据对点测试：参数修改完成后，逐点核对遥测、遥信、遥控、SOE、告警信息，确保后台与现场装置、调度上传数据一致准确。

- 系统检查优化：检查后台数据库、画面、报表、告警配置完整性，修正错误配置，保证系统无异常告警、无通讯中断。

- 资料整理移交：更新监控点表、参数配置表，出具参数修改记录及服务工作总结。

3 核心技术要求

- 安全可控：所有参数修改工作必须在工作票许可、安全措施到位后开展，严禁无票作业、随意修改核心逻辑参数。

- 修改合规：参数修改严格按照调度下发定值、运行整改单、技改方案执行，不得擅自增减、变更非工作范围内配置。

- 全程备份：参数修改前完整备份后台数据库、装置配置文件，修改过程分步操作，出现异常立即回退恢复原配置，保障系统不脱网、不异常。

- 数据准确：遥测数值误差、遥信状态、遥控逻辑、告警阈值全部满足运行标准，与一次设备实际状态、调度端数据一致。

- 系统稳定：参数修改完成后，监控系统通讯正常、无丢包、无异常报文、无频繁告警，后台画面、光字牌、报表显示正常。

- 全程记录：每一项参数修改内容、修改前后数值、修改时间、操作人、核对人全程记录，可追溯备查。

4 安全施工要求

- 作业人员具备电力监控作业资质，熟悉本站监控系统架构及操作流程，持证上岗。

- 严格执行安规及两票三制，做好二次安全防护、防误操作、防止误遥控、误定值修改措施。

- 作业期间实时监视系统运行状态，遇系统异常、通讯中断、设备异常立即停止作业并恢复原参数。

- 严禁私自接入外网、私自拷贝涉密数据，做好电力监控系统网络安全防护。

5 验收标准

- 所有本次需修改参数100%修改到位，无遗漏、无错改。

- 全站遥测、遥信、遥控、告警、SOE信息核对无误，上传调度数据正常准确。

- 监控系统运行稳定，无通讯异常、无报错、无无效告警。

- 提交完整资料：参数修改前后对照表、备份文件、现场测试记录、服务完工报告。

- 运行、检修单位现场核查确认合格，签字验收。

6 服务质保要求

- 本次参数修改服务质保期不少于3个月，质保期内因本次操作导致的参数错误、系统异常，服务商免费上门整改。

- 质保期内提供远程技术支持，及时解答参数配置、系统使用相关问题。

- 服务完成后建立技术台账，留存备份资料，便于后期运维核查。

7 附则

- 本规范书为本次变电站监控参数修改技术服务唯一技术依据，未尽事宜按现行行业标准及现场要求执行。