中国南方电网有限责任公司

10kV冷缩型电缆附件

技术规范书（通用部分）

版本号：2019版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2019年10月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本规范对应的专用技术规范目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10kV冷缩型电缆附件技术规范书（专用部分） | 10kV冷缩中间头-3×70mm2 10kV冷缩中间头-3×120mm2 10kV冷缩中间头-3×240mm2 10kV冷缩中间头-3×300mm2 10kV冷缩中间头-3×400mm2 10kV冷缩中间头-1×500mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×70mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×120mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×240mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×300mm2 10kV全冷缩户内终端头-3×400mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×70mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×120mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×240mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×300mm2 10kV全冷缩户外终端头-3×400mm2 10kV全冷缩户内终端头-1×120mm2 10kV全冷缩户内终端头-1×500mm2 10kV全冷缩户外终端头-1×500mm2 |

目  录

1 总则	1

2 工作范围	2

2.1 工程概况	2

2.2 范围和界限	2

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	3

4 使用条件	4

4.1 正常使用条件	4

4.2 特殊使用条件要求	4

4.3 系统条件要求	5

5 技术要求	5

5.1 基本参数（参数见附录A-F）	5

5.2 设计和结构要求	5

6 试验	10

6.1 试验项目要求	10

6.1.1 电缆终端	11

6.2 试验方法和要求	17

7 产品对环境的影响	20

8 企业VI标识	20

9 技术文件要求	20

9.1一般要求	20

9.2 资料文件	21

9.3 技术服务	21

9.4 设计联络	21

10 监造、包装、运输、安装及质量保证	22

10.1 监造	22

10.2 包装	22

10.3 运输	23

10.4 储存	23

10.5 开箱检查	23

10.6 安装指导	23

10.7 质量保证	23

11 附录	23

附录A：户内终端性能要求	23

附录B：户外终端性能要求	24

附录C：电缆直接接头性能要求	24

附录D：三元乙丙橡胶绝缘料性能	25

附录E：硅橡胶绝缘料性能	25

附录F：绝缘混合剂的性能	25

附录G：电缆附件规格型号	26

附录H：10kV冷缩型电缆附件技术规范书审核表单	27

- 总则

1.1 本技术规范书适用于中国南方电网公司采购的10kV冷缩型电缆附件， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

1.8 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 工作范围

2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

2.2 范围和界限

1) 本技术规范书适用于中国南方电网公司配网新建、扩建及改造工程，安装在配网线路并运行的10kV冷缩型电缆附件。

2) 运输

运输条件详见专用部分。

3) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

4）本技术规范书未说明，但与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所列的有关标准执行。

2.3 服务范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的10kV冷缩型电缆附件、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

投标方负责对招标方专业人员的技术培训 （包括硬件、软件的维护及运行培训），并提供必要的工作场地。

投标方应承诺保证期以后，协助招标方对设备进行升级、维护等工作，并优惠提供最新开发的应用软件。

投标方负责本设备与配电自动化主站的通信调试，并协助施工单位完成系统传动试验。

2）供货范围一览表

供货范围及设备技术规格一览表详见专用部分2.1，并补充供货范围如下：

设备安装所需的底架、支架、平台及紧固件，提供设备引接至接地网的接地线。

设备安装及运维所需的线缆及相关附件。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

4）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

GB 311.1		  高压输变电设备绝缘配合

GB 9327  	  电缆导体压缩和机械连接接头试验方法

GB 14315  	  电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB 18889	  额定电压6kV（Um=7.2kV） ）到35kV（Um=40.5kV）电力电缆附件试验方法

GB 50150	  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50217	  电力工程电缆设计规范

GB／T 12706	  额定电压lkV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件

GB/T 2951	  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

DL/T620		  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

JB／T 10740	  额定电压6kV（Um=7.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆冷收缩式附件

Q/CSG 10703	  110kV及以下配电网装备技术导则

IEC 60270	  局部放电测量

IEEE Std 48	  2.5kV～765kV交流电缆终端的试验方法和要求以及其它相关标准

ASTME-662	  烟密度测试方法ASTM D-1000ASTM D-570

Q/CSG 10012	  中国南方电网城市配电网技术导则

- 使用条件

本技术规范要求的10kV冷缩型电缆附件，供应商应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 正常使用条件

1）海拔高度：≤2500m

2）最高环境温度：+40ºC

3）最低环境温度：-10ºC

4）年平均气温：20ºC

5）最大日温差：30ºC

6）日照强度:0.1W/cm2（风速0.5m/s，大跨越采用0.6m/s）

7）覆冰厚度：0～50mm

8）最大设计风速：35m/s（离地面10m 高处15 年一遇、10 分钟平均最大值）

9）环境相对湿度：日平均值：95%；月平均值：90%

10）污秽等级：a～e级

11）最大年降雨量：2400mm；最大日降雨量：375mm

12）雷暴日：110 日/年；地震烈度：Ⅷ 度

4.2 特殊使用条件要求

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件，应在招标技术规范书的相应技术条款及表11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标技术规范书时向物资部门特别明确。

4.2.1 凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在询价和订货时说明。

4.2.2 对周围环境空气温度高于40℃处的设备，其外绝缘在干燥状态下的试验电压应取本标准的额定耐受电压值乘以温度校正因数Kt

式中：T ——环境空气温度，℃）

4.2.3 对用于海拔高于1000m，但不超过4000m 处的设备的外绝缘，海拔每升高100m，绝缘强度约降低1%，在海拔不高于1000m 的地点试验时，其试验电压应按本标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正因数Ka。

式中：H ——设备安装地点的海拔高度，m。

4.3 系统条件要求

1）系统额定频率：50Hz

2）系统标称电压：10kV

3）系统最高运行电压：12kV

4）导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压（U0）：8.7kV

5）系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。

- 技术要求

5.1 基本参数（参数见附录A-F）

5.1.1户内终端性能要求

5.1.2 户外终端性能要求

5.1.3 电缆直通接头性能要求

5.1.4 三元乙丙橡胶绝缘料性能

5.1.5 硅橡胶绝缘料性能

5.1.6 绝缘混合剂的性能

5.1.7 线耳或压接管

应随电缆附件配置与截面相适应的线耳或压接管，按《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》（GB 14315）执行。

5.2 设计和结构要求

5.2.1 冷缩型电缆终端（参数见附录A、B）

#### 5.2.1.1 外观要求

1）电缆附件主体有明显的制造商标志和冷缩管预扩张日期（精确到月），应模制于硅橡胶主体上。

2）电缆附件的所有橡胶件内外表面应光滑，无肉眼可见的因材质和工艺不善引起的斑痕、凹坑、裂纹和杂质，结构尺寸应符合图纸要求。

3）户外终端采用的相色标示应具有抗紫外线老化性能，供应商应提供相色标示抗紫外线老化的性能试验报告。

#### 5.2.1.2 主材及结构要求

1）终端为全冷缩式结构，即所有的应力控制管或应力锥、外绝缘、三叉手套及密封直管也都是全冷缩结构。

2）终端的应力控制管或应力锥与外绝缘提前预制为一个整体，一次收缩即可完成其安装，无需单独恢复应力控制管或应力锥。采用应力锥结构时需采用整体模压工艺。采用电应力控制结构时，在终端的至少1/2界面范围内应有电场控制措施；内置的高介电常数应力控制管的介电常数不小于20，介电强度、绝缘电阻和介电损耗因数应保持长期稳定并满足要求。

3）终端的出线杆与电缆导体之间应采用压接方法连接，户外终端应采用密封式铜接线端子，终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。

4）户外终端顶端需采用硅橡胶胶带绕包或硅橡胶管密封，保证其防水和抗爬电性能。

5）终端的外绝缘必须采用高温硫化硅橡胶材料（性能参数见附录E），以实现较好的抗爬电、耐污、抗紫外线等大气老化、耐漏电起痕、耐电蚀、明火离开后有自熄灭等性能，供应商应提供高温硫化硅橡胶的性能试验报告。

6）终端内的绝缘填充剂及密封剂，应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容，供应商应提供相容性的性能试验报告。

7）三叉手套内部要求采取必要的填充、密封措施，以达到良好的密封效果。

8）为方便检测电缆内、外护套电气性能，电缆铜屏蔽层与铠装层应用两条镀锡编织铜线分开接地，接地线单条截面积不小于25mm2。

9）在正常的室温环境温度储存条件下,冷缩电缆附件在扩张状态下的储存时间不小于2年（以供应商交付供电企业的时间开始计算）。在储存期内，不得有开裂、松垮等现象，且存放永久变形率小于15%。

10）供应商应随产品提供冷缩附件的原始内径、冷缩扩张率、电缆主绝缘上的扩张率等参数，冷缩附件整体在自然通风老化试验箱的100摄氏度下3小时老化后与原始内径比较的永久变形率小于5%。

11）冷缩扩张率：（1）冷缩扩张率是指芯绳的外直径与电缆附件在室温下自然收缩24小时后的内直径之比。（2）为方便安装过程中抽取芯绳，且安装后冷缩本体有效压紧电缆本体，要求冷缩电缆接头的扩张率大于150%，电缆主绝缘上的扩张率大于120%，从而保证安装在电缆上时有足够的界面压力和电气性能。

12）工艺图纸应有对外护套、钢铠、内护套、铜屏蔽打磨的工艺要求，并应要求半导电断口倒角且平滑过渡。

#### 5.2.1.3 辅材要求

1）清洁剂：应无毒、易挥发、易溶解油垢、水分含量≤0.5%，且不与绝缘屏蔽、电缆主绝缘、硅橡胶件相溶。

2）恒力弹簧：终端接地线采用恒力弹簧固定，不采用焊锡固定或铜丝捆扎。恒力弹簧应采用优质无磁或微磁材料，运行过程中不得锈蚀，可提供长久的抱紧力，正常运行下无涡流和电位悬浮，并有模制的电缆附件制造企业标识。恒力弹簧在自然状态下不少于5层， 宽度不少于20mm。恒力弹簧按实际接头按装10天后，取出复原不应有明显的变形。

3）支撑芯绳：电缆附件宜采用聚乙烯等芯绳支撑方式，冷缩支撑芯绳从一端能够完整抽出，不宜采用抽管式。芯绳宜采用搭扣式，每圈芯绳都具有连续均匀的焊接点，以保证其足够的机械强度和安装时能均匀抽取。安装在芯绳上的电缆终端在自然通风老化试验箱的60℃下72小时的老化试验后，不出现松垮、塌陷等现象，且芯绳在抽出过程中不会出现明显的移位现象。

4）绝缘混合剂：终端接头内部和电缆主绝缘界面表面须采用不会被橡胶接头主体吸收或者干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，绝缘混合剂必须长时间呈液态膏状，以填充气隙，不干涸或被硅橡胶接头主体吸收，且降低局部放电水平。其性能应至少满足附录F的要求。供应商需提供绝缘混合剂的性能试验报告。

5）绝缘自粘胶带：绝缘自粘胶带为乙丙橡胶带基的自融胶带，管芯上应印有清晰的生产厂家标志。正常运行温度不低于90℃，介电强度不低于31kV/mm。供应商需提供绝缘自粘胶带的性能试验报告。

6）半导电胶带：半导电胶带为从形性良好的乙丙橡胶带，易于拉伸，拉伸时也保持电导率，正常运行温度不低于90℃。

7）连接金具：导体连接金具应符合GB/T 14315中的相应规定，铜铝过渡接线端子的直流电阻应不大于相同长度、相同截面铝导体直流电阻的1.2倍。户外终端应采用密封式铜接线端子。

8）砂布：每套产品应配置1米400目砂纸（宽度40mm）。

9）示意纸尺应跟安装图纸保持一致，纸尺刻度应与钢直尺刻度无误差。

5.2.2 冷缩电缆直通接头（参数见附录C）

#### 5.2.2.1 外观要求

1）电缆附件主体有明显的制造商品牌标志和冷缩管预扩张日期（精确到月），应模制于硅橡胶主体上。

2）电缆附件的所有橡胶件内表面应光滑，内外表面无肉眼可见的因材质和工艺不善引起的斑痕、凹坑、裂纹和杂质，结构尺寸应符合图纸要求。

#### 5.2.2.2主材及结构要求

1）直通接头主体需采用液态硅橡胶材料（性能参数见附录E）整体成型工艺，即保证所有内屏蔽、外屏蔽、主绝缘和应力控制部分为一个整体，相互之间无分层、无气隙，无需单独绕包胶带来恢复内电极或应力控制层。供应商应提供液态硅橡胶材料的性能试验报告。

2）直通接头的外屏蔽层与绝缘层应采用整体模压工艺，接头外屏蔽层厚度应不小于与电缆绝缘屏蔽层标称厚度。禁止采用喷导电硅橡胶液体和单独半导电管方式。

3）直通接头防水层恢复须采用多层绕包弹性防水自粘带或灌胶防水的方式，操作简单、无需专用工具，并需具有优良的防水特性。工艺图纸应要求在内护套、外护套来回各绕包一层防水带。同时应能出具的长期泡水运行证明。半重叠单层绕包的防水胶带应模拟电缆直通接头的实际安装运行条件，绕包防水胶带、相关PVC胶带及铠装带之后，浸入1m的水中，240小时后不透水。供应商应提供防水层的性能试验报告。

4）直通接头应有机械强度良好的装甲带或树脂浇注作为外层保护，外保护套应具有与电缆金属铠装的相同的机械强度。绕包五层装甲带成直径约8cm的圆柱体，完全固化后，能承受1.2kN的压力不变形，不松垮。供应商需提供外保护套的性能试验报告。

5）直通接头内部和电缆主绝缘表面须采用不会被吸收和不容易干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，且长时间呈液体状态，以填充气隙，降低局部放电水平。

6）所有的直通接头都在制造厂内进行100％的局部放电量测试，测试局放应小于5pC。局放出厂试验需100%全覆盖，不允许抽样检测。提供并描述其试验方法，应有测试工装照片可供查询，并有检验的历史记录可供检查。出厂试验报告需随产品一起附上。

7）恢复电缆铜屏蔽层应选用截面积不小于25mm2的镀锡铜网。

8）接头跨桥线应为带绝缘外皮的镀锡铜编织线，截面积不小于25mm2。

9）在正常的室温环境温度储存条件下,冷缩电缆附件在扩张状态下的储存时间不小于2年。在储存期内，不得有开裂、松垮等现象。在储存期内，不得有开裂、松垮等现象，且存放永久变形率小于15%。

10）供应商应随产品提供冷缩附件的原始内径、冷缩扩张率、电缆主绝缘上的扩张率等参数，冷缩附件在自然通风老化试验箱的100摄氏度下3小时老化后与原始内径比较的永久变形率小于5%。

11）冷缩扩张率：（1）冷缩扩张率是指芯绳的外直径与电缆附件在室温下自然收缩24小时后的内直径之比。（2）为方便安装过程中抽取芯绳，且安装后冷缩本体有效压紧电缆本体，要求冷缩电缆中间接头的扩张率大于150%，电缆主绝缘上的扩张率大于120%，从而保证安装在电缆上时有足够的界面压力和电气性能。

12）电缆中间接头应提供持久的径向压力，采取安全的密封措施，防水性能优良，保证长期在水中运行且绝缘不受影响。应以“冷缩电缆附件的扩张率”衡量径向压力大小，生产厂家应提供扩张率数值。

13）内半导电层的长度：为适应金属压接式接管的压后伸长，内屏蔽的长度须大于压接管长度50mm。

14）可根据设计实际要求提供带防火、电子标识等附加功能的中间接头。

15）应有中间头主体两端的防水工艺。在工艺图纸中需标明主体两端的防水工艺，即先用防水带进行密封，再绕包半导电带，要求半导电带绕包完毕后搭接电缆半导电层≥10mm，搭接中间头主体外屏蔽≥10mm。

16）工艺图纸应有对外护套、钢铠、内护套、铜屏蔽打磨的工艺要求，并应要求半导电断口倒角且平滑过渡。

#### 5.2.2.3 辅材要求

1）清洁剂：应无毒、易挥发、易溶解油垢、水分含量≤0.5%，且不与绝缘屏蔽、电缆主绝缘、硅橡胶件相溶。

2）恒力弹簧：铠装接地线采用恒力弹簧固定，不采用焊锡固定或铜丝捆扎。恢复电缆铜屏蔽层铜网应每相采用小恒力弹簧固定。恒力弹簧应采用优质无磁或微磁材料，运行过程中不得锈蚀，可提供长久的抱紧力，正常运行下无涡流和电位悬浮，并有模制的电缆附件制造企业标识。恒力弹簧在自然状态下不少于5层， 宽度不少于15mm。恒力弹簧按实际接头按装10天后，取出恒力弹簧复原不应有明显的变形。

3）支撑芯绳：电缆附件宜采用聚乙烯芯绳支撑方式，冷缩支撑芯绳从一端能够完整抽出。芯绳宜采用搭扣式方式，每圈芯绳都具有连续均匀的焊接点，以保证其足够的机械强度和安装时的均匀抽取。安装在芯绳上的电缆终端在自然通风老化箱60℃下72小时的老化试验后，不出现松垮、不塌陷等现象，且芯绳在抽出过程中不会出现明显的移位现象，同时满足中间接头的芯绳在将冷缩管剥除后，直接测量支撑芯绳的抗压强度，其值应不低于0.5kN。

4）绝缘混合剂：中间接头内部和电缆主绝缘界面表面须采用不会被橡胶接头主体吸收或者干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，绝缘混合剂必须长时间呈液态膏状，以填充气隙，不干涸或被硅橡胶接头主体吸收，且降低局部放电水平。其性能应至少满足附录F的要求。供应商需提供绝缘混合剂的性能试验报告。

5）绝缘自粘胶带：绝缘自粘胶带为乙丙橡胶带基的自融胶带，管芯上应印有清晰的生产厂家标志。正常运行温度不低于90℃，介电强度不低于31kV/mm。供应商需提供绝缘自粘胶带的性能试验报告。

6）半导电胶带：半导电胶带为从形性良好的乙丙橡胶带，易于拉伸，拉伸时也保持电导率，正常运行温度不低于90℃。

7）防水胶带：采用防水胶带结构时，应具有以下特性（1）防水胶带离型纸或管芯上应印有清晰的生产厂家标志；（2）绝缘防水胶带须有优良的防水密封性能和绝缘性能，与各种电缆相容性好；（3）防水胶带的粘性不低于26N/10mm（对钢板），17N/10mm（对聚乙烯）；（4）防水胶带的吸水率不高于0.15%，参考测试标准为ASTM D-570；（5）将防水带紧密绕包端部两层的空心管浸入水中，从管子另一侧打入80kg气压的保气试验，观察是否有气泡从水中渗出，应15分钟无泄漏；（6）供应商需提供防水胶带的性能试验报告；（7）防水带要求总长度≥25m，宽度≥50mm，厚度≥1.5mm，且防水带材长度要求能满足来回绕包内护套、外护套的需求。

8）装甲带：除满足JB/T10740.2要求外，还需满足以下要求：（1）装甲带应采用真空包装，在安装完成后20分钟左右完全固化。（2）装甲带应满足绕包五层装甲带成直径约80mm的圆柱体，完全固化后，能承受1.2kN的压力不变形，不松垮。供应商需提供装甲带的性能试验报告。

9）浇注树脂：采用树脂浇注的防水和外护套保护时，供应商需提供树脂浇注的防水性能和机械强度的性能试验报告。

10）连接金具：导体连接金具应符合GB/T 14315中的相应规定，铜铝过渡连接管的直流电阻应不大于相同长度、相同截面铝导体直流电阻的1.2倍。同一套附件中，三根直通头连接管长度误差应不大于2mm。

11）砂布：每套产品至少应配置1米400目砂纸（宽度40mm）。

- 试验

6.1 试验项目要求

6.1.1 电缆终端

表1  电缆终端试验项目要求

| 序号 | 试验项目 |  | 型式试验 | 例行试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 专项抽检 | 到货抽检 | 交接试验 | 预防性试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标示、外观检查 |  | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 可选 | 可选 |
| 2 | 结构、尺寸检查 |  | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 可选 | 可选 |
| 3 | 出厂试验报告检查 |  | 可选 | —— | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 可选 |
| 4 | 型式试验报告检查 |  | —— | —— | —— | 必选 | 必选 | 第一次入网必选，其他可选 | 可选 | —— |
| 5 | 户外终端相色标示、高温硫化硅橡胶材料、绝缘填充剂相容性、绝缘混合剂、绝缘自粘胶带、防水胶带、浇注树脂等性能试验报告检查 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 第一次入网必选，其他可选 | 可选 | —— |
| 6 | 冷缩附件整体老化后永久变形率试验（100℃下3小时） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 7 | 冷缩扩张率 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 8 | 电缆主绝缘上的扩张率 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 9 | 支撑芯绳老化试验（60℃下72小时） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 10 | 恒力弹簧试验（10天） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 11 | 防水胶带保气试验 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 12 | 绝缘自粘胶带耐压试验 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 13 | 振荡波局放检测 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 可选 | 可选 |
| 14 | 交流耐压 | 交流耐压5min（39kV） | 必选 | 必选 | 必选（抽样检测） | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 15 |  | 交流耐压，湿态1min（35kV） | 必选 | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 16 | 局部放电（15kV） |  | 必选 | 必选 | 必选（抽样检测） | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 17 | 冲击电压试验，在下正负极性各10次 |  | 必选 | —— | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 18 | 恒压负荷热循环试验，在下 | 在空气中，循环50次 | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 19 |  | 在水中，循环10次 | 必选 | —— | 可选 | 必选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 20 |  | 在空气中，循环60次 | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 21 |  | 在空气中，循环3次 | —— | 必选 | 可选 | 可选 | 可选 | 必选（一批次检测一套） | —— | —— |
| 22 | 局部放电(15kV)，在和环境温度下 |  | 必选 | —— | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 23 | 局部放电(15kV) |  | —— | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 24 | 短路热稳定（屏蔽） |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 25 | 短路热稳定（导体） |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 26 | 短路动稳定 |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 27 | 冲击电压试验，正负极性各10次 |  | 必选 | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 28 | 交流耐压15min（22kV） |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 29 | 潮湿试验300h |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 30 | 盐雾试验1000h |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 31 | 交流耐压4h（35kV） |  | —— | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 32 | 交流耐压：2.5（5min）,或2(60min) |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 必选 | 必选 |
| 备注： 除非另有规定，试验应在环境温度下进行 温度为电缆正常运行时最高导体温度以上（5-10）℃ 每个负荷循环周期为8h，电缆导体稳定在规定的温度下至少2h，冷却时间至少3h 在加热期结束时进行 仅适用于能直接或通过适配件与电缆金属屏蔽相连接的终端 短路热稳定试验可以与短路动稳定试验结合进行 只有当峰值电流>80kA的单芯电缆和>63kA的三芯电缆，其终端才要求进行短路动稳定试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2 电缆直通接头

表2  电缆直通接头试验项目要求

| 序号 | 试验项目 |  | 型式试验 | 例行试验 | 出厂试验 | 送样检测 | 专项抽检 | 到货抽检 | 交接试验 | 预防性试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标示、外观检查 |  | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 可选 | 可选 |
| 2 | 结构、尺寸检查 |  | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 可选 | 可选 |
| 3 | 出厂试验报告检查 |  | 可选 | —— | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 可选 |
| 4 | 型式试验报告检查 |  | —— | —— | —— | 必选 | 必选 | 第一次入网必选，其他可选 | 可选 | —— |
| 5 | 硅橡胶材料、绝缘填充剂相容性、绝缘混合剂、绝缘自粘胶带、防水胶带、浇注树脂等性能试验报告检查 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 第一次入网必选，其他可选 | 可选 | —— |
| 6 | 冷缩附件整体老化后永久变形率试验（100℃下3小时） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 7 | 冷缩扩张率 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 8 | 电缆主绝缘上的扩张率 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 9 | 支撑芯绳老化试验（60℃下72小时） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 10 | 恒力弹簧试验（10天） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 11 | 防水胶带保气试验 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 12 | 绝缘自粘胶带耐压试验 |  | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 13 | 直通接头浸水试验（1m，240小时） |  | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 14 | 振荡波局放检测 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 可选 | 可选 |
| 15 | 交流耐压 | 交流耐压5min（39kV） | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 16 |  | 交流耐压，湿态1min（35kV） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 17 | 局部放电（15kV） |  | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 18 | 冲击电压试验，在下正负极性各10次 |  | 必选 | —— | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 19 | 恒压负荷热循环试验，在下 | 在空气中，循环30次 | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 20 |  | 在水中，循环30次 | 必选 | —— | 可选 | 必选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 22 |  | 在空气中，循环3次 | —— | 必选 | 可选 | 可选 | 可选 | 必选（一批次检测一套） | —— | —— |
| 23 | 局部放电(15kV)，在和环境温度下 |  | 必选 | —— | 可选 | 必选 | 必选 | 可选 | —— | —— |
| 24 | 局部放电(15kV) |  | —— | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 25 | 短路热稳定（屏蔽） |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 26 | 短路热稳定（导体） |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 27 | 短路动稳定 |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 28 | 冲击电压试验（95kV），正负极性各10次 |  | 必选 | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 29 | 交流耐压15min（22kV） |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 30 | 潮湿试验300h |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 31 | 盐雾试验1000h |  | 必选 | —— | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | —— | —— |
| 32 | 交流耐压4h（35kV） |  | —— | 必选 | 可选 | 必选 | 必选 | 必选 | —— | —— |
| 33 | 交流耐压：2.5（5min）,或2(60min) |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 必选 | 必选 |
| 备注： 除非另有规定，试验应在环境温度下进行 温度为电缆正常运行时最高导体温度以上（5-10）℃ 过渡接头（挤包绝缘电缆到挤包绝缘电缆）试验参数是按额定值较低的电缆来确定的 每个负荷循环周期为8h，电缆导体稳定在规定的温度下至少2h，冷却时间至少3h 在加热期结束时进行 短路热稳定试验可以与短路动稳定试验结合进行 只有当峰值电流>80kA的单芯电缆和>63kA的三芯电缆，其终端才要求进行短路动稳定试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 试验方法和要求

6.2.1 交流耐压试验

6.2.1.1 干态试验

附件组件应与所有相关的金属制件和配件一起装配。施加试验电压前附件应保持清洁和干燥。除非另有规定，试验应在环境温度下进行，应按GB/T 16927.1-2013第 6章规定的程序施加电压。

6.2.1.2 湿态试验

除按运行状态和制造方说明书特定的安装方位和相对间距外，应将终端安装在垂直位置，湿态试验应如GB/T 16927.1 -2013所述，并在环境温度下进行。

6.2.2 直流耐压试验

附件组件应与所有相关的金属制件和配件一起装配。施加试验电压前附件应保持清洁和于燥。应对电缆导体施加负极性电压，试验应在环境温度下进行，应按GB/T 16927.1-2013 规定的程序施加电压。

6.2.3 冲击电压试验

应参照相关标准进行包括金属罩壳和终端盒的试验安装的准备，对于三相电缆的附件(例如在一个金属罩壳内有三个单芯终端)，一次试验一相，其他两相接地。应按GB/T 3048.13进行试验。

6.2.4 局部放电试验

应按 GB/T 7354和IEC 60885-2的规定进行本项试验，在相关标准给定的试验电压下测量局部放电。

6.2.5 热循环试验

在空气中或水中的试验布置应如GB/T 18889-2002第8章规定。将在水中作热循环试验的接头或可分离连接器安放在水箱中。应使水面高出所有被试附件1m，水温应为环境温度。对带密闭的金属外壳，并搪铅或焊接到电缆金属护套上的接头，不必作浸水试验。

应按GB/T 18889-2002第8章规定测量温度在空气中或水中进行的每个热循环，时间应为8小时，并在下列温度下至少稳定2h，对于挤包绝缘电缆，为电缆正常运行时导体最高温度以上(5~10°0)；对于纸绝缘电缆，为电缆正常运行时导休最高温度以上(0~5于纸)。然后自然冷却至少3h至与环境温度相差不超过10环境。

组合试样应经受相应标准中给定的规定次数热循环，并施加规定的电压。

6.2.6 短路热稳定试验(屏蔽)

试验回路两端屏蔽连线应与地断开，并连接到短路发生器上。应由制造方一与用户商定按电网的实际短路条件而确定试验电流和持续时间。

附件安装和温度测量在GB/T 18889第8章中给定，短路试验之前，应对电缆导体加热并在上述温度下至少稳定2h。对于挤包绝缘电缆，为电缆正常运行时导体最高温度以上(5~10°0）。

对于纸绝缘电缆，为电缆正常运行时导体最高温度以上(0~5°0)。

在进行短路试验前后，应采用热电偶或任何其他合适的方法测量屏蔽层温度。应按商定的试验电流和持续时间在屏蔽层上进行两次短路试验，应允许两次短路之问电缆屏蔽层温度冷却至不超过第一次短路前温度10°0。

6.2.7 短路热稳定试验(导体)

将电缆回路的一端与短路发生器相连接，另一端接到短路排上进行试验，也可选用另一种方法，将三个线芯串联起来.如同单芯附件一样试验。应用交流或直流电流将导体温度升到电缆最高允许短路温度(氏)时间不超过5s。短路两次，允许两次短路之间试验回路冷却到超过试验开始时导体温度(5~10度路冷。

6.2.8 短路动稳定试验

试验回路应由三根单芯电缆或一根三芯电缆与附件组成。试验电缆回路的一端应与短路发生器相连接，另一端应接到短路排上。对于终端、可分离连接器和接头，电缆与附件的固定方法及附件之间的间隔应按制造方推荐确定，单芯电缆接头应按三角形排列进行试验。

应按下列规定以合适的时间和电流值施加短路电流：

短路电流:Id=2.5 ×I（I为6.2.7中短路时间1s时计算得出的短路电流值），持续时间至少10ms。记录波形。

6.2.9 潮湿试验和盐雾试验

采用单相或三相交流电压源。试验中在泄漏电流为250mA时，电源高压侧的最大电压降应小于5%。

潮湿试验室应装备喷雾嘴或其他可排出雾化水的加湿器。喷雾速率为(0.4+0.1)I/(hm3)，整个试验期间雾水的电导率，对于潮湿试验应为(70士10)mS/m，而对于盐雾试验应为(1600+200)mS/m。

试验室应能满足在试验期间没有水直接滴落到附件上的要求。

按照制造方的说明书，并以与运行状态下附件相同的安装方向和相对间距将试验附件安装在潮湿试验室内。三个非蔽可分离连接器或几个护罩式终端应安装在试验终端盒内，且经受三相电压试验。三芯电缆终端也应经受三相电压试验。

应采用连接到测量电源电流的自动断路器来保护变压器的各相，没定当流过高压侧的瞬时电流达(1.0+0.1）A时，在50 ms-250 m时间内令电路断开。

试验期间，潮湿试验室内温度应为环境温度，时间和电压值应在相应标准中给定，允许试验中断时间不超过试验时间的5%，在试验期间不允许清洗附件或进行任何其他类似的干扰，试验开始前和完成试验以后，至少应在两个相反的方向摄下被试附件的彩色照片，照片应清晰地展示泄漏途径的状况。

试验结束后应注明试样的状况。试验结果应记录发生的任何闪络、附件状态的描述和照片，尤其是仟何电痕、电蚀或机械损伤。

6.2.10 振荡波法局放试验（参考）

1）试验项目

10kV交联聚乙烯电缆交接、预防性试验可以采用振荡波局放测试试验。

2）试验周期

新建或大修后的电缆须在投运后3年内进行一次振荡波测试预防性试验，之后可以考虑每6年进行一次。对存在疑似或同类设备家族性缺陷的电缆，则应根据测试分析结果适当缩短跟踪试验周期。

3）试验范围

长度在150m以上（包括150m）的站出线第一段10kV交联聚乙烯电力电缆进行振荡波局放测试交接试验，其余各段以及长度小于150m的站出线第一段10kV交联聚乙烯电力电缆仍采用现场交流耐压试验。在允许的条件下，可推广电缆振荡波在交接试验的应用。

4）试验要求

- 10kV交联聚乙烯电缆振荡波局放检测的最佳试验距离是150-3000m，长度小于150m应采用交流耐压试验，大于 3000m应分别在电缆两端进行局放检测，更长距离应视振荡波在被测电缆中的衰减特性和试验设备的容量选择合理的试验方式。

- 关于试验校准应遵循以下原则：

校准量：100PC、200PC、500PC、1nC、2nC、5nC、10nC、20nC、50nC、100nC

在校准波形中要能够区分入射波与反射波

波速在165-170m/μs范围内

三芯电缆校准其中一相即可，单芯电缆每相均须校准

- 在测量时发现电缆终端头等尖端放电干扰时，应采用屏蔽方法隔离其余两相再进行试验

- 新电缆投运时，施加的最高试验电压应为2.0U0。当有集中放电现象发生，且局放量大于100pC时，应对该电缆组织缺陷定位和检修。

- 电缆大修新做中间接头后以及在运电缆进行预防性试验时，施加的最高试验电压应为1.7U0。当有集中放电现象发生，且局放量大于500pC时，应对该 电缆组织缺陷定位和检修。

- 如试验结果出现集中放电现象，但放电量不大于上述第（四）、（五）项的指标时，须进行跟踪测试，测试周期一般为一年一次。当跟踪测试发现放电量明显增长时，应对该电缆组织缺陷定位和检修。

5）局放判断方法

- 确定分析结果是否由电缆局部放电导致，可参考以下几点进行判断：①放电幅值和次数随着电压的升高而增加；②局部放电定位结果在图谱上集中性较强；③局部放电相位谱图呈现180°特征；④能够较明显地区分出入射波和反射波。

- 产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

7.3 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4 优先选用损耗低的产品。

- 企业VI标识

供应商名称、产品型号、冷缩硅橡胶主体上应模制供应商标识及冷缩管预扩张日期（精确到月）。

- 技术文件要求

9.1一般要求

9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

9.1.3 投标方及时提交完整的资料，满足工程进度要求。自收到中标通知书日起，投标方应按照专用部分规定的时间提交全部的技术资料，经招标方确认后不得更改。

9.1.4 对于未列入合同的技术资料清单，且是工程所必需的文件、资料，投标方应及时免费提供。项目工程采购的设备如有后续（全部或部分）改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

9.1.5 “工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、控制图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告，以及与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

9.1.6 投标方应在设备生产前将“工厂图纸”提交给招标方审查认可，未经审查认可，不得进行备料和生产。

9.1.7 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

9.1.8 现场安装和试验应在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

9.1.9 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试、投运过程中出现的问题。当发现设备质量问题，投标方应及时采取措施解决。

9.1.10 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求遵循技术规范书专用部分条款。

9.1.11 投标方应协助招标方解决设备运行过程中出现的问题。

9.1.12 投标方应在15年使用寿命期限内，提供设备所需的备品备件。

9.2 资料文件

9.2.1 随同投标文件一起提供的一般性资料，详见表7。

表7  随同投标文件需提供的资料

| 序号 | 需提供的资料 |
| --- | --- |
| 1 | 10kV冷缩型电缆附件型式试验报告 |
| 2 | 对应应标设备型号的安装使用说明书 |
| 3 | 按南网规定模版编制的对应应标10kV冷缩型电缆附件型号的维护检修手册 |
| 4 | 确保质量控制的检测设备清单 |
| 5 | 厂家易损件清单 |

9.2.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供相关图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份，具体如下：

图纸资料

1）电场强度计算书。

2）绝缘填充剂技术参数

3）电缆附件安装所需专用工具的类型及生产厂家。

4）电缆附件安装所需的其他技术文件。

5）生产厂家出厂试验报告、合格证。

投标方所有图纸和文件资料必须经过有关程序审批并加盖公章。

9.3 技术服务

1）现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

2）投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

3）投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

9.4 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后在专用部分要求的时间内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝光盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）；

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求；

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

- 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-1995《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2 包装

10.2.1 附件的各种部件装入包装箱内，包装箱应采用纸或木箱。装箱时在箱内必须附有装箱清单、安装使用说明书和结构示意图。附件零部件可分开包装。包装箱侧面应注明部件名称、规格。两端面应注明轻放；防雨；不得穿刺。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.2.2 包装箱外应标明以下内容：

  - 买方名称、交货地点；

  - 制造厂名和制造日期；

  - 包装箱毛重和净重；

  - 包装箱外形尺寸；

  - 必要的警告文字和符号；

  - 总运输数量、各箱编号；

  - 合同号；

  - 附件名称、规格、数量。

10.2.3 包装箱内应有详细的装箱清单、清单上应注明附件各组成部件的贮存条件（温度和湿度等）、有效使用期。

10.2.4 工程材料和备品材料应分别包装。

10.2.5 技术文件应装在不透水的袋内；随产品提供的技术资料应完整无缺。

10.2.6 附件零部件放入包装箱时，应有相应的防潮、防碰撞措施。

10.2.7 电缆中间接头防水带包装盒上应注明产品生产日期。

10.3 运输

10.3.1 电缆附件制造完成并通过试验后应及时包装， 否则应得到切实的保护。其包装应符合运输部门的有关规定。

10.3.2 应采取有效的预防措施，为了在运输、储存和安装中以及在带电前，保护绝缘以防由于雨、雪或凝露等原因而吸潮，并防止在运输过程中振动给设备造成的影响和损伤。

10.3.3 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

10.4 储存

10.4.1 电缆附件的绝缘材料都应采用防潮包装，并存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。

10.4.2 电缆附件在安装前的保管，其保管期限不少于2年，保管期信息应清晰张贴在产品包装箱表面。

10.5 开箱检查

开箱检查时应有投标方代表在现场确认。

10.6 安装指导

投标方在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

10.7 质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于15年。

2）如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本标准外， 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若买方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

- 附录

## 附录A：户内终端性能要求

| 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 交流耐压或直流耐压 | 4.5U05min或4U0， 15min不闪络、不击穿 | 通过 |
| 局部放电 | 在1.73U0下，≤5pc | 通过 |
| 冲击电压试验 | 95kV，±10次 | 不击穿、不闪络 |
| 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共60次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（正常运行时导体最高温加5-10°C和环境温度下） | 在1.73U0下，≤5pc | 通过 |
| 短路热稳定 （屏蔽） | 在电缆屏蔽的Iλυ下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路热稳定（导体 | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 通过 |
| 冲击电压试验 | 95kV，±10次 | 不击穿、不闪络 |
| 交流耐压 | 2.5U0，15min. | 不击穿、不闪络 |
| 潮湿试验 | 1.25U0，300h | 通过不发生击穿、闪络和过电流释放 |

## 附录B：户外终端性能要求

| 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 交流耐压或直流耐压 | 4.5U05min或4U0， 15min不闪络、不击穿 | 通过 |
| 局部放电 | 在1.73U0下，≤5pc | 通过 |
| 冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C） | 95kV，±10次 | 不击穿、不闪络 |
| 恒压负荷循环试验（在空气中） | 导体施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共30次循环 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（在导体最高温加5-10°C和环境温度下） | 在1.73U0下，≤5pc | 通过 |
| 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的Iλυ下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 通过 |
| 冲击电压试验 | 95kV，±10次 | 不击穿、不闪络 |
| 交流耐压 | 2.5U0， 15min | 不击穿、不闪络 |
| 盐雾试验 | 1.25U0，1000h | 通过不发生击穿、闪络和过电流释放 |

## 附录C：电缆直接接头性能要求

| 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 交流耐压或直流耐压 | 4.5U05min或4U0， 15min不闪络、不击穿 | 通过 |
| 局部放电 | 在1.73U0下，≤5pc | 通过 |
| 冲击电压试验（在导体最高温加5-10°C） | 95kV，±10次 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 恒压负荷循环试验（在空气中） | 施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共30循环次 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 恒压负荷循环试验（在水中） | 施加电压2.5U0，并加热至（90-95）°C，其中加热5h，冷却3h，共30循环次 | 不击穿及由以下试验评定试验结果 |
| 局部放电（在导体最高温加5-10°C和环境温度下） | 在+1.73U0下，≤5pc | 通过 |
| 短路热稳定（屏蔽） | 在电缆屏蔽的Iλυ下，短2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路热稳定（导体） | 升高到电缆导体的θsc下，短路2次，无可见损伤 | 通过 |
| 短路动稳定 | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 通过 |
| 冲击电压试验 | 95kV，±10次 | 不闪络、不击穿 |
| 交流耐压 | 2.5U0，15min. | 不闪络、不击穿 |

## 附录D：三元乙丙橡胶绝缘料性能

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 绝缘料 | 半导电料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老化前机械性能 | 抗张强度 | N/mm2 | ≥6.0 | ≥10.0 |
|  |  | 断裂伸长率 | % | ≥400 | ≥250 |
|  |  | 硬度 | 邵氏A | ≤65 | ≤75 |
| 2 | 空气箱老化后机械性能老化条件 | 135℃±3℃，7d 抗张强度变化率 伸长率的变化率 | % % | ≤±30 ≤±30 | ≤±30 ≤±30 |
| 3 | 电气性能（室温下） | 体积电阻率（23℃） | Ω·cm | ≥1.0×1015 | ≤1.0×103 |
|  |  | tgδ | — | ≤5.0×10－3 | — |
|  |  | 介电常数 | — | 2.5～3.5 | — |

## 附录E：硅橡胶绝缘料性能

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 绝缘料 | 半导电料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老化前机械性能 | 抗张强度 | N/mm2 | ≥5.0 | ≥5.5 |
|  |  | 断裂伸长率 | % | ≥450 | ≥300 |
|  |  | 硬度 | 邵氏A | ≤40 | ≤55 |
| 2 | 空气箱老化后机械性能 | 老化条件：135℃±3℃，7d |  |  |  |
|  |  | 抗张强度变化率 | % | ≤±30 | ≤±30 |
| 3 | 电气性能（室温下） | 体积电阻率（23℃） | Ω·cm | ≥1.0×1015 | ≤1.0×103 |
|  |  | tgδ | — | ≤4.0×10-3 | — |
|  |  | 介电常数 | — | 2.8～3.5 | — |

## 附录F：绝缘混合剂的性能

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  | 无杂质 |
| 2 | 运动粘度（25℃） | 低粘度硅油 | mm2/s | 40～1000 |
|  |  | 高粘度硅油 |  | 7000～13000 |
| 3 | 粘度最大变化率 |  | % | ±5 |
| 4 | 闪点 |  | ℃ | >300 |
| 5 | 折光指数（25℃） |  |  | 1.42～1.47 |
| 6 | 击穿电压（电极问距2.5 mm） |  | kV | >35 |
| 7 | 体积电阻率（25℃） |  | Ω·m | >8×1012 |
| 8 | 挥发度（150℃，3 h） |  | % | <0.5 |
| 9 | 介电系数（50Hz） |  |  | 2.8～3.2 |
| 10 | 介质损耗角正切 |  | % | <0.5 |
| 11 | 锥入度 |  | 1/10mm | 200～300 |

## 附录G：电缆附件规格型号

| 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 35（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 50（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 70（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 95（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 120（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 150（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 185（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 240（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 300（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 400（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 500（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户内终端 | 630（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 35（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 50（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 70（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 95（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 120（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 150（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 185（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 240（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 300（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 400（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 500（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆户外终端 | 630（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 35（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 50（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 70（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 95（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 120（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 150（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 185（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 240（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 300（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 400（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 500（mm2） | 套 |  |
| 10kV三芯冷缩型电缆中间头 | 630（mm2） | 套 |  |

# 附录H：10kV冷缩型电缆附件技术规范书审核表单

填写说明：

审核表单作为通用部分的附表，对未开展型号审查设备在评标时进行证明文件审查。

1、投标人响应部分基本填写要求如下：

| 投标人响应 | 投标人响应值 | 证明材料 | 投标人偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| “优于要求” | 投标设备相应参数值 | 证明文件名称、编号、相关内容起止页码 | 投标人偏差 |
| “全部满足要求” |  |  | — |
| “不满足要求” |  |  | 投标人偏差及建议 |

2、所有投标人提供的响应文件应有唯一编号，编号不少于5位，具体格式不限。

3、投标人在投标时应提供必要的条款响应支撑文件清单，投标时应对下面逐条要求进行响应，并说明响应内容所在的具体文件位置（包括文件名称、文件编号、文件起止页码）。同一条款要求可对应对个支撑文件，单一支撑文件也对不同条款要求进行响应。

| 序号 | 报告类型 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术报告/试验报告/图纸/其他 |  |  |

10kV冷缩型电缆附件技术规范书审核表单

| 招标条款要求 |  | 投标人响应 |  |  |  | 评标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款基本内容和要求 | 投标人响应 | 投标人响应值 | 证明材料 | 投标人偏差说明 | 评标专家 审核 |
| 5 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 外观要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1/5.2.2.1 | 1）电缆附件主体有明显的制造商标志和冷缩管预扩张日期（精确到月），应模制于硅橡胶主体上。 2）户外终端采用的相色标示应具有抗紫外线老化性能，供应商应提供相色标示抗紫外线老化的性能试验报告。 |  | 生产工艺及对应控制措施 | 工艺和技术文件名称、设计图纸及起止页码 |  | 相色标示抗紫外线老化的性能试验报告 |
|  | 主材及结构要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2/5.2.2.2 | 1）终端的应力控制管或应力锥与外绝缘提前预制为一个整体，一次收缩即可完成其安装，无需单独恢复应力控制管或应力锥。采用应力锥结构时需采用整体模压工艺。采用电应力控制结构时，在终端的至少1/2界面范围内应有电场控制措施；内置的高介电常数应力控制管的介电常数不小于20，介电强度、绝缘电阻和介电损耗因数应保持长期稳定并满足要求。 2）终端的出线杆与电缆导体之间应采用压接方法连接，户外终端应采用密封式铜接线端子。 3）户外终端顶端需采用硅橡胶胶带绕包或硅橡胶管密封。 4）终端的外绝缘必须采用高温硫化硅橡胶材料（性能参数见附录E），以实现较好的抗爬电、耐污、抗紫外线等大气老化、耐漏电起痕、耐电蚀、明火离开后有自熄灭等性能，供应商应提供高温硫化硅橡胶的性能试验报告。 5）终端内的绝缘填充剂及密封剂，应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容，供应商应提供相容性的性能试验报告。 6）为方便检测电缆内、外护套电气性能，电缆铜屏蔽层与铠装层应用两条镀锡编织铜线分开接地，接地线单条截面积不小于25mm2。 7）供应商应随产品提供冷缩附件的原始内径、冷缩扩张率、电缆主绝缘上的扩张率等参数，冷缩附件整体在自然通风老化试验箱的100摄氏度下3小时老化后与原始内径比较的永久变形率小于5%。 8）冷缩扩张率：（1）冷缩扩张率是指芯绳的外直径与电缆附件在室温下自然收缩24小时后的内直径之比。（2）为方便安装过程中抽取芯绳，且安装后冷缩本体有效压紧电缆本体，要求冷缩电缆接头的扩张率大于150%，电缆主绝缘上的扩张率大于120%，从而保证安装在电缆上时有足够的界面压力和电气性能。 |  | 生产工艺及对应控制措施 | 工艺和技术文件名称、设计图纸及起止页码 |  | 高温硫化硅橡胶的性能试验报告、相容性的性能试验报告、电缆铜屏蔽层与铠装层的结构图、冷缩附件整体在自然通风老化试验箱的100摄氏度下3小时老化后与原始内径的试验报告、冷缩扩张率试验报告 |
|  | 辅材要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.3/5.2.2.3 | 1）恒力弹簧：接地线采用恒力弹簧固定，不采用焊锡固定或铜丝捆扎。恒力弹簧应采用优质无磁或微磁材料，运行过程中不得锈蚀，可提供长久的抱紧力，正常运行下无涡流和电位悬浮，并有模制的电缆附件制造企业标识。恒力弹簧在自然状态下不少于5层， 宽度不少于15mm。恒力弹簧按实际接头按装10天后，取出恒力弹簧复原不应有明显的变形。 2）支撑芯绳：电缆附件宜采用聚乙烯芯绳支撑方式，冷缩支撑芯绳从一端能够完整抽出。芯绳宜采用搭扣式方式，每圈芯绳都具有连续均匀的焊接点，以保证其足够的机械强度和安装时的均匀抽取。安装在芯绳上的电缆终端在自然通风老化箱60℃下72小时的老化试验后，不出现松垮、不塌陷等现象，且芯绳在抽出过程中不会出现明显的移位现象，同时满足中间接头的芯绳在将冷缩管剥除后，直接测量支撑芯绳的抗压强度，其值应不低于0.5kN。 3）绝缘混合剂：中间接头内部和电缆主绝缘界面表面须采用不会被橡胶接头主体吸收或者干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，绝缘混合剂必须长时间呈液态膏状，以填充气隙，不干涸或被硅橡胶接头主体吸收，且降低局部放电水平。其性能应至少满足附录F的要求。供应商需提供绝缘混合剂的性能试验报告。 4）绝缘自粘胶带：绝缘自粘胶带为乙丙橡胶带基的自融胶带，管芯上应印有清晰的生产厂家标志。正常运行温度不低于90℃，介电强度不低于31kV/mm。供应商需提供绝缘自粘胶带的性能试验报告。 5）半导电胶带：半导电胶带为从形性良好的乙丙橡胶带，易于拉伸，拉伸时也保持电导率，正常运行温度不低于90℃。 6）防水胶带：采用防水胶带结构时，应具有以下特性（1）防水胶带离型纸或管芯上应印有清晰的生产厂家标志；（2）绝缘防水胶带须有优良的防水密封性能和绝缘性能，与各种电缆相容性好；（3）防水胶带的粘性不低于26N/10mm（对钢板），17N/10mm（对聚乙烯）；（4）防水胶带的吸水率不高于0.15%，参考测试标准为ASTM D-570；（5）将防水带紧密绕包端部两层的空心管浸入水中，从管子另一侧打入80kg气压的保气试验，观察是否有气泡从水中渗出，应15分钟无泄漏；供应商需提供防水胶带的性能试验报告。 9）连接金具：导体连接金具应符合GB/T 14315中的相应规定，铜铝过渡连接管的直流电阻应不大于相同长度、相同截面铝导体直流电阻的1.2倍。 |  | 生产工艺及对应控制措施 | 工艺和技术文件名称、设计图纸及起止页码 |  | 恒力弹簧质量证明、支撑芯绳老化试验报告、绝缘混合剂的性能试验报告、绝缘自粘胶带的性能试验报告、防水胶带的性能试验报告、装甲带的性能试验报告、树脂浇注的防水性能和机械强度的性能试验报告 |
| 6 | 试验 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 试验条件 详见表1和表2 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  |  |
| 6.2.1 | ### 交流耐压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 干态试验 附件组件应与所有相关的金属制件和配件一起装配。施加试验电压前附件应保持清洁和干燥。除非另有规定，试验应在环境温度下进行，应按GB/T 16927.1-2013第 6章规定的程序施加电压。 湿态试验 除按运行状态和制造方说明书特定的安装方位和相对间距外，应将终端安装在垂直位置，湿态试验应如GB/T 16927.1 -2013所述，并在环境温度下进行。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.2 | 直流耐压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 附件组件应与所有相关的金属制件和配件一起装配。施加试验电压前附件应保持清洁和于燥。应对电缆导体施加负极性电压，试验应在环境温度下进行，应按GB/T 16927.1-2013 规定的程序施加电压。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.3 | 冲击电压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 应参照相关标准进行包括金属罩壳和终端盒的试验安装的准备，对于三相电缆的附件(例如在一个金属罩壳内有三个单芯终端)，一次试验一相，其他两相接地。应按GB/T 3048.13进行试验。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.4 | 局部放电试验 |  |  |  |  |  |
|  | 应按 GB/T 7354和IEC 60885-2的规定进行本项试验，在相关标准给定的试验电压下测量局部放电。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.5 | 热循环试验 |  |  |  |  |  |
|  | 在空气中或水中的试验布置应如GB/T 18889-2002第8章规定。将在水中作热循环试验的接头或可分离连接器安放在水箱中。应使水面高出所有被试附件1m，水温应为环境温度。对带密闭的金属外壳，并搪铅或焊接到电缆金属护套上的接头，不必作浸水试验。 应按GB/T 18889-2002第8章规定测量温度在空气中或水中进行的每个热循环，时间应为8小时，并在下列温度下至少稳定2h，对于挤包绝缘电缆，为电缆正常运行时导体最高温度以上(5~10°0)；对于纸绝缘电缆，为电缆正常运行时导休最高温度以上(0~5于纸)。然后自然冷却至少3h至与环境温度相差不超过10环境。 组合试样应经受相应标准中给定的规定次数热循环，并施加规定的电压。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.6 | 短路热稳定试验(屏蔽) |  |  |  |  |  |
|  | 试验回路两端屏蔽连线应与地断开，并连接到短路发生器上。应由制造方一与用户商定按电网的实际短路条件而确定试验电流和持续时间。 附件安装和温度测量在GB/T 18889第8章中给定，短路试验之前，应对电缆导体加热并在上述温度下至少稳定2h。对于挤包绝缘电缆，为电缆正常运行时导体最高温度以上(5~10°0）。 对于纸绝缘电缆，为电缆正常运行时导体最高温度以上(0~5°0)。 在进行短路试验前后，应采用热电偶或任何其他合适的方法测量屏蔽层温度。应按商定的试验电流和持续时间在屏蔽层上进行两次短路试验，应允许两次短路之问电缆屏蔽层温度冷却至不超过第一次短路前温度10°0。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.7 | 短路热稳定试验(导体) |  |  |  |  |  |
|  | 将电缆回路的一端与短路发生器相连接，另一端接到短路排上进行试验，也可选用另一种方法，将三个线芯串联起来.如同单芯附件一样试验。应用交流或直流电流将导体温度升到电缆最高允许短路温度(氏)时间不超过5s。短路两次，允许两次短路之间试验回路冷却到超过试验开始时导体温度(5~10度路冷。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.8 | 短路动稳定试验 |  |  |  |  |  |
|  | 试验回路应由三根单芯电缆或一根三芯电缆与附件组成。试验电缆回路的一端应与短路发生器相连接，另一端应接到短路排上。对于终端、可分离连接器和接头，电缆与附件的固定方法及附件之间的间隔应按制造方推荐确定，单芯电缆接头应按三角形排列进行试验。 应按下列规定以合适的时间和电流值施加短路电流： 短路电流:Id=2.5 ×I（I为6.2.7中短路时间1s时计算得出的短路电流值），持续时间至少10ms。记录波形。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.9 | 潮湿试验和盐雾试验 |  |  |  |  |  |
|  | 采用单相或三相交流电压源。试验中在泄漏电流为250mA时，电源高压侧的最大电压降应小于5%。 潮湿试验室应装备喷雾嘴或其他可排出雾化水的加湿器。喷雾速率为(0.4+0.1)I/(hm3)，整个试验期间雾水的电导率，对于潮湿试验应为(70士10)mS/m，而对于盐雾试验应为(1600+200)mS/m。 试验室应能满足在试验期间没有水直接滴落到附件上的要求。 按照制造方的说明书，并以与运行状态下附件相同的安装方向和相对间距将试验附件安装在潮湿试验室内。三个非蔽可分离连接器或几个护罩式终端应安装在试验终端盒内，且经受三相电压试验。三芯电缆终端也应经受三相电压试验。 应采用连接到测量电源电流的自动断路器来保护变压器的各相，没定当流过高压侧的瞬时电流达(1.0+0.1）A时，在50 ms-250 m时间内令电路断开。 试验期间，潮湿试验室内温度应为环境温度，时间和电压值应在相应标准中给定，允许试验中断时间不超过试验时间的5%，在试验期间不允许清洗附件或进行任何其他类似的干扰，试验开始前和完成试验以后，至少应在两个相反的方向摄下被试附件的彩色照片，照片应清晰地展示泄漏途径的状况。 试验结束后应注明试样的状况。试验结果应记录发生的任何闪络、附件状态的描述和照片，尤其是仟何电痕、电蚀或机械损伤。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 6.2.10 | 振荡波法局放试验（参考） |  |  |  |  |  |
|  | 1）试验项目 10kV交联聚乙烯电缆交接、预防性试验可以采用振荡波局放测试试验。 2）试验周期 新建或大修后的电缆须在投运后3年内进行一次振荡波测试预防性试验，之后可以考虑每6年进行一次。对存在疑似或同类设备家族性缺陷的电缆，则应根据测试分析结果适当缩短跟踪试验周期。 3）试验范围 长度在150m以上（包括150m）的站出线第一段10kV交联聚乙烯电力电缆进行振荡波局放测试交接试验，其余各段以及长度小于150m的站出线第一段10kV交联聚乙烯电力电缆仍采用现场交流耐压试验。在允许的条件下，可推广电缆振荡波在交接试验的应用。 4）试验要求 - 10kV交联聚乙烯电缆振荡波局放检测的最佳试验距离是150-3000m，长度小于150m应采用交流耐压试验，大于 3000m应分别在电缆两端进行局放检测，更长距离应视振荡波在被测电缆中的衰减特性和试验设备的容量选择合理的试验方式。 - 关于试验校准应遵循以下原则： 校准量：100PC、200PC、500PC、1nC、2nC、5nC、10nC、20nC、50nC、100nC 在校准波形中要能够区分入射波与反射波 波速在165-170m/μs范围内 三芯电缆校准其中一相即可，单芯电缆每相均须校准 - 在测量时发现电缆终端头等尖端放电干扰时，应采用屏蔽方法隔离其余两相再进行试验 - 新电缆投运时，施加的最高试验电压应为2.0U0。当有集中放电现象发生，且局放量大于100pC时，应对该电缆组织缺陷定位和检修。 - 电缆大修新做中间接头后以及在运电缆进行预防性试验时，施加的最高试验电压应为1.7U0。当有集中放电现象发生，且局放量大于500pC时，应对该 电缆组织缺陷定位和检修。 - 如试验结果出现集中放电现象，但放电量不大于上述第（四）、（五）项的指标时，须进行跟踪测试，测试周期一般为一年一次。当跟踪测试发现放电量明显增长时，应对该电缆组织缺陷定位和检修。 5）局放判断方法 确定分析结果是否由电缆局部放电导致，可参考以下几点进行判断：①放电幅值和次数随着电压的升高而增加；②局部放电定位结果在图谱上集中性较强；③局部放电相位谱图呈现180°特征；④能够较明显地区分出入射波和反射波。 |  | 试验报告 | 试验报告名称及起止页码 |  | 对应的试验报告 |
| 9.2 | 资料文件要求 |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 一般性资料 |  | 一般性资料 | 一般性资料 |  |  |
| 9.2.1.1 | 10kV冷缩型电缆附件型式试验报告 |  | 10kV冷缩型电缆附件型式试验报告 | 10kV冷缩型电缆附件型式试验报告 |  |  |
| 9.2.1.2 | 对应应标设备型号的安装使用说明书 |  | 对应应标设备型号的安装使用说明书 | 对应应标设备型号的安装使用说明书 |  |  |
| 9.2.1.3 | 按南网规定模版编制的对应应标10kV冷缩型电缆附件型号的维护检修手册 |  | 按南网规定模版编制的对应应标10kV冷缩型电缆附件型号的维护检修手册 | 按南网规定模版编制的对应应标10kV冷缩型电缆附件型号的维护检修手册 |  |  |
| 9.2.1.4 | 确保质量控制的检测设备清单 |  | 确保质量控制的检测设备清单 | 确保质量控制的检测设备清单 |  |  |
| 9.2.1.5 | 厂家易损件清单 |  | 厂家易损件清单 | 厂家易损件清单 |  |  |
| 9.2.2 | 图纸资料 |  | 图纸资料 | 图纸资料 |  |  |
| 9.2.2.1 | 电场强度计算书。 |  | 图纸 | 图纸编号及起止页码 |  |  |
| 9.2.2.2 | 绝缘填充剂技术参数。 |  | 相应技术文件 | 文件名称及起止页码 |  |  |
| 9.2.2.3 | 电缆附件安装所需专用工具的类型及生产厂家 |  | 相应技术文件 | 文件名称及起止页码 |  |  |
| 9.2.2.4 | 电缆附件安装所需的其他技术文件。 |  | 相应技术文件 | 文件名称及起止页码 |  |  |
| 9.2.2.5 | 生产厂家出厂试验报告、合格证。 |  | 相应技术文件 | 文件名称及起止页码 |  |  |
| 9.2.2.6 | 投标方所有图纸和文件资料必须经过有关程序审批并加盖公章。 |  | 相应技术文件 | 文件名称及起止页码 |  |  |
| 10.2 | 包装 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 附件的各种部件装入包装箱内，包装箱应采用纸或木箱。装箱时在箱内必须附有装箱清单、安装使用说明书和结构示意图。附件零部件可分开包装。包装箱侧面应注明部件名称、规格。两端面应注明轻放；防雨；不得穿刺。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。 |  | 相应要求的满足情况 | 技术文件名称及起止页码 |  |  |
| 10.2.2 | 包装箱外应标明以下内容： 买方名称、交货地点； 制造厂名和制造日期； 包装箱毛重和净重； 包装箱外形尺寸； 必要的警告文字和符号； 总运输数量、各箱编号； 合同号； 附件名称、规格、数量。 |  | 相应要求的满足情况 | 技术文件名称及起止页码 |  |  |