## 问题质询
2026年广州供电局第二批生产项目专项招标澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 814D1268EC39483B87A6469780441E41 | 857E0DD75A2A4DC68E786BBD1A7B32AFZ266 | 没有技术规范书吗？ | 通用技术 | 标的 | 输电所线路杆塔倾斜风险评估 | 没有技术规范书。补充标的1工作内容的说明： 标的1：输电所线路杆塔倾斜风险评估，主要是对广州供电局辖区的输电线路铁塔倾斜风险进行全面评估。具体实施内容包括四个部分：一是基础数据收集整编与地质风险区筛查，并形成地质风险区初步筛查分析报告；二是开展多源数据形变分析，通过获取覆盖区域的卫星影像，提取铁塔所在位置的地表形变数据，实现对铁塔倾斜前兆特征的识别；三是实施高风险点位无人机激光雷达精细化巡检，针对高风险铁塔及周边地质灾害敏感区，通过无人机搭载激光雷达扫描获取塔身及地基高精度点云数据，实现目标区域快速三维建模，并通过多期点云数据对比开展杆塔高度、角度等三维空间偏差分析，实现塔基沉降、塔身倾斜和位移等毫米级形变监测；四是构建输电线路铁塔倾斜风险评估模型，结合铁塔自身基础状态、周边区域地质条件和形变情况等历史与现状数据，形成铁塔倾斜风险等级分级图件及专题分析报告。
2 | E8F9B4D0FCE04136A7577AAFA9BAA472 | 857E0DD75A2A4DC68E786BBD1A7B32AFZ266 | 根据招标文件，输电二所潭天隧道结构评估标的，资质要求“具备工程设计综合资质，或电力行业设计乙级及以上资质”，请问电力行业（送电工程，变电工程）专业乙级及以上资质是否符合要求？ | 商务 | 项目 | 2026年广州供电局第二批生产项目专项招标 | 按招标文件执行
3 | B83519F8CF0244A3AB3B6262274694FA | 857E0DD75A2A4DC68E786BBD1A7B32AFZ266 | 请提供广州供电局检储配集成基地智能检测平台建设项目可研资料。 | 通用技术 | 标的 | 广州供电局检储配集成基地智能检测平台建设项目管理咨询服务 | 请根据招标文件中项目内容的描述，编制相关投标文件。
4 | 93461E0DDB2241B387A6B5A77422574A | 857E0DD75A2A4DC68E786BBD1A7B32AFZ266 | 标包1输电所线路杆塔倾斜风险评估，是否有技术规范书，目前文件里没有技术规范书，只有标包5有技术规范书。 | 通用技术 | 标的 | 输电所线路杆塔倾斜风险评估 | 没有技术规范书。补充标的1工作内容的说明： 标的1：输电所线路杆塔倾斜风险评估，主要是对广州供电局辖区的输电线路铁塔倾斜风险进行全面评估。具体实施内容包括四个部分：一是基础数据收集整编与地质风险区筛查，并形成地质风险区初步筛查分析报告；二是开展多源数据形变分析，通过获取覆盖区域的卫星影像，提取铁塔所在位置的地表形变数据，实现对铁塔倾斜前兆特征的识别；三是实施高风险点位无人机激光雷达精细化巡检，针对高风险铁塔及周边地质灾害敏感区，通过无人机搭载激光雷达扫描获取塔身及地基高精度点云数据，实现目标区域快速三维建模，并通过多期点云数据对比开展杆塔高度、角度等三维空间偏差分析，实现塔基沉降、塔身倾斜和位移等毫米级形变监测；四是构建输电线路铁塔倾斜风险评估模型，结合铁塔自身基础状态、周边区域地质条件和形变情况等历史与现状数据，形成铁塔倾斜风险等级分级图件及专题分析报告。
5 | 356378C0043C462196B98EA0FCCD6305 | 857E0DD75A2A4DC68E786BBD1A7B32AFZ266 | 我方在招标文件内标的1输电所线路杆塔倾斜风险评估中没有看到技术规范书，只有标包5有技术规范书，请问是否提供标的1的技术规范书？ | 通用技术 | 标的 | 输电所线路杆塔倾斜风险评估 | 没有技术规范书。补充标的1工作内容的说明： 标的1：输电所线路杆塔倾斜风险评估，主要是对广州供电局辖区的输电线路铁塔倾斜风险进行全面评估。具体实施内容包括四个部分：一是基础数据收集整编与地质风险区筛查，并形成地质风险区初步筛查分析报告；二是开展多源数据形变分析，通过获取覆盖区域的卫星影像，提取铁塔所在位置的地表形变数据，实现对铁塔倾斜前兆特征的识别；三是实施高风险点位无人机激光雷达精细化巡检，针对高风险铁塔及周边地质灾害敏感区，通过无人机搭载激光雷达扫描获取塔身及地基高精度点云数据，实现目标区域快速三维建模，并通过多期点云数据对比开展杆塔高度、角度等三维空间偏差分析，实现塔基沉降、塔身倾斜和位移等毫米级形变监测；四是构建输电线路铁塔倾斜风险评估模型，结合铁塔自身基础状态、周边区域地质条件和形变情况等历史与现状数据，形成铁塔倾斜风险等级分级图件及专题分析报告。