## 问题质询
广东电网公司2026年10kV限流电抗器框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1.请核实本工程电抗器高位布置还是低位布置； 2.请核实电抗器是否安装防雨帽和防鸟装置，是否有围栏； 3.请核实电抗器是否有尺寸要求 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV限流电抗器 | 已提问 | 正式投标 | 本项目为框架招标项目， 1.绝大多数是用于户内，可按照低位布置响应；少量特殊情况下用于户外时，需按高位布置。 2.绝大多数是用于户内，不配置防雨帽和防鸟装置，需配置围栏；少量特殊情况下用于户外时，需安装防雨帽和防鸟装置，并配置围栏。 3.各电抗器厂家设计尺寸存在差异，不统一规定。
2 | 技术规范书通用部分：2.3 服务范围；e.不锈钢螺栓、螺帽、垫圈、防松垫圈、高支架接地线等连接件。请问10kV限流电抗器都要配备高支架吗？ | 通用技术 | 标的 | 10kV限流电抗器 | 已提问 | 正式投标 | 本项目为框架招标项目，绝大多数用于户内，按照低位布置时不需要配置高支架；少量特殊情况下用于户外时，按高位布置时需配置高支架。