## 问题质询
海南电网有限责任公司2026年智慧消防综合管理服务平台购置专项公开招标项目澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术评分中的“技术参数优异性”一项是否为带▲要求的重要参数的优异比较，佐证材料是否要求检测报告体现。 | 通用技术 | 标的 | 智慧消防综合管理服务平台 | 技术评分中的“技术参数优异性”一项，在技术参数全部满足技术规范书要求的基础上，只对带▲的参数优异进行比较，佐证材料要求第三方权威机构检测报告体现。
2 | 《2＿海南电网智慧消防综合管理服务平台技术规范书3.3+》"1.6．卖方职责""2．负责所供设备的包装运货、报关、提货、交货、安装调试、系统开通、资源申请并保证系统质量；" 问题：关于卖方职责中"安装调试"的范围，我方有一个疑问需要澄清：招标清单仅列明了前端设备（如热成像简型火灾探测摄像机、半球型火灾探测摄像机等），但未包含光缆、网线、电源线及管材等辅材。请问这些管线材料是否属于本包段的供货及施工范围？若属于，请问是否可以给出基本数量，敬请贵方予以说明。 | 专用技术 | 标的 | 智慧消防综合管理服务平台 | 设备的限价包含了光缆、网线、电源线及管材等辅材，设计图纸中有基本的数量，准确的数量以现场实际为准。
3 | 《2＿海南电网智慧消防综合管理服务平台技术规范书3.3+》"2.1．供货一览表""三、消防报警主机更换" 问题： 1、广播控制盘及广播功率放大器是否为接原系统的消防广播扬声器还是与原消防广播联网？ 2、背景音乐PA -1500U功放机、DVD机、定时器为flykace品牌的设备，是否为接原系统的背景音乐扬声器还是与原系统背景音乐联网？ 3、消防电话总机是否为接原系统的电话分机还是与原系统消防电话总机联网？ 4、火灾报警控制器是否为接原系统的总线设备还是与原火灾报警控制器联网？ | 专用技术 | 标的 | 智慧消防综合管理服务平台 | 以上设备均为替换原来的设备后，重新接入现状的消防系统。
4 | 《2＿海南电网智慧消防综合管理服务平台技术规范书3.3+》"1.5．投标须知""2．本文件中的所有技术参数为重要条款，为本次招标项目技术评审中的评分因素"技术参数优异性"的评分依据。应答优于技术规范书的技术参数，投标人必须提供完备的佐证材料。 问题：对于技术规范书所列的设备参数（包括标注"▲"的参数），是否允许以厂家产品彩页作为有效的佐证材料？敬请贵方予以说明。 | 专用技术 | 标的 | 智慧消防综合管理服务平台 | 技术规范书所列的设备技术参数（包括标注"▲"的参数），投标人以厂家产品彩页作为佐证材料，可以视为满足技术规范书要求。应答优于技术规范书要求的技术参数，佐证材料要求第三方权威机构检测报告体现。
5 | 《1＿海南电网有限责任公司2026年智慧消防综合管理服务平台购置专项公开招标项目招标文件》P38，相关报告情况：1．主要设备相关试验报告完整（8分）,2．主要设备相关检测报告完整性（7分） 问题：其中"主要设备相关试验报告"与"主要设备相关检测报告"分别作为两项评分指标（分值8分和7分）。经与主流设备厂家沟通确认，目前厂商通常仅出具一份综合性报告，并未单独区分试验报告和检测报告。请问在此次投标中，是否允许以同一份报告同时响应两项评分要求？敬请贵方予以说明。 | 专用技术 | 标的 | 智慧消防综合管理服务平台 | 根据投标人产品的试验、检报告情况，允许同一份报告同时响应两项评分要求。
6 | 《2＿海南电网智慧消防综合管理服务平台技术规范书3.3+》"2.2．主要设备技术规格" 问题： 一．Led 大屏幕 7、▲LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率>90%; 8、▲具备防蓝光护眼功能，在蓝光峰值波长≥450nm,10000s（约2.8h）内，设备的限值应满足：LB ≤22W·m-2·sr-1。 10、灯板采用灌胶工艺，形成一个紧密连接且高度防护的整体，提高LED显示屏的可靠性和稳定性，降低因灯珠脱落导致的故障率，减少维护成本，特别适用于潮湿、频繁拆卸等恶劣环境 经过和主流厂家（大华、利亚德、洲明、强力巨彩等）核实，以上3条参数在目前市场上仅有少数特定型号可完全满足，缺乏广泛的品牌适配性。为保障项目充分竞争、降低后续供货及维护风险，建议将上述条款调整为通用性技术指标，或明确允许采用同等性能的替代方案。 二． LED 视频处理器 12、▲设备支持HDMI2.0环通输出，支持分辨率≥3840x2160@60Hz。 13、▲设备支持≥8个窗口任意布局，包括5个信源窗口、2个图文窗口、1个字幕窗口。 14、▲设备具备≥1路RS485接口，接口通讯响应正常。 经过和主流厂家（大华、利亚德、洲明、强力巨彩等）实，以上3条参数在目前市场上仅有少数特定型号可完全满足，缺乏广泛的品牌适配性。为保障项目充分竞争、降低后续供货及维护风险，建议将上述条款调整为通用性技术指标，或明确允许采用同等性能的替代方案。 三．热成像简型火灾探测摄像机 12、▲火点触发报警功能：设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，距设备25m处出现火点，火点大小≥0.1mX0.1m时，触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息并具有位置信息，同时录像及上传抓拍图片； 经过和主流厂家（大华、宇视等）核实，以上参数在目前市场上仅有少数特定型号可完全满足，缺乏广泛的品牌适配性。为保障项目充分竞争、降低后续供货及维护风险，建议将上述条款调整为通用性技术指标，或明确允许采用同等性能的替代方案。 四．半球型火灾探测摄像机 11、▲内置不少于1个感温传感器，具备高温报警功能，支持设定0℃~100℃高温报警阈值，1~500s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阀值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。 12、▲内置不小于1TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）等启用，各类智能事件可以正常检测和报警。 13、▲可在10s内探测到距离设备40m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警。 经过和主流厂家（大华、宇视等）核实，以上参数在目前市场上仅有少数特定型号可完全满足，缺乏广泛的品牌适配性。为保障项目充分竞争、降低后续供货及维护风险，建议将上述条款调整为通用性技术指标，或明确允许采用同等性能的替代方案。 | 专用技术 | 标的 | 智慧消防综合管理服务平台 | 技术规范书中的设备参数为项目的基本参数，所有参数均为完成项目目标而提出，允许投标人可以采用同等性能的替代方案。