一种便捷式输电杆塔接地装置

技术规范书

云南云电科技发展有限公司

2026年06月

总则

（一）本技术规范书的适用范围仅限一种便捷式输电杆塔接地装置原材料及加工的招标，包括对所选用装置结构配置、性能参数、验收等方面的技术要求。

（二）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范书和相关标准的优质产品。

（三）如果供方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多小，都应在投标文件中以“对招标文件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

（四）本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（五）如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，买方则认为卖方所供的产品应符合本技术规范书的要求。

（六）在签定合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

（七）本技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

（八）本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下可以推荐更佳的方案。

（九）卖方所提供全新的成套产品。

（十）本装置在签定合同按照甲方要求进行供货。

(十一)本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

技术标准和规范

（一）依据的技术规范和标准

投标产品符合以下技术规范和标准：除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。

采购设备（软件）清单

采购一栏表

| 采购内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一种便捷式输电杆塔接地装置试制 | 套 | 1 |
| 2 | 项目专项技术方案 | 份 | 1 |
| 3 | 一种便捷式输电杆塔接地装置试验报告 | 份 | 1 |
| 4 | 项目工作总结报告技术服务 | 份 | 1 |

设备（软件）功能及技术参数要求

      - （一）一种便捷式输电杆塔接地装置使用条件

1. 一种便捷式输电杆塔接地装置作为保障输电线路安全运行的重要支撑，为满足每3年一次的接地参数测量要求，提供杆塔与接地网的快速断开与连接功能，确保测量时无需进行破坏性拆除，实现接地电阻测量省时省力、操作简便且无质量隐患。可满足接地电阻测量、杆塔与接地网可靠连接等需求，且该装置独立于原有焊接结构，可在不影响接地性能的情况下，为工作人员提供便捷的测量接口。

2.一种便捷式输电杆塔接地装置应使用耐腐蚀金属材质制成。

3. 连接部件应使用快速插接式结构，具备快速连接与断开的能力。

4.请按照招标方所提供的样图进行加工制作，装置部分尺寸公差、形状公差、总体尺寸应符合现场安装要求。

表1：使用条件

| 序号 | 项目 | 现场条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度 | +60℃ |
| 2 | 最低温度 | -20℃ |
| 3 | 多年平均相对湿度(25℃时) | 80% |

      - （二）产品应遵循的标准和规范

GL/T 248	输电线路杆塔不锈钢复合材料耐腐蚀接地装置

DL/T 887	杆塔工频接地电阻测量

DL/T 879	便携式接地和接地短路装置

- 技术参数响应表

| 序号 | 设备名称 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 一种便捷式输电杆塔接地装置 | 耐腐蚀性 | / | 接地装置中的接地体、接地引下线及接地线连接板、连接头 、极 尖等部件均应耐受强酸性土壤和 强 碱性土壤的腐蚀，其平均腐蚀率应满足不大于 0 . 008 mm1 a 的要求 接地装置中的不锈钢部件应耐受强酸性土壤和强碱性土壤的腐蚀，其平均腐蚀率应满足不大于0.008mm/a的要求。 | 满足标准 |  |
|  |  | 工频接地电阻 | Ω | 装置可靠接入后，按DL/T 887推荐方法测量杆塔工频接地电阻应满足DL/T 887附录B规定。 | 满足标准 |  |
|  |  | 连接可靠性 | / | 参照DL/T 879 6.7、6.8规定的实验方法测试连接可靠性 | 满足标准 |  |
|  |  | 操作便捷性 | / | / | 操作过程无卡顿、打滑，断开、连接操作时间<1min |  |

交付物及时间要求

2026年11月20日前完成最终装置调试。交付物：1、一种便捷式输电杆塔接地装置样机1套；2、设计图纸1套；3、工艺流程图1份；4、项目专项技术方案技术服务1份，方案包含符合受理要求的实用新型专利技术核心交底内容；5、一种便捷式输电杆塔接地装置试验报告1份；6、项目工作总结报告技术服务1份。

按照甲方要求数量和时间周期进行交付。

其它要求

（一）在正常试验环境、各种操作下、安全。

（二）技术人员要求

| 序号 | 团队角色 | 人数 | 教育背景 | 经验要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 不低于大学本科 | 电力相关专业，拥有电力领域项目经验。 | 无 |
| 2 | 项目组成员 | 不少于2人 | 不低于大学本科 | 其中1人为电气工程及其自动化专业，拥有电力领域控制类项目经验。 | 无 |

（三）检验检测资料

投标单位具有同类产品研究经验，可提供同类产品的CMA或CNAS检测报告。

质量保证和管理

（一）投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证在质保期内，由于投标方采购、安装、调试的原因所造成的缺陷或故障，投标方应及时免费负责修理或更换有缺陷的设备、软件。

（二）硬件质保期应为项目验收通过后，正式投入使用合格后12个月。

（三）在质量保证期内，由于投标方产品的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。新更换或维修产品的质保期为重新试验合格后在原质保期（12个月）基础上顺延12个月。

（四）投标方从其他厂商采购的硬件，一切质量问题应由投标方负责。

培训

一种便捷式输电杆塔接地装置样机能正常使用，供方有责任提供相应的技术培训。

售后服务

（一）供方同意在验收之日起三年内提供免费电话支援服务，包括产品问题解决，现场使用问题，功能性培训。

（二）售后服务：产品验收后一年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问，供方将派出的有经验的技术人员通过到现场或电话进行技术服务、指导。

（三）验收后一年内因卖方产品质量问题，供方可对其提供的产品进行免费修理，对零配件进行维修或更换。

（四）质保期内因卖方质量问题，无法继续工作，供方将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。

（五）技术文件卖方在定货前应向买方提供一般资料如下：产品技术资料、产品说明书等。

（六）技术培训卖方应对买方的相关人员提供免费的技术培训工作，以便买方能够正确使用产品。

（七）产品免费质保期一年，质保期内免费提供售后服务和维修，质保期外实施终身保修。售后服务应及时周到。

九、报价最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 合计最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种便捷式输电杆塔接地装置样机 | 1 | 套 | 21500 | 税率为13% |
| 4 | 项目专项技术方案技术服务 | 1 | 件 | 3000 | 税率为6% |
| 5 | 一种便捷式输电杆塔接地装置试验报告 | 1 | 份 | 15000 |  |
| 6 | 项目工作总结报告技术服务 | 1 | 份 | 500 |  |
| 合计（开标价）： 40000元（大写：肆万元整） |  |  |  |  |  |