## 问题质询
广东电网公司2026年电缆光纤测温装置框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）测温光缆，测量光纤通道衰耗为980nm波长光纤、1550nm波长光纤，都是单模光缆。而下面单通道测量时间的标准参数值分了两类，单模标准和多模标准。现提请招标人澄清，所招电缆光纤测温装置是单模系统还是多模系统。如为多模系统，是否测温光纤通道衰耗可以不响应，单通道测量时间按多模标准响应。 | 专用技术 | 物资类别 | 电缆光纤测温装置 | 技术规范书对单模和多模均进行了规定，实际响应需根据招标要求进行，若采购多模光纤，则按多模参数响应，若采购单模光纤，则按单模参数响应
2 | 在专用技术规范书中，表2.2 标准技术特性参数表测温光缆部分为选配，是否需要提供关于测量光纤通道衰耗的型式试验报告。如需提供是否提供光缆生产企业型式试验报告即可？ | 专用技术 | 物资类别 | 电缆光纤测温装置 | 根据技术规范书要求，需提供相关检测试验报告，未做其他进一步要求