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普洱墨江供电局泗南江配电所项目配合市政消火栓开口服务
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建设单位：云南电网有限责任公司普洱普洱供电局
         
2026年6月

一、项目基本信息
1.项目概况：
普洱墨江供电局泗南江供电所项目拟建在墨江县泗南江镇东南侧，现配管所对面，距墨江县城约70km。项目总建筑面积615.3㎡，建筑占地面积197.7㎡，为地上3层，建筑高度11.1米。结构形式为框架结构，抗震设防烈度7度，建筑结构设计使用年限50年，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级一级。
2.采购适用范围：普洱墨江供电局配电所项目市政消火栓开口施工服务。
3.批复文件：《关于普洱墨江供电局泗南江配电所项目可行性研究报告的批复》(普电规划〔2024〕77号)
4.资金来源：自筹
5.计划采购金额：30000.00元。
6.成交后是否允许分包：不允许。
7.采购方案决定层级：云南电网有限责任公司普洱供电局。
二、采购范围及标的物清单
1.采购范围及报价要求
	序号
	项目名称
	建筑面积（㎡）
	固定单价采购金额
(元)
	合计金额（元）
	服务
地点
	
采购有效期

	1
	普洱墨江供电局泗南江供电所
	627.48
	3
	
	普洱市墨江县泗南江镇
	2026年7月



备注：
三、采购技术要求
1.通用资格要求：
1.1 适用范围
[bookmark: _GoBack]适用于本项目配合市政工程消火栓开口服务。
1.2 总体技术要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.1.5条，距本项目建筑外缘5m~150m范围内有一个市政消火栓，可计入建筑室外消火栓的数量，以及《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.3条，市政消火栓平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa，出水流量大于或等于15L/s。
四、项目实施保证
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014组织实施。
五、服务要求
为实施普洱墨江供电局泗南江配电所项目市政消火栓开口施工工作，对中标人提出技术要求如下：
本项目室外消火栓设计流量为15L/s，市政消火栓出流量15L/s可满足本项目室外消防设计流量。若核实距本项目建筑外缘5m~150m范围内已建有市政消火栓（或早于本项目竣工验收前建成），可取消设置有效容积108m3室外消防水池。
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