# 中国南方电网

CHINA  SOUTHERN  POWER  GRID

普洱墨江供电局泗南江配电所项目配合市政消火栓开口服务

零星采购技术规范书

建设单位：云南电网有限责任公司普洱普洱供电局

2026年6月

### 一、项目基本信息

1.项目概况：

普洱墨江供电局泗南江供电所项目拟建在墨江县泗南江镇东南侧，现配管所对面，距墨江县城约70km。项目总建筑面积615.3㎡，建筑占地面积197.7㎡，为地上3层，建筑高度11.1米。结构形式为框架结构，抗震设防烈度7度，建筑结构设计使用年限50年，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级一级。

2.采购适用范围：普洱墨江供电局配电所项目市政消火栓开口施工服务。

3.批复文件：《关于普洱墨江供电局泗南江配电所项目可行性研究报告的批复》(普电规划〔2024〕77号)

4.资金来源：自筹

5.计划采购金额：30000.00元。

6.成交后是否允许分包：不允许。

7.采购方案决定层级：云南电网有限责任公司普洱供电局。

### 二、采购范围及标的物清单

1.采购范围及报价要求

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（㎡） | 固定单价采购金额 (元) | 合计金额（元） | 服务 地点 | 采购有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普洱墨江供电局泗南江供电所 | 627.48 | 3 |  | 普洱市墨江县泗南江镇 | 2026年7月 |

备注：

### 三、采购技术要求

1.通用资格要求：

1.1 适用范围

适用于本项目配合市政工程消火栓开口服务。

1.2 总体技术要求

### 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.1.5条，距本项目建筑外缘5m~150m范围内有一个市政消火栓，可计入建筑室外消火栓的数量，以及《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.3条，市政消火栓平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa，出水流量大于或等于15L/s。

### 四、项目实施保证

### 按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014组织实施。

### 五、服务要求

为实施普洱墨江供电局泗南江配电所项目市政消火栓开口施工工作，对中标人提出技术要求如下：

### 本项目室外消火栓设计流量为15L/s，市政消火栓出流量15L/s可满足本项目室外消防设计流量。若核实距本项目建筑外缘5m~150m范围内已建有市政消火栓（或早于本项目竣工验收前建成），可取消设置有效容积108m3室外消防水池。