## 问题质询
海南电网有限责任公司2026年第四批物资类专项公开招标项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 答复
1 | 8B4CA530F57748A9AD6076DCB5BAD327 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 1.技术规范通用部分4.1要求满足最低环境温度-25°C，与项目地海南实际温度有差别，请明确电缆是否需要耐寒性能? 2.技术规范通用部分4.3要求电缆地下敷设时需满足完全浸于水中的运行要求，请明确是否需防水性能（比如径向防水或纵向阻水）? | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-15 14:15:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（通用部分）第4.1条要求执行。 2、按技术规范书（通用部分）第4.3条要求执行。
2 | CE8B6A14EB7A49B886C4E75805A70418 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.14密封和牵引头：“电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm”，此条款一般适用于高压电缆，本次招标产品为10kV交联电缆，实际生产中密封套和电缆的重叠长度不小于100mm，请问是否可按实际情况重叠长度不小于100mm执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 10:03:45 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（通用部分）第5.1.2.14条要求执行。
3 | B0C84287D41C4C008994F40493951A05 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表（电缆）中9-护套：“9.5老化前断裂伸长率，不小于（%）：300”、“9.6 老化后断裂伸长率，不小于（%）：300”，本次招标产品型号为FYZA-YJLHY22-8.7/15kV，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定，其产品外护套材料型号为ST2型聚氯乙烯护套料，根据标准规定对应的老化前、老化后断裂伸长率均为150%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 10:03:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（专用部分）表2.2要求执行。
4 | 55C138728C8C488EB8447583E9976CA5 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.9 金属铠装：“钢带厚度平均值应不小于标称值，钢带最小厚度应不小于标称值的90%”，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025，对铠装钢带的厚度要求为钢带最小厚度应不小于标称值的90%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 10:03:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（通用部分）第5.1.2.9条要求执行。
5 | 0BC67CF411BF4321866797BF0423C08B | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.9 金属铠装：“铠装金属带标称厚度应符合GB/T 31840.2的要求，3×300mm2及以上电缆钢带标称厚度为0.8mm，3×300mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm”，而专用技术规范表2.2标准技术特性参数表（电缆）中8-金属铠装：“8.1.3 对应240mm2截面：0.8”，以上关于铠装金属带标称厚度的要求不一致。根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025，对应240mm2截面铠装金属带标称厚度为0.5mm，请问对应240mm2截面铠装金属带标称厚度是否按通用技术规范要求执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 10:03:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（专用部分）表2.2要求执行。
6 | FCC0FD9C43304CEDA66979B01B40B161 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.1导体：“导体应采用圆形紧压绞合结构，紧压系数不小于0.90”，而专用技术规范表2.2标准技术特性参数表（电缆）中1-导体：“1.1 紧压系数不小于0.9”。以上关于导体紧压系数的要求不一致，我司建议按专用部分规定执行，请确认？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 10:03:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（通用部分）第5.1.2.1条要求执行。
7 | F21DE49C3E574D5390D9D84C0E0011F4 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 本次项目业绩可否提供10kV及以上铝合金电缆业绩，如35kV铝合金电缆业绩？ | *** | 商务 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 14:16:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 提供10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆业绩。
8 | 1D3CA3BA74C442DCBE8D094E3761F3E2 | D427B8B4DAF6452F876A281C46FB41ADZ266 | 本项目需澄清的问题见附件。 1、通用技术文件5.1.2.9 金属铠装，3×300mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm。而在专用技术文件中，表2.2 标准技术特性参数表（电缆），8.1.3对应240mm2截面钢带铠装标准参数值为0.8mm。请澄清240截面钢带厚度以哪个值为准。 2、专用技术文件中 ，表2.2 标准技术特性参数表（电缆），9外护套，9.5老化前断裂伸长率/9.6老化后断裂伸长率/9.8炭黑含量等外护套机械性能参数指标为PE护套材料要求。而本次招标型号为FYZA-YJLHY22，外护套材料为PVC。请问外护套机械性能参数指标是否按PVC材料执行。 | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 2026-07-16 14:19:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、按技术规范书（专用部分）表2.2要求执行。 2、本次招标型号为FYZA-YJLHY22，技术特征参数按技术规范书（专用部分）表2.2要求执行。