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1 总则
[bookmark: OLE_LINK2]1.1 本技术规范书适用于中国南方电网超高压输电公司南宁局《防误动型压力释放阀固定装置研究与应用》研发、试制、现场试验、验收及交付全过程，明确工具设计、材料、结构、性能、试验、交付、售后全维度最低技术要求，投标方需提供完全满足本规范要求的成套工具及配套技术资料。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的项目成果。
1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。
1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。
1.5 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。
[bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc155114607][bookmark: _Toc241911995][bookmark: _Toc531004210][bookmark: _Toc441483964][bookmark: _Toc531004264]2 项目有关内容
[bookmark: _Toc312827019][bookmark: _Toc309593188][bookmark: _Toc309593259][bookmark: _Toc309805583]2.1项目名称
[bookmark: OLE_LINK4]防误动型压力释放阀固定装置研究与应用
2.2项目背景
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]根据公司年度检修重点设备及相关要求，为做好500kV传奇穿杆式套管风险管控，每年需开展一次传奇套管卷制管取油，用于色谱分析、耐压试验等，来判断设备内部健康状态。目前，为确保油样能顺利从套管底部到达顶部取样阀，常采用向变压器油枕胶囊内充入干燥氮气的方法，利用气体压力将本体油压入套管升高座及套管内部。然而，该方法存在一个显著的安全风险与操作瓶颈：在充气加压过程中，变压器本体的压力释放阀（一种重要的非电量保护装置）可能因压力波动或操作不当而意外动作（误动）。一旦误动，将导致绝缘油喷溅、甚至引发虚假故障信号，造成人力、物力的浪费及潜在的安全隐患。目前现场缺乏一种专用、安全、便捷的工具，在作业期间对压力释放阀进行可靠的临时性固定，防止其误动。因此，研制一款专用防误动型压力释放阀固定装置，实现作业期间对压力释放阀的快速、可靠、无损固定，作业后便捷恢复，具有极强的现场必要性和实用性。
[bookmark: OLE_LINK1]2.3项目内容
[bookmark: _Toc20556][bookmark: _Toc39753342][bookmark: _Toc384340980][bookmark: _Toc39753999][bookmark: _Toc22304900]本项目旨在研究、设计并制作一套适用于多种常见型号变压器压力释放阀的专用临时固定装置。在不损伤释放阀的前提下，对其动作机构施加可控的、均匀的机械约束，使其在预设的临时压力上限内无法动作。具有足够的机械强度；适应不同型号的可调/适配设计；操作简便快捷（目标单人3分钟内完成安装或拆除）；具备防脱落、防松动结构。通过理论计算或简易模拟，验证关键部件在压力下的应力形变，确保其能承受高于充气作业压力但低于设备安全极限的机械载荷。
3 总体要求
[bookmark: _Toc455543289][bookmark: _Toc448828694][bookmark: _Toc146182538][bookmark: _Toc457986926][bookmark: _Toc482581219][bookmark: _Toc459534976][bookmark: _Toc155114612][bookmark: _Toc455373921][bookmark: _Toc114253693][bookmark: _Toc457979127][bookmark: _Toc241912000]3.1 除本规范书特殊规定外，投标方所提供的服务均按规定的标准和规程的最新版本执行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
3.2 主要引用标准如下：
JB/T 7065-2015《变压器用压力释放阀》
Q/CSG 1206007‑2017 《电力设备检修试验规程》
DL/T 2879‑2025 《变电站电气设备非电气量保护技术监督导则》
DL/T 1476‑2015 《电力安全工器具配置与使用规范》
JB/T 8448.1‑2017 《变压器类产品用密封制品技术条件 第 1 部分：橡胶密封制品》
GB/T 3098.6-2014《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》
GB/T 3880.2-2012《铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》
GB/T 1800.2‑2020 《产品几何技术规范 (GPS) 极限与配合》
Q/CSG 2153002《南方电网安全工器具管理细则》
注：上述标准是招标方基本要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。
[bookmark: _Toc384340984][bookmark: _Toc39753345][bookmark: _Toc22304904][bookmark: _Toc282993253][bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc39754002]4 技术要求
4.1 研究内容
4.1.1 主要项目内容
主要项目内容按照以下工作内容及要求开展：
	序号
	主要项目内容
	交付物
	时间要求

	1
	防误动型压力释放阀固定装置
	完整成套工具 1 套
	2026 年 10 月

	2
	配套技术成果申报：专利申报材料编制
	专利1项（受理阶段）
	2026 年 11 月

	3
	项目全流程验收
	完成项目全部验收内容
	2026 年 12 月


[bookmark: heading_15]4.2 工具整体设计通用要求
[bookmark: heading_16]4.2.1 可靠性与稳定性
1.装置瞬时压力冲击耐受：0--0.06MPa 脉冲压力反复冲击，不误限位卡死、不发生工装位移；
2.正常安装、限位作业全过程，不得划伤、压伤压力释放阀法兰、密封面等。
[bookmark: heading_17]4.2.2 人机易用性
1.整体轻量化设计，单人可快速完成安装；
2.装置应无尖锐棱角，避免划伤作业人员。
[bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc309593209][bookmark: _Toc312827040][bookmark: _Toc531004215][bookmark: _Toc309805604][bookmark: _Toc531004269][bookmark: _Toc309593280][bookmark: _Toc441483969][bookmark: _Toc18633]4.3 研究成果。通过项目实施，制定符合超高压输电公司实际。投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整。
4.4 招标方技术团队有权对投标方研发制造全过程的技术工作进行检查监督，有权参与图纸设计、审核、主要原材料选用、重大技术变更等关键技术环节工作。投标方应在设备研发、制造主要技术节点通知招标方技术团队参与。
4.5 为保证投标方有效进行技术服务工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。
4.6双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：
（1）沟通项目所需资料的收集。
（2）沟通项目进度信息。
（3）协商解决项目执行过程中遇到的问题。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。
4.7双方确定项目有关保密义务如下：
    招标方：
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。
（2）涉密人员范围：参与技术服务工作人员。
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内。
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给投标方造成的损失。
    投标方：  
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。
（2）涉密人员范围：参与技术服务工作人员。
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内。
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给招标方造成的损失。
5.投标方技术文件编制要求
投标方技术文件应包括：
（1）提供完整的系统设计方案及实施方案与计划；
6.项目验收
6.1项目验收。投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展项目验收。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。
7.其他要求
本技术规范书中的未尽事宜，请与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局联系。
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