海南蓄能发电有限公司

海蓄公司琼中电厂2026年监控系统配合220kV线路保护程序升级开展现场技术服务项目

技术规范书

二〇二六年七月

一、技术要求

除另有说明外，乙方在提供技术服务时，应遵循以下标准。当各标准不一致时，应按较高标准的条款或按双方商定的标准执行。

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《电力工业中涉及的国家秘密及具体范围的规定》

电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》

GB 17859-1《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

GBT 22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GBT 25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

《全国电力二次系统安全防护总体方案》

《南方电网电力二次系统安全防护技术实施规范》

GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

《中华人民共和国保守秘密法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全防护条例》

- 质量保证要求

乙方应根据海南琼中抽水蓄能电站最新的继电保护配置信息，开展站内的计算机监控系统的配置更新，确保计算机监控系统对站内继电保护装置的监控功能正确完备。

- 项目内容要求

- 3.1项目概况

海南琼中抽水蓄能电站（以下简称“海蓄电站”）位于海南省琼中县黎母山镇。海蓄电站地下厂房3台13.8kV发电电动机-变压器组，采用单元接线，分别经3回220kV高压电缆接入开关站GIS设备。海蓄电站开关站220kV侧采用双母线接线，经220kV蓄琼甲线、220kV蓄琼乙线、220kV蓄成Ⅰ线、220kV蓄成Ⅱ线接入海南电网220kV电压等级系统。

海蓄电站开关站设有计算机监控系统，其中机组LCU的监控对象包括有机组和主变压器继电保护装置，开关站LCU的监控对象包括有线路保护、母线保护、安全自动装置等设备。

海蓄电站计划将220kV蓄琼甲、乙线主二保护PRS-753NA2-N的CPU软件版本V1.10升级至目标版本V1.20，需同步更新开关站LCU与线路保护的通讯配置，更新监控系统数据库并并同步至上位机服务器，完成现场对点测试等。

- 3.2 项目内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机监控系统现场技术服务 | 现场技术服务 | 项 | 1 | 计算机监控系统现场技术服务包括：更新开关站LCU与线路保护的通讯配置，更新监控系统数据库并同步至上位机服务器，完成现场对点测试等。 |

3.3 服务内容说明

1、海南琼中抽水蓄能电站的计算机监控系统，配合220kV蓄琼甲、乙线主二保护PRS-753NA2-N的程序版本升级工作，同步更新开关站LCU与线路保护的通讯配置，更新监控系统数据库并并同步至上位机服务器，完成现场对点测试等。

2、乙方提供为期1年的质量保证，在质保期内运行过程中如不满足质量保证要求，乙方应及时提供技术服务完成功能修复。

3、乙方必须指派合格的、有经验的技术人员到现场，实施调试和现场试验等工作。乙方的现场工程师应对现场技术服务工作的正确性负责。

四、项目支付要求

现场技术服务工作全部完成后，乙方提交现场技术服务报告书和服务质量承诺书，经甲方验收并出具验收合格的书面意见后，乙方提供增值税专用发票，甲方在满足付款条件后60日内完成支付。

五、其他要求

无