

海南蓄能发电有限公司
海蓄公司琼中电厂2026年保信子站配合220kV线路保护程序升级开展现场技术服务项目
技术规范书






二〇二六年七月
一、技术要求
GB/T 14285-2023 继电保护和安全自动装置技术规程
2、 质量保证要求
乙方应根据海南琼中抽水蓄能电站最新的继电保护配置信息，开展站内的2台保护信息管理装置PCS-9798A的配置更新，确保保信子站正确可靠召唤站内继电保护信息、故障录波，并能可靠上送保护信息至海南中调的二次运维平台和储能公司的保信主站平台。
3、 项目内容要求
3.1项目概况
海南琼中抽水蓄能电站（以下简称“海蓄电站”）位于海南省琼中县黎母山镇。海蓄电站地下厂房3台13.8kV发电电动机-变压器组，采用单元接线，分别经3回220kV高压电缆接入开关站GIS设备。海蓄电站开关站220kV侧采用双母线接线，经220kV蓄琼甲线、220kV蓄琼乙线、220kV蓄成Ⅰ线、220kV蓄成Ⅱ线接入海南电网220kV电压等级系统。
海蓄电站开关站设有2台保护管理机（型号：PCS-9798A）和1台工控机（型号：中科腾跃T4288，RedHat 7.3），组成保信子站系统。
海蓄电站计划将220kV蓄琼甲、乙线主二保护PRS-753NA2-N的CPU软件版本V1.10升级至目标版本V1.20，需同步更新保信子站的配置，并上送至海南中调的二次运维平台和储能公司的保信主站平台。
3.2 项目内容
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	服务内容

	1
	保护信息管理装置PCS-9798A现场技术服务
	现场调试技术服务
	项
	1
	2台保护管理机PCS-9798A配合220kV线路保护程序升级开展现场技术服务，更新保信子站配置，确保保信子站正确可靠召唤站内继电保护信息、故障录波，并能可靠上送保护信息至海南中调的二次运维平台和储能公司的保信主站平台。


3.3 服务内容说明
1、2台保护信息管理装置（型号：PCS-9798A）的配置更新和调试服务：对保信子站的配置进行更新，完成对站内继电保护信息、故障录波等可靠正确召唤，并完成与海南中调的二次运维平台的接入调试，完成与储能公司的保信主站的调试。
2、乙方提供为期1年的质量保证，在质保期内运行过程中如不满足质量保证要求，乙方应及时提供技术服务完成功能修复。
四、项目支付要求
现场技术服务工作全部完成后，乙方提交现场技术服务报告书和服务质量承诺书，经甲方验收并出具验收合格的书面意见后，乙方提供增值税专用发票，甲方在满足付款条件后60日内完成支付。
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