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一、技术要求
GB/T 14285-2023 继电保护和安全自动装置技术规程
总调继〔2025〕37 号 关于发布南方电网 10kV 及以上系统保护软件版本(2025 年版)的通知
2、 质量保证要求
乙方应根据南方电网最新的标准保护型号及软件版本的要求，开展海南琼中抽水蓄能电站的2台220kV线路保护装置PRS-753NA2-N的保护软件版本升级，保护CPU版本号由当前V1.10升级至目标V1.20，确保升级后的保护装置不拒动、不误动、快速切除故障。
3、 项目内容要求
3.1项目概况
海南琼中抽水蓄能电站（以下简称“海蓄电站”）位于海南省琼中县黎母山镇。海蓄电站开关站220kV侧采用双母线接线，经220kV蓄琼甲线、220kV蓄琼乙线、220kV蓄成Ⅰ线、220kV蓄成Ⅱ线接入海南电网220kV电压等级系统。
海蓄电站的220kV蓄琼甲、乙线主二保护PRS-753NA2-N，2022年11月投入运行。当前保护CPU软件版本V1.10，信息如下：
表 1 海蓄电站220kV线路保护装置PRS-753NA2-N当前软件版本
	1
	220kV蓄琼甲线
主二保护屏
	PRS-753NA2-N
	CPU1
	保护CPU
	V1.10
	36E5
	2022.02.01
	长园深瑞
	2022年11月23日投运

	
	
	
	CPU2
	管理CPU
	V1.10
	2FB1
	2022.02.01
	
	

	2
	220kV蓄琼乙线
主二保护屏
	PRS-753NA2-N
	CPU1
	保护CPU
	V1.10
	36E5
	2022.02.01
	长园深瑞
	2022年11月24日投运

	
	
	
	CPU2
	管理CPU
	V1.10
	2FB1
	2022.02.01
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根据《总调继〔2025〕37号 关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本(2025年版)的通知》，海蓄电站需将220kV线路保护装置PRS-753NA2-N的升级至目标版本V1.20，信息如下：
表 2 220kV线路保护装置PRS-753NA2-N的目标软件版本
	装置基本信息
	应用类别
	
	
	
	
	

	装置型号
	装置序列
	工程类别
	装置类别
	应用电压等级
	设备供应商
	适用范围
	版本级别
	序号
（CPU号）
	名称
	版本号
	CRC校验码
	程序生成时间

	PRS-753NA2-N
	5
	18版技术规范交流保护
	线路保护
	220kV
	长园深瑞继保自动化有限公司
	电缆跳闸线路保护装置，保护功能配置为纵联电流差动保护、相间及接地距离保护、零序过流保护、自动重合闸功能
	目标版本
	1
	保护CPU
	V1.20
	511F
	2024.09.01

	
	
	
	
	
	
	
	目标版本
	2
	管理CPU
	V1.26
	4DA9
	2025.01.10

	
	
	
	
	
	
	
	目标版本
	3
	ICD文件
	V1.26
	375C795C
	/


3.2 项目内容
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	服务内容

	1
	220kV线路保护PRS-753NA2-N软件版本升级现场技术服务
	现场升级技术服务
	项
	1
	（1）220kV蓄琼甲线主二保护PRS-753NA2-N的软件版本升级至目标版本。

	2
	220kV线路保护PRS-753NA2-N软件版本升级现场技术服务
	现场升级技术服务
	项
	1
	（2）220kV蓄琼乙线主二保护PRS-753NA2-N的软件版本升级至目标版本。


3.3 服务内容说明
1、乙方进行现场升级服务，完成2台220kV线路保护装置PRS-753NA2-N的保护软件版本升级，软件版本号、校验码、程序生产时间等信息与目标软件版本一致，更换板卡和升级软件后不影响系统正常运行，装置不出现异常、设备缺陷、元件损坏或不正确动作。
	一
	升级原因
	《总调继〔2025〕37号 关于发布南方电网10kV及以上系统保护软件版本(2025年版)的通知》。

	序号
	设备名称
	原版本
	升级目标版本
	计划完成日期
	完成情况

	1
	220kV蓄琼甲线
主二保护屏PRS-753NA2-N
	CPU1保护CPU
版本号V1.10	
CRC校验码36E5	
程序生成时间2022.02.01
CPU2管理CPU	
版本号V1.10	
CRC校验码2FB1	
程序生成时间2022.02.01
	保护CPU
版本号V1.20
CRC校验码511F
程序生成时间2024.09.01
管理CPU	
版本号V1.26	
CRC校验码4DA9	
程序生成时间2025.01.10
ICD文件	
版本号V1.26	
CRC校验码375C795C
	2026年08月12日
	\

	2
	220kV蓄琼乙线
主二保护屏PRS-753NA2-N

	CPU1保护CPU
版本号V1.10	
CRC校验码36E5	
程序生成时间2022.02.01
CPU2管理CPU	
版本号V1.10	
CRC校验码2FB1	
程序生成时间2022.02.01
	保护CPU
版本号V1.20
CRC校验码511F
程序生成时间2024.09.01
管理CPU	
版本号V1.26	
CRC校验码4DA9	
程序生成时间2025.01.10
ICD文件	
版本号V1.26	
CRC校验码375C795C
	2026年09月16日
	\


3、乙方应提供为期1年的质量保证，在质保期内运行过程中发生经过认定的误动或拒动，乙方应承担由此给甲方造成损失的责任。
四、项目支付要求
乙方提交书面形式的220kV线路保护装置PRS-753NA2-N的软件版本号、校验码、程序生产时间等信息、技术服务验收报告。甲方出具验收合格的书面意见后，乙方提供增值税专用发票，甲方在满足付款条件后60日内完成支付。
五、其他要求
无
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