## Sheet1
消防器材采购报价单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 手提式干粉灭火器 | 1、容量4kg； 2、灭火等级：2A/55B/C/E； 3、灭火类型：A、B、C、E类； 4、有效喷射距离（最小）：3m； 5、有3C认证手提式； 6、执行标准：GB-4351-2023； 7、灭火剂规格：磷酸二氰铵（75%）+硫酸铵（15%）； 8、使用温度：-20℃－+60℃。 | 瓶 | 140 | 13%
2 | 手提式干粉灭火器 | 1、容量5kg； 2、灭火等级：2A/55B/C/E； 3、灭火类型：A、B、C、E类； 4、有效喷射距离（最小）：3m； 5、有3C认证手提式； 6、执行标准：GB-4351-2023； 7、灭火剂规格：磷酸二氰铵（75%）+硫酸铵（15%）； 8、使用温度：-20℃－+60℃。 | 瓶 | 10 | 13%
3 | 推车式干粉灭火器 | 1、容量30kg； 2、灭火类型：A、B、C类； 3、有效喷射距离（最小）：6m； 4、驱动气体：1.2MPA氮气； 5、有3C认证手提式； 6、瓶身材质：碳钢； 7、使用温度：-20℃－+55℃； 8、灭火级别：6A/183B/C/E | 瓶 | 20 | 13%
4 | 推车式干粉灭火器 | 1、容量50KG； 2、灭火类型：A、B、C类； 3、有效喷射距离（最小）：7.5m； 4、驱动气体：1.2MPA氮气； 5、有3C认证手提式； 6、瓶身材质：碳钢； 7、使用温度：-20℃－+60℃。 8、灭火级别：10A/233B/C/E | 个 | 1 | 13%
5 | 手提式二氧化碳灭火器 | 1、容量3KG； 2、灭火级别：21BE; 3、工作压力：5.7MPa； 4、有效喷射距离（最小）：3m； 5、有3C认证手提式； 6、使用温度：-20℃－+60℃； 7、电绝缘性：可灭电火； 7、灭火剂瓶体材质：合金钢。 | 瓶 | 6 | 13%
6 | 手提式二氧化碳灭火器 | 1、容量5KG； 2、灭火级别：34BE; 3、工作压力：5.7MPa； 4、有效喷射距离（最小）：3m； 5、有3C认证手提式； 6、使用温度：-20℃－+60℃； 7、电绝缘性：可灭电火； 7、灭火剂瓶体材质：合金钢。 | 瓶 | 20 | 13%
7 | MT/3型手提式二氧化碳灭火器 | 1、容量3KG； 2、灭火类型：A类 3、使用温度：-50℃－+180℃； 4、3C认证：中国船级社认证； 5、工作压力：1MPa； 6、罐体材质：热轧钢卷。 | 瓶 | 4 | 13%
8 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1、滤烟≧95%； 2、有3c认证； 3、提供不少于30分钟防护时间； 4、材质：阻燃棉布、反光铝箔、环保硅胶、有过滤毒罐、有出气阀门、能调整扣带。 | 个 | 188 | 13%
9 | 50kg灭火器保护罩 | 1、材质外形：阻燃型、防水防晒、耐磨耐用、加厚牛津布、反光条设计； 2、周长142cm，前高75cm，后高95cm。 | 个 | 10 | 13%
10 | 35kg灭火器保护罩 | 1、材质外形：阻燃型、防水防晒、耐磨耐用、加厚牛津布、反光条设计； 2、直径65cm，前高70cm，后高70cm。 | 个 | 10 | 13%
11 | 消防直流水枪高压喷头 | 1、产品型号：QZ3.5/7.5、； 2、口径65mm（2.5英寸）； 3、尺寸：110*110*300mm； 4、公称压力：1.6MPA； 5、强度压力：2.4MPA； 6、材质：铝合金，橡胶密封圈； 7、特点：重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。 | 个 | 8 | 13%
12 | 65型直流喷雾水枪头 | 1、产品型号：65型/2.5寸； 2、产品材质：全新铝锭制作； 3、产品射程：8-12米； 4、水流形式：喷雾式。 | 个 | 8 | 13%
13 | 8-65-20消防水带 | 1、规格：平铺宽度10cm； 2、参数：65口径/2.5寸； 3、抗水压力：0.8MPA； 4、特点：高压耐磨、不易漏水、轻柔轻便流通阻力小。 | 个 | 12 | 13%
14 | 灭火器空箱 | 1、规格：可放置5kg*2具灭火器； 2、产品尺寸：46.7*23.3*80cm、脚高4.3cm； 3、板材厚度：0.6mm； 4、产品材质：碳钢； 5、外观材质：防锈高光泽； 6、特点：双翻盖、带立脚、密封好。 | 个 | 10 | 13%
15 | 灭火器空箱 | 1、规格：可放置8kg*2具灭火器； 2、产品尺寸：40*69*22cm； 3、板材厚度：0.6mm； 4、产品材质：碳钢； 5、外观材质：防锈高光泽； 6、特点：双翻盖、带立脚、密封好。 | 个 | 29 | 13%
16 | 二氧化碳防冻手套 | 1、耐低温、防冻、防液氮； 2、材质：牛皮； 3、长度：26cm。 | 对 | 8 | 13%
17 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、规格：GQQ70/2.5双柜体灭火系统； 2、灭火剂瓶组容积：70L； 3、灭火剂瓶组个数：2； 4、贮存压力：2.5MPa； 5、充装药剂质量：70kg； 6、使用温度：0℃－+50℃； 7、灭火器类型：七氟丙烷。 | 套 | 1 | 13%
合 计 |  |  | / | 485 |  | 0
1、备注：如供应商结算时开具增值税专用发票时与报价时税率不一致，税款差额计算方式如下： 税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0） 其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率 2、收货地点有12处，分别是广东省广州天河区（2栋不同街道的办公楼）、广州番禺区、广州花都区、佛山南海区、梅州五华县、深圳龙岗区、深圳宝安区、东莞大岭山镇杨屋、东莞大朗镇黎贝，海南省海口市秀英区、海南省临高县博厚镇，所报价格包含各地物流等所有费用。