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直流高阻接地查找仪加工设计
技术规范书








中国南方电网超高压输电公司南宁局
2026年7月

1 总则
1.1 本技术规范书适用于中国南方电网超高压输电公司南宁局《直流高阻接地查找仪加工设计》职工创新项目，依据并行项目《直流系统高阻绝缘下降检测技术研究与应用》的研究成果高阻接地查找仪设计方案加工生产高阻接地查找仪样机。投标方应针对自身特点，根据本技术规范书所描述的具体要求，提供完整的解决方案。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的项目成果。
1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。
1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。
1.5 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。
[bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc155114607][bookmark: _Toc241911995][bookmark: _Toc531004264][bookmark: _Toc441483964][bookmark: _Toc531004210]2 项目有关内容
[bookmark: _Toc309593259][bookmark: _Toc309805583][bookmark: _Toc312827019][bookmark: _Toc309593188]2.1项目名称
直流高阻接地查找仪加工设计
2.2项目内容
[bookmark: _Toc384340980][bookmark: _Toc22304900][bookmark: _Toc20556][bookmark: _Toc39753999][bookmark: _Toc39753342]当下市面上的直流接地查找仪在保障系统安全情况下多只能查找200kΩ以内接地，对高阻接地束手无策。高阻接地故障得不到及时处理，当再发生接地故障时可能构成两点接地故障，对电力安全生产带来巨大威胁。
本次方案试制一种高阻直流接地查找仪，采用多挡位信号技术与多挡位信号检测技术，并能够自适应选择合理挡位进行故障排查；通过追踪检测信号的方法查找接地等故障位置。项目研究的自适应调挡高阻直流接地查找仪最高可查找500kΩ电阻接地。
3 总体要求
[bookmark: _Toc457979127][bookmark: _Toc455373921][bookmark: _Toc457986926][bookmark: _Toc114253693][bookmark: _Toc448828694][bookmark: _Toc459534976][bookmark: _Toc155114612][bookmark: _Toc241912000][bookmark: _Toc455543289][bookmark: _Toc146182538][bookmark: _Toc482581219]3.1 除本规范书特殊规定外，投标方所提供的服务均按规定的标准和规程的最新版本执行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
3.2 主要引用标准如下：
Q/CSG 1203003-2013 《变电站直流电源系统技术规范》
Q/CSG 1206007 《电力设备检修试验规程》
Q/CSG 10011 《220kV～500kV 变电站电气技术导则》
南网数字化电源专用规范（数字变电站 / 一体化电源）
DL/T 1392-2014 《直流电源系统绝缘监测装置技术条件》
DL/T 5044-2014 《电力工程直流系统设计技术规程》
GB/T 45119-2024 《电力厂站低压用电系统绝缘监测技术要求》
GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
注：上述标准是招标方基本要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。
[bookmark: _Toc384340984][bookmark: _Toc39753345][bookmark: _Toc282993253][bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc39754002][bookmark: _Toc22304904]4 技术要求
4.1 研究内容
4.1.1 主要项目内容
主要项目内容按照以下工作内容及要求开展：
	序号
	主要项目内容
	交付物
	时间要求

	1
	开发一套直流高阻接地查找仪。
	直流高阻接地查找仪
	2026年12月

	2
	配合申请发明专利1项。
	发明专利1项（受理阶段）
	2026年12月

	3
	项目验收检查
	完成项目全部验收内容
	2026年12月


4.1.2 直流高阻接地查找仪加工设计实施要求
4.1.2.1总体要求
（1）稳定性和可靠性
500kΩ以内单点接地快速排查，排查接地过程保障系统运行安全。
（2）易用性
    查找接地操作简便，故障提示类型多样、便于理解。
4.1.2.2样机实施要求
  4.1.2.2.1 样机架构及技术
  （1）接地查找仪分体式设计，分为特征信号主机、探测信号手持器、感应信号传感器。
（2）适配多种信号传感器，便于各种场景直流接地故障排查。
  （3）故障信息文字、波形、语音提示。
  （4）故障波形可缩放，便于视读微弱信号，追踪查找接地故障。
  （5）安全性：查找接地过程，直流系统对地电压扰动值在行业标准范围内，保障电力安全生产。
4.1.2.3装置功能
	序号
	功能
	描述

	1
	接地查找能力
	排查500kΩ以内接地故障。

	2
	语音提示功能
	语音提示接地状态与接地故障方向。

	3
	接地位置指示功能
	模型直观显示接地与测量位置关系，指引接地排查。

	4
	波形显示
	显示故障特征信号波形，可多波形操作不少于3档缩放。


4.1.2.4实施要求
（1）提供完整的样机设计方案及实施方案与计划。
（2）样机需要在6个月内完成开发。
4.1.2.5技术服务要求
提供全方位、优质、高效的质量保证体系，以及技术支持和售后服务。投标方应充分考虑技术支持与售后服务，提供详细的售后服务计划，服务内容、服务方式及响应时间。要求如下：
（1）验收合格后提供1年免费维护。
（2）中标方在故障发生2小时响应处置。
（3）中标方对招标方提供技术培训和操作指导，中标方负责培训全部费用。
（4）不少于2个工作日的现场对接。中标方负责招标方人员的接地排查操作方面培训工作。
（5）中标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。
4.1.2.6样机交付项
投标方应在合同规定时间内，向招标方提供相应资料，包括：
（1）用户操作手册。
（2）高阻接地查找仪样机。
4.2 项目组织。投标方需成立项目组，具备良好的专业背景和经验。在与招标方协商的基础上确定，确保人员稳定。更换项目组成员的替代人选及更换时机需经双方协商认可，并保证工作的连续性和工作质量。
[bookmark: _Toc20013][bookmark: _Toc531004215][bookmark: _Toc309593280][bookmark: _Toc441483969][bookmark: _Toc309593209][bookmark: _Toc531004269][bookmark: _Toc312827040][bookmark: _Toc309805604][bookmark: _Toc18633]4.3 研究成果。通过项目实施，制定符合超高压输电公司实际。投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整。
4.4 招标方技术团队有权对投标方研发制造全过程的技术工作进行检查监督，有权参与设备图纸设计、审核、主要原材料选用、重大技术变更等关键技术环节工作。投标方应在设备研发、制造主要技术节点通知招标方技术团队参与。
4.5 为保证投标方有效进行技术服务工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。
4.6双方确定，在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：
（1）沟通项目所需资料的收集。
（2）沟通项目进度信息。
（3）协商解决项目执行过程中遇到的问题。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。
4.7双方确定项目有关保密义务如下：
    招标方：
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。
（2）涉密人员范围：参与技术服务工作人员。
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内。
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给投标方造成的损失。
    投标方：  
（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：过程所有文件。
（2）涉密人员范围：参与技术服务工作人员。
（3）保密期限：本项目有效期及期满后5年内。
（4）泄密责任：承担法律责任并赔偿由此给招标方造成的损失。
5.投标方技术文件编制要求
投标方技术文件应包括：
（1）提供完整的样机设计加工方案及实施方案与计划；
（2）预期目标和成果，主要技术难点、创新点及解决措施。
[bookmark: _Toc309805603][bookmark: _Toc12135][bookmark: _Toc14774][bookmark: _Toc26448179][bookmark: _Toc312827039][bookmark: _Toc23520][bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc309593208][bookmark: _Toc309593279]6.※工期进度要求
本项目应按照下表所示进度安排开展试验工作：
	任务名称
	工作时间
	主要内容及交付项

	材料采购
	采购结果确定后1月内
	主要内容：
（1）编制材料清单；
（2）材料采购。
交付项：样机材料清单1份。

	高阻接地查找仪设计
	采购结果确定后3月内
	主要内容：
（1）高阻接地查找仪生产图纸设计；
交付项：
（1） 电路原理图1份；
（2） [bookmark: _GoBack]样机机箱结构图。

	高阻几点查找仪试制
	采购结果确定后5月内
	主要内容：
（1）高阻绝缘接地查找仪样机试制；
（2）编写用户操作手册。
交付项：
（1） 高阻接地查找仪1套；
（2）用户操作手册1份；
（3）带CNAS标志的样机第三方检验报告1份。

	项目验收
	2026年12月
	主要内容：项目结题验收。
交付项：
（1） 高阻接地查找仪1套；
（2）编写专利申请材料1份；
（3）样机第三方检验报告1份；
（4）项目验收材料全套。


7.项目验收
7.1项目验收。投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展项目验收。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。
8.其他要求
本技术规范书中的未尽事宜，请与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司南宁局联系。
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