## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年配网设备（胶体式铅酸蓄电池、低压空气开关、20kV干式变压器、灭火器（配网））第一批次物资框架公开招标澄清问题及答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 402B5F321D6B42AAB0672CB525CABCFA | AFDF7DF03FA4469FA779676DD26368F8Z266 | 招标公告上的低压空气开关标段内物资明细数量清单的表格内有63A 单相空气开关的内容，而下面物资配件明细数量重清单内没有63A 单相空气开关的内容。并且技术规范书上品类优化清单对应型号是有63A 单相空气开关的内容，而且这品类优化清单对应型号比物资配件明细数量重清单上内容还多了一项微型断路器，125A，1P的描述。请问这最终的货物清单这63A 单相空气开关跟微型断路器，125A，1P，这2项需求要不要的呢？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配网设备（胶体式铅酸蓄电池、低压空气开关、20kV干式变压器、灭火器（配网））第一批次物资框架公开招标 | 供货范围以物资明细数量清单及物资配件明细数量重清单为准，63A单相空气开关需要供货；
2 | C07D28AF896A4212971C82E24EA3F681 | AFDF7DF03FA4469FA779676DD26368F8Z266 | 投标文件封面以及投标偏差表（技术部分）格式中要求填写标包名称，但招标文件《2.6标的清单及分包情况》中，并无关于标包名称的描述，请明确标包名称是什么？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配网设备（胶体式铅酸蓄电池、低压空气开关、20kV干式变压器、灭火器（配网））第一批次物资框架公开招标 | 标包名称统一填写：标包1
3 | 74F66DCECFA04B06B3A0535D5F22C846 | AFDF7DF03FA4469FA779676DD26368F8Z266 | 招标文件第275页《物资明细数量清单》中标的名称为：20kVSCB 干式交流电力变压器；标包名称为：标的 3：20kV 干式变压器；但在招标文件第4页《2.6标的清单及分包情况》中品类名称为：20kVSCB 干式交流电力变压器；标的名称为：标的 3：20kV 干式变压器；请明确标包名称、标的名称分别是什么？ | 商务 | 项目 | 深圳供电局有限公司2026年配网设备（胶体式铅酸蓄电池、低压空气开关、20kV干式变压器、灭火器（配网））第一批次物资框架公开招标 | 1、标的名称统一以招标文件第4页《2.6标的清单及分包情况》的标的名称为准 2、标包名称统一填写：标包1
4 | 52717B1A65F14CB0B4F46715383EE35E | AFDF7DF03FA4469FA779676DD26368F8Z266 | 澄清1：标的 2：低压空气开关技术规范（通用部分）要求断路器执行GB/T 10963.1，该标准适用于小型断路器产品，受壳体散热、温升限值约束及严苛温升试验要求，行业内无GB/T 10963.1标准的3P/4P125A产品，行业内3P/4P 125A均执行GB/T14048.2。3P/4P 125A产品在密闭工况下温升易超标。如断路器统一执行GB/T 10963.1，缺乏合理性，建议对大，小壳架的执行标准要求进行区分。 请问：是否允许按电流分档选用标准：80A及以下执行GB/T 10963.1，100A～125A采用GB/T 14048.2，两类标准配套使用。 | 通用技术 | 标包 | 低压空气开关[标的2：低压空气开关] | 1. 经核实，GB/T 10963.1为家用及类似场所小型断路器专用标准，受壳体散热条件与严苛温升试验要求约束，3P/4P 125A规格符合该标准的量产产品市场供给有限，行业内该电流等级多极断路器普遍执行GB/T 14048.2，贵司所述情况属实。 2. 同意按电流分档执行对应标准的优化方案：额定电流80A及以下的断路器，仍按原技术规范要求执行GB/T 10963.1；额定电流100A~125A的3P/4P断路器，允许执行GB/T 14048.2标准。除执行标准按上述分档调整外，产品的短路分断能力、保护特性、机械电气寿命、安装尺寸等其余技术要求仍按原技术规范执行，不得降低。 3. 所有供货产品均需具备对应执行标准的有效3C认证文件，到货验收时需随货提供；同时需充分考虑柜内密闭安装的散热工况，确保断路器在额定负载下温升满足标准限值，保障长期运行可靠性。
5 | 4CB4C90F6AB3444B8DE751ACD5F6541D | AFDF7DF03FA4469FA779676DD26368F8Z266 | 招标文件品类名称是胶体式铅酸蓄电池，技术规范书是阀控式密封铅酸蓄电池技术条件书，请问本次招标是胶体式蓄电池还是阀控式密封铅酸蓄电池？ | 专用技术 | 物资类别 | 胶体式铅酸蓄电池 | 阀控式密封铅酸蓄电池