## 问题质询
广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 请问一下：配电箱关键技术参数：1.50/100变压器配电箱1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)≥50kA ，2.系统主母线动稳定电流(峰值)≥105kA。200kVA 变压器配电箱实际按国家标准的型式试验报告数据是：1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)≥15kA；2.系统主母线动稳定电流(峰值)≥20kA，200kVA 变压器配电箱实际按国家标准的型式试验报告数据是：1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)≥15kA；2.系统主母线动稳定电流(峰值)≥20kA，请问能否按国家标准参数响应呢？因为数据差异太大。2.全系列充电桩配电箱：系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值)≥20；系统主母线动稳定电流 (峰值)≥42；保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)≥20；实际一进六出充电桩配电箱型式试验报告数据系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值)≥20；系统主母线动稳定电流 (峰值)≥41；保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)≥12；一进十出充电桩配电箱型式试验报告数据系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值)≥15；系统主母线动稳定电流 (峰值)≥30；保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)≥12；请问关键技术参数50/100/200kVA 变压器配电箱数据是：1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)2.系统主母线动稳定电流(峰值)和充电庄配电箱1.系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值) 2.系统主母线动稳定电流 (峰值)3.保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)参数是否可按国家标准参数来调整。 | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 相关参数参照网公司技术规范书标准，请执行本次招标技术规范书的要求。
2 | 请问一下：配电箱关键技术参数：1.50/100变压器配电箱1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)≥50kA ，2.系统主母线动稳定电流(峰值)≥105kA。200kVA 变压器配电箱实际按国家标准的型式试验报告数据是：1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)≥15kA；2.系统主母线动稳定电流(峰值)≥20kA，200kVA 变压器配电箱实际按国家标准的型式试验报告数据是：1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)≥15kA；2.系统主母线动稳定电流(峰值)≥20kA，请问能否按国家标准参数响应呢？因为数据差异太大。2.全系列充电桩配电箱：系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值)≥20；系统主母线动稳定电流 (峰值)≥42；保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)≥20；实际一进六出充电桩配电箱型式试验报告数据系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值)≥20；系统主母线动稳定电流 (峰值)≥41；保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)≥12；一进十出充电桩配电箱型式试验报告数据系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值)≥15；系统主母线动稳定电流 (峰值)≥30；保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)≥9；请问关键技术参数50/100/200kVA 变压器配电箱数据是：1.系统主母线额定短时耐受电流(1s)(有效值)2.系统主母线动稳定电流(峰值)和充电庄配电箱1.系统主母线额定短时耐受电流 (1s)(有效值) 2.系统主母线动稳定电流 (峰值)3.保护导体 / 接地主母线耐受电流 (1s)(有效值)参数是否可按国家标准参数来调整。 | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 相关参数参照网公司技术规范书标准，请执行本次招标技术规范书的要求。
3 | 请问一下：技术规范书只响应01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）和（专用部分）两本技术规范书即可是吗？ | 通用技术 | 标包 | 0.4kV配电箱[0.4kV配电箱] | 正式投标 | 按招标文件要求执行。
4 | 1.同一元器件是否可以选用多个元器件供应商？2.投标文件制作客户端按标段制作无法按标包制作，标书里需要填写标包名称的地方能否按标包1-10填写？ | 通用技术 | 标包 | 0.4kV配电箱[0.4kV配电箱] | 正式投标 | 1.相关元器件满足技术规范书要求即可； 2.标包名称可填写“标包1-10”。
5 | 根据物资明细报价表中50、100、200、400、500、630kVA变压器配电箱规格型号“配置配电物联低压智能开关或“塑壳断路器+配电物联电气传感终端（低压面板式）”和0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）5.1.1 JP-1型变压器综合配电箱“若选择配电物联低压智能开关，应符合《配电物联低压智能开关技术规范书》的要求、配电物联电气传感终端（低压面板式）可采集低压回路三相电压、电流，具备准确判断短路、过流、缺相等功能，应符合南方电网公司《配电物联电气传感终端技术规范书》要求。”的描述，招标文件中没有《配电物联低压智能开关技术规范书》、《配电物联电气传感终端技术规范书》技术规范书，请提供。 | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 详见澄清公告（一）的附件
6 | 1、本次广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标中物资明细出现了物联低压智能开关、配电物联电气传感终端（低压面板式）等配置，但是文件中并没有相关技术规范，请问是否有补充？ 2、本次广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标中JP-1型变压器综合配电箱所使用应急电源接口并没有相关图纸，请问是否使用常规接口。如不是，请提供相关图纸及要求。 | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 根据《产品标准配置表》要求，所有JP-1型低压配电箱均需提供应急电源接口。相关接口应能适配广东电网公司目前使用的发电车的快速接头。
7 | 是资格后审还是资格预审？ | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 未通过资格预审的供应商无法进入详细评审，资格后审与资格预审两者并不相悖
8 | 变压器配电箱每种规格50、100、200、400、500、630KVA,以及不锈钢、SMC材质（充电桩配电箱同理）是否都必须分别做试验报告？还是可以大规格覆盖小规格？ | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 按不同规格分别提供相关试验报告。
9 | 50kVA变压器配电箱关键技术参数表，100kVA变压器配电箱 关键技术参数表，200kVA变压器配电箱（适用100kVA高过载配变） 关键技术参数表，400kVA变压器配电箱（适用200kVA高过载配变） 关键技术参数表，500kVA变压器配电箱 关键技术参数表，630kVA变压器配电箱（适用于400kVA高过载配变） 关键技术参数表，1进10出充电桩配电箱 关键技术参数表，1进6出充电桩配电箱 关键技术参数表， 其表中所有涉及防护等级（标准参数值）要求值都为IP44（优于项的判断标准：IP54及以上）。请问《防护等级为IP45时，也是高于招标要求的标准参数值IP44》，那防护等级IP45也能判断为这个关键参数的优于项？还是不能，请明确。 | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 根据业主的现场使用需要，IP45不算优于IP44，IP54算优于IP44。
10 | 没有这两份技术规范书 | 通用技术 | 标包 | 0.4kV配电箱[0.4kV配电箱] | 正式投标 | 详见澄清公告（一）的附件
11 | 假如我业绩表做了10条业绩，前五是最大的，提供了合同发票，最终业绩是按10条计算，还是只计算前五？？？ | 商务 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 如果前五份合同及发票满足要求，业绩金额按照十条计算。按招标文件要求：提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件。如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准，如已提供资料与产品业绩表存在任何一处不一致或不符合要求，供货业绩以已提供的该物资品类前5份合同发票金额总计为准。
12 | 2025年招标文件中通用部分母排规格是TMY-80*6，专用部分母排规格TMY-80*8，后来澄清改成母排规格TMY-80*8。 今年招标文件中的通用部分、专用部分母排规格都是TMY-80*6，是否就按TMY-80*6，无需考虑改成2025年招标时澄清后的TMY-80*8的规格？ | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 执行本次招标所提供技术规范书的要求。
13 | 1、2025年招标文件中通用部分母排规格是TMY-80*6，专用部分母排规格TMY-80*8，后来澄清改成母排规格TMY-80*8。今年招标文件中的通用部分、专用部分母排规格都是TMY-80*6，是否就按TMY-80*6，无需考虑改成2025年招标时澄清后的TMY-80*8的规格？ | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 执行本次招标所提供技术规范书的要求。
14 | 1、请问物资配件报价表100kVA变压器配电箱是否少了PJ-014/低压回路测控终端：二次额定电流5A？ 2、请问物资配件报价表200kVA变压器配电箱（适用100kVA高过载变压器）PJ-078/应急电源接口（快速接入装置）数量1只是否有误(应该为4只)？ 3、PJ-078/应急电源接口（快速接入装置）和PJ-056/应急电源接口：快速插拨型是否为同样产品？没相关技术规范书及要求，请提供？ | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 1、按招标文件要求执行； 2、经核实，数量为4只，无误； 3、应急电源接口应能适配广东电网公司目前使用的发电车的快速接头。
15 | （1）需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件。如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准，如已提供资料与产品业绩表存在任何一处不一致或不符合要求，供货业绩以已提供的该物资品类前5份合同发票金额总计为准。 问题：该描述中，是否指只提供5份合同及发票就可，业绩表中超出5份合同的业绩，是否需提供合同和发票作为佐证？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标 | 正式投标 | 只需要提供业绩表中已开发票金额最大的5份作为佐证。按招标文件要求：提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件。产品业绩表中，对应标的物已开发票金额与已提供的发票金额不对应的，在供货业绩排名计算分值基础上，每项扣2分，扣完为止。提供合同数量超出要求的，在供货业绩排名计算分值基础上，每超出1项扣2分，扣完为止。提供与所投物资品类无关供货业绩合同的，在供货业绩排名计算分值基础上，每项扣2分，扣完为止。
16 | 2.2.4（4）其他因素评分标准 2、样品分（如有） 是否需要提交样品吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标 | 正式投标 | 本项目不收样，无样品分。
17 | 请问下0.4kv配电箱关键技术参数表涉及到塑壳断路器的证明材料，能使用塑壳断路器购买厂家的检测报告来证明吗? | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 可以使用塑壳断路器购买厂家的检测报告用以证明设备的性能。
18 | 详见附件 | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 相关参数参照网公司技术规范书标准，请执行本次招标技术规范书的要求。
19 | 请问：本批50KVA、100KVA、200KVA、充电桩配电箱中的参数要求高，能不能按“广东电网公司2025年0.4kV配电箱框架招标”中的参数配置 1、50KVA,100KVA配电箱：主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）10kA/S,主母线动稳定电流（峰值）21kA/S？ 2、200KVA配电箱：主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）15kA/S,主母线动稳定电流（峰值）31.5kA/S？ 3、1进10出充电桩配电箱、1进6出充电桩配电箱技术参数主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）≥10kA，系统主母线动稳定电流（峰值）≥20kA？ | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 按照本次招标技术规范书的要求执行。
20 | 01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书(通用部分) 在表35 试验项目一览表后有注释“注：50kVA变压器综合配电箱、PD-1-1 一进二出低压电缆分接箱（630A）、PD-1-2 一进四出低压电缆分接箱（630A）、CD-1-1 1进10出充电桩配电箱、CD-1-2 1进6出充电桩配电箱无需进行12-19项试验。”其中“11项通电操作试验： 1)试验参照GB/T 15576-2020条款7.2的规定和以下要求进行。 2)试验前需先检查装置的内部连线，当所有接线正确无误后，再通以额定电流的85%和110%的条件下，各操作5次。“ 但在GB/T 15576-2020中仅针对带有低压成套无功功率补偿装置的产品进行该项试验，且试验通以额定“电压”的85%和110%的条件下，各操作5次。请问该项目是否适用于PD-1型？是否通以额定电压的85%和110%？ | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 1.适用于PD-1型； 2.原文：“再通以额定电流的85%和110%的条件下，各操作5次”的确存在笔误，修正为：“再通以额定电压的85%和110%的条件下，各操作5次”。
21 | 贵司在招标公告-3.投标人资格要求-3.1通用资格要求-序号2凡属国内产品，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）。问题如下：我司非制造商，若投标时能提供国内产品制造商的独家授权文件，是否满足资格要求？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标 | 正式投标 | 凡属国内产品必须由该产品的制造商投标。
22 | 物资品类业绩是否可以选用动力配电箱、发电车开关箱、快速应急低压接入装置的业绩。谢谢！ | 商务 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | “动力配电箱”可以算为品类业绩，“发电车开关箱、快速应急低压接入装置”不算品类业绩。
23 | 物资品类业绩是否可以选用户外型照明配电箱或检修电源箱或端子箱的业绩？谢谢！ | 商务 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | “户外型照明配电箱”可以算为品类业绩，“检修电源箱或端子箱”不算品类业绩。
24 | 物资品类业绩是否可以采用0.4KV低压开关柜业绩?谢谢！ | 商务 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | “0.4kV低压开关柜”不算品类业绩。
25 | 通用技术规范6.3.2.8短路耐受强度表37 （变压器额定容量与主母线额定电流等对应关系）中：200kVA变压器配电箱对应主母线额定短时耐受电流（20kA/1s），100kVA变压器配电箱对应主母线额定短时耐受电流（10kA/1s）。 专用技术规范及关键参数表为：50/100/200kVA变压器配电箱对应主母线额定短时耐受电流（≥50kA/1s）。 提问通用与专用关键参数冲突，请确认以那个参数执行？ | 通用技术 | 标的 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 通用技术规范书6.3.2.8条款存在笔误，相关参数以专用技术规范书要求为准。
26 | 1、本次广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标澄清公告（一）的附件仅有”5-电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书（2本）、2-电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书（4本）”参考历年招标提供的技术规范，缺少了塑壳断路器技术规范书，请问是因为无需响应吗？如不是请提供对应技术规范书。 2、本次广东电网公司2026年0.4kV配电箱框架招标澄清公告（一）的附件内为新版”5-电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书（2本）、2-电力开源物联版配电物联电气传感终端技术规范书（4本）”，但是01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）和（专用部分）以及物资配件、配置报价表中相关描述依然为老版”配电物联低压智能开关”和”配电物联电气传感终端（低压面板式）”。请问现有的01-0.4kV标准化配电箱类技术规范书（通用部分）和（专用部分）以及物资配件、配置报价表是否需要更新，请提供。 | 专用技术 | 物资类别 | 0.4kV配电箱 | 正式投标 | 1.按招标文件和技术规范书要求执行； 2.按技术规范书要求的低压开关设备进行报价；