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本技术规范书适用的物资品类型号
	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	35kV~500kV交流玻璃绝缘子技术规范书（专用部分）
	U160BP/170T


一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	500千伏白邑变220千伏接入系统工程

	2
	工程建设单位
	云南电网有限责任公司昆明供电局

	3
	工程地址
	云南省昆明市官渡区500kV白邑变电站

	4
	运输条件
	公路

	5
	交货地点
	500kV白邑变电站

	6
	交货方式
	现场交货


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	40℃
	
	40℃

	1.2
	最低日温度
	℃
	-20℃
	
	-20℃

	1.3
	最大日温差
	℃
	30℃
	
	30℃

	2
	海拔
	m
	<1000
	2000/3000
	2300

	3
	太阳辐射强度
	W/m2
	0.1 (风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s)
	
	0.1 (风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s)

	4
	污秽等级
	 
	a～e级
	
	d级

	5
	覆冰厚度
	mm
	0～50
	
	0～50

	6
	风速
	m/s
	35
	
	35

	7
	降雨量

	7.1
	最大年降雨量
	mm
	2400
	
	2400

	7.2
	最大日降雨量
	mm
	375
	
	375

	8
	相对湿度

	8.1
	最大日相对湿度
	%
	95
	
	95

	8.2
	最大月平均相对湿度
	%
	90
	
	90

	9
	年平均雷暴日
	
	120日/年
	
	120日/年

	10
	设备运输条件
	
	公路
	
	公路

	11
	安装地点
	
	室外
	
	室外


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方需满足技术规格及数量。
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量

	1
	玻璃绝缘子片
	片
	U160BP/170T，单片爬距≥550mm
	32


2.2 标准技术特性参数表
表2.2   标准技术特性参数表
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	证明材料

	U160BP/170T

	13.1
	结构高度(mm)
	170
	单一
	/
	试验报告

	13.2
	 绝缘件的最大公称直径(mm)
	330
	单一
	/
	试验报告

	13.3
	最小公称爬电距离(mm)
	550
	单一
	/
	试验报告

	13.4
	连接型式标记
	20
	单一
	/
	试验报告

	13.5
	雷电全波冲击耐受电压(kV)
	/
	满足规程规范
	/
	试验报告

	13.6
	雷电冲击50%干闪络电压 （kV）
	/
	满足规程规范
	/
	试验报告

	13.7
	工频湿耐受电压（kV）
	/
	满足规程规范
	/
	试验报告

	13.8
	工频击穿电压（kV）
	130
	单一
	/
	试验报告

	13.9
	额定机械破坏负荷（kN）
	160
	单一
	/
	试验报告

	13.10
	参考重量（kg）
	13.4
	满足规程规范
	/
	试验报告


2.3 投标人资格条件：

所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件
2

