










鲁厂2026年安全生产工器具购置




1 总则
本技术规范书规定了鲁布革电厂2026年生产工器具采购的技术要求、质量标准、检验方法、包装运输及售后服务等内容，作为采购活动的技术依据。
1.2 适用范围
本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有技术细节。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
本技术规范书经甲方与乙方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
本技术规范书未尽事宜，由甲方与乙方双方协商确定。
本规范书的最终解释权归甲方。
本规范书适用于验电类工具、接地类工具等生产工器具的采购，具体包括验电信号发生器、携带型短路接地线、验电器等产品。
1.3 引用标准
本次采购的所有产品应符合国家相关标准、行业标准及南方电网公司相关技术规范，主要包括但不限于：
DL/T 879-2021 带电作业用便携式接地和短路设备
DL/T 1209.1-2013 变电站登高作业及防护器材技术要求 第1部分：携带型短路接地线
DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程
DL/T 848.2-2018 高压试验装置通用技术条件 第2部分：工频高压试验装置
DL/T 1882-2018 验电器用工频高压发生器
GB/T 16927.2-2013 高电压试验技术 第2部分：测量系统
DL/T 740-2014 电容型验电器
DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程
DL/T 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

1.4 质量要求
1.所有产品必须是全新的、未使用过的合格产品，不得提供翻新、返修或二手产品。
2.产品应具有完整的质量证明文件，包括但不限于产品合格证、检测报告、材质证明等。
3.产品质量应符合本规范书及相关国家标准、行业标准的要求，确保安全可靠运行。
2 通用技术要求
2.1 材料要求
1.产品所用材料应符合相关标准要求，具有良好的机械性能、电气性能和耐环境性能。
2.金属材料应具有良好的耐腐蚀性能，必要时应进行防腐处理（如镀锌、镀铬等）。
3.绝缘材料应具有良好的绝缘性能、耐热性能和耐老化性能，绝缘等级应符合产品设计要求。
2.2 结构要求
1.产品结构设计应合理，便于操作、维护和存储，符合人体工程学要求。
2.产品零部件应装配牢固，无松动、变形等缺陷。
2.3 外观要求
1.产品外观应整洁，无明显划痕、凹陷、变形、锈蚀等缺陷。
2.产品表面涂层应均匀、光滑，无脱落、起泡等现象。
3.产品标识应清晰、完整，包括产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期、产品编号等信息。
2.4 电气性能要求
1.产品电气性能应符合相关标准要求，绝缘电阻、耐压等指标应达到规定值。
2.带电作业用工具的绝缘性能应满足相应电压等级的要求，确保操作人员安全。
3.产品应具有良好的接地性能，接地电阻应符合相关标准要求。
2.5 环境适应性要求
产品应能在以下环境条件下正常工作：
环境温度：-25℃～+40℃
相对湿度：≤90%（25℃时）
海拔高度：≤2000m
产品应具有一定的防水、防潮、防尘性能，适应电厂现场工作环境。
3.专用技术要求及采购清单汇总
3.1 验电类工具技术要求
3.1.1 工频信号发生器（220kV/110kV/0.4—10kV（可调电压等级））
1.规格参数：
适用电压等级：220kV/110kV/0.4-10kV（可调电压等级）;
输出信号类型：符合相关标准要求的验电信号;
工作电源：可充电电池或干电池，连续工作时间不小于8小时;
显示方式：LED指示灯或数字显示，清晰指示工作状态;
2.技术要求：
信号发生器输出信号应稳定可靠，能准确检测相应电压等级的设备带电状态;
具有过流、过压保护功能，防止设备损坏和人员伤害;
体积小、重量轻，便于携带和操作，总重量不大于2kg;
外壳采用高强度绝缘材料，绝缘性能符合220kV/110kV/0.4-10kV（可调电压等级）电压等级要求;
具有自检功能，,开机自动校验电路、信号输出及电源状态，故障自动告警。
3.1.2 15.75kV验电器
1.规格参数：
适用电压等级：15.75kV;
类型：电容型接触式验电器;
绝缘杆长度：满足安全距离要求，绝缘杆表面防滑耐磨;
指示方式：声光双重报警，带电时声音洪亮、灯光醒目，无强电磁干扰;
2.技术要求：
符合DL/T 740-2014标准，绝缘性能满足15.75kV电压等级耐压要求，无击穿、闪络现象;
绝缘杆采用优质绝缘材料，耐老化、耐潮湿、耐高低温，适配-25℃～+40℃环境;
验电灵敏度高、响应迅速，接触带电体瞬间即可触发声光报警，无延迟、误报、漏报;
整体结构牢固，绝缘杆与验电头连接紧密无松动，抗冲击、不易变形;
具备防潮防尘设计，可在潮湿、粉尘环境下稳定工作，符合电厂现场使用条件。
3.2采购清单汇总表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	工频信号发生器
	电压等级220kV
	2
	台

	2
	工频信号发生器
	电压等级110kV
	2
	台

	3
	[bookmark: _GoBack]工频信号发生器
	电压等级0.4-10kV（可调节电压等级）
	2
	台

	4
	15.75kV验电器
	电压等级15.75kV
	2
	根


4.资料与证书要求
（1）文件资料：需提供中文版产品使用说明书、快速操作指南等；
（2）证书要求：产品出产合格及原产地证明，第三方计量检测机构出具的检定/校准证书。
5.验收标准
到货验收
根据合同及本技术规范要求，对全部设备型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。
6.售后服务
质保期：1年，质保期内免费维修或更换故障部件。
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