## Sheet1 (hidden)
采购批次名称 | 计数项:物资名称
充电桩 | 3
计量设备 | 14
配网材料 | 12
配网设备 | 15
数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端、北斗终端 | 35
通信设备材料 | 15
网级重点工程项目设备材料 | 37
信息类软硬件 | 26
主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置 | 34
主网保护、厂站自动化专项批次 | 3
主网线路材料 | 25
主网一次设备（框架） | 17
主网一次设备（批次） | 34
(空白) | 1
总计 | 271

## 主网一次设备和输电材料（预审）
技术评审要素-主网一次设备和主网线路材料招标品类（资格预审）
原标准 |  |  |  | 现标准（在原标准的基础上，进一步细化量化）
评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 投标产品技术参数、技术条款的响应和偏差情况（各项偏差应如实在技术偏差表中反映） | 20 | 技术响应性 强化技术参数要求，增加分值 | 技术投标文件响应性 | 优（5分）：技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨、简洁，页面控制在1000页以内； 良（2-4分）：技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，页面在1000-1500页之间； 差（0-1分）：技术条款应答逻辑不清晰、结构不完整、内容叙述较差，页面超过1500页。 注： 1.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等技术投标文件全部内容。 2.超链接索引制作详见招标文件中投标文件格式要求。 | 5
|  |  |  | 技术响应性 强化技术参数要求，增加分值 | 技术参数响应性 | 技术参数响应性： 1.技术参数和性能指标完全满足招标文件要求，得基础分15分； 2.设置关键参数项X个，每优于关键参数1项，得分在基础分上增加（得分=15/X*优于项的数量），直至上限（分值四舍五入取整）； 3.出现非实质性条款负偏差每项扣2分，扣完为止。 注: 1.投标人响应的优于项，应提供第三方检测报告佐证（报告中产品型号应与投标响应型号一致，报告出具日期早于投标截止日期）； 2.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 | 30 | 客观
|  |  |  | 技术响应性 强化技术参数要求，增加分值 | 技术参数响应性 | 适用于暂未列出参数的物资品类： 审查投标产品的主要技术要求、技术指标等，按投标人进行综合评价： 优（20-30分）：主要技术要求可靠，技术指标满足或优于招标要求，处于较好水平； 良（13-19分）：主要技术要求可靠，技术指标满足招标要求，处于中上水平； 中（8-12分）：主要技术要求可靠，技术指标基本满足招标要求，处于中等水平； 差（0-7分）：主要技术要求和技术指标，处于较低水平。 | 如未列出具体参数的物资品类：按策略中品类对应的商务/技术/价格的分值权重，技术权重减少5%，价格权重增加5%。
生产制造能力 | 试验报告及证照 | 投标产品试验报告、相关证照（提供试验报告等证明材料，应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分） | 15 | 生产制造能力 送样检测和型号审查纳入评审，增加分值 | 试验报告 | 试验报告：审查投标产品第三方检测报告（含型式试验报告）型式试验项目的覆盖情况（报告中产品型号应与投标响应型号一致，报告出具日期早于投标截止日期）。 优（10分）：提供全型号的检测报告，报告内容覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目，报告齐备且在有效期内，报告结果为合格或符合相关要求，无不合格项； 中（3-9分）：提供部分型号的检测报告或报告内容未完全覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目，按照提供的合格报告数量及覆盖程度评分。 差（0-2分）：未提供合格检测报告，或提供的检测报告均未覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目。 注: 1.检测报告应在有效期内，检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围基本覆盖检测报告内容（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目不超过检测报告总项目数量10%，且应在检测报告中注明），则视为有效报告，否则视为无效报告（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.型式试验项目详见技术规范书(通用部分)。 3.投标人须响应投标产品的具体规格型号。格式参照招标文件中投标文件格式。 | 10 | 客观
|  |  |  | 生产制造能力 送样检测和型号审查纳入评审，增加分值 | 型号审查 | 1.对于应用型号审查并且要求通过全型号审查的品类，如未全型号通过，本项不得分。 2.对于应用型号审查但未要求通过全型号审查的品类，按通过型号审查的数量计分，得分=15/要求做型号审查的物资数量*通过型号审查的数量，最高得满分。 3.如物资品类未开展型号审查，分值并入试验报告。 | 15 | 客观
销售业绩 | 近三年销售业绩 | 提供近三年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 20 | 销售业绩 设置业绩阈值，降低分值 | 近三年销售业绩 | 以2025年度相应品类各批次最大标包的预计金额累计值为基准Y。（如2025年没有采购过同品类物资，按当前批次的预计采购金额取整） 优（15分）：近三年销售业绩≥2Y； 良（12分）：1.5Y≤近三年销售业绩＜2Y； 中（8分）：Y≤近三年销售业绩＜1.5Y； 差（3分）：近三年销售业绩＜Y。 变压器、电抗器、断路器、隔离开关等主网一次设备：按以下分档。如投标人拥有高于所投标的电压等级的业绩额外加2分，总分不超过15分。 优（13分）：近三年销售业绩≥2Y； 良（10分）：1.5Y≤近三年销售业绩＜2Y； 中（7分）：Y≤近三年销售业绩＜1.5Y； 差（3分）：近三年销售业绩＜Y。 提供近三年的业绩证明材料，业绩时间以合同时间为准，业绩金额以发票为准。每份业绩证明材料包括合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 提供无效或无关业绩，未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，每发现一处扣0.5分，最多扣5分。 | 15 | 客观
生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施 | 10 | 产品支持能力 | 设计能力 | 审查投标产品的原理、结构、性能、运维等情况。 优（5分）：技术和原理可靠准确、产品先进、结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量少。 良（3-4分）：技术和原理较可靠准确、产品结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量少。 中（2分）：技术和原理较可靠准确、产品结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量较少。 差（0-1分）：技术和原理一般、产品结构合理、可靠耐用、运行维护工作量一般。 | 5
|  |  |  | 产品支持能力 | 绿色生产、回收和环保风险防控 | 绿色低碳生产：包含绿色制造、绿色物流、能耗降低、产品碳足迹核算等相关内容； 绿色回收：包含剩余原材料及包装物回收利用、有害物质处理等相关内容； 环保风险防控：包含环保指标监测、环境隐患日常巡检排查、环保应急预案等相关内容；横向进行综合评价，优得5分，良得4分，中得2-3分，差得0-1分。 | 5
产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务响应情况（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料） | 10 | 产品支持能力 | 技术服务水平 承诺性要求，降低分值 | 审查售后服务人员组成以及服务便利性等，按投标人进行综合评价： 优（5分）：售后服务人员组成以及服务便利性响应优于招标要求，处于较好水平； 良（4分）：售后服务人员组成以及服务便利性满足招标要求，处于中上水平； 中（2-3分）：售后服务人员组成以及服务便利性基本满足招标要求，处于中等水平； 差（0-1分）：售后服务人员组成以及服务便利性，处于较低水平。 注： 1..提供服务人员的工作业绩证明材料（提供相关人员近半年内任意三个月社保证明、专业资格证书等相关证明材料）。 2.技术支持方案和承诺函。 | 5
生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品原材料、配件的质量情况（应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分） | 15 | 产品支持能力 | 原材料和组部件 型号审查单列 ，降低分值 | 适用于提供原材料清单的品类： 1.审查近一年所有主要原材料/关键组部件的第三方测试报告和入厂检测报告情况。 （1）具备第三方测试报告和入厂检测报告，得4分； （2）仅具备第三方测试报告，得3分； （3）仅具备入厂检测报告，得2分； （4）无第三方测试报告，且无入厂检测报告，得0分。 2.审查近一年所有主要原材料/关键组部件的入厂管控制度、检验标准。 （1）入厂存放管控制度和检验标准，制订且完备，得4分； （2）入厂存放管控制度和检验标准，制订但不够完备，得2分； （3）入厂存放管控制度和检验标准，未制定或不完备，得0-1分。 3.审查近一年不少于3份入厂检验记录。 （1）提供且内容完整，得2分； （2）提供但内容不够完整，得1分； （3）未提供，得0分。 注： 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.入厂检测报告不不于3份。 3.入厂质量管控材料包括：原材料/组部件的检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（所列原材料或组部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境证明材料。 | 10 | 客观
[5 empty] | 原材料和组部件 型号审查单列 ，降低分值 | 适用于未提供原材料清单的品类： 审查近一年主要原材料/关键组部件的第三方测试报告、入厂检测以及管控措施等，按投标人进行综合评价： 优（8-10分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供完整且齐备，处于较好水平； 良（6-7分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供且齐备，处于中上水平； 中（3-5分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供但不齐备，处于中等水平； 差（0-2分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施，处于较低水平。 注： 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.入厂检测报告不不于3份。 3.入厂质量管控材料包括：原材料/组部件的检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（所列原材料或组部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境证明材料。
生产制造能力 | 制造能力 | 投标产品有关的工艺技术以及质量、安全管控措施 | 10 | 新增 | 工装设备 | 资格预审已开展，此处不再评审。 | /
|  |  |  | 生产制造能力 | 主要检验设备 | 资格预审已开展，此处不再评审。 | /
|  |  |  | 生产制造能力 | 质量及工艺控制能力 | 资格预审已开展，此处不再评审。 | /
|  |  |  | 生产制造能力 | 专利标准 | 资格预审已开展，此处不再评审。 | /
|  |  |  | 生产制造能力 | 产品碳足迹证书 | 资格预审已开展，此处不再评审。 | /
|  |  | 100 |  |  |  | 100 | 80

## 配网设备材料及数字变电站类物资（预审）
技术评审要素-配网设备材料及数字变电站类招标品类（资格预审）
原标准 |  |  |  | 现标准（在原标准的基础上，进一步细化量化）
评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 投标产品技术参数、技术条款的响应和偏差情况（各项偏差应如实在技术偏差表中反映） | 20 | 技术响应性 强化技术参数要求，增加分值 | 技术投标文件响应性 | 优（5分）：技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨、简洁，页面控制在1000页以内； 良（2-4分）：技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，页面在1000-1500页之间； 差（0-1分）：技术条款应答逻辑不清晰、结构不完整、内容叙述较差，页面超过1500页。 注： 1.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等技术投标文件全部内容。 2.超链接索引制作详见招标文件中投标文件格式要求。 | 5
[5 empty] | 技术参数响应性 | 技术参数响应性： 1.技术参数和性能指标完全满足招标文件要求，得基础分15分； 2.设置关键参数项X个，每优于关键参数1项，得分在基础分上增加（得分=15/X*优于项的数量），直至上限（分值四舍五入取整）； 3.出现非实质性条款负偏差每项扣2分，扣完为止。 注: 1.投标人响应的优于项，应提供第三方检测报告佐证（报告中产品型号应与投标响应型号一致，报告出具日期早于投标截止日期）； 2.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 | 30 | 客观
[6 empty] | 适用于暂未列出参数的物资品类： 审查投标产品的主要技术要求、技术指标等，按投标人进行综合评价： 优（20-30分）：主要技术要求可靠，技术指标满足或优于招标要求，处于较好水平； 良（13-19分）：主要技术要求可靠，技术指标满足招标要求，处于中上水平； 中（8-12分）：主要技术要求可靠，技术指标基本满足招标要求，处于中等水平； 差（0-7分）：主要技术要求和技术指标，处于较低水平。 | 如未列出具体参数的物资品类：按策略中品类对应的商务/技术/价格的分值权重，技术权重减少5%，价格权重增加5%。
生产制造能力 | 试验报告及证照 | 投标产品试验报告、相关证照（提供试验报告等证明材料，应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分） | 15 | 生产制造能力 送样检测和型号审查纳入评审，增加分值 | 试验报告 | 试验报告：审查投标产品第三方检测报告（含型式试验报告）型式试验项目的覆盖情况（报告中产品型号应与投标响应型号一致，报告出具日期早于投标截止日期）。 优（10分）：提供全型号的检测报告，报告内容覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目，报告齐备且在有效期内，报告结果为合格或符合相关要求，无不合格项； 中（3-9分）：提供部分型号的检测报告或报告内容未完全覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目，按照提供的合格报告数量及覆盖程度评分。 差（0-2分）：未提供合格检测报告，或提供的检测报告均未覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目。 注: 1.检测报告应在有效期内，检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围基本覆盖检测报告内容（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目不超过检测报告总项目数量10%，且应在检测报告中注明），则视为有效报告，否则视为无效报告（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.型式试验项目详见技术规范书(通用部分)。 3.投标人须响应投标产品的具体规格型号。格式参照招标文件中投标文件格式。 | 10 | 客观
[5 empty] | 送样检测报告 | 审查2024年度以来有效期内送样检测合格报告。 优（8分）：型号覆盖技术规范书中规定的所有型号，且报告中无不合格项。 良（6分）：型号覆盖技术规范书中规定的所有型号，报告中存在部分非否决不合格项。 中（1-5分）：至少覆盖技术规范书中规定的1种型号，按覆盖比例评分（得分四舍五入取整）。（如：有10个型号，按5分折算，每通过1个型号得0.5分） 差（0分）：未提供2024年度以来有效期内送样检测合格报告。 如物资品类未开展送样检测，分值并入试验报告。 | 8 | 客观
[5 empty] | 型号审查 | 1.对于应用型号审查并且要求通过全型号审查的品类，如未全型号通过，本项不得分。 2.对于应用型号审查但未要求通过全型号审查的品类，按通过型号审查的数量计分，得分=8/要求做型号审查的物资数量*通过型号审查的数量，最高得满分。 3.如物资品类未开展型号审查，分值并入送样检测；如物资品类未开展送样检测，分值并入试验报告。 | 8 | 客观
销售业绩 | 近三年销售业绩 | 提供近三年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 20 | 销售业绩 设置业绩阈值，降低分值 | 近三年销售业绩 | 以2025年度相应品类各批次最大标包的预计金额累计值为基准Y。（如2025年没有采购过同品类物资，按当前批次的预计采购金额取整） 优（15分）：近三年销售业绩≥2Y； 良（12分）：1.5Y≤近三年销售业绩＜2Y； 中（8分）：Y≤近三年销售业绩＜1.5Y； 差（3分）：近三年销售业绩＜Y。 变压器、电抗器、断路器、隔离开关等主网一次设备：按以下分档。如投标人拥有高于所投标的电压等级的业绩额外加2分，总分不超过15分。 优（13分）：近三年销售业绩≥2Y； 良（10分）：1.5Y≤近三年销售业绩＜2Y； 中（7分）：Y≤近三年销售业绩＜1.5Y； 差（3分）：近三年销售业绩＜Y。 提供近三年的业绩证明材料，业绩时间以合同时间为准，业绩金额以发票为准。每份业绩证明材料包括合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 提供无效或无关业绩，未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，每发现一处扣0.5分，最多扣5分。 | 15 | 客观
生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施 | 10 | 产品支持能力 | 设计能力 | 审查投标产品的原理、结构、性能、运维等情况。 优（5分）：技术和原理可靠准确、产品先进、结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量少。 良（3-4分）：技术和原理较可靠准确、产品结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量少。 中（2分）：技术和原理较可靠准确、产品结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量较少。 差（0-1分）：技术和原理一般、产品结构合理、可靠耐用、运行维护工作量一般。 | 5
[5 empty] | 绿色生产、回收和环保风险防控 | 绿色低碳生产：包含绿色制造、绿色物流、能耗降低、产品碳足迹核算等相关内容； 绿色回收：包含剩余原材料及包装物回收利用、有害物质处理等相关内容； 环保风险防控：包含环保指标监测、环境隐患日常巡检排查、环保应急预案等相关内容；横向进行综合评价，优得5分，良得4分，中得2-3分，差得0-1分。 | 5
产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务响应情况（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料） | 10 |  | 技术服务水平 承诺性要求，降低分值 | 审查售后服务人员组成以及服务便利性等，按投标人进行综合评价： 优（5分）：售后服务人员组成以及服务便利性响应优于招标要求，处于较好水平； 良（4分）：售后服务人员组成以及服务便利性满足招标要求，处于中上水平； 中（2-3分）：售后服务人员组成以及服务便利性基本满足招标要求，处于中等水平； 差（0-1分）：售后服务人员组成以及服务便利性，处于较低水平。 注： 1..提供服务人员的工作业绩证明材料（提供相关人员近半年内任意三个月社保证明、专业资格证书等相关证明材料）。 2.技术支持方案和承诺函。 | 5
生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品原材料、配件的质量情况（应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分） | 15 |  | 原材料和组部件 型号审查单列 ，降低分值 | 适用于提供原材料清单的品类： 1.审查近一年主要原材料/关键组部件的第三方测试报告和入厂检测报告情况。 （1）具备第三方测试报告和入厂检测报告，得4分； （2）仅具备第三方测试报告，得3分； （3）仅具备入厂检测报告，得2分； （4）无第三方测试报告，且无入厂检测报告，得0分。 2.审查近一年主要原材料/关键组部件的入厂管控制度、检验标准。 （1）入厂存放管控制度和检验标准，制订且完备，得3分； （2）入厂存放管控制度和检验标准，制订但不够完备，得2分； （3）入厂存放管控制度和检验标准，未制定或不完备，得0-1分。 3.审查近一年不少于3份入厂检验记录。 （1）提供且内容完整，得2分； （2）提供但内容不够完整，得1分； （3）未提供，得0分。 注： 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.入厂检测报告不不于3份。 3.入厂质量管控材料包括：原材料/组部件的检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（所列原材料或组部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境证明材料。 | 9 | 客观
适用于未提供原材料清单的品类： 审查近一年主要原材料/关键组部件的第三方测试报告、入厂检测以及管控措施等，按投标人进行综合评价： 优（8-9分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供完整且齐备，处于较好水平； 良（6-7分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供且齐备，处于中上水平； 中（3-5分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供但不齐备，处于中等水平； 差（0-2分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施，处于较低水平。 注： 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.入厂检测报告不不于3份。 3.入厂质量管控材料包括：原材料/组部件的检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（所列原材料或组部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境证明材料。
生产制造能力 | 制造能力 | 投标产品有关的工艺技术以及质量、安全管控措施 | 10 | 生产制造能力 | 工装设备 | 资格预审已开展，此处不再评审。 | /
[5 empty] | 主要检验设备 | 资格预审已开展，此处不再评审。
[5 empty] | 质量及工艺控制能力 | 资格预审已开展，此处不再评审。
[5 empty] | 专利标准 | 资格预审已开展，此处不再评审。
[5 empty] | 产品碳足迹证书 | 资格预审已开展，此处不再评审。
|  |  | 100 |  |  |  | 100 | 80

## 资格后审用 (变电输电配电)
技术评审要素-变电输电配电相关招标品类（资格后审）
原标准 |  |  |  | 现标准（在原标准的基础上，进一步细化量化）
评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 投标产品技术参数、技术条款的响应和偏差情况（各项偏差应如实在技术偏差表中反映） | 20 | 技术响应性 强化技术参数要求，增加分值 | 技术投标文件响应性 | 优（5分）：技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨、简洁，页面控制在1500页以内； 良（2-4分）：技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，页面在1500-2000页之间； 差（0-1分）：技术条款应答逻辑不清晰、结构不完整、内容叙述较差，页面超过2000页。 注： 1.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等技术投标文件全部内容。 2.超链接索引制作详见招标文件中投标文件格式要求。 | 5
[5 empty] | 技术参数响应性 | 技术参数响应性： 1.技术参数和性能指标完全满足招标文件要求，得基础分8分； 2.设置关键参数项X个，每优于关键参数1项，得分在基础分上增加（得分=10/X*优于项的数量），直至上限（分值四舍五入取整）； 3.出现非实质性条款负偏差每项扣2分，扣完为止。 注: 1.投标人响应的优于项，应提供第三方检测报告佐证（报告中产品型号应与投标响应型号一致，报告出具日期早于投标截止日期）； 2.检测报告应在有效期内，检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 | 18 | 客观
[6 empty] | 适用于暂未列出参数的物资品类： 审查投标产品的主要技术要求、技术指标等，按投标人进行综合评价： 优（16分）：主要技术要求可靠，技术指标满足或优于招标要求，处于较好水平； 良（11-15分）：主要技术要求可靠，技术指标满足招标要求，处于中上水平； 中（6-10分）：主要技术要求可靠，技术指标基本满足招标要求，处于中等水平； 差（0-5分）：主要技术要求和技术指标，处于较低水平。 | 如未列出具体参数的物资品类：按策略中品类对应的商务/技术/价格的分值权重，技术权重减少5%，价格权重增加5%。
生产制造能力 | 试验报告及证照 | 投标产品试验报告、相关证照（提供试验报告等证明材料，应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分） | 15 | 生产制造能力 送样检测和型号审查纳入评审，增加分值 | 试验报告 | 试验报告：审查投标产品第三方检测报告（含型式试验报告）型式试验项目的覆盖情况（报告中产品型号应与投标响应型号一致，报告出具日期早于投标截止日期）。 优（10分）：提供全型号的检测报告，报告内容覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目，报告齐备且在有效期内，报告结果为合格或符合相关要求，无不合格项； 中（3-9分）：提供部分型号的检测报告或报告内容未完全覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目，按照提供的合格报告数量及覆盖程度评分。 差（0-2分）：未提供合格检测报告，或提供的检测报告均未覆盖技术规范书规定的必做型式试验项目。 注: 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.型式试验项目详见技术规范书(通用部分)。 3.投标人须响应投标产品的具体规格型号。格式参照招标文件中投标文件格式。 | 10 | 客观
[5 empty] | 送样检测报告 | 审查2024年度以来有效期内送样检测合格报告。 优（8分）：型号覆盖技术规范书中规定的所有型号，且报告中无不合格项。 良（6分）：型号覆盖技术规范书中规定的所有型号，报告中存在部分非否决不合格项。 中（1-5分）：至少覆盖技术规范书中规定的1种型号，按覆盖比例评分（得分四舍五入取整）。（如：有10个型号，按5分折算，每通过1个型号得0.5分） 差（0分）：未提供2024年度以来有效期内送样检测合格报告。 如物资品类未开展送样检测，分值并入试验报告。 | 8 | 客观
[5 empty] | 型号审查 | 1.对于应用型号审查并且要求通过全型号审查的品类，如未全型号通过，本项不得分。 2.对于应用型号审查但未要求通过全型号审查的品类，按通过型号审查的数量计分，得分=8/要求做型号审查的物资数量*通过型号审查的数量，最高得满分。 3.如物资品类未开展型号审查，分值并入送样检测；如物资品类未开展送样检测，分值并入试验报告。 | 8 | 客观
销售业绩 | 近三年销售业绩 | 提供近三年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 销售业绩 设置业绩阈值，降低分值 | 近三年销售业绩 | 以2025年度相应品类各批次最大标包的预计金额累计值为基准Y。（如2025年没有采购过同品类物资，按当前批次的预计采购金额取整） 优（10分）：近三年销售业绩≥2Y； 良（8分）：1.5Y≤近三年销售业绩＜2Y； 中（6分）：Y≤近三年销售业绩＜1.5Y； 差（3分）：近三年销售业绩＜Y。 变压器、电抗器、断路器、隔离开关等主网一次设备：按以下分档。如投标人拥有高于所投标的电压等级的业绩额外加2分，总分不超过15分。 优（8分）：近三年销售业绩≥2Y； 良（7分）：1.5Y≤近三年销售业绩＜2Y； 中（5分）：Y≤近三年销售业绩＜1.5Y； 差（3分）：近三年销售业绩＜Y。 提供近三年的业绩证明材料，业绩时间以合同时间为准，业绩金额以发票为准。每份业绩证明材料包括合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 提供无效或无关业绩，未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，每发现一处扣0.5分，最多扣5分。 | 10 | 客观
生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施 | 10 | 产品支持能力 | 设计能力 | 审查投标产品的原理、结构、性能、运维等情况。 优（5分）：技术和原理可靠准确、产品先进、结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量少。 良（3-4分）：技术和原理较可靠准确、产品结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量少。 中（2分）：技术和原理较可靠准确、产品结构合理、可靠耐用、工艺精良、尺寸准确，运行维护工作量较少。 差（0-1分）：技术和原理一般、产品结构合理、可靠耐用、运行维护工作量一般。 | 5
[5 empty] | 产品碳足迹证书 新增 | 是否具有与同类产品的产品碳足迹证书，有得满分，无不得分。 | 1 | 客观
[5 empty] | 绿色生产、回收和环保风险防控 | 绿色低碳生产：包含绿色制造、绿色物流、能耗降低、产品碳足迹核算等相关内容； 绿色回收：包含剩余原材料及包装物回收利用、有害物质处理等相关内容； 环保风险防控：包含环保指标监测、环境隐患日常巡检排查、环保应急预案等相关内容；横向进行综合评价，优得3分，良得2分；差得0-1分。 | 3
产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务响应情况（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料） | 10 |  | 技术服务水平 承诺性要求，降低分值 | 审查售后服务人员组成以及服务便利性等，按投标人进行综合评价： 优（4分）：售后服务人员组成以及服务便利性响应优于招标要求，处于较好水平； 良（3分）：售后服务人员组成以及服务便利性满足招标要求，处于中上水平； 中（2分）：售后服务人员组成以及服务便利性基本满足招标要求，处于中等水平； 差（0-1分）：售后服务人员组成以及服务便利性，处于较低水平。 注： 1..提供服务人员的工作业绩证明材料（提供相关人员近半年内任意三个月社保证明、专业资格证书等相关证明材料）。 2.技术支持方案和承诺函。 | 4
生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品原材料、配件的质量情况（应用型号审查的品类，未通过相应品类全型号审查的本项不得分） | 15 |  | 原材料和组部件 型号审查单列 ，降低分值 | 适用于提供原材料清单的品类： 1.审查近一年主要原材料/关键组部件的第三方测试报告和入厂检测报告情况。 （1）具备第三方测试报告和入厂检测报告，得4分； （2）仅具备第三方测试报告，得3分； （3）仅具备入厂检测报告，得2分； （4）无第三方测试报告，且无入厂检测报告，得0分。 2.审查近一年主要原材料/关键组部件的入厂管控制度、检验标准。 （1）入厂存放管控制度和检验标准，制订且完备，得3分； （2）入厂存放管控制度和检验标准，制订但不够完备，得2分； （3）入厂存放管控制度和检验标准，未制定或不完备，得0-1分。 3.审查近一年不少于3份入厂检验记录。 （1）提供且内容完整，得2分； （2）提供但内容不够完整，得1分； （3）未提供，得0分。 注： 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.入厂检测报告不不于3份。 3.入厂质量管控材料包括：原材料/组部件的检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（所列原材料或组部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境证明材料。 | 9 | 客观
适用于未提供原材料清单的品类： 审查近一年主要原材料/关键组部件的第三方测试报告、入厂检测以及管控措施等，按投标人进行综合评价： 优（8-9分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供完整且齐备，处于较好水平； 良（6-7分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供且齐备，处于中上水平； 中（3-5分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施提供但不齐备，处于中等水平； 差（0-2分）：第三方测试报告、入厂检测报告和入厂管控措施，处于较低水平。 注： 1.检测报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求。检测机构应具备CNAS或CMA资质，且资质能力范围应覆盖检测项目（不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明），超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定（须提供检测机构资质证书及资质能力范围清单（仅截取与投标标的物相关的资质清单部分））。 2.入厂检测报告不不于3份。 3.入厂质量管控材料包括：原材料/组部件的检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（所列原材料或组部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境证明材料。
|  |  |  | 科技创新 | 智能工厂 新增 | 取得工信部国家级卓越级或领航级智能工厂认定（含官方认定文件、授牌证明、证书等佐证材料），得3分； 取得省级工信部门先进级智能工厂认定（含官方认定文件、证书等佐证材料），得2分； 取得市县级工信部门基础级智能工厂认定（含主管部门出具的认定文件、证书等佐证材料），得1分； 未取得任一等级智能工厂认定，或无法提供有效官方佐证材料的，不得分。 备注：智能制造能力成熟度CMMM等第三方认证，不予计分。 | 3 | 客观
生产制造能力 | 制造能力 | 投标产品有关的工艺技术以及质量、安全管控措施 | 10 | 企业制造能力 | 工装设备 | 生产设备品种、数量和精度，以及试验检测设备先进，方法科学规范，具备各种型号产品制造能力等。 对投标人进行综合评价，优得4分，良得3分；中得2分；差得0-1分。 | 4
[5 empty] | 主要检验设备 | 主要检验设备品种、数量和精度、先进，方法科学规范，，具备全部型式试验项目试验能力等。 对投标人进行综合评价，优得4分，良得3分；中得2分；差得0-1分。 | 4
[5 empty] | 质量及工艺控制能力 | 设备生产线及其工艺流程的科学性、先进性；针对关键工序节点的制造保障设备、措施以及管控能力。 对投标人进行综合评价，优得4分，良得3分；中得2分；差得0-1分。 | 4
企业技术能力 | 企业技术能力 | 企业技术能力（提供产品研发团队、知识产权专利类证书、参与国家或行业标准制订情况等证明材料） | 10 | 企业技术能力 | 专利标准 | 审查投标人近5年在投标标的物相关领域授权国家（国际）发明专利、参与发布的国家（国际）及行业技术标准情况，得分四舍五入取整。 优（4分）：得分在所有通过初评投标人中名次排名前30%（包含30%）。 良（2-3分）：得分在所有通过初评投标人中名次排名30%~80%（不含30%、包含80%）。 中（0-1分）：得分在所有通过初评投标人中名次排名后20%（不含20%）。 注：1.发明专利分数计算规则：国家（国际）发明专利每项得1分；技术标准分数计算规则：国家（国际）技术标准每项得2分，行业技术标准每项得1分。2.提供近5年的发明专利、标准制修订佐证材料，其中专利以专利正式授权公告日期为准，标准制修订以标准发布日期为准。 | 4
|  |  | 100 |  |  |  | 100 | 67

## Sheet3 (hidden)
对应资格预审的品类，对应调整如下：
原技术条款 |  |  | 调整后技术条款 |  | 备注 | 是否客观量化
评分因素 | 详细评审项 | 原分值 | 详细评审项 | 调整后分值
技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 20 | 技术投标文件响应性 | 5
|  |  | 技术参数响应性 | 30 | 不能列出参数 | 客观
[5 empty] | 可以列出参数 | 客观
生产制造能力 | 试验报告及证照 | 15 | 试验报告 | 10 |  | 客观
|  |  | 送样检测报告 | 10 | 如无，分值优先并入型号审查；如无型号审查，并入试验报告。 | 客观
|  |  | 型号审查 | 8 | 如无，分值并入试验报告 | 客观
销售业绩 | 近三年销售业绩 | 20 | 近三年销售业绩 | 15 |  | 客观
生产制造能力 | 设计水平 | 10 | 设计能力 | 5
|  |  | 绿色生产和回收 | 2
产品支持能力 | 产品支持能力 | 10 | 技术服务水平 | 5
生产制造能力 | 原材料、配件 | 15 | 原材料和组部件 | 10
生产制造能力 | 制造能力 | 10 | 工装设备 | 资格预审已开展，此处不再评审
主要检验设备
质量及工艺控制能力
专利标准
合计 |  | 100 |  | 100
对应资格后审的品类，对应调整如下：
原技术条款 |  |  | 调整后技术条款 |  | 备注 | 是否客观量化
评分因素 | 详细评审项 | 原分值 | 详细评审项 | 现分值
技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 20 | 技术投标文件响应性 | 5
|  |  | 技术参数响应性 | 16 | 不能列出参数
[5 empty] | 可以列出参数 | 客观
生产制造能力 | 试验报告及证照 | 15 | 试验报告 | 10 |  | 客观
|  |  | 送样检测报告 | 8 | 如无，分值优先并入型号审查；如无型号审查，并入试验报告。 | 客观
|  |  | 型号审查 | 5 | 如无，分值并入试验报告 | 客观
销售业绩 | 近三年销售业绩 | 10 | 近三年销售业绩 | 10 |  | 客观
生产制造能力 | 设计水平 | 10 | 产品先进性 | 5
|  |  | 绿色生产和回收 | 2
产品支持能力 | 产品支持能力 | 10 | 技术支持 | 10
生产制造能力 | 制造能力 | 10 | 工装设备 | 3
|  |  | 主要检验设备 | 3
|  |  | 质量及工艺控制能力 | 3
生产制造能力 | 原材料、配件 | 15 | 原材料、配件 | 10
企业技术能力 | 企业技术能力 | 10 | 研发团队 | 4
|  |  | 专利标准 | 3
|  |  | 产品鉴定证书 | 3
合计 |  | 100 |  | 100

## 参数表 (输电)
主要技术参数表（以技术规范书为准）-输电类物资
序号 | 品类名称 | 物资编码 | 物资名称 | 关键参数项X | 主要技术参数 | 标准值 | 优于值（加分项） | 认可的试验报告机构
1 | 500kV变电站钢结构 | / | / | 5 | *钢材外观尺寸 | 钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准的规定。 | 优于标准值 | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | *钢材理化性能 | 钢材质量等级采用B级以上。钢材的力学性能应满足现行国家标准对应钢材牌号的要求。钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度以及碳、硅、硫、磷等化学成分含量的合格保证。
[5 empty] | *螺栓要求 | 所用螺栓性能等级及规格要求均应符合现行国家标准的各项技术条件要求。
[5 empty] | *焊接质量 | 焊缝连接的结构，应按设计图纸中注明所要求的焊缝质量级别，其技术要求和检验质量标准，应符合现行《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)和《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）中“焊接”部分的有关规定焊接连接组装技术方面：组装前，连接表面及沿焊缝每边30～50mm铁锈、毛刺和油污等必须清除干净。 定位点焊用的焊条的型号应与正式焊接要求相同，点焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3，并应由有合格证的工人担任。
[5 empty] | *镀锌层要求 | 钢件厚度≥5mm时:最小镀锌层厚度70μm,最小平均镀锌层厚度86μm；
钢件厚度＜5mm时:最小镀锌层厚度55μm,最小平均镀锌层厚度65μm；
紧固件直径≥20mm时:最小镀锌层厚度65μm,最小平均镀锌层厚度75μm；
紧固件直径＜20mm时:最小镀锌层厚度45μm,最小平均镀锌层厚度55μm
2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | / | / | 35kV、110kV、220kV三个电压等级，按15项计 | *钢材外观尺寸 | 钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准的规定。 | 优于标准值
[5 empty] | *钢材理化性能 | 钢材质量等级采用B级以上。钢材的力学性能应满足现行国家标准对应钢材牌号的要求。钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度以及碳、硅、硫、磷等化学成分含量的合格保证。
[5 empty] | *螺栓要求 | 所用螺栓性能等级及规格要求均应符合现行国家标准的各项技术条件要求。
[5 empty] | *焊接质量 | 焊缝连接的结构，应按设计图纸中注明所要求的焊缝质量级别，其技术要求和检验质量标准，应符合现行《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)和《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）中“焊接”部分的有关规定焊接连接组装技术方面：组装前，连接表面及沿焊缝每边30～50mm铁锈、毛刺和油污等必须清除干净。 定位点焊用的焊条的型号应与正式焊接要求相同，点焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3，并应由有合格证的工人担任。
[5 empty] | *镀锌层要求 | 钢件厚度≥5mm时:最小镀锌层厚度70μm,最小平均镀锌层厚度86μm；
钢件厚度＜5mm时:最小镀锌层厚度55μm,最小平均镀锌层厚度65μm；
紧固件直径≥20mm时:最小镀锌层厚度65μm,最小平均镀锌层厚度75μm；
紧固件直径＜20mm时:最小镀锌层厚度45μm,最小平均镀锌层厚度55μm
3 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | / | / | 共12个型号，按36项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 单丝导电率（%IACS） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
4 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | / | / | 共5个型号，按10项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
5 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | / | / | 共16个型号，按32项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
6 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | / | / | 共21个型号，按42项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
7 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | / | / | 共3个型号，按6项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
8 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | / | / | 共8个型号，按16项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
9 | 35kV-500kV绞合型碳纤维复合材料芯软铝型绞线（含耐热金具） | / | / | 共4个型号，按8项计 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
10 | 220kV交流电力电缆（陆地） | 020400100130001 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×1200，1200mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A | 56 | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130002 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-127/220 1×1200，1200mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130003 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×1600，1600mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130004 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-127/220 1×1600，1600mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130005 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×2000，2000mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130006 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-127/220 1×2000，2000mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130007 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-127/220 1×2500，2500mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100130008 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-127/220 1×2500，2500mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
11 | 110kV交流电力电缆 | 020400100120001 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-64/110 1×500，500mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A | 56 | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120002 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-64/110 1×500，500mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120003 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-64/110 1×800，800mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120004 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-64/110 1×800，800mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120005 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-64/110 1×1200，1200mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120006 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-64/110 1×1200，1200mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120007 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-64/110 1×1600，1600mm2，皱纹铝套，聚氯乙烯，A |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
|  | 020400100120008 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJLW03-Z-64/110 1×1600，1600mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 |  | 分割导体圆度 | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值2%；在任一位置卡尺测得的最大直径不超过周长带测得的直径3% | 卡尺测得的5个最大直径的平均值不超过周长带测得的5 个直径的平均值1%；在任一位置卡尺测得的最大直径应不超过周长带测得的直径1.5%
[5 empty] | 绝缘偏心度 | ≤5% | ≤3%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 1.1mm | 1.3mm
[5 empty] | 绝缘挤包半导电层最小厚度 | 0.8mm | 1.0mm
[5 empty] | 金属套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 外护套最薄点厚度 | 不小于标称厚度的90% | 不小于标称厚度的95%
[5 empty] | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率 | ≤20000Ω•cm | ≤5000Ω•cm
12 | 35kV交流电力电缆 | 020400100110001 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJV62-26/35 1×500，单芯，500mm2，非磁性金属带，聚氯乙烯，A | 28 | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层相邻铜丝平均间隙 | 4mm | 3.5mm
|  | 020400100110001 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJV62-26/35 1×500，单芯，500mm2，非磁性金属带，聚氯乙烯，A |  | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层相邻铜丝平均间隙 | 4mm | 3.5mm
|  | 020400100110002 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJY63-26/35 1×500，单芯，500mm2，非磁性金属带，聚乙烯 |  | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层相邻铜丝平均间隙 | 4mm | 3.5mm
|  | 020400100110003 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJV22-26/35 3×300，三芯，300mm2，双钢带，聚氯乙烯，A |  | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层铜带最小厚度 | 0.1mm | 0.12mm
|  | 020400100110004 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJY23-26/35 3×300，三芯，300mm2，双钢带，聚乙烯 |  | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层铜带最小厚度 | 0.1mm | 0.12mm
|  | 020400100110005 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJV22-26/35 3×185，三芯，185mm2，双钢带，聚氯乙烯，A |  | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层铜带最小厚度 | 0.1mm | 0.12mm
|  | 020400100110006 | 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，FY-YJY23-26/35 3×185，三芯，185mm2，双钢带，聚乙烯 |  | 绝缘偏心度 | 8% | 5%
[5 empty] | 导体挤包半导电层最小厚度 | 0.7mm | 0.8mm
[5 empty] | 绝缘层最小厚度 | 10mm | 11mm
[5 empty] | 金属屏蔽层铜带最小厚度 | 0.1mm | 0.12mm
13 | 220kV交流电力电缆附件（陆地） | 020400600100001 | 220kV瓷套电缆终端头，YJZWY4 127/220 1×1200，1200mm2， e级防污 | 96 | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100002 | 220kV瓷套电缆终端头,YJZWY4 127/220 1×1600,1600mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100003 | 220kV瓷套电缆终端头,YJZWY4 127/220 1×2000, 2000mm2，e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100004 | 220kV瓷套电缆终端头,YJZWY4 127/220 1×2500,2500mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100005 | 220kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 127/220 1×1200，1200mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100006 | 220kV复合套电缆终端头,YJZWFY4 127/220 1×1600,1600mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100007 | 220kV复合套电缆终端头,YJZWFY4 127/220 1×2000,2000mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600100008 | 220kV复合套电缆终端头,YJZWFY4 127/220 1×2500,2500mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110001 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 127/220 1×1200，1200mm2，短（620mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110002 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 127/220 1×1600，1600mm2，短（620mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110003 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 127/220 1×2000，2000mm2，短（620mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110004 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 127/220 1×2500，2500mm2，短（620mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110005 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 127/220 1×1200，1200mm2，长（960mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110006 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 127/220 1×1600，1600mm2，长（960mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110007 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 127/220 1×2000，2000mm2，长（960mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600110008 | 220kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 127/220 1×2500，2500mm2，长（960mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090017 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 127/220 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090018 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 127/220 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090019 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 127/220 1×2000，2000mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090020 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 127/220 1×2500，2500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090021 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 127/220 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090022 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 127/220 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090023 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 127/220 1×2000，2000mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090024 | 220kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 127/220 1×2500，2500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090025 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 127/220 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090026 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 127/220 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090027 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 127/220 1×2000，2000mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090028 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 127/220 1×2500，2500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090029 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 127/220 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090030 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 127/220 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090031 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 127/220 1×2000，2000mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090032 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 127/220 1×2500，2500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
14 | 110kV交流电力电缆附件 | 020400600080001 | 110kV瓷套电缆终端头，YJZWY4 64/110 1×500，500mm2， e级防污 | 96 | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080002 | 110kV瓷套电缆终端头，YJZWY4 64/110 1×800，800mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080003 | 110kV瓷套电缆终端头，YJZWY4 64/110 1×1200，1200mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080004 | 110kV瓷套电缆终端头，YJZWY4 64/110 1×1600，1600mm2， e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080005 | 110kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 64/110 1×500，500mm2，e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080006 | 110kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 64/110 1×800，800mm2，e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080007 | 110kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 64/110 1×1200，1200mm2，e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600080008 | 110kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 64/110 1×1600，1600mm2，e级防污 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090001 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 64/110 1×500，500mm2，长（757 mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090002 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 64/110 1×800，800mm2，长（757 mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090003 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 64/110 1×1200，1200mm2，长（757 mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090004 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-L 64/110 1×1600，1600mm2，长（757 mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090005 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 64/110 1×500，500mm2，短（470mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090006 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 64/110 1×800，800mm2，短（470mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090007 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 64/110 1×1200，1200mm2，短（470mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600090008 | 110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 64/110 1×1600，1600mm2，短 （470mm） |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090001 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 64/110 1×500，500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090002 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 64/110 1×800，800mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090003 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 64/110 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090004 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJTI1 64/110 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090005 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 64/110 1×500，500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090006 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 64/110 1×800，800mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090007 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 64/110 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090008 | 110kV整体预制式直通电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJTI2 64/110 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090009 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 64/110 1×500，500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090010 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 64/110 1×800，800mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090011 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 64/110 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090012 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 64/110 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090013 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 64/110 1×500，500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090014 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 64/110 1×800，800mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090015 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 64/110 1×1200，1200mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500090016 | 110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳保护盒，YJJJI2 64/110 1×1600，1600mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
15 | 35kV电缆附件 | 020400500080001 | 35kV冷缩式直通电缆中间头， 3*185mm2 | 21 | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500080002 | 35kV冷缩式直通电缆中间头， 3*300mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500080003 | 35kV冷缩式直通电缆中间头， 1*500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400500080004 | 35kV冷缩式绝缘电缆中间头， 1*500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600070001 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 3*185mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600070002 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 3*300mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020400600070003 | 35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头， 1*500mm2 |  | 电缆附件局部放电 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 主绝缘件结构设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电缆附件密封设计 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
16 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | / | / | 5 | 热镀锌锌层 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 握力 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 破坏载荷 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电阻 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
[5 empty] | 电晕和无线电干扰 | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
17 | 500kV线路避雷器 | 020300100030020 | 线路型避雷器，500kV，YH20CX-396/1050（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 | 4 | 重复转移电荷(C) | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤1050 | ≤998
|  | 020300100030021 | 线路型避雷器，500kV，YH20CX-396/1050（空气间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤1050 | ≤998
18 | 35kV-220kV线路避雷器 | 020300100030001 | 线路型避雷器，35kV，YH5CX-51/134（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 | 42 | 重复转移电荷(C) | ≥0.6 | ≥0.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤134 | ≤125
|  | 020300100030002 | 线路型避雷器，35kV，YH5CX-51/134（空气间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥0.6 | ≥0.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤134 | ≤125
|  | 020300100030003 | 线路型避雷器，35kV，YH5W-51/134（复合绝缘），≥d级，支座/悬挂，电缆终端 |  | 重复转移电荷(C) | ≥0.8 | ≥1.1
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤134 | ≤125
|  | 020300100030004 | 线路型避雷器，110kV，YH10CX-102/296（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤296 | ≤281
|  | 020300100030005 | 线路型避雷器，110kV，YH10CX-102/296(空气间隙)，≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤296 | ≤281
|  | 020300100030006 | 线路型避雷器，110kV，YH10CX-96/280（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤280 | ≤266
|  | 020300100030007 | 线路型避雷器，110kV，YH10CX-96/280(空气间隙)，≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤280 | ≤266
|  | 020300100030008 | 线路型避雷器，110kV，YH10CX-90/260（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤260 | ≤247
|  | 020300100030009 | 线路型避雷器，110kV，YH10CX-90/260(空气间隙)，≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤260 | ≤247
|  | 020300100030010 | 线路型避雷器，110kV，Y10W-108/281(瓷绝缘)，≥d级，支座，电缆终端 |  | 重复转移电荷(C) | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤281 | ≤267
|  | 020300100030011 | 线路型避雷器，110kV，YH10W-108/281（复合绝缘），≥d级，支座/悬挂，电缆终端 |  | 重复转移电荷(C) | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤281 | ≤267
|  | 020300100030012 | 线路型避雷器，220kV，YH10CX-204/592（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤592 | ≤562
|  | 020300100030013 | 线路型避雷器，220kV，YH10CX-204/592(空气间隙)，≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤592 | ≤562
|  | 020300100030014 | 线路型避雷器，220kV，YH10CX-192/560（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤560 | ≤532
|  | 020300100030015 | 线路型避雷器，220kV，YH10CX-192/560(空气间隙)，≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤560 | ≤532
|  | 020300100030016 | 线路型避雷器，220kV，YH10CX-180/520（绝缘子串联间隙），≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤520 | ≤494
|  | 020300100030017 | 线路型避雷器，220kV，YH10CX-180/520(空气间隙)，≥d级，悬挂，架空线防雷 |  | 重复转移电荷(C) | ≥1.0 | ≥1.3
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤520 | ≤494
|  | 020300100030018 | 线路型避雷器，220kV，YH10W-216/562（复合绝缘），≥d级，支座/悬挂，电缆终端 |  | 重复转移电荷(C) | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤562 | ≤534
|  | 020300100030019 | 线路型避雷器，220kV，Y10W-216/562(瓷绝缘)，≥d级，支座，电缆终端 |  | 重复转移电荷(C) | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs雷电冲击残压(峰值，In下)（kV） | ≤562 | ≤534
19 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 020600100040001 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG70BN，146mm，320mm，标准型，70kN | 58 | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 70 | 100
|  | 020600100040002 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG70BH，146mm，450mm，钟罩型，70kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 70 | 100
|  | 020600100040003 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG70CN，210mm，220mm，地线型(含悬垂和耐张两种)，70kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 70 | 100
|  | 020600100040004 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG70BD，146mm，450mm，外伞双伞型，70kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 70 | 100
|  | 020600100040005 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG100BN，146mm，320mm，标准型，100kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 100 | 120
|  | 020600100040006 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG100BH，146mm，450mm，钟罩型，100kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 100 | 120
|  | 020600100040007 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG100BA，146mm，365mm，空气动力型，100kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 100 | 120
|  | 020600100040008 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG100BD，146mm，450mm，外伞双伞型，100kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 100 | 120
|  | 020600100040009 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG160BN，155mm，400mm，标准型，160kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 160 | 180
|  | 020600100040010 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG160BH，155mm，550mm，钟罩型，160kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 160 | 180
|  | 020600100040011 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG160BA，155mm，380mm，空气动力型，160kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 160 | 180
|  | 020600100040012 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG160BD，155mm，450mm，外伞双伞型，160kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 160 | 180
|  | 020600100040013 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG160BT，155mm，545mm，外伞三伞型，160kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 160 | 180
|  | 020600100040014 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG210BN，170mm，400mm，标准型，210kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 210 | 240
|  | 020600100040015 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG210BH，170mm，550mm，钟罩型，210kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 210 | 240
|  | 020600100040016 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG210BA，170mm，380mm，空气动力型，210kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 210 | 240
|  | 020600100040017 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG210BD，170mm，450mm，外伞双伞型，210kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 210 | 240
|  | 020600100040018 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG210BT，170mm，545mm，外伞三伞型，210kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 210 | 240
|  | 020600100040019 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG240BN，170mm，450mm，标准型，240kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 240 | 270
|  | 020600100040020 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG240BD，170mm，450mm，外伞双伞型，240kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 240 | 270
|  | 020600100040021 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG240BT，170mm，550mm，外伞三伞型，240kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 240 | 270
|  | 020600100040022 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BH-1，195mm，485mm，钟罩型，300kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 300 | 320
|  | 020600100040023 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BH-2，195mm，635mm，钟罩型，300kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 300 | 320
|  | 020600100040024 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BA，195mm，450mm，空气动力型，300kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 300 | 320
|  | 020600100040025 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG300BT，195mm，550mm，外伞三伞型，300kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 300 | 320
|  | 020600100040026 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG420BH，205mm，550mm，钟罩型，420kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 420 | 450
|  | 020600100040027 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG420BT，205mm，635mm，外伞三伞型，420kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 420 | 450
|  | 020600100040028 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG550BH，240mm，620mm，钟罩型，550kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 550 | 580
|  | 020600100040029 | 玻璃绝缘子，35kV～500kV，UG550BT，240mm，635mm，外伞三伞型，550kN |  | 工频击穿电压（kV） | 130 | 150
[5 empty] | 额定机械破坏负荷（kN） | 550 | 580
20 | 500kV交流复合绝缘子 | 020600400070001 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/100-A，4450mm，4000mm，13750mm，100kN | 60 | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070002 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/100-D，4750mm，4300mm，14750mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070003 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/100-F，5050mm，4600mm，14750mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070004 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/100-G，5200mm，4750mm，14750mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070005 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/160-A，4450mm，4000mm，13750mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070006 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/160-D，4750mm，4300mm，14750mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070007 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/160-F，5050mm，4600mm，14750mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070008 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/160-G，5200mm，4750mm，14750mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070009 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/210-A，4450mm，4000mm，13750mm，210kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 210 | 240
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070010 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/210-D，4750mm，4300mm，14750mm，210kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 210 | 240
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070011 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/210-F，5050mm，4600mm，14750mm，210kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 210 | 240
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070012 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/210-G，5200mm，4750mm，14750mm，210kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 210 | 240
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070013 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/300-A，4450mm，4000mm，13750mm，300kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 300 | 330
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070014 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/300-E，4800mm，4300mm，14750mm，300kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 300 | 330
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070015 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/300-G，5050mm，4600mm，14750mm，300kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 300 | 330
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070016 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/300-H，5200mm，4750mm，14750mm，300kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 300 | 330
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070017 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/420-A，4450mm，4000mm，13750mm，420kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 420 | 450
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070018 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/420-E，4800mm，4300mm，14750mm，420kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 420 | 450
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070019 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/420-G，5050mm，4600mm，14750mm，420kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 420 | 450
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070020 | 500kV交流复合绝缘子，500kV，FXBW4-500/420-H，5200mm，4750mm，14750mm，420kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 420 | 450
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
21 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 020600400070021 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/100-B，2300mm，2050mm，6500mm，100kN | 60 | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070022 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/100-C，2450mm，2200mm，6600mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070023 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/100-E，2750mm，2500mm，7000mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070024 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/160-B，2390mm，2050mm，6500mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070025 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/160-C，2540mm，2200mm，6600mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070026 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/160-E，2840mm，2500mm，7000mm，160kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 160 | 180
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070027 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/210-C，2540mm，2200mm，6600mm，210kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 210 | 240
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070028 | 220kV交流复合绝缘子，220kV，FXBW4-220/210-E，2840mm，2500mm，7000mm，210kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 210 | 240
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070029 | 110kV交流复合绝缘子，110kV，FXBW4-110/100-B，1400mm，1200mm，3150mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070030 | 110kV交流复合绝缘子，110kV，FXBW4-110/100-F，1568mm，1340mm，3272mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070031 | 35kV交流复合绝缘子，35kV，FXBW2-35kV/100kN，670mm，470mm，810mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400070032 | 35kV交流复合绝缘子，35kV，FXBW4-35kV/100kN，670mm，470mm，1015mm，100kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400080001 | 220kV支撑复合绝缘子，220kV，FZ-220-3，2500mm，2300mm，6300mm，额定弯曲耐受负荷3kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 额定弯曲耐受负荷（kN） | 3 | 3.5
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400080002 | 110kV支撑复合绝缘子，110kV，FZ-110-2，1265mm，1100mm，3300mm，额定弯曲耐受负荷2kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 额定弯曲耐受负荷（kN） | 2 | 2.5
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400090001 | 220kV防风偏复合绝缘子，220kV，FFP-220/100-0.8，2500mm，2300mm，6300mm，额定拉伸耐受负荷100kN；额定弯曲耐受负荷0.8kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400090002 | 220kV防风偏复合绝缘子，220kV，FFP-220/100-1，2800mm，2600mm，6600mm，额定拉伸耐受负荷100kN；额定弯曲耐受负荷1kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400090003 | 110kV防风偏复合绝缘子，110kV，FFP-110/100-0.3，1400mm，1200mm，3300mm，额定拉伸耐受负荷100kN,额定弯曲耐受负荷0.3kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400090004 | 110kV防风偏复合绝缘子，110kV，FFP-110/100-0.4，1550mm，1350mm，3300mm，额定拉伸耐受负荷100kN,额定弯曲耐受负荷0.4kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 100 | 120
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400100001 | 35kV复合绝缘子，FXBW4-35/70，35kV，70kN，670mm，700mm |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 70 | 100
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80
|  | 020600400110001 | 35kV防风偏复合绝缘子，35kV，FFP-35，670mm，470mm，1200mm，额定拉伸耐受负荷70kN，额定弯曲耐受负荷0.4kN |  | 伞裙护套内部硅橡胶材料浸泡法96h吸水率 | ＜0.25% | ＜0.20%
[5 empty] | 机械破坏强度（kN） | 70 | 100
[5 empty] | 100h带护套水扩散试验泄漏电流值（μA） | ≤100 | ≤80

## 参数表 (配电)
主要技术参数表（以技术规范书为准）-配电类物资
序号 | 品类名称 | 物资编码 | 物资名称 | 关键参数项X | 主要技术参数 | 标准值 | 优于值（加分项） | 认可的试验报告机构
1 | 10kV交流电力电缆附件 | 020400500000002 | 10kV冷缩中间头，3×70mm2 | 44 | 3×70mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160% | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 3×70mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500000001 | 10kV冷缩中间头，3×120mm2 |  | 3×120mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×120mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500000003 | 10kV冷缩中间头，3×300mm2 |  | 3×300mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×300mm2附件冷缩扩张率 | 220% | 220%-230%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500000004 | 10kV冷缩中间头，3×400mm2 |  | 3×400mm2附件主绝缘扩张率 | 140% | 140%-150%
[5 empty] | 3×400mm2附件冷缩扩张率 | 200% | 200%-210%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000001 | 10kV全冷缩户外终端头，3芯×70mm2 |  | 3×70mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×70mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000002 | 10kV全冷缩户外终端头，3芯×300mm2 |  | 3×300mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×300mm2附件冷缩扩张率 | 220% | 220%-230%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000003 | 10kV全冷缩户内终端头，3芯×120mm2 |  | 3×120mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×120mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000004 | 10kV全冷缩户外终端头，3芯×120mm2 |  | 3×120mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×120mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000005 | 10kV全冷缩户内终端头，3芯×300mm2 |  | 3×300mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×300mm2附件冷缩扩张率 | 220% | 220%-230%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000006 | 10kV全冷缩户外终端头，3芯×400mm2 |  | 3×400mm2附件主绝缘扩张率 | 140% | 140%-150%
[5 empty] | 3×400mm2附件冷缩扩张率 | 200% | 200%-210%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000007 | 10kV全冷缩户内终端头，3芯×400mm2 |  | 3×400mm2附件主绝缘扩张率 | 140% | 140%-150%
[5 empty] | 3×400mm2附件冷缩扩张率 | 200% | 200%-210%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600000008 | 10kV全冷缩户内终端头，3芯×70mm2 |  | 3×70mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×70mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700000001 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×300mm2 |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700000002 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×70mm2 |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700000003 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×400mm2 |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700000004 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×120mm2 |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
2 | 10kV交流角钢塔 | 020100300010001 | 10kV角钢塔塔材，Q420B钢材 | 18 | 角钢总弯曲度（%） | ≤0.2%L(L为钢材长度) | ≤0.1%L(L为钢材长度) | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 角钢表面局部缺陷（mm） | ≤0.3mm | ≤0.1mm
[5 empty] | 钢材质量 | ≥B级（A级为最小级） | ≥C级
[5 empty] | 防卸螺栓及受力螺栓、螺母的级别 | ≥6.8级 | ≥8.8级
[5 empty] | 钢件镀层平均厚度最小值 | ≥100μm | ≥120μm
[5 empty] | 切割面平面度（mm） | ≤0.05t（t为被切钢材厚度），≤2.0mm | ≤0.02t（t为被切钢材厚度），≤1.0mm
|  | 020100300010002 | 10kV角钢塔塔材，Q235B钢材 |  | 角钢总弯曲度（%） | ≤0.2%L(L为钢材长度) | ≤0.1%L(L为钢材长度)
[5 empty] | 角钢表面局部缺陷（mm） | ≤0.3mm | ≤0.1mm
[5 empty] | 钢材质量 | ≥B级（A级为最小级） | ≥C级
[5 empty] | 防卸螺栓及受力螺栓、螺母的级别 | ≥6.8级 | ≥8.8级
[5 empty] | 钢件镀层平均厚度最小值 | ≥100μm | ≥120μm
[5 empty] | 切割面平面度（mm） | ≤0.05t（t为被切钢材厚度），≤2.0mm | ≤0.02t（t为被切钢材厚度），≤1.0mm
|  | 020100300010003 | 10kV角钢塔塔材，Q355B钢材 |  | 角钢总弯曲度（%） | ≤0.2%L(L为钢材长度) | ≤0.1%L(L为钢材长度)
[5 empty] | 角钢表面局部缺陷（mm） | ≤0.3mm | ≤0.1mm
[5 empty] | 钢材质量 | ≥B级（A级为最小级） | ≥C级
[5 empty] | 防卸螺栓及受力螺栓、螺母的级别 | ≥6.8级 | ≥8.8级
[5 empty] | 钢件镀层平均厚度最小值 | ≥100μm | ≥120μm
[5 empty] | 切割面平面度（mm） | ≤0.05t（t为被切钢材厚度），≤2.0mm | ≤0.02t（t为被切钢材厚度），≤1.0mm
|  | 020100600010004 | 10kV角钢塔地脚螺栓 |  | 无特殊技术参数要求 | / | /
3 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 | 020400100180001 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV-3×400mm2 | 76 | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8% | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100180002 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV-3×240mm2 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100180003 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV-3×150mm2 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100180004 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV-3×70mm2 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500120001 | 10kV冷缩中间头-3×400mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×400mm2附件主绝缘扩张率 | 140% | 140%-150%
[5 empty] | 3×400mm2附件冷缩扩张率 | 200% | 200%-210%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500120002 | 10kV冷缩中间头-3×240mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×240mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×240mm2附件冷缩扩张率 | 220% | 220%-230%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500120003 | 10kV冷缩中间头-3×150mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×150mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×150mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400500120004 | 10kV冷缩中间头-3×70mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×70mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×70mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130001 | 10kV全冷缩户外终端头-3×400mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×400mm2附件主绝缘扩张率 | 140% | 140%-150%
[5 empty] | 3×400mm2附件冷缩扩张率 | 200% | 200%-210%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130002 | 10kV全冷缩户外终端头-3×240mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×240mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×240mm2附件冷缩扩张率 | 220% | 220%-230%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130003 | 10kV全冷缩户外终端头-3×150mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×150mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×150mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130004 | 10kV全冷缩户外终端头-3×70mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×70mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×70mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130005 | 10kV全冷缩户内终端头-3×400mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×400mm2附件主绝缘扩张率 | 140% | 140%-150%
[5 empty] | 3×400mm2附件冷缩扩张率 | 200% | 200%-210%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130006 | 10kV全冷缩户内终端头-3×240mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×240mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×240mm2附件冷缩扩张率 | 220% | 220%-230%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130007 | 10kV全冷缩户内终端头-3×150mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×150mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×150mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400600130008 | 10kV全冷缩户内终端头-3×70mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 3×70mm2附件主绝缘扩张率 | 150% | 150%-160%
[5 empty] | 3×70mm2附件冷缩扩张率 | 250% | 250%-260%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700020001 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×400mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700020002 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×240mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700020003 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×150mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400700020004 | 10kV屏蔽型可分离连接器，630A，3芯×70mm2（适用10kV铝合金芯电缆） |  | 可分离连接器结构尺寸 | 公差≤±0.5~1 | 公差＜±0.5~1
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
4 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 020400100020001 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×70mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套 | 32 | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8% | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100020002 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×120mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100020003 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×300mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100020004 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-8.7/15kV-3×400mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
5 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 020200500010011 | 20kV及以下钢芯铝绞线，JL/G1A-120/25，单芯 | 12 | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.2346 | ≤0.2100 | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥47.96 | ≥52.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 526 | ＜480.00
|  | 020200500010012 | 20kV及以下钢芯铝绞线，JL/G1A-185/30，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.1592 | ≤0.1400
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥64.56 | ≥72.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 732 | ＜690.00
|  | 020200500010013 | 20kV及以下钢芯铝绞线，JL/G1A-240/30，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.1181 | ≤0.1060
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥75.19 | ≥82.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 921.5 | ＜870.00
|  | 020200500010014 | 20kV及以下钢芯铝绞线，JL/G1A-70/10，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.4217 | ≤0.4000
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥23.36 | ≥27.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 275 | ＜255.00
6 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 020200800010026 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线，JL/LB20A-120/25，单芯，铝包钢芯铝绞 | 12 | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.2199 | ≤0.1970 | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥48.69 | ≥52.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 497.1 | ＜470.00
|  | 020200800010027 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线，JL/LB20A-240/30，单芯，铝包钢芯铝绞 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.1131 | ≤0.1020
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥77.09 | ≥83.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 883.6 | ＜830.00
|  | 020200800010028 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线，JL/LB20A-185/30，单芯，铝包钢芯铝绞 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.1509 | ≤0.1350
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥66.34 | ≥72.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 696.6 | ＜660.00
|  | 020200800010029 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线，JL/LB20A-70/10，单芯，铝包钢芯铝绞 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.3992 | ≤0.3600
[5 empty] | 额定拉断力（kN） | ≥23.36 | ≥26.00
[5 empty] | 单位长度质量（kg/km） | 261.5 | ＜240.00
7 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 020400100170001 | 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-18/30kV-3×300mm2，三芯 | 24 | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8% | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100170002 | 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-18/30kV-3×120mm2，三芯 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
|  | 020400100170003 | 20kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJY22-18/30kV-3×70mm2，三芯 |  | 任一断面的绝缘偏心度 | ≤8% | ＜8%
[5 empty] | 电缆不圆度 | ≤10% | ＜10%
[5 empty] | 老化后绝缘层抗张强度、断裂伸长率变化率 | ≤±25% | ＜±25%
[5 empty] | 金属屏蔽最小搭盖率 | ≥10% | ＞10%
[5 empty] | 金属铠装金属带间隙率 | ≤50% | ＜50%
[5 empty] | 外护套老化前后抗张强度 | ≥12.5N/ mm2 | ＞12.5N/ mm2
[5 empty] | 外护套老化前后断裂伸长率 | ≥150% | ＞150%
[5 empty] | 局部放电量 | 5pC或更优 | ＜5pC
8 | 部分预应力锥形水泥杆 | 020100100010019 | 部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY | 18 | 混凝土强度等级 | ≥C50 | ≥C60 | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 纵向预应力主筋规格型号 | ≥ΦH9.0 | ≥ΦH10.0
[5 empty] | 纵向普通螺纹钢筋主筋数量 | ≥6 | ≥8
[5 empty] | 普通螺纹钢筋主筋规格型号 | ≥Φ12 | ≥Φ14
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ3.0 | ≥Φ5.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
|  | 020100100010020 | 部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×15×M×BY |  | 混凝土强度等级 | ≥C50 | ≥C60
[5 empty] | 纵向预应力主筋规格型号 | ≥ΦH9.0 | ≥ΦH10.0
[5 empty] | 纵向普通螺纹钢筋主筋数量 | ≥7 | ≥9
[5 empty] | 普通螺纹钢筋主筋规格型号 | ≥Φ12 | ≥Φ14
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ3.0 | ≥Φ5.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
|  | 020100100040001 | 部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×10×M×BY |  | 混凝土强度等级 | ≥C50 | ≥C60
[5 empty] | 纵向预应力主筋规格型号 | ≥ΦH7.0 | ≥ΦH8.0
[5 empty] | 纵向普通螺纹钢筋主筋数量 | ≥9 | ≥11
[5 empty] | 普通螺纹钢筋主筋规格型号 | ≥Φ10 | ≥Φ12
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ3.0 | ≥Φ5.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
9 | 低压电线 | 020200100010001 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-10 | 52 | 绝缘平均厚度 | ≥1.0 | ≥1.00； | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010002 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-16 |  | 绝缘厚度 | ≥1.0 | ≥1.00；
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010003 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-35 |  | 绝缘厚度 | ≥1.2 | ≥1.20；
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010004 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-70 |  | 绝缘厚度 | ≥1.4 | ≥1.40
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010005 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-120 |  | 绝缘厚度 | ≥1.6 | ≥1.60
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010006 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-185 |  | 绝缘厚度 | ≥2.0 | ≥2.00
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010007 | 500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-240 |  | 绝缘厚度 | ≥2.2 | ≥2.20
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后断裂伸长率变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前后抗张强度变化率 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010008 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-16 |  | 绝缘厚度 | ≥1.0 | ≥1.00；
[5 empty] | 绝缘和护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010009 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-35 |  | 绝缘厚度 | ≥1.2 | ≥1.20；
[5 empty] | 绝缘和护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010010 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-70 |  | 绝缘厚度 | ≥1.4 | ≥1.40
[5 empty] | 绝缘和护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010011 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-120 |  | 绝缘厚度 | ≥1.6 | ≥1.60
[5 empty] | 绝缘和护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010012 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-185 |  | 绝缘厚度 | ≥2.0 | ≥2.00
[5 empty] | 绝缘和护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
|  | 020200100010013 | 500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-240 |  | 绝缘厚度 | ≥2.2 | ≥2.20
[5 empty] | 绝缘和护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化前抗张强度 | ≤±20 | ≤±10
[5 empty] | 绝缘和护套老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±20 | ≤±10
10 | 低压交流电力电缆 | 020400200010042 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-3×16，三芯 | 33 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20 | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010001 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，ZA-YJV-0.6/1kV-1×120，单芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010002 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，ZA-YJV-0.6/1kV-1×240，单芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010003 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×35，四芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010004 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70，四芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010005 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120，四芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010006 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240，四芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010007 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16，五芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010008 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35，五芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010009 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70，五芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
|  | 020400200010010 | 0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120，五芯 |  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 绝缘老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 护套老化后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
11 | 钢绞线 | 020200400010001 | 钢绞线，（镀锌）GJ-50mm2 | 3 | 额定拉断力（kN） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020200400010003 | 钢绞线，（镀锌）GJ-100mm2 |  | 20℃时直流电阻（Ω/km） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
|  | 020200400010004 | 钢绞线，（镀锌）GJ-70mm2 |  | 单丝导电率（%IACS） | 满足技术规范书中各型号对应的标准值 | 优于技术规范书中各型号对应的标准值
12 | 绝缘架空电缆 | 020200300010001 | 10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLGYJ-10-1×70/10，单芯 | 56 | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.4217 | ≤0.3800
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥23360 | ≥25600
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010002 | 10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLGYJ-10-1×120/20，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.2496 | ≤0.2250
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥42260 | ≥46400
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010003 | 10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLGYJ-10-1×185/25，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.1543 | ≤0.1380
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥59230 | ≥65000
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010004 | 10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLGYJ-10-1×240/30，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.1181 | ≤0.1060
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥75190 | ≥82700
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010005 | 10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-10-1×70，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.443 | ≤0.390
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥10354 | ≥11380
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010006 | 10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-10-1×120，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.253 | ≤0.228
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥17339 | ≥19000
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010007 | 10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-10-1×185，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.164 | ≤0.148
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥26732 | ≥29400
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010008 | 10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-10-1×240，单芯 |  | 20℃时导体电阻（Ω/km） | ≤0.125 | ≤0.113
[5 empty] | 额定拉断力（N） | ≥34679 | ≥38400
[5 empty] | 热延伸试验-荷载下伸长率（%） | ≤175 | ≤158
[5 empty] | 热延伸试验-冷却后永久伸长率（%） | ≤15 | ≤11
|  | 020200300010009 | 1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKYJ-1 1×70，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010010 | 1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKYJ-1 1×120，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010011 | 1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-1 1×70，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010012 | 1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-1 1×185，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010013 | 1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-1 1×240，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010014 | 1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKYJ-1 1×185，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010015 | 1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKYJ-1 1×240，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
|  | 020200300010023 | 1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-1 1×120，单芯 |  | 绝缘老化前后抗张强度变化率（%） | ≤±25 | ≤±20
[5 empty] | 热收缩(收缩率)（%） | ≤4 | ≤2
[5 empty] | 绝缘热延伸试验 | 载荷伸长率≤175%、永久伸长率≤15% | 载荷伸长率≤125%、永久伸长率≤10%
13 | 普通钢筋混凝土杆 | 020100100010002 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ190×10×L×G | 39 | 混凝土强度等级 | ≥C50 | ≥C60
[5 empty] | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH14.0 | ≥ΦH16.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥14 | ≥16
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ3.0 | ≥Φ5.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
|  | 020100100010008 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ190×12×L×G |  | 混凝土强度等级 | ≥C50 | ≥C60
[5 empty] | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH16.0 | ≥ΦH18.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥14 | ≥16
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ3.0 | ≥Φ5.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
|  | 020100100010009 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ190×15×M×G |  | 混凝土强度等级 | ≥C50 | ≥C60
[5 empty] | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH16.0 | ≥ΦH18.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥18 | ≥20
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ3.0 | ≥Φ5.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
|  | 020100100010011 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ230×15×O×G |  | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH16.0 | ≥ΦH18.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥20 | ≥22
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ4.0 | ≥Φ6.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
|  | 020100100020002 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ230×12×100×G |  | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH20.0 | ≥ΦH22.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥18 | ≥20
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ4.0 | ≥Φ6.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ8.0 | ≥Φ10.0
|  | 020100100040002 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ350×15×250×G |  | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH20.0 | ≥ΦH22.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥26 | ≥28
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ4.0 | ≥Φ6.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ8.0 | ≥Φ10.0
|  | 020100100040003 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ270×15×R×G |  | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH20.0 | ≥ΦH22.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥20 | ≥22
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ4.0 | ≥Φ6.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ8.0 | ≥Φ10.0
|  | 020100100040004 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ270×12×S×G |  | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH20.0 | ≥ΦH22.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥20 | ≥22
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ4.0 | ≥Φ6.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ8.0 | ≥Φ10.0
|  | 020100100040005 | 普通钢筋混凝土杆，Z φ230×10×O×G |  | 纵向受力主筋规格型号 | ≥ΦH16.0 | ≥ΦH18.0
[5 empty] | 纵向受力主筋数量 | ≥18 | ≥20
[5 empty] | 螺旋筋规格(mm) | ≥Φ4.0 | ≥Φ6.0
[5 empty] | 架立圈规格(mm) | ≥Φ6.0 | ≥Φ8.0
14 | 10kVSCB干式变压器 | 040100200060005 | 10kV浇注式干式变压器，SC(H)B14-1600/10-NX2 | 20 | 空载损耗（W） | ≤1665 | ≤1415
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤11320 | ≤10188
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤60 | ≤56
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060006 | 10kV浇注式干式变压器，SC(H)B14-1250/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤1420 | ≤1205
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤9335 | ≤8402
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤60 | ≤56
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060007 | 10kV浇注式干式变压器，SC(H)B14-800/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤1035 | ≤875
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤6715 | ≤6044
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤58 | ≤55
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060008 | 10kV浇注式干式变压器，SC(H)B14-630/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤885 | ≤750
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤5760 | ≤5184
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤57 | ≤54
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
15 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 040300700000011 | 10kV 安全可控SF6全绝缘自动化成套柜，站用变柜 | 19 | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
|  | 040300700000012 | 10kV 安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，配变出线柜，630A，25kA/2s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
|  | 040300700000013 | 10kV 安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，母线分段柜，630A，25kA/2s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700000014 | 10kV 安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，母线PT柜 |  | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700000015 | 10kV 安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，进线PT柜 |  | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
|  | 040300700000016 | 10kV 安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，进出线柜，630A，25kA/2s |  | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
16 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 040300700000007 | 10kV 安全可控SF6全绝缘自动化成套柜，站用变柜 | 16 | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（负荷开关试验项目） | 48kV | ≧52kV
|  | 040300700000008 | 10kV 安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜，母线PT柜 |  | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（负荷开关试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700000009 | 10kV 安全可控SF6全绝缘负荷开关及熔断器组合电器自动化成套柜，125A，20kA/4s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（负荷开关试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700000010 | 10kV 安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜，630A，20kA/4s |  | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
17 | 10kVSGB干式变压器 | 040100200060001 | 10kV敞开式干式变压器，SGB18-1600/10-NX1 | 40 | 空载损耗（W） | ≤1415 | ≤1274
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤11320 | ≤10188
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤60 | ≤57
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060002 | 10kV敞开式干式变压器，SGB18-1250/10-NX1 |  | 空载损耗（W） | ≤1205 | ≤1085
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤9335 | ≤8402
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤60 | ≤57
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060003 | 10kV敞开式干式变压器，SGB18-800/10-NX1 |  | 空载损耗（W） | ≤875 | ≤788
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤6715 | ≤6044
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤58 | ≤56
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060004 | 10kV敞开式干式变压器，SGB18-630/10-NX1 |  | 空载损耗（W） | ≤750 | ≤675
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤5760 | ≤5184
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤57 | ≤55
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060009 | 10kV敞开式干式变压器，SGB14-1600/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤1665 | ≤1415
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤11320 | ≤10188
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤63 | ≤60
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤50 | ≤45
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060010 | 10kV敞开式干式变压器，SGB14-1250/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤1420 | ≤1205
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤9335 | ≤8402
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤63 | ≤60
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤50 | ≤45
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060011 | 10kV敞开式干式变压器，SGB14-800/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤1035 | ≤875
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤6715 | ≤6044
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤61 | ≤58
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤48 | ≤45
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
|  | 040100200060012 | 10kV敞开式干式变压器，SGB14-630/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤885 | ≤750
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤5760 | ≤5184
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤61 | ≤57
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤48 | ≤45
[5 empty] | 铁心结构 | 叠铁心 | 卷铁心
18 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 040300700000001 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，站用变柜 | 38 | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
|  | 040300700000002 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，配变出线柜，630A，25kA/2s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
|  | 040300700000003 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，母线分段柜，630A，25kA/2s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700000004 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，母线PT柜 |  | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700000005 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，进线PT柜 |  | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
|  | 040300700000006 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，进出线柜，630A，25kA/2s |  | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040300700100001 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，站用变柜 |  | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
|  | 040300700110001 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，配变出线柜，630A，25kA/2s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
|  | 040300700120001 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，母线分段柜，630A，25kA/2s |  | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700130001 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，母线PT柜 |  | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
|  | 040300700140001 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，进线PT柜 |  | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
|  | 040300700110002 | 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，进出线柜，630A，25kA/2s |  | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
19 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 020901400000011 | 油浸变压器状态监测装置装配和调试 | 28 | 油温测量 | 显示范围 -40℃~200℃；精度要求±1℃、分辨率0.1℃ | 显示范围 -40℃~210℃；精度要求±0.5℃、分辨率0.1℃
[5 empty] | 油位告警 | 实现油位低越限告警，告警阈值支持配置。装置浮子可入深入油箱内120mm±10mm。 | 具备油位测量位置，分辨率为10%，精确度要求10%，油位高、油位低越限则告警。
[5 empty] | 压力告警 | 绝对压力为71~181kPa，分辨率为0.1kPa，测量偏差≤士1.5kPa，具备泄压功能。 | 压力告警：绝对压力为65~190kPa，分辨率为0.05kPa，测量偏差≤士1kPa，具备泄压功能。
|  | 040100100070001 | 10kV 非晶合金油浸式变压器，SBH21-M·RL-630/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤320 | ≤250
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤5300 | ≤5020
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤58 | ≤55
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤48 | ≤45
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070002 | 10kV 非晶合金油浸式变压器，SBH21-M·RL-500/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤240 | ≤190
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤4625 | ≤4380
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤56 | ≤53
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤47 | ≤44
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070003 | 10kV 非晶合金油浸式变压器，SBH21-M·RL-400/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤200 | ≤160
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤3865 | ≤3660
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤56 | ≤53
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤47 | ≤44
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070004 | 10kV 非晶合金油浸式变压器，SBH21-M·RL-200/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤120 | ≤95
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤2330 | ≤2210
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤52 | ≤49
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤45 | ≤42
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070005 | 10kV 非晶合金油浸式变压器，SH21-M·RL-100/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤75 | ≤60
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤1350 | ≤1270
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤50 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤42 | ≤40
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
20 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 040801000000007 | 10kV户外开关箱，配安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，DDDDDD | 38 | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040801000000008 | 10kV户外开关箱，配安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜，DDDD |  | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
21 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 040801000000005 | 10kV户外开关箱，配安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜，KKKK | 32 | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（负荷开关试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（负荷开关试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（负荷开关试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040801000000006 | 10kV户外开关箱，配安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜，KKKKKK |  | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（负荷开关试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（负荷开关试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（负荷开关试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
22 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 040801000000001 | 10kV户外开关箱，配安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，DDDD | 76 | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040801000000002 | 10kV户外开关箱，配安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅱ型，DDDDDD |  | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040801000000003 | 10kV户外开关箱，配安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，DDDD |  | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040801000000004 | 10kV户外开关箱，配安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜，标准Ⅰ型，DDDDDD |  | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：隔离断口（断路器试验项目） | 48kV | ≧52kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤80ms | ≤70ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹簧机构（断路器试验项目） | ≤50ms | ≤40ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | 直流采样支持0V～72V，测量误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.5% | ≤±0.2%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电压回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.5VA | ≤0.4VA
[5 empty] | 标称输入值时回路功率损耗（每相）：电流回路（配电自动化终端试验项目） | ≤0.75VA | ≤0.6VA
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：保护测控单元（配电自动化终端试验项目） | ≤15W | ≤10W
[5 empty] | 装置正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）：综合测控通信单元（配电自动化终端试验项目） | ≤20W | ≤15W
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
23 | 10kV交流避雷器 | 000200100000001 | 避雷器动作计数器 | 14 | 无特殊技术参数要求 | / | /
|  | 021100300020001 | 10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH5WZ-17/45 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.2 | ≥0.3
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤45 | ≤43
|  | 021100300020002 | 10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH5WS-17/50 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.2 | ≥0.3
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤50 | ≤47
|  | 021100300020003 | 10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，瓷外套，Y5WS-17/50 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.2 | ≥0.3
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤50 | ≤47
|  | 021100300020004 | 10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH10W-17/45 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.4 | ≥0.6
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤45 | ≤43
|  | 021100300020005 | 10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH10WS-17/50 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.4 | ≥0.6
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤50 | ≤47
|  | 021100300020006 | 10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH5CX-17/50 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.3 | ≥0.4
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤50 | ≤47
|  | 021100300020007 | 10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH10CX-17/50 |  | 重复转移电荷（C） | ≥0.4 | ≥0.6
[5 empty] | 雷电冲击电流残压（kV） | ≤50 | ≤47
24 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 040700100020002 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电），630A，手动、电动弹簧操作机构（ZW32），内置电容取电，箱式FTU，不带隔离开关 | 11 | 断路器 额定工频短时耐受电压（1min）相间及相对地 | 42kV | ≥46kV
[5 empty] | 断路器 额定雷电冲击耐受电压（1.2/50μs，峰值）相间及相对地 | 75kV | ≥80kV
[5 empty] | 断路器 绝缘电阻（含电容取电、电压电流传感器） | ≥1000MΩ | ≥2000MΩ
[5 empty] | 电容取电电源MTBF评估 | ≥15年 | ≥20年
[5 empty] | FTU控制器防护等级 | 不低于IP55 | 不低于IP65
[5 empty] | FTU控制器电流测量精度 | 0.5级 | 0.5s级； 相序测量范围：0.000V~1.200V，不超过±0.5 零序测量范围：0.000V~0.240V，不超过±0.5
[5 empty] | FTU控制器交流电流回路过载能力 | 20In，1s | ≥30In，1s
[5 empty] | 整机局放（含断路器、电容取电及传感器） | 1.1Um，≤10pC | 1.2Um，≤10pC
[5 empty] | 整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点非有效接地系统） | ≥4kΩ | ≥5kΩ
[5 empty] | 整机工频耐压（一二次设备连接、FTU正常工作） | 42kV，1min；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况 | ≥46kV，1min；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况
[5 empty] | 整机雷电冲击（一二次设备连接、FTU正常工作） | 75kV，±15次；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况 | ≥80kV，±15次；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况
25 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 040700100020003 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电），630A，手动、电动弹簧操作机构（ZW32），外置电容取电，箱式FTU，不带隔离开关 | 11 | 断路器 额定工频短时耐受电压（1min）相间及相对地 | 42kV | ≥46kV
[5 empty] | 断路器 额定雷电冲击耐受电压（1.2/50μs，峰值）相间及相对地 | 75kV | ≥80kV
[5 empty] | 断路器 绝缘电阻（含电容取电、电压电流传感器） | ≥1000MΩ | ≥2000MΩ
[5 empty] | 电容取电电源MTBF评估 | ≥15年 | ≥20年
[5 empty] | FTU控制器防护等级 | 不低于IP55 | 不低于IP65
[5 empty] | FTU控制器电流测量精度 | 0.5级 | 0.5s级； 相序测量范围：0.000V~1.200V，不超过±0.5 零序测量范围：0.000V~0.240V，不超过±0.5
[5 empty] | FTU控制器交流电流回路过载能力 | 20In，1s | ≥30In，1s
[5 empty] | 整机局放（含断路器、电容取电及传感器） | 1.1Um，≤10pC | 1.2Um，≤10pC
[5 empty] | 整机单相接地故障检测能力（一二次真型试验,中性点非有效接地系统） | ≥4kΩ | ≥5kΩ
[5 empty] | 整机工频耐压（一二次设备连接、FTU正常工作） | 42kV，1min；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况 | ≥46kV，1min；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况
[5 empty] | 整机雷电冲击（一二次设备连接、FTU正常工作） | 75kV，±15次；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况 | ≥80kV，±15次；测试时FTU工作正常、不出现重启、死机情况
26 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 020901400000011 | 油浸变压器状态监测装置装配和调试 | 43 | 油温测量 | 显示范围 -40℃~200℃；精度要求±1℃、分辨率0.1℃ | 显示范围 -40℃~210℃；精度要求±0.5℃、分辨率0.1℃
[5 empty] | 油位告警 | 实现油位低越限告警，告警阈值支持配置。装置浮子可入深入油箱内120mm±10mm。 | 具备油位测量位置，分辨率为10%，精确度要求10%，油位高、油位低越限则告警。
[5 empty] | 压力告警 | 绝对压力为71~181kPa，分辨率为0.1kPa，测量偏差≤士1.5kPa，具备泄压功能。 | 压力告警：绝对压力为65~190kPa，分辨率为0.05kPa，测量偏差≤士1kPa，具备泄压功能。
|  | 040100100070007 | 10kV油浸变压器（不含非晶），SZB20-M-200/10-NX2，有载调压 |  | 空载损耗（W） | ≤215 | ≤190
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤2185 | ≤1970
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤53 | ≤47
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤47 | ≤43
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070006 | 10kV油浸变压器（不含非晶），SZB20-M-400/10-NX2，有载调压 |  | 空载损耗（W） | ≤370 | ≤330
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤3615 | ≤3250
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤55 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤48 | ≤44
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070012 | 10kV油浸变压器（不含非晶），S20-M-50/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤90 | ≤80
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤730 | ≤655
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤50 | ≤45
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤43 | ≤40
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070011 | 10kV油浸变压器（不含非晶），S20-M-100/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤135 | ≤120
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤1265 | ≤1140
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤50 | ≤45
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤44 | ≤41
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100080001 | 10kV油浸变压器（不含非晶），SB20-M-200/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤215 | ≤190
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤2185 | ≤1970
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤53 | ≤47
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤47 | ≤43
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070010 | 10kV油浸变压器（不含非晶），SB20-M-400/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤370 | ≤330
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤3615 | ≤3250
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤55 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤48 | ≤44
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070009 | 10kV油浸变压器（不含非晶），SB20-M-500/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤430 | ≤385
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤4330 | ≤3900
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤49 | ≤45
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
|  | 040100100070008 | 10kV油浸变压器（不含非晶），SB20-M-630/10-NX2 |  | 空载损耗（W） | ≤510 | ≤460
[5 empty] | 负载损耗（W） | ≤4960 | ≤4460
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB） | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB） | ≤49 | ≤45
[5 empty] | 外壳涂层总干膜厚度（μm） | ≥200 | ≥320
27 | 10kV预装式变电站 | 040100300010001 | 10kV欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SCB14-800kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，6% | 60 | 空载损耗（W）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤1035 | ≤875
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为145℃）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤6715 | ≤6045
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤45 | ≤40
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010002 | 10kV欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SGB14-800kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，6% |  | 空载损耗（W）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤1035 | ≤875
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为145℃）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤6715 | ≤6045
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤45 | ≤40
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010003 | 10kV欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SCB14-1250kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，6% |  | 空载损耗（W）-额定容量：1250kVA（干式变压器） | ≤1420 | ≤1205
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为145℃）-额定容量：1250kVA（干式变压器） | ≤9335 | ≤8395
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）-额定容量：1250kVA | ≤60 | ≤55
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）-额定容量：1250kVA | ≤45 | ≤40
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010004 | 10kV欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4% |  | 空载损耗（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤370 | ≤330
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：400kVA（配油变） | ≤3615 | ≤3250
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤55 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤48 | ≤44
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010005 | 10kV欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4.5% |  | 空载损耗（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤510 | ≤460
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：630kVA（配油变） | ≤4960 | ≤4460
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤49 | ≤45
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010006 | 10kV欧式箱变，终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4.5% |  | 空载损耗（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤510 | ≤460
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：630kVA（配油变） | ≤4960 | ≤4460
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤49 | ≤45
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010007 | 10kV欧式箱变，终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SCB14-800kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，6% |  | 空载损耗（W）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤1035 | ≤875
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为145℃）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤6715 | ≤6045
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤45 | ≤40
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010008 | 10kV欧式箱变，终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SGB14-800kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，6% |  | 空载损耗（W）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤1035 | ≤875
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为145℃）-额定容量：800kVA（干式变压器） | ≤6715 | ≤6045
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）-额定容量：800kVA | ≤45 | ≤40
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300010009 | 10kV欧式箱变，终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4% |  | 空载损耗（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤370 | ≤330
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：400kVA（配油变） | ≤3615 | ≤3250
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤55 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤48 | ≤44
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300100001 | 10kV欧式箱变，环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SC(H)B14-1600变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，6% |  | 空载损耗（W）-额定容量：1600kVA（干式变压器） | ≤1665 | ≤1415
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为145℃）-额定容量：1600kVA（干式变压器） | ≤11320 | ≤10185
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）-额定容量：1600kVA | ≤60 | ≤55
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）-额定容量：1600kVA | ≤45 | ≤40
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
28 | 10kV预装式变电站（紧凑式） | 040100300080005 | 10kV预装式变电站（紧凑式），终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4.5% | 24 | 空载损耗（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤510 | ≤460
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：630kVA（配油变） | ≤4960 | ≤4460
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤49 | ≤45
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300080006 | 10kV预装式变电站（紧凑式），终端型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4% |  | 空载损耗（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤370 | ≤330
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：400kVA（配油变） | ≤3615 | ≤3250
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤55 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤48 | ≤44
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300080007 | 10kV预装式变电站（紧凑式），环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-630kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4.5% |  | 空载损耗（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤510 | ≤460
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：630kVA（配油变） | ≤4960 | ≤4460
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤58 | ≤51
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：630kVA（油变） | ≤49 | ≤45
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
|  | 040100300080008 | 10kV预装式变电站（紧凑式），环网型，配SF6气体绝缘单元式环网柜，配SB20-M-400kVA变压器，10.5（10）±2×2.5%/0.4，无励磁，电容补偿：0.3，Dyn11，4% |  | 空载损耗（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤370 | ≤330
[5 empty] | 负载损耗（W，参考温度为75℃）-额定容量：400kVA（配油变） | ≤3615 | ≤3250
[5 empty] | 噪声水平（声功率级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤55 | ≤48
[5 empty] | 噪声水平（声压级）（dB）（W）-额定容量：400kVA（油变） | ≤48 | ≤44
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：开关断口 | 42kV | ≧46kV
[5 empty] | 开关1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地 | 42kV | ≧46kV
29 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 040700100000001 | 10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备，630A，手动、电动弹簧操作机构（ZW20），箱式FTU，不带隔离开关 | 28 | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹操机构（断路器试验项目） | ≤60ms | ≤50ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹操机构（断路器试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 整机正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）（配电自动化终端试验项目） | 整机运行功耗≤30VA | 整机运行功耗≤20VA
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
|  | 040700100000002 | 10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备，630A，手动、电动（永磁/弹簧）操作机构（ZW32），箱式FTU，不带隔离开关 |  | 断路器三相分、合闸不同期性（断路器试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：开关断口（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 1min工频耐受电压（有效值）：相间、相对地（断路器试验项目） | 42kV | ≧48kV
[5 empty] | 开关合闸时间：弹操机构（断路器试验项目） | ≤60ms | ≤50ms
[5 empty] | 开关分闸时间：弹操机构（断路器试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
[5 empty] | 交流采样电压、电流，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）0.5% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.2%
[5 empty] | 有功功率、无功功率，引用误差（配电自动化终端试验项目） | 0.2～1.2 In（Un）1.0% | 0.2～1.2 In（Un）≤0.5%
[5 empty] | 频率采样准确度（配电自动化终端试验项目） | ≤±0.02Hz | ≤±0.01Hz
[5 empty] | 交流电流回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2 In，连续工作；20 In，1s | 1.3 In，连续工作；20 In，2s
[5 empty] | 交流电压回路过载能力（配电自动化终端试验项目） | 1.2Un，连续工作；2Un，1s | 1.3Un，连续工作；2Un，2s
[5 empty] | 故障电流相对误差（配电自动化终端试验项目） | ≤±5% | ≤±3%
[5 empty] | SOE分辨率（配电自动化终端试验项目） | ≤2ms | ≤1ms
[5 empty] | 整机正常工作时整机功耗（不包括通信设备及蓄电池充电）（配电自动化终端试验项目） | 整机运行功耗≤30VA | 整机运行功耗≤20VA
[5 empty] | 保护动作时间(ms)（配电自动化终端试验项目） | ≤40ms | ≤35ms
30 | 低压开关柜 | 040600200010001 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），630kVA进出线柜 | 180 | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1250A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010002 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），800kVA进出线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1600A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010003 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），1250kVA进出线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=2500A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010005 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），630kVA母联分段柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1250A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010006 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），800kVA母联分段柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1600A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010007 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），1250kVA母联分段柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=2500A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010011 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），1250kVA无功补偿柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 电流过载能力 | 1.1倍额定电流：≥30min 1.2倍额定电流：≥0.5min | 1.3倍额定电流：≥0.5
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010013 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1250A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010014 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变馈线柜 |  | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010015 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，800kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1600A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010016 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，800kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1600A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010017 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1250kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=2500A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010018 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1250kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=2500A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010019 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=3200A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
|  | 040600200010020 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=3200A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
|  | 040600200010021 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，400~630kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1250A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010022 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，400~630kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1250A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010023 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，400~630kVA配变馈线柜 |  | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010024 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，800kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1600A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010025 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，800kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1600A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1600A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010026 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1250kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=2500A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010027 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1250kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=2500A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=2500A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200010028 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=3200A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
|  | 040600200010029 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA配变联络柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=3200A） | ≥6000次 | ≥8000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=3200A） | ≥80kA | ≥95kA
|  | 040600200010030 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，800~1250kVA配变馈线柜 |  | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010031 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA配变馈线柜 |  | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010032 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，800~1250kVA配变馈线柜 |  | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010033 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA配变馈线柜 |  | 塑壳断路器 电气寿命（免维护） | ≥7500次 | ≥10000次
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路开断电流（有效值）Ics | 额定电流≤250A：≥35kA 额定电流≥250A：≥50kA | 额定电流≤250A：≥50kA 额定电流≥250A：≥70kA
[5 empty] | 塑壳断路器 额定短路接通能力（峰值）（额定电流250A以上） | 额定电流≤250A：≥75kA 额定电流≥250A：≥105kA | 额定电流≤250A：≥90kA 额定电流≥250A：≥120kA
|  | 040600200010034 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，400kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010035 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，630kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010036 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，800kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010037 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1250kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010038 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010039 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，400kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010040 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，630kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010041 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，800kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010042 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1250kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010043 | 低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA动态电容柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 电流过载能力 | 1.1倍额定电流：≥30min 1.2倍额定电流：≥0.5min | 1.3倍额定电流：≥0.5
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200010044 | 低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变进线柜 |  | 框架断路器 冲击耐压水平 | ≥12kV | ≥15kV
[5 empty] | 框架断路器 电气寿命（免维护）（额定电流=1250A） | ≥8000次 | ≥10000次
[5 empty] | 框架断路器开断能力-额定短路开断电流（有效值）Ics（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
[5 empty] | 框架断路器 额定短时耐受电流（1s）（有效值）（额定电流=1250A） | ≥65kA | ≥80kA
|  | 040600200050001 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），800kVA无功补偿柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 电流过载能力 | 1.1倍额定电流：≥30min 1.2倍额定电流：≥0.5min | 1.3倍额定电流：≥0.5
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%
|  | 040600200050002 | 低压开关柜，0.4kV，GGR（K），630kVA无功补偿柜 |  | 无功补偿装置主电路电压和电流测量相对误差 | ≤±0.5% | ≤±0.3%
[5 empty] | 补偿响应时间 | ≤20ms | ≤15ms
[5 empty] | 投切次数 | 电容器复合开关：≥10万次 智能电容器：≥100万次 | 电容器复合开关：≥12万次 智能电容器：≥120万次
[5 empty] | 箱体防护等级 | ≥IP44 | ≥IP54
[5 empty] | 额定损耗 | ＜100 kVar：≤4% ≥100 kVar：≤3% | ＜100 kVar：≤3% ≥100 kVar：≤2%

## 参数表 (变电)
主要技术参数表（以技术规范书为准）--变电类物资
序号 | 品类名称 | 物资编码 | 物资名称 | 关键参数项X | 主要技术参数 | 标准值 | 优于值（加分项） | 认可的试验报告机构
1 | 500kV1000MVA三相自耦现场组装交流电力变压器 | 030100100190006 | 500kV油浸式三相自耦现场组装变压器，OSFPS-1000000/500，525/230±2×2.5%/35，无励磁，14/40/55，1000/1000/240MVA，YNa0d11 | 8 | 空载损耗（kW） | ≤245 | ≤240 | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））或STL（国际短路试验联盟）成员出具的产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤1300 | ≤1295
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤76
|  | 030100100190007 | 500kV油浸式三相自耦现场组装变压器，OSFPS-1000000/500，525/230±2×2.5%/35，无励磁，18/40/59，1000/1000/240MVA，YNa0d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤245 | ≤240
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤1300 | ≤1295
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤76
2 | 500kV750MVA三相自耦交流电力变压器 | 030100100190005 | 500kV油浸式三相自耦现场组装变压器，OSFPS-750000/500，525/230±2×2.5%/35，无励磁，14/40/55，750/750/240MVA，YNa0d11 | 4 | 空载损耗（kW） | ≤220 | ≤215
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤860 | ≤855
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤76
3 | 500kV334MVA单相自耦交流电力变压器 | 030100100190001 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，334/334/80MVA，I a0 i0 | 8 | 空载损耗（kW） | ≤68 | ≤67
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤450 | ≤445
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤75
|  | 030100100190003 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-334000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，334/334/80MVA，I a0 i0 |  | 空载损耗（kW） | ≤68 | ≤67
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤450 | ≤445
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤75
4 | 500kV250MVA单相自耦交流电力变压器 | 030100100190002 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，14/40/55，250/250/80MVA，I a0 i0 | 8 | 空载损耗（kW） | ≤55 | ≤54
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤350 | ≤345
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤75
|  | 030100100190004 | 500kV油浸式单相自耦变压器，ODFS-250000/500，（525/√3）/（230√3±2×2.5%）/35，无励磁，18/40/59，250/250/80MVA，I a0 i0 |  | 空载损耗（kW） | ≤55 | ≤54
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤350 | ≤345
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤70 | ≤68
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤75
5 | 220kV240MVA三相一体交流油浸式变压器 | 030100100200010 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 | 20 | 空载损耗（kW） | ≤100 | ≤97
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤667 | ≤660
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200011 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），240/240/80MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤100 | ≤97
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤667 | ≤660
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200012 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤100 | ≤97
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤667 | ≤660
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200017 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤100 | ≤97
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤667 | ≤660
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
6 | 220kV150-180MVA三相一体交流油浸式变压器 | 030100100200008 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-150000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），150/150/75MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 20 | 空载损耗（kW） | ≤70 | ≤69
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤438 | ≤433
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200009 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤81 | ≤80
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤538 | ≤535
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200013 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-150000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），150/150/75MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤70 | ≤69
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤438 | ≤433
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200014 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤81 | ≤80
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤538 | ≤535
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
7 | 220kV240MVA带稳定绕组的三相一体交流油浸式变压器 | 030100100200016 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/35/50，YN，yn0，yn0+d | 5 | 空载损耗（kW） | ≤100 | ≤97
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤667 | ≤660
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
8 | 220kV180MVA带稳定绕组的三相一体油浸式电力变压器 | 030100100200015 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 5 | 空载损耗（kW） | ≤81 | ≤80
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤538 | ≤535
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤73
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤63
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
9 | 220kV240MVA组合式油浸式变压器 | 030100100200001 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 10 | 空载损耗（kW） | ≤130 | ≤129
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤670 | ≤665
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200002 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/21/35，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤130 | ≤129
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤670 | ≤665
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
10 | 220kV180MVA组合式油浸式电力变压器 | 030100100200005 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/10.5（11），180/180/60MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 | 10 | 空载损耗（kW） | ≤110 | ≤109
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤540 | ≤535
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200006 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤110 | ≤109
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤540 | ≤535
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
11 | 220kV240MVA带稳定绕组的组合式油浸式电力变压器 | 030100100200003 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/21/35，YN，yn0，yn0+d | 10 | 空载损耗（kW） | ≤130 | ≤129
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤670 | ≤665
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100200004 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-240000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），240/240/120MVA，有载，14/35/50，YN，yn0，yn0+d |  | 空载损耗（kW） | ≤130 | ≤129
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤670 | ≤665
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
12 | 220kV180MVA带稳定绕组的组合式油浸式电力变压器 | 030100100200007 | 220kV组合式油浸式三绕组变压器，S(F)SZ□H-180000/220，220（230）±8×1.25%/115（121）/36（38.5），180/180/90MVA，有载，14/35/50，YN yn0 yn0+d | 5 | 空载损耗（kW） | ≤110 | ≤109
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤540 | ≤535
[5 empty] | 噪声（非城区）（dB） | ≤75 | ≤74
[5 empty] | 噪声（城区）（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
13 | 110kV三相三绕组交流电力变压器 | 030100100190008 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），40/40/40MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 | 12 | 空载损耗（kW） | ≤25.0 | ≤24
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤161 | ≤160
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100190009 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/37±2×2.5%/10.5（11），50/50/50MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤29.6 | ≤29
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤192 | ≤191
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
|  | 030100100190010 | 110kV三绕组油浸式变压器，SSZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/37（38.5）±2×2.5%/10.5（11），63/63/63MVA，10.5/6.5/18，110kV侧有载调压，35kV侧无载调压，YN yn0 d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤35.2 | ≤34.5
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤230 | ≤228
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤78 | ≤77
14 | 110kV三相双绕组交流电力变压器 | 030100100200018 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，10.5，有载，YN d11 | 20 | 空载损耗（kW） | ≤21.0 | ≤20.5
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤140 | ≤139
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤73 | ≤72
|  | 030100100200019 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-40000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），40/40MVA，16，有载，YN d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤21.0 | ≤20.5
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤140 | ≤139
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤73 | ≤72
|  | 030100100200020 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，10.5，有载，YN d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤24.8 | ≤24.5
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤175 | ≤174
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤73 | ≤72
|  | 030100100200021 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-50000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），50/50MVA，16，有载，YN d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤24.8 | ≤24.5
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤175 | ≤174
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤73 | ≤72
|  | 030100100200022 | 110kV双绕组油浸式变压器，SZ□-63000/110，110（115/121）±8×1.25%/10.5（11），63/63MVA，16，有载，YN d11 |  | 空载损耗（kW） | ≤29.5 | ≤29
[5 empty] | 负载损耗（kW） | ≤209 | ≤208
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤73 | ≤72
15 | 110kV20-63MVASF6三相双绕组交流电力变压器 | 030100200020001 | 110kV三相双绕组SF6气体绝缘电力变压器，SQZ□-63000/110，110±8×1.25%/10.5（11），16，63/63MVA，YNd11 | 6 | 空载损耗（kW）(20MVA) | ≤16 | ≤15.8
[5 empty] | 空载损耗（kW）(40MVA) | ≤30 | ≤29.8
[5 empty] | 空载损耗（kW）(50MVA) | ≤35 | ≤34.8
[5 empty] | 空载损耗（kW）(63MVA) | ≤42.6 | ≤42.4
[5 empty] | 噪声（dB） | ≤65 | ≤64
[5 empty] | 热点温升(K)（≤1000m） | ≤88 | ≤87
16 | 500kV电容式电压互感器 | 030500500050001 | 500kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.005μF，（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P | 4 | 局放（pC） | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤10pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤5pC； | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤5pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤3pC；
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
|  | 030500500050002 | 500kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.005μF，（500/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P |  | 局放（pC） | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤10pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤5pC； | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤5pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤3pC；
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
17 | 35-220kV电容式电压互感器 | 030500500050003 | 220kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.005μF，（220/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P | 12 | 局放（pC） | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤10pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤5pC； | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤5pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤3pC；
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
|  | 030500500050004 | 220kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.01μF，（220/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P |  | 局放（pC） | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤10pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤5pC； | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤5pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤3pC；
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
|  | 030500500050005 | 110kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.01μF，（110/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P |  | 局放（pC） | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤10pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤5pC； | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤5pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤3pC；
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
|  | 030500500050006 | 110kV油浸电容式电压互感器，e级防污，0.02μF，（110/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1）kV，0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P |  | 局放（pC） | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤10pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤5pC； | 局部放电测量电压Um，局部放电最大允许水平：≤5pC； 局部放电测量电压1.2Um/√3，局部放电最大允许水平：≤3pC；
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
|  | 030500500050007 | 35kV油浸电容式电压互感器，e级防污,0.02μF，（35/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3），0.5/3P |  | 局放（pC） | 测量电压1.1Um/下保持1min，局部放电量一般≤10pC | 测量电压1.1Um/下保持1min，局部放电量≤5pC
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
|  | 030500500050008 | 35kV油浸电容式电压互感器，e级防污,0.02μF，（35/√3）/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3）/（0.1/3）kV，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P |  | 局放（pC） | 测量电压1.1Um/下保持1min，局部放电量一般≤10pC | 测量电压1.1Um/下保持1min，局部放电量≤5pC
[5 empty] | 实测电容值与额定值偏差（%） | ≤5 | ≤3
18 | 500kV站用避雷器 | 031900100030001 | 500kV电站型避雷器，Y20W-444/1106W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压324kV，陡波冲击电流残压≤1238kV，操作冲击残压≤907kV | 4 | 额定重复转移电荷（C） | ≥3.6 | ≥4.4
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤1106 | ≤1050
|  | 031900100030002 | 500kV电站型避雷器，Y20W-420/1046W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压318kV，陡波冲击电流残压≤1170kV，操作冲击残压≤858kV |  | 额定重复转移电荷（C） | ≥3.6 | ≥4.4
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤1046 | ≤994
19 | 35kV-220kV站用避雷器 | 031900100030003 | 220kV电站型避雷器，Y10W-204/532W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压159kV，陡波冲击电流残压≤594kV，操作冲击残压≤452kV | 12 | 额定重复转移电荷（C） | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤532 | ≤506
|  | 031900100030004 | 220kV电站型避雷器，YH10W-204/532W，复合绝缘，≥d级防污，持续运行电压159kV，陡波冲击电流残压≤594kV，操作冲击残压≤452kV |  | 额定重复转移电荷（C） | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤532 | ≤506
|  | 031900100030005 | 110kV电站型避雷器，Y10W-108/281W，瓷绝缘，≥d级防污，持续运行电压84kV，陡波冲击电流残压≤315kV，操作冲击残压≤239kV |  | 额定重复转移电荷（C） | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤281 | ≤267
|  | 031900100030006 | 110kV电站型避雷器，YH10W-108/281W，复合绝缘，≥d级防污，持续运行电压84kV，陡波冲击电流残压≤315kV，操作冲击残压≤239kV |  | 额定重复转移电荷（C） | ≥2.0 | ≥2.8
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤281 | ≤267
|  | 031900100030007 | 35kV电站型避雷器，Y5W－51/134W，瓷绝缘，e级防污，持续运行电压40.8kV，陡波冲击电流残压≤154kV，操作冲击残压≤114kV |  | 额定重复转移电荷（C） | 并联补偿电容器用≥0.8C，其他≥0.4C | 并联补偿电容器用≥1.0C，其他≥0.6C
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤134 | ≤127
|  | 031900100030008 | 35kV电站型避雷器，YH5W－51/134W，复合绝缘，e级防污，持续运行电压40.8kV，陡波冲击电流残压≤154kV，操作冲击残压≤114kV |  | 额定重复转移电荷（C） | 并联补偿电容器用≥0.8C，其他≥0.4C | 并联补偿电容器用≥1.0C，其他≥0.6C
[5 empty] | 8/20μs标称雷电冲击电流下的残压（kV） | ≤134 | ≤127
|  | 031900100040001 | 220kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，Y1.5W-144/320，瓷绝缘，持续运行电压116kV，操作冲击残压≤299kV |  | / | / | /
|  | 031900100040002 | 220kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，YH1.5W-144/320，复合绝缘，持续运行电压116kV，操作冲击残压≤299kV
|  | 031900100040003 | 110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，Y1.5W-72/186，瓷绝缘，持续运行电压58kV，操作冲击残压≤174kV
|  | 031900100040004 | 110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，YH1.5W-72/186，复合绝缘，持续运行电压58kV，操作冲击残压≤174kV
|  | 031900100040005 | 110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，Y1.5W-96/260，瓷绝缘，持续运行电压77kV，操作冲击残压≤243kV
|  | 031900100040006 | 110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器，YH1.5W-96/260，复合绝缘，持续运行电压77kV，操作冲击残压≤243kV
20 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 032000200030031 | 35kV油浸式框架式电容器组，4008kVAR，334kVAR,5% | 24 | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030032 | 35kV油浸式框架式电容器组，4008kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030033 | 35kV油浸式框架式电容器组，6000kVAR，500kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030034 | 35kV油浸式框架式电容器组，6000kVAR，500kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030035 | 35kV油浸式框架式电容器组，8016kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030036 | 35kV油浸式框架式电容器组，8016kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030037 | 35kV油浸式框架式电容器组，12000kVAR，500kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030038 | 35kV油浸式框架式电容器组，12000kVAR，500kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030039 | 35kV油浸式框架式电容器组，60000kVAR，500kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030040 | 35kV油浸式框架式电容器组，60000kVAR，500kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200040001 | 35kV油浸式框架式电容器组，40080kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200040002 | 35kV油浸式框架式电容器组，40080kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
21 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 032000200030001 | 10kV油浸式框架式电容器组，300kVAR，100kVAR,5% | 60 | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030002 | 10kV油浸式框架式电容器组，300kVAR，100kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030003 | 10kV油浸式框架式电容器组，600kVAR，200kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030004 | 10kV油浸式框架式电容器组，600kVAR，200kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030005 | 10kV油浸式框架式电容器组，1002kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030006 | 10kV油浸式框架式电容器组，1002kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030007 | 10kV油浸式框架式电容器组，1200kVAR，200kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030008 | 10kV油浸式框架式电容器组，1200kVAR，200kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030009 | 10kV油浸式框架式电容器组，1500kVAR，250kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030010 | 10kV油浸式框架式电容器组，1500kVAR，250kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030011 | 10kV油浸式框架式电容器组，2004kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030012 | 10kV油浸式框架式电容器组，2004kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030013 | 10kV油浸式框架式电容器组，2400kVAR，200kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030014 | 10kV油浸式框架式电容器组，2400kVAR，200kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030015 | 10kV油浸式框架式电容器组，3006kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030016 | 10kV油浸式框架式电容器组，3006kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030017 | 10kV油浸式框架式电容器组，3600kVAR，200kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030018 | 10kV油浸式框架式电容器组，3600kVAR，200kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030019 | 10kV油浸式框架式电容器组，4008kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030020 | 10kV油浸式框架式电容器组，4008kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030021 | 10kV油浸式框架式电容器组，4200kVAR，200kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030022 | 10kV油浸式框架式电容器组，4200kVAR，200kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030023 | 10kV油浸式框架式电容器组，5010kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030024 | 10kV油浸式框架式电容器组，5010kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030025 | 10kV油浸式框架式电容器组，6012kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030026 | 10kV油浸式框架式电容器组，6012kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030027 | 10kV油浸式框架式电容器组，8016kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030028 | 10kV油浸式框架式电容器组，8016kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030029 | 10kV油浸式框架式电容器组，10020kVAR，334kVAR,5% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
|  | 032000200030030 | 10kV油浸式框架式电容器组，10020kVAR，334kVAR,12% |  | 常温下损耗 | ≤0.03% | ≤0.02%
[5 empty] | 单元电容量偏差 | -2%~4% | 0~3%
22 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 030800200040005 | 252kVSF6瓷柱式断路器，□－252/4000-50，户外，4000A，50kA，50kA/3s | 6 | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 030800200040007 | 126kVSF6瓷柱式断路器，□－126/3150-40，户外，3150A，40kA，40kA/3s |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
23 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 031000100010003 | 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－72.5/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) | 28 | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100010004 | 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－72.5/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100010007 | 变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－72.5/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100010008 | 变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－72.5/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020019 | 220kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－220/4000-50，不接地，户外，4000A，50kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020020 | 220kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－220/4000-50，单接地，户外，4000A，50kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020021 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关，□－220/4000-50，不接地，户外，4000A，50kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020022 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关，□－220/4000-50，单接地，户外，4000A，50kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020023 | 220kV三柱水平旋转式隔离开关，双接地，户外，4000A，50kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020024 | 110kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－110/3150-40，不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020025 | 110kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－110/3150-40，单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020026 | 110kV两柱水平开启式隔离开关，□－110/3150-40，不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020027 | 110kV两柱水平开启式隔离开关，□－110/3150-40，单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020028 | 110kV两柱水平开启式隔离开关，□－110/3150-40，双接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100040001 | 220kV接地隔离开关，单柱立开，户外，220kV，50kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100050001 | 110kV接地隔离开关，单柱立开，户外，110kV，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040001 | 110kV双柱水平开启式隔离开关（融冰专用单相），单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040002 | 110kV双柱水平开启式隔离开关（融冰专用单相），不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040003 | 110kV单柱垂直伸缩式隔离开关（融冰专用单相），单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040004 | 110kV单柱垂直伸缩式隔离开关（融冰专用单相），不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040005 | 220kV双柱水平伸缩式隔离开关（融冰专用单相），单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040006 | 220kV双柱水平伸缩式隔离开关（融冰专用单相），不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040007 | 220kV单柱垂直伸缩式隔离开关（融冰专用单相），单接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200040008 | 220kV单柱垂直伸缩式隔离开关（融冰专用单相），不接地，户外，3150A，40kA/3s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200050001 | 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－126/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200050002 | 变压器中性点单柱立式接地隔离开关，□－126/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200050005 | 变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－126/630-31.5，630A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000200050006 | 变压器中性点双柱V型旋转开启式接地隔离开关，□－126/1250-31.5，1250A，热稳定电流31.5kA(3S) |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
24 | 220kVSF6罐式断路器 | 030800200040006 | 252kVSF6罐式断路器，□－252/4000-50，户外，4000A，50kA，50kA/3s | 3 | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
25 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 030600100010001 | 110kV干式电流互感器， LRGB□-110□，正立式， 2x400/1A，40kA | 7 | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600100010002 | 110kV干式电流互感器， LRGB□-110□，正立式， 2x800/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600100010003 | 110kV干式电流互感器， LRGB□-110□，正立式， 2x1200/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600100020001 | 35kV干式电流互感器，L□□□-35□，正立式，2x100/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600100020002 | 35kV干式电流互感器，L□□□-35□，正立式，2x400/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600100020003 | 35kV干式电流互感器，L□□□-35□，正立式，2x800/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600200060002 | 35kV中性点间隙用干式电流互感器，LZZBW-35，100-200-300/1A，35kV，25kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
26 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 030600300050002 | 220kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB(T)□-220□，倒立式，2x800/1A，50kA | 10 | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300050003 | 220kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB(T)□-220□，倒立式，2x1200/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300050004 | 220kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB(T)□-220□，倒立式，2x1500/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300050005 | 220kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB(T)□-220□，倒立式，2x2000/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300050006 | 110kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB□-110□，倒立式， 2x400/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300050007 | 110kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB□-110□，倒立式， 2x800/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300050008 | 110kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQB□-110□，倒立式， 2x1200/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300060001 | 35kVSF6气体绝缘电流互感器，LVQBT□-35□，倒立式，2x1200/1A，35kV，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300060002 | 35kVSF6气体绝缘电流互感器，LVQBT□-35□，倒立式，2x2000/1A，35kV，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600300060003 | 35kVSF6气体绝缘电流互感器，LVQBT□-35□，倒立式，2x4000/1A，35kV，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
27 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 030600500070002 | 220kV油浸式电流互感器， LVB(T)□-220□，倒立式，2x1200/1A，50kA | 16 | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070003 | 220kV油浸式电流互感器， LVB(T)□-220□，倒立式，2x2000/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070004 | 220kV油浸式电流互感器， LB(T)□-220□，正立式，2x800/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070005 | 220kV油浸式电流互感器， LB(T)□-220□，正立式，2x1200/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070006 | 110kV油浸式电流互感器， LB□-110□，正立式， 2x400/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070007 | 110kV油浸式电流互感器， LB□-110□，正立式， 2x800/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070008 | 110kV油浸式电流互感器， LB□-110□，正立式， 2x1200/1A，40kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070009 | 220kV油浸式电流互感器， LVB(T)□-220□，倒立式，2x800/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500070010 | 220kV油浸式电流互感器， LVB(T)□-220□，倒立式，2x1500/1A，50kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500080001 | 35kV油浸电磁式电流互感器，LB□-35□，正立式，2x100/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500080002 | 35kV油浸电磁式电流互感器，LB□-35□，正立式，2x300/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500080003 | 35kV油浸电磁式电流互感器，LB□-35□，正立式，2x400/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500080004 | 35kV油浸电磁式电流互感器，LB□-35□，正立式，2x600/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500080005 | 35kV油浸电磁式电流互感器，LB□-35□，正立式，2x800/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500080006 | 35kV油浸电磁式电流互感器，LB□-35□，正立式，2x1000/1A，35kV，31.5kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
|  | 030600500090002 | 35kV中性点间隙用油浸式电流互感器，LJW-35，100-200-300/1A，35kV，25kA |  | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
28 | 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 031700300020004 | 110kV SF6户外 HGIS断路器两侧配三工位隔离/接地开关间隔，40kA，40kA/3s，2000A，单母线 | 4 | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
29 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 031700100180004 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000-40，GIS-断路器间隔，126kV，2000A，40kA，40kA/3s | 28 | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100180005 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150-40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40kA/3s |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190007 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-备用间隔，126kV，2000A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190008 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-备用间隔，126kV，3150A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190009 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-PT间隔，126kV，2000A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190010 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/2000，GIS-母线，126kV，2000A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190011 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150，GIS-母线，126kV，3150A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
30 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS） | 031700100180002 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150-50，GIS-断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50kA/3s | 32 | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100180003 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000-50，GIS-断路器间隔，252kV，4000A，50kA，50kA/3s |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190001 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，GIS-备用间隔，252kV，3150A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190002 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000，GIS-备用间隔，252kV，4000A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190003 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/2500，GIS-PT间隔，252kV，2500A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190004 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，GIS-母线，252kV，3150A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190005 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/4000，GIS-母线，252kV，4000A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 031700100190006 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/5000，GIS-母线，252kV，5000A |  | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
31 | 500kVSF6气体电流互感器 | 030600300050001 | 500kVSF6气体绝缘电流互感器， LVQBT□-500□，倒立式，4000-5000/1A，63kA | 1 | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
32 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 031700300030001 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS），□－550/5000-63，HGIS，550kV，5000A，63kA，63kA/2s | 4 | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
33 | 500kV交流隔离开关 | 031000100020001 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，不接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 | 20 | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020002 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020003 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020004 | 500kV单柱垂直伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020005 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，不接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020006 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020007 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/4000-63，双接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020008 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020009 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020010 | 500kV双柱水平伸缩式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020011 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/4000-63，不接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020012 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/4000-63，单接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020013 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/4000-63，双接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020014 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/4000-63，三接地，户外，4000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020015 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，不接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020016 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，单接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020017 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，双接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100020018 | 500kV三柱水平伸缩组合式隔离开关，□－500/5000-63，三接地，户外，5000A，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100030001 | 500kV接地隔离开关，单柱立开，户外，500kV，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
|  | 031000100030002 | 500kV接地隔离开关，折臂式，户外，500kV，63kA/2s，e级防污 |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
34 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS） | 031700100180001 | 500kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－550/5000-63，GIS-断路器间隔，550kV，5000A，63kA，63kA/2s | 4 | 局部放电试验每个间隔局放量 | 3~5pC | ≤3pC
[5 empty] | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
35 | 500kV油浸式电流互感器 | 030600500070001 | 500kV油浸式电流互感器， LVBT□-500□，倒立式，4000-5000/1A，63kA | 1 | 局部放电水平 | 5~10pC | ≤5pC
36 | 550kVSF6瓷柱式断路器 | 030800200040001 | 550kVSF6瓷柱式断路器，□－550/4000-63，户外，4000A，63kA，63kA/2s | 6 | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 030800200040002 | 550kVSF6瓷柱式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
37 | 550kVSF6罐式断路器 | 030800200040003 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/4000-63，户外，4000A，63kA，63kA/2s | 6 | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
|  | 030800200040004 | 550kVSF6罐式断路器，□－550/5000-63，户外，5000A，63kA，63kA/2s |  | 机械寿命 | 10000~15000次 | ≥15000次
[5 empty] | 电寿命 | 20~23次 | ≥23次
[5 empty] | 气体漏气率 | 0.05%~0.1%/年 | ≤0.05%/年
38 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 032200900020001 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置，900kVA，相控式，户内 | 6 | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200900020002 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置，900kVA，相控式，户外 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200900020003 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置，630kVA，相控式，户内 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200900020004 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置，630kVA，相控式，户外 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200900020005 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置，400kVA，相控式，户内 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200900020006 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置，400kVA，相控式，户外 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
39 | 10kV小电阻成套装置 | 032200700040001 | 10kV小电阻成套装置，400A，16Ω，420kVA，户内 | 4 | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200700040002 | 10kV小电阻成套装置，400A，16Ω，420kVA，户外 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200700040003 | 10kV小电阻成套装置，600A，10Ω，420kVA，户内 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
|  | 032200700040004 | 10kV小电阻成套装置，600A，10Ω，420kVA，户外 |  | 额定发热电流（10s）下温升 | 60~70K | ≤60K
40 | 10kV移开式高压开关柜 | 033000200010071 | 10kV移开式高压开关柜，封闭母线桥，1250A | 75 | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050001 | 10kV移开式高压开关柜，馈线柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050002 | 10kV移开式高压开关柜，电容器柜/并联电抗器柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050003 | 10kV移开式高压开关柜，站用/接地变柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050004 | 10kV移开式高压开关柜，主变进线回路柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050005 | 10kV移开式高压开关柜，分段断路器柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050006 | 10kV移开式高压开关柜，电缆出线柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050007 | 10kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜，3150A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050008 | 10kV移开式高压开关柜，分段断路器柜，3150A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050009 | 10kV移开式高压开关柜，进线断路器柜（不带附柜），3150A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050010 | 10kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜，4000A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050011 | 10kV移开式高压开关柜，分段断路器柜，4000A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050012 | 10kV移开式高压开关柜，进线断路器柜（不带附柜），4000A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050013 | 10kV移开式高压开关柜，主变进线断路器柜，4000A，真空，40kA，40kA/4s |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050014 | 10kV移开式高压开关柜，分段断路器柜，4000A，真空，40kA，40kA/4s |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200050015 | 10kV移开式高压开关柜，进线断路器柜（不带附柜），4000A，真空，40kA，40kA/4s |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060001 | 10kV移开式高压开关柜，PT柜，1250A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060002 | 10kV移开式开关柜，分段隔离柜，3150A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060003 | 10kV移开式高压开关柜，架空进线隔离柜，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060004 | 10kV移开式开关柜，过渡柜，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060005 | 10kV移开式开关柜，分段隔离柜，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060006 | 10kV移开式开关柜，过渡柜，3150A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060007 | 10kV移开式开关柜，过渡柜，1250A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060008 | 10kV移开式开关柜，封闭母线桥，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000200060009 | 10kV移开式开关柜，封闭母线桥，3150A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
41 | 10kV固定式高压开关柜 | 033000100010095 | 10kV固定式开关柜，封闭母线桥，1250A | 63 | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100010096 | 10kV固定式开关柜，封闭母线桥，3150A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100010097 | 10kV固定式开关柜，封闭母线桥，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030007 | 10kV固定式高压开关柜，馈线柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030008 | 10kV固定式高压开关柜，电容器柜/并联电抗器柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030009 | 10kV固定式高压开关柜，站用/接地变柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030010 | 10kV固定式高压开关柜，主变进线断路器柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030011 | 10kV固定式高压开关柜，母联分段断路器柜（带附柜），1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030012 | 10kV固定式高压开关柜，主变进线回路柜，1250A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030013 | 10kV固定式高压开关柜，主变进线断路器柜，4000A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030014 | 10kV固定式高压开关柜，分段断路器柜，4000A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030015 | 10kV固定式高压开关柜，母联分段断路器柜（带附柜），4000A，真空 |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030016 | 10kV固定式高压开关柜，PT柜，1250A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030017 | 10kV固定式高压开关柜，分段隔离柜，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030018 | 10kV固定式高压开关柜，架空进线隔离柜，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030019 | 10kV固定式高压开关柜，过渡柜，4000A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030020 | 10kV固定式高压开关柜，主变进线断路器柜，4000A，真空，40kA，40kA/4s |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030021 | 10kV固定式高压开关柜，分段断路器柜，4000A，真空，40kA，40kA/4s |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030022 | 10kV固定式高压开关柜，母联分段断路器柜（带附柜），4000A，真空，40kA，40kA/4s |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030023 | 10kV固定式高压开关柜，过渡柜，3150A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
|  | 033000100030024 | 10kV固定式高压开关柜，过渡柜，1250A |  | 内部燃弧等级 (IAC) | 10kA/0.5s~16kA/1s | 16kA/1s及以上
[5 empty] | 主回路局部放电量 | 10~20pC | ≤10pC
[5 empty] | 断路器（如有）机械寿命 | 3000~10000次 | ≥10000次
42 | 10kV干式空心串联电抗器 | 032100100060001 | 10kV干式空心串联电抗器，40kVAR，5% | 90 | 损耗值、温升值、声压级水平 | 见技术规范书要求 | 损耗优于采购标准值10%及以上; 温升优于采购标准值5k及以上; 声级测量优于采购标准值3dB及以上。
|  | 032100100060002 | 10kV干式空心串联电抗器，84kVAR，5%
|  | 032100100060003 | 10kV干式空心串联电抗器，100kVAR，5%
|  | 032100100060004 | 10kV干式空心串联电抗器，133kVAR，5%
|  | 032100100060005 | 10kV干式空心串联电抗器，167kVAR，5%
|  | 032100100060006 | 10kV干式空心串联电抗器，96kVAR，12%
|  | 032100100060007 | 10kV干式空心串联电抗器，200kVAR，12%
|  | 032100100060008 | 10kV干式空心串联电抗器，240kVAR，12%
|  | 032100100060009 | 10kV干式空心串联电抗器，5kVAR，5%
|  | 032100100060010 | 10kV干式空心串联电抗器，12kVAR，12%
|  | 032100100060011 | 10kV干式空心串联电抗器，10kVAR，5%
|  | 032100100060012 | 10kV干式空心串联电抗器，24kVAR，12%
|  | 032100100060013 | 10kV干式空心串联电抗器，17kVAR，5%
|  | 032100100060014 | 10kV干式空心串联电抗器，30kVAR，12%
|  | 032100100060015 | 10kV干式空心串联电抗器，20kVAR，5%
|  | 032100100060016 | 10kV干式空心串联电抗器，38kVAR，12%
|  | 032100100060017 | 10kV干式空心串联电抗器，25kVAR，5%
|  | 032100100060018 | 10kV干式空心串联电抗器，60kVAR，12%
|  | 032100100060019 | 10kV干式空心串联电抗器，34kVAR，5%
|  | 032100100060020 | 10kV干式空心串联电抗器，80kVAR，12%
|  | 032100100060021 | 10kV干式空心串联电抗器，50kVAR，5%
|  | 032100100060022 | 10kV干式空心串联电抗器，120kVAR，12%
|  | 032100100060023 | 10kV干式空心串联电抗器，60kVAR，5%
|  | 032100100060024 | 10kV干式空心串联电抗器，144kVAR，12%
|  | 032100100060025 | 10kV干式空心串联电抗器，67kVAR，5%
|  | 032100100060026 | 10kV干式空心串联电抗器，160kVAR，12%
|  | 032100100060027 | 10kV干式空心串联电抗器，70kVAR，5%
|  | 032100100060028 | 10kV干式空心串联电抗器，168kVAR，12%
|  | 032100100060029 | 10kV干式空心串联电抗器，320kVAR，12%
|  | 032100100060030 | 10kV干式空心串联电抗器，400kVAR，12%
43 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 032100100080001 | 10kV干式铁芯串联电抗器，120kVAR，5% | 90 | 损耗值、温升值、声压级水平 | 见技术规范书要求 | 损耗优于采购标准值10%及以上; 温升优于采购标准值5k及以上; 声级测量优于采购标准值3dB及以上。
|  | 032100100080002 | 10kV干式铁芯串联电抗器，250kVAR，5%
|  | 032100100080003 | 10kV干式铁芯串联电抗器，300kVAR，5%
|  | 032100100080004 | 10kV干式铁芯串联电抗器，400kVAR，5%
|  | 032100100080005 | 10kV干式铁芯串联电抗器，500kVAR，5%
|  | 032100100080006 | 10kV干式铁芯串联电抗器，288kVAR，12%
|  | 032100100080007 | 10kV干式铁芯串联电抗器，600kVAR，12%
|  | 032100100080008 | 10kV干式铁芯串联电抗器，720kVAR，12%
|  | 032100100080009 | 10kV干式铁芯串联电抗器，960kVAR，12%
|  | 032100100080010 | 10kV干式铁芯串联电抗器，1200kVAR，12%
|  | 032100100080011 | 10kV干式铁芯串联电抗器，15kVAR，5%
|  | 032100100080012 | 10kV干式铁芯串联电抗器，36kVAR，12%
|  | 032100100080013 | 10kV干式铁芯串联电抗器，30kVAR，5%
|  | 032100100080014 | 10kV干式铁芯串联电抗器，72kVAR，12%
|  | 032100100080015 | 10kV干式铁芯串联电抗器，50kVAR，5%
|  | 032100100080016 | 10kV干式铁芯串联电抗器，120kVAR，12%
|  | 032100100080017 | 10kV干式铁芯串联电抗器，60kVAR，5%
|  | 032100100080018 | 10kV干式铁芯串联电抗器，144kVAR，12%
|  | 032100100080019 | 10kV干式铁芯串联电抗器，75kVAR，5%
|  | 032100100080020 | 10kV干式铁芯串联电抗器，180kVAR，12%
|  | 032100100080021 | 10kV干式铁芯串联电抗器，100kVAR，5%
|  | 032100100080022 | 10kV干式铁芯串联电抗器，240kVAR，12%
|  | 032100100080023 | 10kV干式铁芯串联电抗器，150kVAR，5%
|  | 032100100080024 | 10kV干式铁芯串联电抗器，360kVAR，12%
|  | 032100100080025 | 10kV干式铁芯串联电抗器，180kVAR，5%
|  | 032100100080026 | 10kV干式铁芯串联电抗器，432kVAR，12%
|  | 032100100080027 | 10kV干式铁芯串联电抗器，200kVAR，5%
|  | 032100100080028 | 10kV干式铁芯串联电抗器，480kVAR，12%
|  | 032100100080029 | 10kV干式铁芯串联电抗器，210kVAR，5%
|  | 032100100080030 | 10kV干式铁芯串联电抗器，504kVAR，12%
44 | 35kV干式空心串联电抗器 | 032100100050001 | 35kV干式空心串联电抗器，133kVAR，5％ | 36 | 损耗值、温升值、声压级水平 | 见技术规范书要求 | 损耗优于采购标准值10%及以上; 温升优于采购标准值5k及以上; 声级测量优于采购标准值3dB及以上。
|  | 032100100050002 | 35kV干式空心串联电抗器，200kVAR，5％
|  | 032100100050003 | 35kV干式空心串联电抗器，668kVAR，5％
|  | 032100100050004 | 35kV干式空心串联电抗器，1000kVAR，5％
|  | 032100100050005 | 35kV干式空心串联电抗器，67kVAR，5％
|  | 032100100050006 | 35kV干式空心串联电抗器，100kVAR，5％
|  | 032100100050007 | 35kV干式空心串联电抗器，320kVAR，12％
|  | 032100100050008 | 35kV干式空心串联电抗器，480kVAR，12％
|  | 032100100050009 | 35kV干式空心串联电抗器，1600kVAR，12％
|  | 032100100050010 | 35kV干式空心串联电抗器，2405kVAR，12％
|  | 032100100050011 | 35kV干式空心串联电抗器，240kVAR，12％
|  | 032100100050012 | 35kV干式空心串联电抗器，380kVAR，12％
44 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 032100100020001 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，40MVAR | 12 | 电抗值（Ω） | 2521 | 每相实测电抗值与规定值偏差的绝对值的最大值≤1%
[5 empty] | 温升限值（K）（正常环境）顶层油/绕组（平均） | 海拔（m）≤1000：55/65； 海拔（m）1000～2000：52.5/62.5； 海拔（m）2000～2500：51/61； 海拔（m）2500～3000：50/60 | 油顶层温升≤40K且绕组平均温升≤50K
[5 empty] | 声压级水平（dB） | ≤73 | ≤65
|  | 032100100020002 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，50MVAR |  | 电抗值（Ω） | 2017 | 每相实测电抗值与规定值偏差的绝对值的最大值≤1%
[5 empty] | 温升限值（K）（正常环境）顶层油/绕组（平均） | 海拔（m）≤1000：55/65； 海拔（m）1000～2000：52.5/62.5； 海拔（m）2000～2500：51/61； 海拔（m）2500～3000：50/60 | 油顶层温升≤40K且绕组平均温升≤50K
[5 empty] | 声压级水平（dB） | ≤73 | ≤65
|  | 032100100020003 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，60MVAR |  | 电抗值（Ω） | 1681 | 每相实测电抗值与规定值偏差的绝对值的最大值≤1%
[5 empty] | 温升限值（K）（正常环境）顶层油/绕组（平均） | 海拔（m）≤1000：55/65； 海拔（m）1000～2000：52.5/62.5； 海拔（m）2000～2500：51/61； 海拔（m）2500～3000：50/60 | 油顶层温升≤40K且绕组平均温升≤50K
[5 empty] | 声压级水平（dB） | ≤73 | ≤65
|  | 032100100020004 | 500kV高压并联电抗器，单相油浸式，30MVAR |  | 电抗值（Ω） | 3361 | 每相实测电抗值与规定值偏差的绝对值的最大值≤1%
[5 empty] | 温升限值（K）（正常环境）顶层油/绕组（平均） | 海拔（m）≤1000：55/65； 海拔（m）1000～2000：52.5/62.5； 海拔（m）2000～2500：51/61； 海拔（m）2500～3000：50/60 | 油顶层温升≤40K且绕组平均温升≤50K
[5 empty] | 声压级水平（dB） | ≤73 | ≤65

## 参数表-数字变电站
主要技术参数表（以技术规范书为准）-数字变电站类物资
序号 | 品类名称 | 物资品类 | 物资编码 | 物资名称 | 关键参数项X | 主要技术参数 | 标准值 | 优于值（加分项） | 认可的试验报告机构
1 | 低压导轨式电流模块 | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 041800500130001 | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 5 | 电压、电流最大误差 | ≤±0.5% | ≤±0.4% | 需提供国家认可实验室（CNAS（中国合格评定委员会评定）/CMA（国家市场监管总局评定）/CNAL（中国实验室国家认可委员会））产品型式试验报告或检测报告佐证材料。
[6 empty] | 有功功率测量精度 | 1.0级 | 优于1级
[6 empty] | 速断出口时间 | ≤100ms | ≤80ms
[6 empty] | 事件记录总条数 | ≥1000条 | ≥1800条
[6 empty] | 上报故障波形周波数量 | ≥10个 | ≥12个
2 | 微型智能电流传感模块 | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 041800500160001 | 电力开源物联版微型智能电流传感模块-传感器 | 5 | 测温精度 | ≤±2℃（﹣30℃～90℃） | ≤±1.8℃（﹣30℃～90℃）
[6 empty] | 电压测量最大量程 | ≥242V | ≥250V
[6 empty] | 电流测量最大量程 | ≥600A | ≥660A
[6 empty] | 传感器极限耐受温度 | 85℃ | 90℃
[6 empty] | 电流谐波测量 | 能够测量不低于19次的电流谐波 | 能够测量不低于20次的电流谐波
3 | 配电物联低压智能开关 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 041800500140004 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关,630A | 15 | 额定运行短路分断能力 | ≥50kA | >50kA
[6 empty] | 额定极限短路分断能力 | ≥65kA | >65kA
[6 empty] | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.7Un≤U≤1.3Un） | ≤±0.45%（0.7Un≤U≤1.3Un）
[6 empty] | 电流测量准确度（测量电流） | ≤±0.75%（0.004In≤I≤0.01In） ≤±0.5%（0.01In＜I≤In） | ≤±0.65%（0.004In≤I≤0.01In） ≤±0.45%（0.01In＜I≤In）
[6 empty] | 功率因数测量 | 范围（0.500~1.000），误差极限：±0.5% | 范围（0.500~1.000），误差极限：±0.25%
|  |  | 041800500140005 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关,400A |  | 额定运行短路分断能力 | ≥50kA | >50kA
[6 empty] | 额定极限短路分断能力 | ≥65kA | >65kA
[6 empty] | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.7Un≤U≤1.3Un） | ≤±0.45%（0.7Un≤U≤1.3Un）
[6 empty] | 电流测量准确度（测量电流） | ≤±0.75%（0.004In≤I≤0.01In） ≤±0.5%（0.01In＜I≤In） | ≤±0.65%（0.004In≤I≤0.01In） ≤±0.45%（0.01In＜I≤In）
[6 empty] | 功率因数测量 | 范围（0.500~1.000），误差极限：±0.5% | 范围（0.500~1.000），误差极限：±0.25%
|  |  | 041800500140006 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关，250A |  | 额定运行短路分断能力 | ≥35kA | >35kA
[6 empty] | 额定极限短路分断能力 | ≥50kA | >50kA
[6 empty] | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.7Un≤U≤1.3Un） | ≤±0.45%（0.7Un≤U≤1.3Un）
[6 empty] | 电流测量准确度（测量电流） | ≤±0.75%（0.004In≤I≤0.01In） ≤±0.5%（0.01In＜I≤In） | ≤±0.65%（0.004In≤I≤0.01In） ≤±0.45%（0.01In＜I≤In）
[6 empty] | 功率因数测量 | 范围（0.500~1.000），误差极限：±0.5% | 范围（0.500~1.000），误差极限：±0.25%
4 | 干式变压器状态量监测装置 | 电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 | 041800500110001 | 电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 | 5 | 环境温度 | 优于﹣25～+80℃ | 优于﹣30～+85℃
[6 empty] | 功耗 | ≤5W | ≤4W
[6 empty] | 传感器 | ≥4路温度传感器 | ≥5路温度传感器
[6 empty] | 测温范围 | 优于﹣25～200℃ | 优于﹣30～205℃
[6 empty] | 防护等级 | IP64 | 防护等级高于IP64
5 | 配变红外热成像监测装置 | 电力开源物联版配变红外热成像监测装置 | 041800500100001 | 电力开源物联版配变红外热成像监测装置 | 5 | 工作环境温度 | 优于-25℃-70℃ | 优于-30℃-80℃
[6 empty] | 红外分辨率 | ≥320×240 | ≥320×256
[6 empty] | 红外测温范围 | 优于0~500℃ | 优于0~550℃
[6 empty] | 红外测温精度 | ≤±2℃或±2%FS | ≤±1.8℃或±1.8%FS
[6 empty] | 防护等级 | IP67 | 防护等级高于IP67
6 | 红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型） | 红外高清枪机 | 170401700000001 | 红外高清枪机 | 4 | 工作温度 | 优于﹣25℃～70℃ | 优于﹣27.5℃～77℃
[6 empty] | 传感器有效像素 | ≥400万像素 | ≥440万像素
[6 empty] | 信噪比 | ≥60dB | ≥66dB
[6 empty] | 防护等级 | IP67（红外高清枪机） IP67（双光高清枪机（4G/5G）） | 防护等级高于IP67（红外高清枪机） IP67（双光高清枪机（4G/5G）
7 | 红外高清球机/配电视联融合终端（球型） | 红外高清球机 | 170401700000002 | 红外高清球机 | 5 | 工作温度 | 优于﹣25℃～70℃ | 优于﹣27.5℃～77℃
[6 empty] | 传感器有效像素 | ≥400万像素 | ≥440万像素
[6 empty] | 光学变倍 | ≥23倍 | ≥25.3倍
[6 empty] | 云台垂直旋转范围 | 优于-15°-90° | 优于-16.5°-99°
[6 empty] | 防护等级 | IP66（红外高清球机） IP67（双光高清球机（4G/5G）） | 防护等级高于IP66（红外高清球机） IP67（双光高清球机（4G/5G）
8 | 红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型） | 配电视联融合终端（枪型） | 041800500070001 041800500090001 | 配电视联融合终端（枪型，4G/5G) 配电视联融合终端（枪型) | 4 | 传感器有效像素 | ≥400万像素 | ≥440万像素
[6 empty] | 宽动态 | ≥42dB | ≥46dB
[6 empty] | 帧率 | ≥25fps | ≥30fps
[6 empty] | AI算力 | ≥1TOPS | ≥2TOPS
9 | 红外高清球机/配电视联融合终端（球型） | 配电视联融合终端（球型） | 041800500060001 041800500080001 | 配电视联融合终端（球型，4G/5G) 配电视联融合终端（球型) | 6 | 传感器有效像素 | ≥400万像素 | ≥440万像素
[6 empty] | 宽动态 | ≥42dB | ≥46dB
[6 empty] | 帧率 | ≥25fps | ≥30fps
[6 empty] | 光学变倍 | ≥23倍 | ≥25倍
[6 empty] | 云台垂直旋转范围 | -15°-90° | 优于-20°~90°
[6 empty] | AI算力 | ≥1TOPS | ≥2TOPS
10 | 视频云节点 | 电力开源物联版视频云节点 | 041800500050001 | 电力开源物联版视频云节点 | 4 | 以太网接口 | ≥6个10M/100M自适应本地通信网口 | ≥8个10M/100M自适应本地通信网口
[6 empty] | POE网口 | ≥6路RJ45（每路供电功率≥25.5W） | ≥8路RJ45（每路供电功率≥25.5W）
[6 empty] | 媒体分发转发能力 | ≥支持6路或者256Mbps媒体分发转发能力 | 支持8路或者300Mbps媒体分发转发能力
[6 empty] | 输入输出接口 | ≥4路光隔输入 ≥2路继电器输出 | ≥8路光隔输入 ≥4路继电器输出
11 | 智能视频云节点 | 电力开源物联版智能视频云节点 | 041800500040001 | 电力开源物联版智能视频云节点 | 6 | 以太网接口 | ≥6个10M/100M自适应本地通信网口 | ≥8个10M/100M自适应本地通信网口
[6 empty] | POE网口 | ≥6路RJ45（每路供电功率≥25.5W） | ≥8路RJ45（每路供电功率≥25.5W）
[6 empty] | 媒体分发转发能力 | ≥支持6路或者256Mbps媒体分发转发能力 | 支持8路或者300Mbps媒体分发转发能力
[6 empty] | 输入输出接口 | ≥4路光隔输入、≥2路继电器输出 | ≥8路光隔输入 ≥4路继电器输出
[6 empty] | 智能识别 | CPU：非x86架构，四核，≥700MHz； NPU：支持≥2路边缘计算能力。 | CPU：非x86架构，八核，≥1.4GHz； NPU：支持≥4路边缘计算能力。
12 | 配电架空线路故障指示器 | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | 041800600010001 | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | 5 | 电流测量误差 | ≤0.5A（0≤I<100） ≤0.5%（100≤I<600） | ≤0.45A（0≤I<110） ≤0.45%（90≤I<660）
[6 empty] | 负荷电流稳态录波误差 | ≤0.5A（0≤I<100） ≤0.5%（100≤I<601） | ≤0.45A（0≤I<110） ≤0.45%（90≤I<661.1）
[6 empty] | 三相合成同步误差 | ≤30μs | ≤27μs
[6 empty] | 小电流取电能力 | ≤1A | ≤0.9A
[6 empty] | 汇集单元静态功耗 | ≤0.3VA | ≤0.27VA
13 | 低压面板式电流模块 | 电力开源物联版低压面板式电流模块 | 041800500460001 | 电力开源物联版低压面板式电流模块 | 5 | 电压、电流最大误差 | ≤±0.5% | ≤±0.4%
[6 empty] | 有功功率测量精度 | 1.0级 | 优于1级
[6 empty] | 速断出口时间 | ≤100ms | ≤80ms
[6 empty] | 事件记录总条数 | ≥1000条 | ≥1800条
[6 empty] | 上报故障波形周波数量 | ≥10个 | ≥12个
14 | 电缆头温度监测装置 | 电力开源物联版电缆头温度监测装置 | 041800500430001 | 电力开源物联版电缆头温度监测装置_采集器 | 7 | 供电方式 | DC12V-24V或AC100V-265V | DC9V～36V 或AC：85～305V
[6 empty] | 功耗 | ＜20W | ≤15W
[6 empty] | 接收距离 | ≥2m | ≥2.2m
[6 empty] | 温度测点 | 不少于48个测点 | 不少于64个测点
[6 empty] | 防护等级 | IP43（采集器） | 防护等级高于IP43（采集器）
|  |  | 041800500440001 | 电力开源物联版电缆头温度监测装置_传感器 |  | 测温范围 | -40℃～+125℃ | -40℃～+155℃
[6 empty] | 测温精度 | ±1℃ | 优于±1℃
15 | 配电物联环境终端 | 配电物联环境终端 | 041800400000008 | 门状态传感器 | 10 | 动作次数 | ≥5000次。 | ≥5500次。
[6 empty] | 引线长度 | ≥300mm | ≥450mm
|  |  | 041800400000013 | 水浸传感器 |  | 结构要求 | 水浸传感器探测线长度应≥0.7米。 | 水浸传感器探测线长度应≥0.8米。
[6 empty] | 工作电压 | 优于12～24V DC | 优于10～28V DC
|  |  | 041800400000016 | 温湿度传感器 |  | 温度检测范围 | 优于-25～80℃ | 优于-27～85℃
[6 empty] | 温度检测精度 | ≦±0.6（-25℃～-10℃） ≦±0.4（-10℃～60℃） ≦±0.6（60℃～80℃） | ≦±0.54（-25℃～-10℃） ≦±0.36（-10℃～60℃） ≦±0.54（60℃～80℃）
[6 empty] | 湿度检测范围 | 优于5%～95% | 优于4%～98%
[6 empty] | 湿度检测精度 | ≦±6（5%RH～30%RH） ≦±3（30%RH～80%RH） ≦±6（80%RH～95%RH） | ≦±5.4（5%RH～30%RH） ≦±2.7（30%RH～80%RH） ≦±5.4（80%RH～95%RH）
[6 empty] | 响应时间 | ≤15s | ≤10s
|  |  | 041800400000021 | 烟雾监测传感器 |  | 工作电压 | 优于12～24V DC | 优于10～28V DC
16 | 油浸变压器状态监测装置 | 电力开源物联版油浸变压器状态监测装置 | 041800500420001 | 电力开源物联版油浸变压器状态监测装置 | 4 | 功耗 | ≤5W | ≤3W
[6 empty] | 油温测量范围 | 优于 -40℃~200℃ | 优于 -40℃~220℃
[6 empty] | 油温测量准确度 | ≤±1℃ | ≤±0.8℃
[6 empty] | 压力告警 | 测量范围优于71~181kPa 测量偏差≤±1.5kPa | 测量范围优于50~200kPa 测量偏差≤±1kPa
17 | 北斗智能终端 | 北斗智能终端 | 020901800020002 | 北斗地质灾害监测装置(普通型） | 33 | 静态相对定位精度 | 水平偏差≤±（2.5mm+0.5ppm）RMS 垂直偏差≤±（5mm+0.5ppm ）RMS | 水平偏差≤±（2.25mm+0.5ppm）RMS 垂直偏差≤±（4.5mm+0.5ppm ）RMS
[6 empty] | 动态相对精度 | 水平偏差≤±（8mm+1ppm） RMS 垂直偏差≤±（15mm+1ppm）RMS | 水平偏差≤±（7.2mm+1ppm） RMS 垂直偏差≤±（13.5mm+1ppm）RMS
[6 empty] | 倾角监测范围 | ≥±90° | /
[6 empty] | 倾角监测精度 | ≤0.01° | ≤0.009°
|  |  | 020901800080001 | 北斗地质灾害监测装置(综合型) |  | 静态相对定位精度 | 水平偏差≤±（2.5mm+0.5ppm）RMS 垂直偏差≤±（5mm+0.5ppm ）RMS | 水平偏差≤±（2.25mm+0.5ppm）RMS 垂直偏差≤±（4.5mm+0.5ppm ）RMS
[6 empty] | 动态相对精度 | 水平偏差≤±（8mm+1ppm） RMS 垂直偏差≤±（15mm+1ppm）RMS | 水平偏差≤±（7.2mm+1ppm） RMS 垂直偏差≤±（13.5mm+1ppm）RMS
[6 empty] | 倾角监测范围 | ≥±90° | /
[6 empty] | 倾角监测精度 | ≤0.01° | ≤0.009°
|  |  | 121300600010002 | 北斗定位器(普通型) |  | 标准单点定位精度水平精度 | ≤5m | ≤4.5m
[6 empty] | 标准单点定位精度垂直精度 | ≤10m | ≤9m
[6 empty] | 持续工作时间 | ≥7小时 | ≥8小时
|  |  | 121300600030001 | 北斗定位器(综合型) |  | RTK定位精度水平精度 | ≤±80cm(RMS) | ≤±72cm(RMS)
[6 empty] | RTK定位精度垂直精度 | ≤±100cm(RMS) | ≤±90cm(RMS)
[6 empty] | 持续工作时间 | ≥5天 | ≥6天
|  |  | 121300600020001 | 星基RTK |  | GNSS静态相对定位精度 | 水平偏差≤±（2.5mm+0.5ppm） RMS; 垂直偏差≤±（5mm+0.5ppm ）RMS; | 水平偏差≤±（2.25mm+0.5ppm） RMS; 垂直偏差≤±（4.5mm+0.5ppm ）RMS;
[6 empty] | GNSS动态相对精度 | 水平偏差≤±（8mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（15mm+1ppm） RMS | 水平偏差≤±（7.2mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（13.5mm+1ppm） RMS
[6 empty] | 持续工作时间 | ≥14小时 | ≥15.4小时
|  |  | 121300900030001 | 地理信息采集终端 |  | 定位精度 | 水平偏差≤±（10mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（15mm+1ppm） RMS | 水平偏差≤±（9mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（13.5mm+1ppm） RMS
[6 empty] | 首次定位时间 | ＜60s（冷启动） ＜20s（热启动） | ＜54s（冷启动） ＜18s（热启动）
[6 empty] | 持续工作时间 | ≥8小时 | ≥8.8小时
[6 empty] | 蓝牙 | 工作距离＞10米 | 工作距离＞11米
|  |  | 121301100010001 | 导线高精度定位终端 |  | RTK精度 | 水平偏差≤±（8mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（15mm+1ppm） RMS | 水平偏差≤±（7.2mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（13.5mm+1ppm） RMS
[6 empty] | 首次定位时间 | ＜50s（冷启动） ＜30s（热启动） | ＜45s（冷启动） ＜27s（热启动）
[6 empty] | 工作功率（典型值） | ≤1W | ≤0.9W
|  |  | 121300900010001 | 电力北斗数传终端 |  | 定位精度 | ≤10m | ≤9m
[6 empty] | RDSS 短报文成功率 | ≥97% | 100%
[6 empty] | 首次定位时间 | ＜50s（冷启动） ＜10s（热启动） | ＜45s（冷启动） ＜9s（热启动）
[6 empty] | 发射瞬态功耗（典型值） | 15W | 13.5W
[6 empty] | 双通道时差测量误差 | ≤8ns | ≤7.2ns
|  |  | 121300900020001 | 北斗应急通信终端 |  | RNSS捕获灵敏度 | ≤-141dBm | ≤-155.1dBm
[6 empty] | RDSS通信成功率 | ≥95%(空旷，无干扰条件下) | 100%(空旷，无干扰条件下)
[6 empty] | 测速精度 | ≤0.2m/s | ≤0.18m/s
[6 empty] | 定位精度 | ≤5m | ≤4.5m
18 | 北斗智能穿戴终端 | 北斗智能穿戴终端 | 121300900000001 | 北斗智能穿戴终端 | 5 | 定位精度 | 水平偏差≤±（10mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（20mm+1ppm） RMS | 水平偏差≤±（9mm+1ppm） RMS; 垂直偏差≤±（18mm+1ppm） RMS
[6 empty] | 重量 | ≤150g | ≤135g
[6 empty] | 持续工作时间 | ≥8小时 | ≥8.8小时
[6 empty] | 尺寸 | ≤90mm(L)*50mm(W)*110mm(H) | ≤81mm(L)*45mm(W)*99mm(H)
[6 empty] | 防护等级 | IP65 | 防护等级高于IP65
19 | 工器具现场安全管控装置 | 工器具现场安全管控装置 | 121300800010001 | 工器具现场安全管控装置 | 3 | 定位精度 | 水平偏差≤5m（RMS） | 水平偏差≤4.5m（RMS）
[6 empty] | 设备存储及工作的环境温度 | 优于-20℃~+60℃ | 优于-22℃~+66℃
[6 empty] | 防护等级 | IP65 | 防护等级高于IP65
20 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、AI枪机） | 020900500040004 | 架空输电线路图像视频监测装置（加强型分体式云台机） | 36 | 供电电池 | ≥2200Wh | ≥2420Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥350W | ≥385W
[6 empty] | 微气象 | 1.温度测量范围-40～+50℃；温度测量误差≤±0.5℃ 2.湿度测量范围5%～98%；湿度测量误差≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～60m/s；风速测量误差≤±（1＋0.03V）（0～30m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±5° 5.雨量测量范围0mm/min～4mm/min，雨量测量误差≤±5％ | 1.温度测量范围-44～+55℃；温度测量误差≤±0.45℃ 2.湿度测量范围4%～98%；湿度测量误差≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～66m/s；风速测量误差≤±（0.9＋0.03V）（0～33m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±4.5° 5.雨量测量范围0mm/min～4.4mm/min，雨量测量误差≤±4.5％
[6 empty] | 光学倍率 | ≥40倍 | ≥44倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 020900500060001 | 架空输电线路图像视频监测装置（测温型） |  | 供电电池 | ≥2200Wh | ≥2420Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥350W | ≥385W
[6 empty] | 微气象 | 1.温度测量范围-40～+50℃；温度测量误差≤±0.5℃ 2.湿度测量范围5%～98%；湿度测量误差≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～60m/s；风速测量误差≤±（1＋0.03V）（0～30m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±5° 5.雨量测量范围0mm/min～4mm/min，雨量测量误差≤±5％ | 1.温度测量范围-44～+55℃；温度测量误差≤±0.45℃ 2.湿度测量范围4%～98%；湿度测量误差≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～66m/s；风速测量误差≤±（0.9＋0.03V）（0～33m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±4.5° 5.雨量测量范围0mm/min～4.4mm/min，雨量测量误差≤±4.5％
[6 empty] | 光学倍率 | ≥40倍 | ≥44倍
[6 empty] | 红外热成像摄像头 | 红外热成像摄像头分辨率≥640x512 测温精度≤±2℃或读数的±2% ℃ NETD（噪声等效温差）≤ 60mk | 红外热成像摄像头分辨率≥704x563.2 测温精度≤±1.8℃或读数的±1.8% ℃ NETD（噪声等效温差）≤ 54mk
|  |  | 020900500040003 | 架空输电线路图像视频监测装置（标准型分体式云台机） |  | 供电电池 | ≥2200Wh | ≥2420Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥350W | ≥385W
[6 empty] | 微气象 | 1.温度测量范围-40～+50℃；温度测量误差≤±0.5℃ 2.湿度测量范围5%～98%；湿度测量误差≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～60m/s；风速测量误差≤±（1＋0.03V）（0～30m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±5° | 1.温度测量范围-44～+55℃；温度测量误差≤±0.45℃ 2.湿度测量范围4%～98%；湿度测量误差≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～66m/s；风速测量误差≤±（0.9＋0.03V）（0～33m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±4.5°
[6 empty] | 光学倍率 | ≥40倍 | ≥44倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 020900500000001 | 架空输电线路图像视频监测装置（基本型分体式云台机） |  | 供电电池 | ≥1100Wh | ≥1210Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥170W | ≥187W
[6 empty] | 光学倍率 | ≥20倍 | ≥22倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 020900500040001 | 架空输电线路图像视频监测装置（简易型一体式云台机） |  | 供电电池 | ≥160Wh | ≥176Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥55W | ≥60.5W
[6 empty] | 光学倍率 | ≥4倍 | ≥4.4倍
[6 empty] | 图像采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 020900500040002 | 架空输电线路图像视频监测装置（枪型一体式） |  | 供电电池 | ≥120Wh | ≥132Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥28W | ≥30.8W
[6 empty] | 图像采集传感器像素 | 前视夜视≥200万、前视广角≥400万、下视≥200万 | 前视夜视≥220万、前视广角≥440万、下视≥220万
|  |  | 021000800010001 | 电缆输电线路图像视频监测装置（立杆型分体式云台机） |  | 供电电池 | ≥550Wh | ≥605Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥85W | ≥93.5W
[6 empty] | 光学倍率 | ≥20倍 | ≥22倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 021000800010002 | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道枪机） |  | 视频采集传感器像素 | ≥400万 | ≥440万
|  |  | 021000800020001 | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道球机） |  | 光学倍率 | ≥20倍 | ≥22倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 变焦≥400万 | 变焦≥440万
|  |  | 021000800010003 | 电缆输电线路图像视频监测装置（隧道红外热成像测温球） |  | 光学倍率 | ≥20倍 | ≥22倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 变焦≥400万 | 变焦≥440万
[6 empty] | 红外热成像摄像头 | 红外热成像摄像头分辨率≥640x512 测温范围优于-20~+500℃ 测温精度≤±2℃或读数的±2% ℃ | 红外热成像摄像头分辨率≥704x563.2 测温范围优于-22~+550℃ 测温精度≤±1.8℃或读数的±1.8% ℃
21 | 输电视联融合终端 | 输电视联融合终端 | 020900500020001 | 输电视联融合终端（标准型） | 13 | 供电电池 | ≥2200Wh | ≥2420Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥350W | ≥385W
[6 empty] | 微气象 | 1.温度测量范围-40～+50℃；温度测量误差≤±0.5℃ 2.湿度测量范围5%～98%；湿度测量误差≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～60m/s；风速测量误差≤±（1＋0.03V）（0～30m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±5° | 1.温度测量范围-44～+55℃；温度测量误差≤±0.45℃ 2.湿度测量范围4%～98%；湿度测量误差≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围0～66m/s；风速测量误差≤±（0.9＋0.03V）（0～33m/s） 4.风向测量范围0°～360°；风向测量误差≤±4.5°
[6 empty] | 光学倍率 | ≥40倍 | ≥44倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 020900500030001 | 输电视联融合终端（基本型） |  | 供电电池 | ≥1100Wh | ≥1210Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥170W | ≥187W
[6 empty] | 光学倍率 | ≥20倍 | ≥22倍
[6 empty] | 视频采集传感器像素 | 前视广角≥200万、前视变焦≥400万、后视≥200万 | 前视广角≥220万、前视变焦≥440万、后视≥220万
|  |  | 020900500050001 | 输电视联融合终端（简易型） |  | 供电电池 | ≥160Wh | ≥176Wh
[6 empty] | 太阳能板 | ≥55W | ≥60.5W
[6 empty] | 光学倍率 | ≥4倍 | ≥4.4倍
[6 empty] | 图像采集传感器像素 | 前视：变焦（≥400万）和广角（≥200万） 后视：≥200万 | 前视：变焦（≥440万）和广角（≥220万） 后视：≥220万
22 | 输电线路故障精确定位装置 | 输电线路故障精确定位装置 | 020901800070001 | 交流分布式测距装置 | 15 | 电源模块 | 取电电流≤20A | 取电电流≤18A
[6 empty] | 行波电流采样率 | 行波电流采样率≥2MHz | 行波电流采样率≥2.2MHz
[6 empty] | 故障电流测量幅值参数误差 | ≤±5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±5A） | ≤±4.5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±4.5A）
[6 empty] | 行波电流测量范围 | 优于5A～5000A（峰值） | 优于4.5A～5500A（峰值）
[6 empty] | 行波电流测量误差 | 行波电流测量时间参数误差±10% 行波电流测量幅值参数误差≤±10%（当行波电流≤40A时，测量误差为±4A）。 | 行波电流测量时间参数误差±9% 行波电流测量幅值参数误差≤±9%（当行波电流≤40A时，测量误差为±3.6A）。
|  |  | 020901800060001 | 直流分布式测距装置 |  | 电源模块 | 蓄电池单独供电时间≥20天 | 蓄电池单独供电时间≥22天
[6 empty] | 行波电流采样率 | 行波电流采样率≥2MHz | 行波电流采样率≥2.2MHz
[6 empty] | 故障电流测量幅值参数误差 | 故障电流测量幅值参数误差≤±5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±5A） | 故障电流测量幅值参数误差≤±4.5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±4.5A）
[6 empty] | 行波电流测量范围 | 优于5A～5000A（峰值） | 优于4.5A～5500A（峰值）
[6 empty] | 行波电流测量误差 | 行波电流测量时间参数误差≤±10% 行波电流测量幅值参数误差≤±10%（当行波电流≤40A时，测量误差为±4A）。 | 行波电流测量时间参数误差≤±9% 行波电流测量幅值参数误差≤±9%（当行波电流≤40A时，测量误差为±3.6A）。
|  |  | 020900900050001 | 地线融冰故障测距装置 |  | 地线温度测量 | 测量范围优于-40℃～+120℃ 测量准确度≤±2℃； | 测量范围优于-44℃～+132℃ 测量准确度≤±1.8℃；
[6 empty] | 行波电流采样率 | 行波电流采样率≥2MHz | 行波电流采样率≥2.2MHz
[6 empty] | 故障电流测量幅值参数误差 | ±5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±5A） | ±4.5%（当工频故障电流≤100A时，测量误差为±4.5A）
[6 empty] | 行波电流测量范围 | 优于5A～5000A（峰值） | 优于4.5A～5500A（峰值）
[6 empty] | 行波电流测量误差 | 行波电流测量时间参数误差±10% 行波电流测量幅值参数误差±10%（当行波电流≤40A时，测量误差为±4A）。 | 行波电流测量时间参数误差±9% 行波电流测量幅值参数误差±9%（当行波电流≤40A时，测量误差为±3.6A）。
23 | 架空输电线路山火监测装置 | 架空输电线路山火监测装置 | 020900600010001 | 架空输电线路山火监测装置 | 5 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 可见光监测单元技术指标 | 总像素≥800万像素 光学变焦≥40倍 | 总像素≥880万像素 光学变焦≥44倍
[6 empty] | 气象单元技术要求 | 1.温度测量范围优于-40～+50；温度测量误差≤±0.5 2.湿度测量范围优于0%RH～100%；湿度测量误差≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围优于0～60；风速测量误差≤±（1＋0.03V） 4.风向测量范围优于0°～360°；风向测量误差：≤±5° 5.雨量测量范围优于0mm/min～4mm/min；雨量测量误差≤±0.4mm（≤10mm时）、≤±4％（＞10mm时） | 1.温度测量范围优于-44～+55；温度测量误差≤±0.45 2.湿度测量范围优于0%RH～100%；湿度测量误差≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围优于0～66；风速测量误差≤±（0.9＋0.03V） 4.风向测量范围优于0°～360°；风向测量误差：≤±4.5° 5.雨量测量范围优于0mm/min～4.4mm/min；雨量测量误差≤±0.36mm（≤10mm时）、≤±3.6％（＞10mm时）
[6 empty] | 防护等级 | IP65（装置本体） IP66（镜头、摄像机保护罩） | 防护等级高于IP65（装置本体） IP66（镜头、摄像机保护罩）
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤25W 2.在线状态下采集功耗≤12W 3.在线状态下静态功耗≤3W | 1.峰值功耗≤22.5W 2.在线状态下采集功耗≤10.8W 3.在线状态下静态功耗≤2.7W
24 | 架空输电线路微气象监测装置 | 架空输电线路微气象监测装置 | 020800400020001 | 架空输电线路微气象监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 传感器技术要求 | 1.温度测量范围优于-40～+50；温度测量误差≤±0.5 2.湿度测量范围优于0%RH～100%；湿度测量误差≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围优于0～60；风速测量误差≤±（1＋0.03V） 4.风向测量范围优于0°～360°；风向测量误差≤±5° 5.雨量测量范围优于0mm/min～4mm/min；雨量测量误差≤±0.4mm（≤10mm时）、≤±4％（＞10mm时） | 1.温度测量范围优于-44～+55；温度测量误差≤±0.45 2.湿度测量范围优于0%RH～100%；湿度测量误差≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围优于0～66；风速测量误差≤±（0.9＋0.03V） 4.风向测量范围优于0°～360°；风向测量误差≤±4.5° 5.雨量测量范围优于0mm/min～4.4mm/min；雨量测量误差≤±0.36mm（≤10mm时）、≤±3.6％（＞10mm时）
[6 empty] | 防护等级 | IP65 | 防护等级高于IP65
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
25 | 架空输电线路导线弧垂监测装置 | 架空输电线路导线弧垂监测装置 | 020901100010001 | 架空输电线路导线弧垂监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 传感器技术要求 | 导线弧垂测量范围优于0m～200m、测量精度≤±0.2%或±4cm； 导线对地距离测量范围优于3～50m、测量精度≤±0.2%或±4cm。 | 导线弧垂测量范围优于0m～200m、、测量精度≤±0.18%或±3.6cm； 导线对地距离测量范围优于2.7～55m、测量精度≤±0.18%或±3.6cm。
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
26 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 020901000010001 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 传感器技术要求 | 1. 温度测量范围优于-55℃～+120℃（普通导线）、-55℃～+180℃（耐热导线）、55℃～+290℃（超/特耐热导线） 2.准确度≤±1.0℃ | 1. 温度测量范围优于-60.5℃～+132℃（普通导线）、-60.5℃～+198℃（耐热导线）、60.5℃～+319℃（超/特耐热导线） 2.准确度≤±0.9℃
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
27 | 架空输电线路导线舞动监测装置 | 架空输电线路导线舞动监测装置 | 020900800010001 | 架空输电线路舞动监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 传感器技术要求 | 1.舞动幅值测量量程优于0～10m； 2.舞动频率测量量程优于0.1～5Hz； 3.舞动幅值测量误差≤±10%； 4.舞动频率响应测量误差≤±10%； 5.舞动频率测量误差≤0.1Hz； | 1.舞动幅值测量量程优于0～10m； 2.舞动频率测量量程优于0.09～5.5Hz； 3.舞动幅值测量误差≤±9%； 4.舞动频率响应测量误差≤±9%； 5.舞动频率测量误差≤0.09Hz；
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
28 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 020900900000003 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 5 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 温度传感器 | 测量范围优于-40～+120℃； 准确度：-1.0℃～+1.0℃； | 测量范围优于-44～+132℃； 准确度：-0.9℃～+0.9℃；
[6 empty] | 电流传感器 | 测量范围：0-800A； 准确度≤±1.0℃ | 测量范围：0-880A； 准确度≤±1.1℃
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
29 | 架空输电线路风偏监测装置 | 架空输电线路风偏监测装置 | 020901800030001 | 架空输电线路风偏监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 角度传感器 | 风偏角测量范围：-90~+90°、风偏角准确度：-0.1~+0.1°； 偏斜角测量范围：-90~+90°、偏斜角准确度：-0.1~+0.1°； | 风偏角测量范围：-90~+90°、风偏角准确度：-0.09~+0.09°； 偏斜角测量范围：-90~+90°、偏斜角准确度：-0.09~+0.09°；
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
30 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 020800200010002 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 7 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 拉力传感器 | 误差≤±0.5[5%，60%FS]，≤±1.0 （60％，100％FS] | 误差≤±0.45（5%，60%FS），≤±0.9（60％，100％FS）
[6 empty] | 倾角传感器 | 测量范围优于-60°～+60°、测量误差≤±0.1° | 测量范围优于-60°～+60°、测量误差≤±0.09
[6 empty] | 气象传感器 | 1.温度测量范围优于-40～+50℃；温度测量误差≤±0.5℃ 2.湿度测量范围0%RH～100%；湿度测量误差：≤±4%（0%RH～80%RH），≤±8%（80%RH～100%RH） 3.风速测量范围优于0～60m/s；风速测量误差：≤±（1＋0.03V）m/s 4.风向测量范围优于0°～360°；风向测量误差：≤±5° 5.雨量测量范围优于0mm/min～4mm/min，雨量测量误差≤±0.4mm（≤10mm时）；≤±4％（＞10mm时） 6.气压测量范围优于550hPa～1100hPa；气压测量误差：≤±1hP； | 1.温度测量范围优于-44～+55℃；温度测量误差≤±0.45℃ 2.湿度测量范围0%RH～100%；湿度测量误差：≤±3.6%（0%RH～88%RH），≤±7.2%（72%RH～100%RH） 3.风速测量范围优于0～66m/s；风速测量误差：≤±（0.9＋0.03V）m/s 4.风向测量范围优于0°～360°；风向测量误差：≤±4.5° 5.雨量测量范围优于0mm/min～4.4mm/min，雨量测量误差≤±0.36mm（≤10mm时）；≤±3.6％（＞10mm时） 6.气压测量范围优于495hPa～1210hPa；气压测量误差：≤±0.9hP；
[6 empty] | 图像传感器 | 像素数≥ 200万 光学变倍≥18倍 | 像素数≥ 220万 光学变倍≥19.8倍
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤25W 2.在线采集功耗≤12W 3.在线静态功耗≤3W | 1.峰值功耗≤22.5W 2.在线采集功耗≤10.8W 3.在线静态功耗≤2.7W
31 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 020901400050001 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 角度传感器 | 1.顺线路方向倾角测量范围-10~+10°、倾角测量误差≤±0.05° 2.垂直线路方向倾角测量范围-10~+10°、倾角测量误差≤±0.05° | 1.顺线路方向倾角测量范围-10~+10°、倾角测量误差≤±0.045° 2.垂直线路方向倾角测量范围-10~+10°、倾角测量误差≤±0.045°
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
32 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 020900700010001 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 4 | 运行环境温度 | 优于-40℃～+70℃ | 优于-44℃～+77℃
[6 empty] | 传感器 | 1.盐密值监测范围:0mg/cm2~1.0mg/cm2，盐密值测量误差:±10%； 2.灰密值监测范围:0mg/cm2~1.0mg/cm2，盐密值测量误差:±10%。 | 1.盐密值监测范围:0mg/cm2~1.1mg/cm2，盐密值测量误差:±9%； 2.灰密值监测范围:0mg/cm2~1.1mg/cm2，盐密值测量误差:±9%。
[6 empty] | 防护等级 | IP66 | 防护等级高于IP66
[6 empty] | 装置功耗 | 1.峰值功耗≤15W 2.在线采集功耗≤3.5W 3.在线静态功耗≤1.0W | 1.峰值功耗≤13.5W 2.在线采集功耗≤3.15W 3.在线静态功耗≤0.9W
33 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 033600800020001 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 3 | 测量范围 | 优于1mA-30A | 优于0.9mA-33A
[6 empty] | 测量误差 | ≤标准读数×3%或±1mA | ≤标准读数×2.7%或±0.9mA
[6 empty] | 测量重复性 | ≤1% | ≤0.9%
34 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 033600500020001 | 电力开源物联版固定式GIS局放在线监测装置 | 5 | 传感器平均有效高度 | ≥11mm | ≥12.1mm
[6 empty] | 检测灵敏度 | ≤7V/m或17dBV/m | ≤6.3V/m或15.3dBV/m
[6 empty] | 动态范围 | ≥40dB | ≥44dB
[6 empty] | 传感器幅值线性度误差 | ≤20% | ≤18%
[6 empty] | 监测有效性 | ≤20pC | ≤18pC
|  |  | 033600500030001 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 5 | 传感器平均有效高度 | ≥11mm | ≥12.1mm
[6 empty] | 检测灵敏度 | ≤7V/m或17dBV/m | ≤6.3V/m或15.3dBV/m
[6 empty] | 动态范围 | ≥40dB | ≥44dB
[6 empty] | 传感器幅值线性度误差 | ≤20% | ≤18%
[6 empty] | 监测有效性 | ≤20pC | ≤18pC
35 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 033600100040001 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 5 | 乙炔测量误差 | ≤±0.5 μL/L或±30%（检测范围0.5-5μL/L），≤±30%（检测范围5-10μL/L），≤±20%（检测范围10-200μL/L） | ≤±0.45 μL/L或±27%（检测范围0.45-5.5μL/L），≤±27%（检测范围4.5-11μL/L），≤±18%（检测范围9-220μL/L）
[6 empty] | 最小检测限值 | H2≤2ppm、乙炔≤0.5ppm | H2≤1.8ppm、乙炔≤0.45ppm
[6 empty] | 测量重复性要求 | ≤5% | ≤4.5%
[6 empty] | 最小检测周期 | ≤2小时 | ≤1.8小时
[6 empty] | 响应时间 | 氢气和总烃响应时间≤3小时 | 氢气和总烃响应时间≤2.7小时
36 | 光谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 光谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 033600100040002 | 光谱型变压器油中气体在线监测装置 | 5 | 乙炔测量误差 | ≤±0.5 μL/L或±30%（检测范围0.5-5μL/L），≤±30%（检测范围5-10μL/L），≤±20%（检测范围10-200μL/L） | ≤±0.45 μL/L或±27%（检测范围0.45-5.5μL/L），≤±27%（检测范围4.5-11μL/L），≤±18%（检测范围9-220μL/L）
[6 empty] | 最小检测限值 | H2≤2ppm、乙炔≤0.5ppm | H2≤1.8ppm、乙炔≤0.45ppm
[6 empty] | 测量重复性 | ≤5% | ≤4.5%
[6 empty] | 最小检测周期 | ≤2小时 | ≤1.8小时
[6 empty] | 响应时间 | 氢气和总烃响应时间≤3小时 | 氢气和总烃响应时间≤2.7小时
37 | 电力开源物联版智能低压线路终端 | 电力开源物联版智能低压线路终端 | 041800500380001 | 电力开源物联版智能低压线路终端_采集单元 | 10 | 额定电压允许偏差 | -20%~+20% | -25%~+25%
[6 empty] | 超级电容工作时间 | ≥8秒 | ≥10秒
[6 empty] | 电流测量精度 | 1.2倍额定电流内误差不超过±1.0% | 1.2倍额定电流内误差不超过±0.8%
[6 empty] | 上报故障波形周波数量 | ≥10个 | ≥12个
[6 empty] | 采集单元中间圆形过线孔直径 | 不低于30mm | 不低于36mm
|  |  | 041800500410001 | 电力开源物联版智能低压线路终端_汇集单元 |  | 额定电压允许偏差 | -20%~+20% | -25%~+25%
[6 empty] | 终端不应出现损坏的电源电压值 | 200%额定电压 | 220%额定电压
[6 empty] | 三相电压测量范围 | 0～440V | 0～460V
[6 empty] | 电压数据同步频率 | 不低于1秒/次 | 不低于0.8秒/次
[6 empty] | 接入采集单元数量 | ≥15套采集单元 | ≥16套采集单元
38 | 电力开源物联版智能拓扑识别模块 | 电力开源物联版智能拓扑识别模块 | 041800500370006 | 电力开源物联版智能拓扑识别模块_生产类设备三相 | 10 | 工作电源 | 电压允许范围：+12~16V | 电压允许范围：+10V~20V
[6 empty] | 静电放电抗扰度 | 严酷等级：4级，骚扰施加值：8kV | 严酷等级：4级，骚扰施加值：≥9kV
[6 empty] | 抗衰减性能 | ≥100dB | ≥115dB
[6 empty] | 抗窄带干扰性能 | ≥90dB | ≥100dB
[6 empty] | 实时控制功能 | 在节点层级为3的情况下，CCO到STA之间的延迟时间应在300ms以内，成功率≥90% | 在节点层级为3的情况下，CCO到STA之间的延迟时间应在100ms以内 ，成功率≥90%
|  |  | 041800500410001 | 电力开源物联版智能拓扑识别模块_生产类设备单相 |  | 工作电源 | 电压允许范围：+12~16V | 电压允许范围：+10V~20V
[6 empty] | 静电放电抗扰度 | 严酷等级：4级，骚扰施加值：8kV | 严酷等级：4级，骚扰施加值：≥9kV
[6 empty] | 抗衰减性能 | ≥100dB | ≥115dB
[6 empty] | 抗窄带干扰性能 | ≥90dB | ≥100dB
[6 empty] | 实时控制功能 | 在节点层级为3的情况下，CCO到STA之间的延迟时间应在300ms以内，成功率≥90% | 在节点层级为3的情况下，CCO到STA之间的延迟时间应在100ms以内 ，成功率≥90%
39 | 电力开源物联版配电物联代理单元 | 电力开源物联版配电物联代理单元 | 041800500250001 | 电力开源物联版配电物联代理单元（无线版） | 6 | 工作电源 | 电压允许偏差：-20%~+20%； | 电压允许偏差：-40%~+30%；
[6 empty] | 无线通信接口 | 应支持不少于12路光伏通信棒无线扩展模块的并发接入与管理 | 应支持不少于14路光伏通信棒无线扩展模块的并发接入与管理
[6 empty] | 开关量输出控制接口 | 应具备1路光伏开关控制接口，实现开关的远程控制。 | 应具备2路光伏开关控制接口，实现开关的远程控制。
|  |  | 041800500250002 | 电力开源物联版配电物联代理单元（有线版） |  | 工作电源 | 电压允许偏差：-20%~+20%； | 电压允许偏差：-40%~+30%；
[6 empty] | 开关量输出控制接口 | 应具备1路光伏开关控制接口，实现开关的远程控制。 | 应具备2路光伏开关控制接口，实现开关的远程控制。
[6 empty] | 功率消耗 | 处于非通信状态时，有功功率不应超过 5W | 处于非通信状态时，有功功率不应超过 4.5W
40 | 电力开源物联版智能微型空气开关 | 电力开源物联版智能微型空气开关 | 041800500260001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（无线版），100A，3P+N | 60 | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500270001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（无线版），100A，1P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500280001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（无线版），80A，3P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500290001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（无线版），80A，1P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500300001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（无线版），63A，3P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500310001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（无线版），63A，1P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500320001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（有线版），100A，3P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500330001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（有线版），100A，1P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500340001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（有线版），80A，3P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500350001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（有线版），80A，1P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500360001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（有线版），63A，3P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏
|  |  | 041800500390001 | 电力开源物联版智能微型空气开关（有线版），63A，1P+N |  | 电压测量准确度 | ≤±0.5%（0.65Un≤U≤1.35Un） | ≤±0.45%（0.65Un≤U≤1.35Un）
[6 empty] | 电流测量准确度 | ≤±0.5%（0.05In≤I≤1.2In） | ≤±0.45%（0.05In≤I≤1.2In）
[6 empty] | 额定运行短路分断能力 | ≥6kA | >6kA
[6 empty] | 本地遥控分合闸时间 | ≤2s | ≤1.5s
[6 empty] | 过压能力 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 10s，不损坏 | 1.2 倍额定电压，连续工作；1.4 倍额定电压下工作 15s，不损坏

## 原材料清单
主要原材料和组部件明细表
序号 | 采购批次 | 资格预审物资名称 | 对应集团采购目录物资名称 | 主要原材料和组部件
1 | 主网一次设备 | 500kV交流电力变压器 | 500kV750MVA三相自耦交流电力变压器 500kV500MVA单相自耦交流电力变压器 500kV334MVA单相自耦交流电力变压器 500kV250MVA单相自耦交流电力变压器 500kV1000MVA三相自耦现场组装交流电力变压器 | 应至少包括硅钢片、电磁线、变压器油、绝缘件、套管、调压开关、密封件等
2 | 主网一次设备 | 220kV交流电力变压器 | 220kV240MVA三相一体交流油浸式变压器 220kV150-180MVA三相一体交流油浸式变压器 220kV240MVA带稳定绕组的三相一体交流油浸式变压器 220kV180MVA带稳定绕组的三相一体油浸式电力变压器 220kV240MVA组合式油浸式变压器 220kV180MVA组合式油浸式电力变压器 220kV240MVA带稳定绕组的组合式油浸式电力变压器 220kV180MVA带稳定绕组的组合式油浸式电力变压器 | 应至少包括硅钢片、电磁线、变压器油、绝缘件、套管、调压开关、密封件等
3 | 主网一次设备 | 110kV交流电力变压器 | 110kV三相三绕组交流电力变压器 110kV三相双绕组交流电力变压器 110kV20-63MVASF6三相三绕组交流电力变压器 110kV20-63MVASF6三相双绕组交流电力变压器 | 应至少包括硅钢片、电磁线、变压器油、绝缘件、套管、调压开关、密封件等
4 | 主网一次设备 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 35kV油浸式交流电力变压器 | 应至少包括硅钢片、电磁线、变压器油、绝缘件、套管、调压开关、密封件等
5 | 主网一次设备 | 35kV干式交流电力变压器 | 35kV干式交流电力变压器 | 应至少包括硅钢片、电磁线、绝缘件、调压开关、绝缘树脂等
6 | 主网一次设备 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 | 500kV油浸式铁心并联电抗器 500kV干式空心限流电抗器成套装置 | 应至少包括铁芯材料、绕组材料、绝缘材料、绝缘油、套管、散热器、油箱、储油柜、气体继电器、压力释放阀等
7 | 主网一次设备 | 10kV、35kV干式空心电抗器 | 35kV干式空心串联电抗器 10kV干式空心串联电抗器 | 应至少包括铝导线、绝缘材料（导线绝缘膜、环氧树脂、固化剂）、玻璃钢附件、通风条、接线板、绝缘子等
8 | 主网一次设备 | 10kV干式铁心电抗器 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 应至少包括铜导线与硅钢片、绝缘材料（导线绝缘膜、环氧树脂）等
9 | 主网一次设备 | SF6气体电流互感器 | 500kVSF6气体电流互感器 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 应至少包括铜导体、绝缘材料等
10 | 主网一次设备 | 500kV油浸式电流互感器 | 500kV油浸式电流互感器 | 应至少包括铜导体、绝缘材料等
11 | 主网一次设备 | 电容式电压互感器 | 500kV电容式电压互感器 35kV-220kV电容式电压互感器 | 应至少包括铁芯、绕组导体、电磁单元绝缘油、电容器用聚丙烯薄膜等
12 | 主网一次设备 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 应至少包括铜导体、绝缘材料等
13 | 主网一次设备 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 应至少包括导线材料、绝缘材料等
14 | 主网一次设备 | 框架式并联电容器装置 | 35kV油浸式框架式电容器组 10kV油浸式框架式电容器组 | 应至少包括电容器液体介质、电容器内熔丝、电容器外壳、固体介质材料、套管、哈夫线夹等
15 | 主网一次设备 | 10kV消弧线圈并联低电阻接地成套装置 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 应至少包括接地变压器、消弧线圈、硅钢片、线圈导线、绝缘材料等
16 | 主网一次设备 | 10kV小电阻成套装置 | 10kV小电阻成套装置 | 应至少包括铜导线、铜箔、绝缘材料、硅钢片及零序电流互感器等
17 | 主网一次设备 | 35kV-500kV交流避雷器 | 500kV站用避雷器 35kV-220kV站用避雷器 | 应至少包括电阻片、复合外套、瓷外套、监测器等
18 | 主网一次设备 | GIS、HGIS组合电器 | 500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） 220kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） 110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） 500kV全封闭组合开关电器（GIS） 220kV全封闭组合开关电器（GIS） 110kV全封闭组合开关电器（GIS） | 应至少包括断路器、电流电压互感器、避雷器、盆式绝缘子、套管、壳体、导体材料等
19 | 主网一次设备 | 35kV及以上断路器 | 550kVSF6瓷柱式断路器 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 550kVSF6罐式断路器 220kVSF6罐式断路器 | 应至少包括导线连接端子、机构箱、固定螺栓等
20 | 主网一次设备 | 35kV及以上交流隔离开关 | 500kV交流隔离开关 110kV-220kV交流隔离开关 | 应至少包括导体材料、操动机构、紧固螺栓、支持绝缘子、触头、导电杆等
21 | 主网一次设备 | 10kV、35kV移开式、固定式高压开关柜 | 10kV移开式高压开关柜 10kV固定式高压开关柜 | 应至少包括钢板、不锈钢板、铜导体、绝缘件、断路器固封极柱、接地开关、互感器等
22 | 主网材料 | 变电站钢结构 | 500kV变电站钢结构 35kV-220kV变电站钢结构 | 应至少包括钢材、锌锭、紧固件等
23 | 主网材料 | 500kV及以上线路塔材 | 500kV交流角钢塔 500kV交流钢管塔 500kV钢管杆 | 应至少包括钢材、锌锭、紧固件等
24 | 主网材料 | 220kV及以下线路塔材 | 35kV-220kV交流角钢塔 35kV-220kV交流钢管塔 35kV-220kV钢管杆 | 应至少包括钢材、锌锭、紧固件等
25 | 主网材料 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 应至少包括铝锭、钢线等
26 | 主网材料 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 应至少包括钢盘条、铝杆等
27 | 主网材料 | 铝包钢芯铝绞线 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 应至少包括铝锭（如有）、铝杆、铝包钢线等
28 | 主网材料 | 钢芯铝绞线 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 应至少包括铝锭（如有）、铝杆、钢线等
29 | 主网材料 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 应至少包括铝锭、钢线等
30 | 主网材料 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 应至少包括铝锭、钢线等
31 | 主网材料 | 35kV-500kV绞合型碳纤维复合材料芯软铝型绞线（含耐热金具） | 35kV-500kV绞合型碳纤维复合材料芯软铝型绞线（含耐热金具） | 应至少包括导体材料、绞合型复合芯材料、金具等
32 | 主网材料 | 110kV-500kV电力电缆 | 500kV交流电力电缆（陆地） 500kV交流电力电缆（海底） 220kV交流电力电缆（陆地） 220kV交流电力电缆（海底） 110kV交流电力电缆 | 应至少包括导体材料、半导电材料、绝缘材料、缓冲（阻水）带材、金属外护套、非金属外护套等
33 | 主网材料 | 110kV-500kV交流电力电缆附件 | 500kV交流电力电缆附件（陆地） 500kV交流电力电缆附件（海底） 220kV交流电力电缆附件（陆地） 220kV交流电力电缆附件（海底） 110kV交流电力电缆附件 | 应至少包括应力锥绝缘材料、半导电材料，环氧树脂材料，绝缘填充剂等
34 | 主网材料 | 电力金具及附件 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 应至少包括钢质接续管、铝制压缩件、铜合金材料、非金属材料、连接金具原材料等。
35 | 主网材料 | 500kV线路避雷器 | 500kV线路避雷器 | 应至少包括电阻片、复合外套、放电计数器等
36 | 主网材料 | 35kV-220kV线路避雷器 | 35kV-220kV线路避雷器 | 应至少包括电阻片、复合外套、瓷外套、放电计数器等
37 | 主网材料 | 玻璃绝缘子 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 应至少包括玻璃件、金属附件、胶合剂等
38 | 主网材料 | 交流复合绝缘子 | 500kV交流复合绝缘子 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 应至少包括伞套材质、端部附件、芯棒材料等
39 | 主网材料 | 35kV交流电力电缆 | 35kV交流电力电缆 | 应至少包括导体材料、半导电材料、绝缘材料、金属外护套、非金属外护套等
40 | 主网材料 | 35kV电缆附件 | 35kV电缆附件 | 应至少包括绝缘材料、半导电材料等
41 | 配网设备 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件 |  | 电缆应至少包括铝合金导体材料、绝缘材料、金属屏蔽、填充物、铠装材料、内衬层和外护套等材料。附件应至少包括应力锥材料、硅橡胶绝缘材料等。
42 | 配网设备 | 10kV交流避雷器 | 10kV交流避雷器 | 应至少包括电阻片、复合外套、瓷外套、脱离器、摘挂支架等
43 | 配网设备 | 10kVSF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 断路器柜：应至少包括铜母线材料、壳体材料、开关触头等。 配电自动化终端：应至少包括电子元件、板卡、功能模块等。
44 | 配网设备 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜安全可控） | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 负荷开关柜：应至少包括铜母线材料、壳体材料、开关触头等。 配电自动化终端：应至少包括电子元件、板卡、功能模块等。
45 | 配网设备 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 断路器柜：应至少包括铜母线材料、壳体材料、开关触头等。 配电自动化终端：应至少包括电子元件、板卡、功能模块等。
46 | 配网设备 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 柱上真空断路器：应至少包括电动机构、绝缘子、真空泡、电源电压互感器等。 配电自动化终端：应至少包括电路板、芯片、元器件、无线通信模块、蓄电池、终端机箱等。
47 | 配网设备 | 10kV一二次融合柱上真空断路器成套设备电容取电）10kV一二次融合柱上真空断路器成套设备（电容取电） | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置/外置电容取电） | 应至少包括操作机构、高压电容、真空灭弧室、电压电流传感器、无线通信模块、芯片、终端机箱等。
48 | 配网设备 | 低压开关柜 | 低压开关柜 | 应至少包括不锈钢材料等
49 | 配网设备 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 应至少包括铁芯、绕组、变压器油等
50 | 配网设备 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 应至少包括非晶合金带材、导线、油箱箱体材质等。
51 | 配网设备 | 10kVSCB干式变压器 | 10kVSCB干式变压器 | 应至少包括铁芯材料、绕组材料、绝缘材料等
52 | 配网设备 | 10kVSGB干式变压器 | 10kVSGB干式变压器 | 应至少包括铁芯材料、绕组材料、绝缘材料等
53 | 配网设备 | 10kV预装式变电站 | 10kV预装式变电站（含紧凑型） | 应至少包括母线、箱体、铁芯、变压器油等。
54 | 配网材料 | 混凝土电杆 | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 普通钢筋混凝土杆 | 应至少包括砂、石、水泥、钢材、预应力纵向钢筋等
55 | 配网材料 | 钢绞线 | 钢绞线 | 应至少包括钢盘条等
56 | 配网材料 | 220kV及以下线路塔材 | 10kV交流角钢塔 | 应至少包括钢材、锌锭、紧固件等
57 | 配网材料 | 铝包钢芯铝绞线 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 应至少包括铝锭（如有）、铝杆、铝包钢线等
58 | 配网材料 | 钢芯铝绞线 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 应至少包括铝锭（如有）、铝杆、钢线等
59 | 配网材料 | 低压电线 | 低压电线 | 应至少包括铜导体、铝导体、绝缘和护套等
60 | 配网材料 | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 绝缘架空电缆（1kV、10kV） | 应至少包括导体、绝缘材料等
61 | 配网材料 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型 | 应至少包括铜导体材料、绝缘材料、金属屏蔽、填充物、铠装材料、内衬层和外护套等材料。
62 | 配网材料 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 应至少包括铜导体材料、绝缘材料、金属屏蔽、填充物、铠装材料、内衬层和外护套等材料。
63 | 配网材料 | 10kV交流电力电缆附件 | 10kV交流电力电缆附件 | 应至少包括应力锥材料、硅橡胶绝缘材料等
64 | 配网材料 | 低压交流电力电缆（阻燃型） | 低压交流电力电缆 | 应至少包括导体、绝缘材料、铠装材料等材料。
65 | 数字变电站 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 固定式GIS局放在线监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、通信模块、传感器等
66 | 数字变电站 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、通信模块、色谱柱、传感器、气源、脱气模块等
67 | 数字变电站 | 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 光谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、通信模块、色谱柱、传感器、气源、脱气模块等
68 | 数字变电站 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、通信模块、传感器等
69 | 数字变电站 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 应至少包括主控板、摄像头、蓄电池、太阳能板、通信模块、算力芯片等
70 | 数字变电站 | 输电视联融合终端 | 输电视联融合终端 | 应至少包括主控板、摄像头、蓄电池、太阳能板、通信模块、算力芯片等
71 | 数字变电站 | 输电线路故障精确定位装置 | 输电线路故障精确定位装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、传感器、通信模块等
72 | 数字变电站 | 架空输电线路山火监测装置 | 架空输电线路山火监测装置 | 应至少包括主控板、摄像头、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
73 | 数字变电站 | 架空输电线路微气象监测装置 | 架空输电线路微气象监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
74 | 数字变电站 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 架空输电线路导线弧垂监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
75 | 数字变电站 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 应至少包括主控板、摄像头、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
76 | 数字变电站 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
77 | 数字变电站 | 低压导轨式电流模块 | 低压导轨式电流模块 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
78 | 数字变电站 | 配电物联低压智能开关 | 微型智能电流传感模块 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
79 | 数字变电站 | 配变红外热成像监测装置 | 配变红外热成像监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、摄像头、通信模块等
80 | 数字变电站 | 红外高清枪机配电视联融合终端（枪型） | 红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型）（安全可控） | 应至少包括主控板、电源模块、摄像头、通信模块等
81 | 数字变电站 | 红外高清枪机配电视联融合终端（球型） | 红外高清枪机/配电视联融合终端（球型）（安全可控） | 应至少包括主控板、电源模块、摄像头、通信模块等
82 | 数字变电站 | 视频云节点 | 视频云节点 | 应至少包括主控板、电源模块、通信模块等
83 | 数字变电站 | 智能视频云节点 | 智能视频云节点 | 应至少包括主控板、电源模块、通信模块、算力芯片等
84 | 数字变电站 | 配电架空线路故障指示器 | 配电架空线路故障指示器 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
85 | 数字变电站 | 低压面板式电流模块 | 低压面板式电流模块 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
86 | 数字变电站 | 配电物联环境终端 | 配电物联环境终端 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
87 | 数字变电站 | 配电物联低压智能开关 | 配电物联低压智能开关 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块、开关等
88 | 数字变电站 | 干式变压器状态量监测装置 | 干式变压器状态量监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
89 | 数字变电站 | 电缆头温度监测装置 | 电缆头温度监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
90 | 数字变电站 | 油浸变压器状态监测装置 | 油浸变压器状态监测装置 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
91 | 数字变电站 | 北斗智能终端 | 北斗智能终端 | 应至少包括主控板、电源模块、北斗模块、通信模块等
92 | 数字变电站 | 北斗智能穿戴终端 | 北斗智能穿戴终端 | 应至少包括主控板、电源模块、北斗模块、通信模块等
93 | 数字变电站 | 工器具现场安全管控装置 | 工器具现场安全管控装置 | 应至少包括主控板、电源模块、北斗模块、通信模块等
94 | 数字变电站 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
95 | 数字变电站 | 架空输电线路导线舞动监测装置 | 架空输电线路导线舞动监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
96 | 数字变电站 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
97 | 数字变电站 | 架空输电线路风偏监测装置 | 架空输电线路风偏监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
98 | 数字变电站 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 应至少包括主控板、蓄电池、太阳能板、传感器、通信模块等
99 | 数字变电站 | 电力开源物联版智能低压线路终端 | 电力开源物联版智能低压线路终端 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
100 | 数字变电站 | 电力开源物联版智能拓扑识别模块 | 电力开源物联版智能拓扑识别模块 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
101 | 数字变电站 | 电力开源物联版智能微型空气开关 | 电力开源物联版智能微型空气开关 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块、开关等
102 | 数字变电站 | 电力开源物联版配电物联代理单元 | 电力开源物联版配电物联代理单元 | 应至少包括主控板、电源模块、传感器、通信模块等
100 | 主网二次设备 | 变电站继电保护装置及智能终端 | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） 500kV安全可控母线保护屏 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） 110kV线路保护屏（含非变压器支路智能终端）-电鸿版 | 应至少包括CPU（DSP）、存储芯片（RAM存储器、Flash存储器）、光口模块、出口继电器、电源等
101 | 主网二次设备 | 安全可控智能录波器 | 安全可控智能录波器 | 应至少包括主板、主机、电源、显示器等。
102 |  | 智能录波器 | 智能录波器 | 应至少包括主板、主机、电源、显示器等。
103 | 主网二次设备 | 过程层交换机 | 过程层交换机 | 应至少包括主板、光口模块、电源、主令电器等。
104 | 主网二次设备 | 110kV备自投装置屏 | 110kV备自投装置屏 | 应至少包括主板、屏柜、继电器等
105 | 主网二次设备 | 220kV备自投装置屏 | 220kV备自投装置屏 | 应至少包括主板、屏柜、继电器等
106 | 主网二次设备 | 安全可控110kV备自投装置屏 | 安全可控110kV备自投装置屏 | 应至少包括主板、屏柜、继电器等
107 | 主网二次设备 | 安全可控220kV备自投装置屏 | 安全可控220kV备自投装置屏 | 应至少包括主板、屏柜、继电器等
108 | 主网二次设备 | 变电站自动化系统 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统（包括五防系统） 220kV安全可控变电站自动化系统（包括五防系统） 110kV安全可控变电站自动化系统（包括五防系统） 35kV安全可控变电站自动化系统（包括五防系统） 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统（包括五防系统） 220kV安全可控智能变电站自动化系统（包括五防系统） 110kV安全可控智能变电站自动化系统（包括五防系统） 35kV安全可控智能变电站自动化系统（包括五防系统） 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统）（电鸿版） | 应至少包括CPU、FPGA、内存、继电器等
109 | 主网二次设备 | 站控层交换机 | 站控层交换机 安全可控过程层交换机 | 应至少包括交换芯片、内存、FPGA等
110 | 主网二次设备 | 交流不间断电源UPS） | 变电站交流不间断电源（UPS） 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 应至少包括交流电源限压SPD、UPS电源旁路静态切换开关、旁路稳压器、交流主断路器等
111 | 主网二次设备 | 宽频测量装置 | 宽频测量装置 | 应至少包括CPU、FPGA、内存等
112 | 主网二次设备 | 变电站时间同步系统 | 变电站时间同步系统 | 应至少包括CPU、FPGA、内存等
113 | 主网二次设备 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置
114 | 主网二次设备 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙
115 | 主网二次设备 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 安全可控变电站二次安防交换机
116 | 主网二次设备 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置
117 | 充电桩 | 充换电设备 | 交流充电桩 分体式充电机 一体式充电机 | 应至少包括充电枪、充电模块、直流接触器等
118 | 计量设备 | A级单相智能电能表 | A级单相智能电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
119 | 计量设备 | B级三相智能电能表 | B级三相智能电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
120 | 计量设备 | C级三相智能电能表 | C级三相智能电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
121 | 计量设备 | D级三相智能电能表 | D级三相智能电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
122 |  | A级单相智能网关电能表 | A级单相智能网关电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
123 |  | B级三相智能网关电能表 | B级三相智能网关电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
124 |  | C级三相智能网关电能表 | C级三相智能网关电能表 | 应至少包括计量芯片、液晶、电解电容、压敏电阻、MCU、时钟芯片、电池、晶振等
125 | 计量设备 | 厂站电能量采集终端 | 厂站电能量采集终端 | 应至少包括电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）等
126 | 计量设备 | 负荷管理终端 | 负荷管理终端 | 应至少包括电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）等
127 | 计量设备 | 智能量测终端（专变型） | 智能量测终端（专变型） | 应至少包括电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）等
128 | 计量设备 | 智能量测终端（（公变型） | 智能量测终端（公变型） | 应至少包括电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）等
129 | 计量设备 | 智能台区终端 | 智能台区终端 | 应至少包括电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）等
130 | 计量设备 | 宽带双模通信模块 | 宽带双模通信模块 | 应至少包括电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）等
131 | 计量设备 | 电能表用外置断路器 | 电能表用外置断路器 | 应至少包括断路器壳体、导电材质、线路板等

## 充电桩-更新
技术评审要素-充电桩品类
品类 | 原技术条款 |  |  |  |  | 现技术条款
| 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 原分值 | 是否客观分 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 现分值 | 是否客观分
一体式充电机 | 技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 投标产品技术参数、技术条款的响应和偏差情况。 ①优（12-15分）：完全响应或优于投标技术条款； ②良（8-11分）：投标响应度良好，存在少数差异条款或未作响应的情况； ③中（0-7分）：投标响应度一般，存在非关键技术参数的差异或未响应，但未构成对投标的实质性不响应。 | 15 |  | 技术响应性 | 技术投标文件响应性 | 优（5分）：技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨、简洁，页面控制在1000页以内； 良（2-4分）：技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，页面在1000-1500页之间； 差（0-1分）：技术条款应答逻辑不清晰、结构不完整、内容叙述较差，页面超过1500页。 注： 1.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等技术投标文件全部内容。 2.超链接索引制作详见招标文件中投标文件格式要求。 | 5
一体式充电机 | [5 empty] | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 技术参数和性能指标完全满足招标文件要求，得基础分5分。关键技术参数中每优于技术规范书1项加2分。此项满分11分。（关键技术参数见“参数表（充电桩）”）。 注： 1.投标人提供技术规范书中“供货范围”中任意一个型号产品的型式试验报告。 2.检验机构应具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且资质能力范围应覆盖检测项目(不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明)，超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定(提供检测机构资质证书及资质能力范围清单(仅截取与投标标的物相关的资质清单部分))。 3.报告出具日期早于投标截止日期，检测报告应在有效期内。 | 11 | 客观
一体式充电机 | 生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品原材料、配件的质量情况，提供易损关键零部件性能指标说明，包括充电枪、直流接触器、充电模块。 ①优（12-15分）：选用优质高性能的原材料和零部件，质量有充分保证，供货稳定； ②良（8-11分）：选用优良的原材料和零部件，质量有较好保证，供货较稳定； ③中（0-7分）：选用合格的原材料和零部件，满足基本质量要求。 | 15 |  | 生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品选用原材料或组部件的质量情况，包括充电枪、直流接触器、充电模块3类组部件。 每类原材料或组部件同时具有第三方测试报告和质量管控材料得3分，仅具有第三方测试报告的2分，仅具有质量管控材料得1分。 此项满分为9分。 注： 1.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告出具日期早于投标截止日，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 2.原材料或组部件质量管控材料包括：原材料或组部件检验标准和验收标准统计表、原材料或组部件入厂检验记录（所列原材料或主部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境及环境证明材料。 | 9 | 客观
一体式充电机 | 生产制造能力 | 核心零部件 | 投标产品充电物联控制模块设计水平、质量情况。 ①优（8-10分）：充电物联控制模块自主研制，设计结构合理、技术先进、质量可靠，具备拥有CMA和CNAS资质的第三方检测报出具的检测报告，相关检测项目满足技术规范书要求，且送检单位与投标人一致； ②良（5-7分）：充电物联控制模块非自主研制，设计合理，技术参数满足相关要求，具有一定先进性； ③中（0-4分）：充电物联控制模非自主研制，设计合理性一般，技术参数基本满足相关要求，先进性一般。 | 10 |  | 生产制造能力 | 核心零部件 | 投标产品充电物联控制模块质量情况。 ①优（10分）：充电物联控制模块具备第三方检测报告，且送检单位与投标人一致； ②良（5分）：充电物联控制模块具备第三方检测报告，但送检单位与投标人不一致； ③中（0分）：充电物联控制模块不具备第三方检测报告。 注：第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合技术规范书相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 | 10 | 客观
一体式充电机 | 生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施。 ①优（12-15分）：能够从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等方面提出针对性设计方案，设计方案清晰详实，具有较强的先进性； ②良（8-11分）：仅从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等部分方面提出针对性设计方案，设计方案较为简单，先进性一般； ③中（0-7分）：未针对产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等提出设计方案。 | 15 |  | 生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施。 ①优（12-15分）：能够从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等方面提出针对性设计方案，设计方案清晰详实，具有较强的先进性； ②良（8-11分）：仅从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等部分方面提出针对性设计方案，设计方案较为简单，先进性一般； ③中（0-7分）：未针对产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等提出设计方案。 | 15
一体式充电机 | 产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务智能化水平（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料）。 ①优（8-10分）：产品技术支持与售后服务方案完善，响应速度快，智能化水平高； ②良（5-7分）：产品技术支持与售后服务方案基本完善，响应速度较快，智能化水平一般； ③中（0-4分）：产品技术支持与售后服务方案不完善，响应速度一般，未采用任何智能化措施。 | 10 |  | 产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务智能化水平（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料）。 ①优（8-10分）：产品技术支持与售后服务方案完善，响应速度快，智能化水平高； ②良（5-7分）：产品技术支持与售后服务方案基本完善，响应速度较快，智能化水平一般； ③中（0-4分）：产品技术支持与售后服务方案不完善，响应速度一般，未采用任何智能化措施。 | 10
一体式充电机 | 企业技术能力 | 科技奖励 | 投标人获得与投标产品相关的科技奖励情况。 ①优（5分）：近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励超过7项（含7项）； ②良（3分）近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励小于7项，超过4项（含4项）； ③中（1分）近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励小于4项，超过1项（含1项）； ④差（0分）近3年未获得省部级、行业级及以上的科技奖励。 注：行业级奖励指国家级行业学会奖励，不包括省级行业学会奖励。 | 5 | 客观 | 企业技术能力 | 科技成果 | 投标人获得与投标产品相关科技奖励情况及参与投标产品相关重点项目研究情况。 ①近三年获得国家级科技奖励加5分/项，获得省部级/行业级科技奖励加2分/项； ②近三年参与国家级科技项目研究加3分/项，参与省部级科技项目研究加1分/项。 此项满分为10分。 注：提供获奖证书、获奖通知、项目计划任务书等材料。 | 10 | 客观
一体式充电机 | 企业技术能力 | 标准制订修订 | 投标人参与投标产品相关标准制订修订情况。 ①优（10分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数超过20项（含20项）； ②良（7分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于20项，超过10项（含10项）； ③中（3分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于10项，超过1项（含1项）； ④差（0分）：未参与过投标相关的国家标准或行业标准制订修订。 （需提供标准原文截图或标准制订修订计划立项通知或国家、行业标委会出具的参与标准编制证明等材料。） | 10 | 客观 | 企业技术能力 | 标准制订修订 | 投标人参与投标产品相关标准制订修订情况。 ①优（10分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数超过20项（含20项）； ②良（7分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于20项，超过10项（含10项）； ③中（3分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于10项，超过1项（含1项）； ④差（0分）：未参与过投标相关的国家标准或行业标准制订修订。 （需提供标准原文截图或标准制订修订计划立项通知或国家、行业标委会出具的参与标准编制证明等材料。） | 10 | 客观
一体式充电机 | 企业技术能力 | 先进技术研究 | 投标人在车网互动领域技术研究先进性。 ①优（8-10分）：车网互动专业领域研究基础深厚，车网互动相关技术产品先进性强，具有较多的车网互动试点应用经验。 ②良（5-7分）：拥有一定的车网互动专业领域研究基础，拥有车网互动相关技术产品，曾参与过车网互动试点应用工程。 ③中（0-4分）：参与过车网互动领域相关理论研究，无相关技术产品及试点应用经验。 | 10 |  | 企业技术能力 | 先进技术研究 | 投标人在车网互动、电鸿化充电设备领域技术研究先进性。 ①优（8-10分）：车网互动、电鸿化充电设备专业领域研究基础深厚，相关技术产品先进性强，具有较多的车网互动、电鸿化充电设备试点应用经验。 ②良（5-7分）：拥有一定的车网互动、电鸿化充电设备专业领域研究基础，拥有相关技术产品，曾参与过车网互动、电鸿化充电设备试点应用工程。 ③中（0-4分）：参与过车网互动、电鸿化充电设备领域相关理论研究，无相关技术产品及试点应用经验。 | 10
一体式充电机 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | ①优（5分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩超过5000万（含5000万）； ②良（3分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于5000万，超过3500万（含3500万）； ③中（1分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于3500万，超过2000万（含2000万）； ④差（0分）：近三年累计销售业绩小于2000万。 | 5 | 客观 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | ①优（5分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩超过5000万（含5000万）； ②良（3分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于5000万，超过3500万（含3500万）； ③中（1分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于3500万，超过2000万（含2000万）； ④差（0分）：近三年累计销售业绩小于2000万。 | 5 | 客观
一体式充电机 | 销售业绩 | 连续供货 | ①优（5分）：近五年连续供货； ②良（4分）：近五年连续供货超过3年小于5年（含3年）； ③中（3分）：近五年连续供货超过2年小于3年（含2年）； ④差（1分）：近五年连续供货未超过2年。 注：提供2019-2024年每年一份最大金额供货业绩证明材料，证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。如公司成立不足五年，按公司成立时间起算。 | 5 | 客观 | 销售业绩 | 连续供货 | ①优（5分）：近五年连续供货； ②良（4分）：近五年连续供货超过3年小于5年（含3年）； ③中（3分）：近五年连续供货超过2年小于3年（含2年）； ④差（1分）：近五年连续供货未超过2年。 注：提供2019-2024年每年一份最大金额供货业绩证明材料，证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。如公司成立不足五年，按公司成立时间起算。 | 5 | 客观
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 原分值 |  | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 现分值
分体式充电机 | 技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 投标产品技术参数、技术条款的响应和偏差情况。 ①优（12-15分）：完全响应或优于投标技术条款； ②良（8-11分）：投标响应度良好，存在少数差异条款或未作响应的情况； ③中（0-7分）：投标响应度一般，存在非关键技术参数的差异或未响应，但未构成对投标的实质性不响应。 | 15 |  | 技术响应性 | 技术投标文件响应性 | 优（5分）：技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨、简洁，页面控制在1000页以内； 良（2-4分）：技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，页面在1000-1500页之间； 差（0-1分）：技术条款应答逻辑不清晰、结构不完整、内容叙述较差，页面超过1500页。 注： 1.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等技术投标文件全部内容。 2.超链接索引制作详见招标文件中投标文件格式要求。 | 5
分体式充电机 | [5 empty] | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 技术参数和性能指标完全满足招标文件要求，得基础分5分，关键术参数中每优于技术规范书1项加2分。此项满分11分。（关键技术参数见“参数表（充电桩）”）。 注： 1.投标人提供技术规范书中“供货范围”中任意一个型号产品的型式试验报告。 2.检验机构应具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且资质能力范围应覆盖检测项目(不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明)，超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定(提供检测机构资质证书及资质能力范围清单(仅截取与投标标的物相关的资质清单部分))。 3.报告出具日期早于投标截止日期，检测报告应在有效期内。 | 11 | 客观
分体式充电机 | 生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品原材料、配件的质量情况，提供易损关键零部件性能指标说明，包括充电枪、直流接触器、充电模块。 ①优（12-15分）：选用优质高性能的原材料和零部件，质量有充分保证，供货稳定； ②良（8-11分）：选用优良的原材料和零部件，质量有较好保证，供货较稳定； ③中（0-7分）：选用合格的原材料和零部件，满足基本质量要求。 | 15 |  | 生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品选用原材料或组部件的质量情况，包括充电枪、直流接触器、充电模块3类组部件。 每类原材料或组部件同时具有第三方测试报告和质量管控材料得3分，仅具有第三方测试报告的2分，仅具有质量管控材料得1分。 此项满分为9分。 注： 1.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告出具日期早于投标截止日，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 2.原材料或组部件质量管控材料包括：原材料或组部件检验标准和验收标准统计表、原材料或组部件入厂检验记录（所列原材料或主部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境及环境证明材料。 | 9 | 客观
分体式充电机 | 生产制造能力 | 核心零部件 | 投标产品充电物联控制模块设计水平、质量情况。 ①优（8-10分）：充电物联控制模块自主研制，设计结构合理、技术先进、质量可靠，具备拥有CMA和CNAS资质的第三方检测报出具的检测报告，相关检测项目满足技术规范书要求，且送检单位与投标人一致； ②良（5-7分）：充电物联控制模块非自主研制，设计合理，技术参数满足相关要求，具有一定先进性； ③中（0-4分）：充电物联控制模非自主研制，设计合理性一般，技术参数基本满足相关要求，先进性一般。 | 10 |  | 生产制造能力 | 核心零部件 | 投标产品充电物联控制模块质量情况。 ①优（10分）：充电物联控制模块具备第三方检测报告，且送检单位与投标人一致； ②良（5分）：充电物联控制模块具备第三方检测报告，但送检单位与投标人不一致； ③中（0分）：充电物联控制模块不具备第三方检测报告。 注：第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合技术规范书相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 | 10 | 客观
分体式充电机 | 生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施。 ①优（12-15分）：能够从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等方面提出针对性设计方案，设计方案清晰详实，具有较强的先进性； ②良（8-11分）：仅从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等部分方面提出针对性设计方案，设计方案较为简单，先进性一般； ③中（0-7分）：未针对产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等提出设计方案。 | 15 |  | 生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施。 ①优（12-15分）：能够从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等方面提出针对性设计方案，设计方案清晰详实，具有较强的先进性； ②良（8-11分）：仅从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等部分方面提出针对性设计方案，设计方案较为简单，先进性一般； ③中（0-7分）：未针对产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等提出设计方案。 | 15
分体式充电机 | 产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务智能化水平（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料）。 ①优（8-10分）：产品技术支持与售后服务方案完善，响应速度快，智能化水平高； ②良（5-7分）：产品技术支持与售后服务方案基本完善，响应速度较快，智能化水平一般； ③中（0-4分）：产品技术支持与售后服务方案不完善，响应速度一般，未采用任何智能化措施。 | 10 |  | 产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务智能化水平（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料）。 ①优（8-10分）：产品技术支持与售后服务方案完善，响应速度快，智能化水平高； ②良（5-7分）：产品技术支持与售后服务方案基本完善，响应速度较快，智能化水平一般； ③中（0-4分）：产品技术支持与售后服务方案不完善，响应速度一般，未采用任何智能化措施。 | 10
分体式充电机 | 企业技术能力 | 科技奖励 | 投标人获得与投标产品相关的科技奖励情况。 ①优（5分）：近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励超过7项（含7项）； ②良（3分）近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励小于7项，超过4项（含4项）； ③中（1分）近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励小于4项，超过1项（含1项）； ④差（0分）近3年未获得省部级、行业级及以上的科技奖励。 注：行业级奖励指国家级行业学会奖励，不包括省级行业学会奖励。 | 5 | 客观 | 企业技术能力 | 科技成果 | 投标人获得与投标产品相关科技奖励情况及参与投标产品相关重点项目研究情况。 ①近三年获得国家级科技奖励加5分/项，获得省部级/行业级科技奖励加2分/项； ②近三年参与国家级科技项目研究加3分/项，参与省部级科技项目研究加1分/项。 此项满分为10分。 注：提供获奖证书、获奖通知、项目计划任务书等材料。 | 10 | 客观
分体式充电机 | 企业技术能力 | 标准制订修订 | 投标人参与投标产品相关标准制订修订情况。 ①优（10分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数超过20项（含20项）； ②良（7分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于20项，超过10项（含10项）； ③中（3分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于10项，超过1项（含1项）； ④差（0分）：未参与过投标相关的国家标准或行业标准制订修订。 （需提供标准原文截图或标准制订修订计划立项通知或国家、行业标委会出具的参与标准编制证明等材料。） | 10 | 客观 | 企业技术能力 | 标准制订修订 | 投标人参与投标产品相关标准制订修订情况。 ①优（10分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数超过20项（含20项）； ②良（7分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于20项，超过10项（含10项）； ③中（3分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于10项，超过1项（含1项）； ④差（0分）：未参与过投标相关的国家标准或行业标准制订修订。 （需提供标准原文截图或标准制订修订计划立项通知或国家、行业标委会出具的参与标准编制证明等材料。） | 10 | 客观
分体式充电机 | 企业技术能力 | 先进技术研究 | 投标人在车网互动领域技术研究先进性。 ①优（8-10分）：车网互动专业领域研究基础深厚，车网互动相关技术产品先进性强，具有较多的车网互动试点应用经验。 ②良（5-7分）：拥有一定的车网互动专业领域研究基础，拥有车网互动相关技术产品，曾参与过车网互动试点应用工程。 ③中（0-4分）：参与过车网互动领域相关理论研究，无相关技术产品及试点应用经验。 | 10 |  | 企业技术能力 | 先进技术研究 | 投标人在车网互动、电鸿化充电设备领域技术研究先进性。 ①优（8-10分）：车网互动、电鸿化充电设备专业领域研究基础深厚，相关技术产品先进性强，具有较多的车网互动、电鸿化充电设备试点应用经验。 ②良（5-7分）：拥有一定的车网互动、电鸿化充电设备专业领域研究基础，拥有相关技术产品，曾参与过车网互动、电鸿化充电设备试点应用工程。 ③中（0-4分）：参与过车网互动、电鸿化充电设备领域相关理论研究，无相关技术产品及试点应用经验。 | 10
分体式充电机 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | ①优（5分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩超过3000万（含3000万）； ②良（3分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于3000万，超过2000万（含2000万）； ③中（1分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于2000万，超过1000万（含1000万）； ④差（0分）：近三年累计销售业绩小于1000万。 注：提供2022-2024年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 5 | 客观 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | ①优（5分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩超过3000万（含3000万）； ②良（3分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于3000万，超过2000万（含2000万）； ③中（1分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于2000万，超过1000万（含1000万）； ④差（0分）：近三年累计销售业绩小于1000万。 注：提供2022-2024年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 5 | 客观
分体式充电机 | 销售业绩 | 连续供货 | ①优（5分）：近五年连续供货； ②良（4分）：近五年连续供货超过3年小于5年（含3年）； ③中（3分）：近五年连续供货超过2年小于3年（含2年）； ④差（1分）：近五年连续供货未超过2年。 注：提供2019-2024年每年一份最大金额供货业绩证明材料，证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。如公司成立不足五年，按公司成立时间起算。 | 5 | 客观 | 销售业绩 | 连续供货 | ①优（5分）：近五年连续供货； ②良（4分）：近五年连续供货超过3年小于5年（含3年）； ③中（3分）：近五年连续供货超过2年小于3年（含2年）； ④差（1分）：近五年连续供货未超过2年。 注：提供2019-2024年每年一份最大金额供货业绩证明材料，证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。如公司成立不足五年，按公司成立时间起算。 | 5 | 客观
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 原分值 |  | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 现分值
交流充电桩 | 技术响应性 | 技术参数和条款响应 | 投标产品技术参数、技术条款的响应和偏差情况。 ①优（12-15分）：完全响应或优于投标技术条款； ②良（8-11分）：投标响应度良好，存在少数差异条款或未作响应的情况； ③中（0-7分）：投标响应度一般，存在非关键技术参数的差异或未响应，但未构成对投标的实质性不响应。 | 15 |  | 技术响应性 | 技术投标文件响应性 | 优（5分）：技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨、简洁，页面控制在1000页以内； 良（2-4分）：技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，页面在1000-1500页之间； 差（0-1分）：技术条款应答逻辑不清晰、结构不完整、内容叙述较差，页面超过1500页。 注： 1.投标文件应采用A4版面编辑，字体宜采用五号字，页数含封面、目录、正文和附件等技术投标文件全部内容。 2.超链接索引制作详见招标文件中投标文件格式要求。 | 5
交流充电桩 | [5 empty] | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 技术参数和性能指标完全满足招标文件要求，得基础分6分，关键技术参数中每优于技术规范书1项加2分。此项满分10分。（关键技技术参数见“参数表（充电桩）”）。 注： 1.投标人提供技术规范书中“供货范围”中任意一个型号产品的型式试验报告。 2.检验机构应具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且资质能力范围应覆盖检测项目(不在CNAS或CMA资质范围内的检测项目应在检测报告中注明)，超出检测机构资质能力范围的检测项目不做优于项认定(提供检测机构资质证书及资质能力范围清单(仅截取与投标标的物相关的资质清单部分))。 3.报告出具日期早于投标截止日期，检测报告应在有效期内。 | 10 | 客观
交流充电桩 | 生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品原材料、配件的性能、质量情况，包括核心控制板、充电枪，提供关键零部件性能指标说明： ①优（12-15分）：选用优质高性能的原材料和零部件，质量有充分保证，供货稳定； ②良（8-11分）：选用优良的原材料和零部件，质量有较好保证，供货较稳定； ③中（0-7分）：选用合格的原材料和零部件，满足基本质量要求。 | 15 |  | 生产制造能力 | 原材料、配件 | 投标产品选用的原材料或组部件质量情况，包括充电枪、显示屏、继电器3类零部件。 每类原材料或组部件同时具有第三方测试报告和质量管控材料得5分，仅具有第三方测试报告的4分，仅具有质量管控材料得2分，其他情况不得分。此项满分为15分。 注： 1.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告出具日期早于投标截止日，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 2.原材料或组部件质量管控材料包括：原材料或组部件检验标准和验收标准统计表、原材料或组部件入厂检验记录（所列原材料或主部件各上传近一年的一个样本）、原材料或组部件的存放环境及环境证明材料。 | 15 | 客观
交流充电桩 | 生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施。 ①优（12-15分）：能够从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等方面提出针对性设计方案，设计方案清晰详实，具有较强的先进性； ②良（8-11分）：仅从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等部分方面提出针对性设计方案，设计方案较为简单，先进性一般； ③中（0-7分）：未针对产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等提出设计方案。 | 15 |  | 生产制造能力 | 设计水平 | 投标产品的设计合理性、先进性以及绿色环保措施。 ①优（12-15分）：能够从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等方面提出针对性设计方案，设计方案清晰详实，具有较强的先进性； ②良（8-11分）：仅从产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等部分方面提出针对性设计方案，设计方案较为简单，先进性一般； ③中（0-7分）：未针对产品场景适应性、产品可靠性、产品整体效率、用户体验提升、产品智能化等提出设计方案。 | 15
交流充电桩 | 产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务智能化水平（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料）。 ①优（12-15分）：产品技术支持与售后服务方案完善，响应速度快，智能化水平高。 ②良（8-11分）：产品技术支持与售后服务方案基本完善，响应速度较快，智能化水平一般。 ③中（0-7分）：产品技术支持与售后服务方案不完善，响应速度一般，未采用任何智能化措施。 | 15 |  | 产品支持能力 | 产品支持能力 | 产品支持能力、售后服务智能化水平（提供技术支持承诺或售后服务方案等证明材料）。 ①优（12-15分）：产品技术支持与售后服务方案完善，响应速度快，智能化水平高。 ②良（8-11分）：产品技术支持与售后服务方案基本完善，响应速度较快，智能化水平一般。 ③中（0-7分）：产品技术支持与售后服务方案不完善，响应速度一般，未采用任何智能化措施。 | 15
交流充电桩 | 企业技术能力 | 科技奖励 | 投标人获得与投标产品相关的科技奖励情况。 ①优（5分）：近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励超过7项（含7项）； ②良（3分）近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励小于7项，超过4项（含4项）； ③中（1分）近3年累计获得省部级、行业级及以上的科技奖励小于4项，超过1项（含1项）； ④差（0分）近3年未获得省部级、行业级及以上的科技奖励。 注：行业级奖励指国家级行业学会奖励，不包括省级行业学会奖励。 | 5 | 客观 | 企业技术能力 | 科技成果 | 投标人获得与投标产品相关科技奖励情况及参与投标产品相关重点项目研究情况。 ①近三年获得国家级科技奖励加5分/项，获得省部级/行业级科技奖励加2分/项； ②近三年参与国家级科技项目研究加3分/项，参与省部级科技项目研究加1分/项。 此项满分为10分。 注：提供获奖证书、获奖通知、项目计划任务书等材料。 | 10 | 客观
交流充电桩 | 企业技术能力 | 标准制订修订 | 投标人参与投标产品相关标准制订修订情况。 ①优（10分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数超过20项（含20项）； ②良（7分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于20项，超过10项（含10项）； ③中（3分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于10项，超过1项（含1项）； ④差（0分）：未参与过投标相关的国家标准或行业标准制订修订。 （需提供标准原文截图或标准制订修订计划立项通知或国家、行业标委会出具的参与标准编制证明等材料。） | 10 | 客观 | 企业技术能力 | 标准制订修订 | 投标人参与投标产品相关标准制订修订情况。 ①优（10分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数超过20项（含20项）； ②良（7分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于20项，超过10项（含10项）； ③中（3分）：参与制订修订投标产品相关国家标准或行业标准项数小于10项，超过1项（含1项）； ④差（0分）：未参与过投标相关的国家标准或行业标准制订修订。 （需提供标准原文截图或标准制订修订计划立项通知或国家、行业标委会出具的参与标准编制证明等材料。） | 10 | 客观
交流充电桩 | 企业技术能力 | 先进技术研究 | 投标人在车网互动领域技术研究先进性。 ①优（12-15分）：车网互动专业领域研究基础深厚，车网互动相关技术产品先进性强，具有较多的车网互动试点应用经验。 ②良（8-11分）：拥有一定的车网互动专业领域研究基础，拥有车网互动相关技术产品，曾参与过车网互动试点应用工程。 ③中（0-7分）：参与过车网互动领域相关理论研究，无相关技术产品及试点应用经验。 | 15 |  | 企业技术能力 | 先进技术研究 | 投标人在车网互动、电鸿化充电设备领域技术研究先进性。 ①优（8-10分）：车网互动、电鸿化充电设备专业领域研究基础深厚，相关技术产品先进性强，具有较多的车网互动、电鸿化充电设备试点应用经验。 ②良（5-7分）：拥有一定的车网互动、电鸿化充电设备专业领域研究基础，拥有相关技术产品，曾参与过车网互动、电鸿化充电设备试点应用工程。 ③中（0-4分）：参与过车网互动、电鸿化充电设备领域相关理论研究，无相关技术产品及试点应用经验。 | 10
交流充电桩 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | ①优（5分）：销售连续、稳定，近三年销售业绩超过1000万（含1000万）； ②良（3分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于1000万，超过600万（含600万）； ③中（1分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于600万，超过400万（含400万）； ④差（0分）：近三年累计销售业绩小于400万。 注：提供近2022-2024年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 5 | 客观 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | ①优（5分）：销售连续、稳定，近三年销售业绩超过1000万（含1000万）； ②良（3分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于1000万，超过600万（含600万）； ③中（1分）：销售连续、稳定，近三年累计销售业绩小于600万，超过400万（含400万）； ④差（0分）：近三年累计销售业绩小于400万。 注：提供近2022-2024年的业绩证明材料，业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 5 | 客观
交流充电桩 | 销售业绩 | 连续供货 | ①优（5分）：近五年连续供货； ②良（4分）：近五年连续供货超过3年小于5年（含3年）； ③中（3分）：近五年连续供货超过2年小于3年（含2年）； ④差（1分）：近五年连续供货未超过2年。 注：提供2019-2024年每年一份最大金额供货业绩证明材料，证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。如公司成立不足五年，按公司成立时间起算。 | 5 | 客观 | 销售业绩 | 连续供货 | ①优（5分）：近五年连续供货； ②良（4分）：近五年连续供货超过3年小于5年（含3年）； ③中（3分）：近五年连续供货超过2年小于3年（含2年）； ④差（1分）：近五年连续供货未超过2年。 注：提供2019-2024年每年一份最大金额供货业绩证明材料，证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。如公司成立不足五年，按公司成立时间起算。 | 5 | 客观
|  |  |  | 300 | 75 |  |  |  | 300 | 175
[5 empty] | 25% |  |  |  |  | 58.33%

## 参数表（充电桩）
充电桩主要技术参数表
序号 | 品类名称 |  | 主要技术参数 | 标准值 | 是否接受以大代小 | 优于值（加分项） | 认可的试验报告机构
1 | 一体式充电机 | 一体式充电机 | 效率（50%Pn≤P≤100%Pn） 注：P为充电机输出功率，Pn为充电机额定功率。 | ≥94% | 接受 | ≥94.4% | 境内检验机构具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且证书附表检测范围涵盖所核实产品。境外机构出具的检测报告同时提供中文版本或经公证后的中文译本，检测报告所提供的测试项目和方法应符合NB/T 33008.1的相关要求。
|  |  | 输出电流误差（I＞30A） 注：I为充电机输出电流。 | ≤±1% | 接受 | ≤±0.995%
|  |  | 待机功耗（W） | ≤（20×N+15） 注：N为充电枪数。 | 接受 | ≤（20×N+10） 注：N为充电枪数。
2 | 分体式充电机 | 一体式充电机 | 效率（50%Pn≤P≤100%Pn） | ≥94% | 接受 | ≥94.4% | 境内检验机构具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且证书附表检测范围涵盖所核实产品。境外机构出具的检测报告同时提供中文版本或经公证后的中文译本，检测报告所提供的测试项目和方法应符合NB/T 33008.1的相关要求。
|  |  | 输出电流误差（I≥30A） 注：I为充电机输出电流。 | ≤±1% | 接受 | ≤±0.995%
|  |  | 待机功耗（W） | ≤（20×N+30） 注：N为充电枪数。 | 接受 | ≤（20×N+20） 注：N为充电枪数。
2 | 交流充电桩 | 交流充电桩 | 噪声（dB） | ≤55 | 接受 | ≤53 | 境内检验机构具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且证书附表检测范围涵盖所核实产品。境外机构出具的检测报告同时提供中文版本或经公证后的中文译本，检测报告所提供的测试项目和方法应符合NB/T 33008.2的相关要求。
|  |  | 待机功耗（W） | ≤15 | 接受 | ≤14

## 主网二次
技术评审条款-主网二次设备
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值 | 是否客观分
主网保护 | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 产品的下列性能参数满足或高于标书的要求： 1）正常工作的大气条件； 2）额定电气参数； 3）测量元件的准确度； 4）装置采样； 5）功率消耗； 6）逆变电源； 防内存单bit变位措施。 | 9 | 客观
主网保护 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 6
主网保护 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 产品的网络安全防护水平高。 | 5 | 客观
主网保护 | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量好 | 1）产品的绝缘性能强； 2）机械性能好； 3）电磁兼容性能满足或高于标书要求； 4）装置继电器设计要求满足或高于标书要求。 | 11 | 客观
主网保护 | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 1）软硬件性能好； 2）兼容性强； 3）便于运维。 | 10 | 客观
主网保护 | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 1）结构和外观要求满足或高于标书要求； 2）产品可靠性高。 | 10 | 客观
主网保护 | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 1）相关证照齐全； 2）型式试验报告在有效期内； 3）型式试验报告测试结果； 4）安全可控型号装置的关键元器件第三方审定报告； 5）测试报告项目完整全面。 6）送样检测报告测试结果。 | 6 | 客观
主网保护 | 销售业绩 | 近三年销售业绩（不含重大工程业绩） | 同品类主保护（含线路纵联、变压器差动和母线差动的保护）在其相应电压等级的销售业绩数量（不含重大工程业绩），以及佐证材料的规范性。 每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
主网保护 | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 同品类主保护（含线路纵联、变压器差动和母线差动的保护）在其相应电压等级的重要变电站、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括重大工程（招标文件或合同明确的重大、重要、示范、样板、试点、关乎国计民生、直流输电和国际联网等工程）的证明材料、中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 8 | 客观
主网保护 | 服务便利性 | 产品服务能力 | 产品的服务能力和服务保障，包括服务人员工作能力、工作年限，服务总人数。服务人员总数的评价综合考虑该品类装置运行数量。 | 10 | 客观
主网保护 | 服务便利性 | 服务响应 | 1）备品备件支持及时；2）技术支持响应迅速。 | 15
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
安全可控智能录波器 | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 产品的下列性能参数满足或高于标书的要求： 1）正常工作的大气条件； 2）额定电气参数； 3）测量元件的准确度； 4）装置采样； 5）功率消耗； 6）逆变电源； 7）防内存单bit变位措施。 | 9 | 客观
安全可控智能录波器 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 6
安全可控智能录波器 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 产品的网络安全防护水平高。 | 5 | 客观
安全可控智能录波器 | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量好 | 1）产品的绝缘性能强； 2）机械性能好； 3）电磁兼容性能满足或高于标书要求； 4）装置继电器设计要求满足或高于标书要求。 | 11 | 客观
安全可控智能录波器 | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 1）软硬件性能好； 2）兼容性强； 3）便于运维。 | 10 | 客观
安全可控智能录波器 | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 1）结构和外观要求满足或高于标书要求； 2）产品可靠性高。 | 10 | 客观
安全可控智能录波器 | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 1）相关证照齐全； 2）型式试验报告在有效期内； 3）型式试验报告测试结果； 4）安全可控型号装置的关键元器件第三方审定报告； 5）测试报告项目完整全面。 6）送样检测报告测试结果。 | 6 | 客观
安全可控智能录波器 | 销售业绩 | 近三年销售业绩（不含重大工程业绩） | 同品类设备（智能录波器）的销售业绩数量（不含重大工程业绩），以及佐证材料的规范性。 每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
安全可控智能录波器 | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 同品类设备（智能录波器）的重要变电站、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括重大工程（招标文件或合同明确的重大、重要、示范、样板、试点、关乎国计民生、直流输电和国际联网等工程）的证明材料、中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 8 | 客观
安全可控智能录波器 | 服务便利性 | 产品服务能力 | 产品的服务能力和服务保障，包括服务人员工作能力、工作年限，服务总人数。服务人员总数的评价综合考虑该品类装置运行数量。 | 10 | 客观
安全可控智能录波器 | 服务便利性 | 服务响应 | 1）备品备件支持及时； 2）技术支持响应迅速。 | 15
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 产品的下列性能参数满足或高于标书的要求：正常工作的大气条件；额定电气参数；测量元件的准确度；装置采样；功率消耗；逆变电源；防内存单bit变位措施。 | 9 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 6
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 产品的网络安全防护水平高。 | 5 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量好 | 1）产品的绝缘性能强；2）机械性能好；3）电磁兼容性能满足或高于标书要求；4）装置继电器设计要求满足或高于标书要求。 | 11 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 1）软硬件性能好；2）兼容性强；3）便于运维。 | 10 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 1）结构和外观要求满足或高于标书要求；2）产品可靠性高。 | 10 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 1）相关证照齐全；2）型式试验报告在有效期内；3）型式试验报告测试结果；4）测试报告项目完整全面。5）送样检测报告测试结果。 | 6 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 销售业绩 | 近三年销售业绩（不含重大工程业绩） | 同品类设备（过程层交换机）的销售业绩数量（不含重大工程业绩），以及佐证材料的规范性。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 同品类设备（过程层交换机）的重要变电站、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括重大工程（招标文件或合同明确的重大、重要、示范、样板、试点、关乎国计民生、直流输电和国际联网等工程）的证明材料、中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 8 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 服务便利性 | 产品服务能力 | 产品的服务能力和服务保障，包括服务人员工作能力、工作年限，服务总人数。服务人员总数的评价综合考虑该品类装置运行数量。 | 10 | 客观
过程层交换机、安全可控过程层交换机 | 服务便利性 | 服务响应 | 1）备品备件支持及时；2）技术支持响应迅速。 | 15
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
厂站自动化 | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 设备检测报告中记录的测试结果。 | 13 | 客观
厂站自动化 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 9
厂站自动化 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 经测试机构测试验证，产品的网络安全防护水平高。 | 10 | 客观
厂站自动化 | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量 | 1）智能远动机、监控主机、显示器、测控装置、交换机、路由器、光电转换装置、五防锁具、防雷器、KVM、线缆、端子排、光缆及尾纤组件质量要求高（适用于变电站自动化系统所有品类）；2）主时钟、扩展时钟、卫星接收器、避雷器、天馈线、端子排、光缆及光纤熔接盒质量高（适用于变电站时间同步系统）；3）设备具备完善的卫星信号周计数器处理机制（适用于变电站时间同步系统）；4）采集器、集中器、光电转换装置、端子排及以线缆质量高（适用于宽频测量装置）；5）主板、光口模块、电源模块质量高（适用于站控层交换机）；6）设备核心元器件能提供第三方出具的安全可控审定报告；7）测控装置具备完善的防内存单bit变位措施。 | 15 | 客观
厂站自动化 | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 1）软硬件性能好；2）兼容性强；3）掌握核心技术；4）便于运维。 | 6 | 客观
厂站自动化 | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 1）结构和外观要求满足或高于标书要求；2）产品可靠性高；3）用户评价及运行服务评价高。 | 8 | 客观
厂站自动化 | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 1）相关证照齐全；2）型式试验报告在有效期内；3）型式试验报告测试结果；4）安全可控型号装置的关键元器件第三方审定报告；5）测试报告项目完整全面；6）送样检测报告测试结果；7）D北斗认证证书（适用于变电站时间同步系统）。 | 6 | 客观
厂站自动化 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | 同品类设备在其相应电压等级及以上的销售业绩数量。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
厂站自动化 | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 重要变电站、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 8 | 客观
厂站自动化 | 服务便利性 | 产品的服务便利性 | 产品的服务能力强；备品备件支持及时；技术支持响应迅速。 | 15
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 设备检测报告中记录的测试结果。 | 10 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 技术条款响应性 | 技术条款响应性 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 5
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 测试机构测试验证，产品的网络安全防护水平高。 | 5 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量 | 使用的监控单元、防雷保护器、空气开关、数字表计、接线端子质量高。 | 10 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 产品的先进性 | 安全可控设备供货能力 | 安全可控设备送样检测报告。 | 5 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 产品的先进性 | 设备安全可控率 | 依据投标文件提供的核心元器件计算出设备安全可控率。 | 10 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 1）软硬件性能好； 2）兼容性强； 3）掌握核心技术； 4）便于运维。 | 12 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 1）结构和外观要求满足或高于标书要求； 2）产品可靠性高； 3）用户评价及运行服务评价高。 | 5 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 1）相关证照齐全； 2）型式试验报告在有效期内； 3）型式试验报告测试结果； 4）关键元器件第三方审定报告； 5）测试报告项目完整全面； 6）送样检测报告测试结果。 | 10 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | 同类设备销售业绩数量。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 重要变电站、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 8 | 客观
变电站交流不间断电源（UPS）、安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 服务便利性 | 产品的服务便利性 | 产品的服务能力强；备品备件支持及时；技术支持响应迅速。 | 10
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
网安类设备 | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 设备检测报告中记录的测试结果。 | 13 | 客观
网安类设备 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性好 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 9
网安类设备 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 经测试机构测试验证，产品的网络安全防护水平高。 | 10 | 客观
网安类设备 | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量好 | 设备原材料、组件的质量好。 | 15 | 客观
网安类设备 | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 便于运维，掌握核心技术。 | 5 | 客观
网安类设备 | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 用户评价、运行服务评价。 | 8 | 客观
网安类设备 | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 型式试验报告、检测报告等。 | 5 | 客观
网安类设备 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | 同类设备销售业绩数量。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 12 | 客观
网安类设备 | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 500kV及以上厂站应用、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 8 | 客观
网安类设备 | 服务便利性 | 产品的服务便利性 | 产品的服务能力强；备品备件支持及时；技术支持响应迅速。 | 15
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
备自投装置 | 技术条款响应性 | 技术参数优异性 | 产品的下列性能参数满足或高于标书的要求： 1）正常工作的大气条件； 2）额定电气参数； 3）测量元件的准确度； 4）装置采样； 5）功率消耗； 6）逆变电源； 防内存单bit变位措施。 | 9 | 客观
备自投装置 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性好 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整。 | 6
备自投装置 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平高 | 产品的网络安全防护水平高。 | 5 | 客观
备自投装置 | 产品的先进性 | 原材料、组件的质量好 | 1）产品的绝缘性能强； 2）机械性能好； 3）电磁兼容性能满足或高于标书要求； 装置继电器设计要求满足或高于标书要求。 | 7 | 客观
备自投装置 | 产品的先进性 | 设计合理，技术先进 | 1）软硬件性能好； 2）兼容性强，同时具备远方和就地功能； 3）便于运维。 | 7 | 客观
备自投装置 | 产品的先进性 | 工艺精良、可靠耐用、观感好 | 1）结构和外观要求满足或高于标书要求； 2）产品可靠性高。 | 8 | 客观
备自投装置 | 产品的先进性 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 1）相关证照齐全； 2）型式试验报告在有效期内； 3）型式试验报告测试结果； 4）测试报告项目完整全面。 | 10 | 客观
备自投装置 | 产品的先进性 | 技术规范依从性 | 1）开展了第三方实时数字仿真系统（RTDS）检测，符合中国南方电网有限责任公司公开发布的技术规范要求，检测结果为合格； 2）检测报告项目完整全面。 | 10 | 客观
备自投装置 | 销售业绩 | 近三年销售业绩 | 同品类装置在其相应电压等级及以上的销售业绩数量（含非安全可控的同品类装置）。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
备自投装置 | 销售业绩 | 重大工程业绩（不限时限） | 重要变电站、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
备自投装置 | 服务能力及便利性 | 产品的服务便利性 | 1）产品的服务能力强； 2）备品备件支持及时； 技术支持响应迅速。 | 18
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 技术条款响应性 | 技术条款响应性 | 技术标书的技术条款应答清晰、完整性。 | 10
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 产品的先进性 | 产品先进，实用性强 | 设计合理，技术先进，组件质量好，可靠耐用，兼容性好等。 | 10 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 产品的先进性 | 装置采集功能完善 | 装置对通用主机、嵌入式主机、网络设备、安全设备等采集功能丰富完善等。 | 8 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 产品的先进性 | 装置安全事件分析强 | 装置对网络行为、移动介质、人工操作、代码程序、设备发现、互联拓扑、开放服务、运行状态、配置合规、原始日志、原始报文等安全事件分析强，与主站的通信功能完善等。 | 8 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 产品的先进性 | 装置管理功能完善 | 装置网络参数设置、采集设置、账户设置、规则查询、系统日志、系统注册、软件升级、网络诊断等系统管理功能完善，维护方便等。 | 4 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 产品的先进性 | 性能指标 | 装置接入被监测设备数量、NTP性能指标、平均无故障监测时间、最大报文解析能力、系统日志容量等性能指标优异等。 | 5 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 网络安全防护水平 | 网络安全防护水平 | 装置网络安全合规水平高、抗网络攻击能力强等。 | 15 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 产品证照齐全 | 产品试验报告、相关证照齐全 | 型式试验报告、检测报告等。 | 5 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 销售业绩（需提供合同等证明材料，明确应用单位及所在省区） | 近三年符合招标文件技术要求产品销售业绩 | 符合招标文件技术要求产品的应用销售业绩数量。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 销售业绩（需提供合同等证明材料，明确应用单位及所在省区） | 近三年类似产品销售业绩 | 类似“工业控制系统网络安全态势感知”类产品的应用销售业绩数量。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 5 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 销售业绩（需提供合同等证明材料，明确应用单位及所在省区） | 重大工程业绩（不限时限） | 500kV及以上厂站应用、国家示范工程应用等的业绩属于重大工程业绩。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有）、合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 5 | 客观
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 服务能力及便利性 | 产品的服务能力及便利性 | 产品的服务能力强；备品备件支持及时；实施方案合理；技术支持响应迅速等。 | 15
|  |  |  | 800 | 625
78.12%

## 通信类
技术评审要素-通信设备
品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 评分细则 |  | 评分说明 | 分值 | 是否客观分
安全可控ASON光传输设备 | 设备安全可控 | ASON设备 | 基础分按照整机的芯片级安全可控比率*20分计算。核心芯片未实现安全可控的，每种芯片从基础分扣1分，扣完为止。核心芯片包括：交叉芯片、业务芯片（NP、Framer）、大容量FPGA、通信专用CPU、oDSP芯片、二&三次电源IC（单板电源母线到芯片的电压转换）、三级时钟芯片（系统时钟同步、时钟分发）、小容量可编程器件（FPGA、CPLD）。 不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的、或者投标设备第三方测试报告显示主要技术参数不达标的，得0分。 |  |  | 20 | 客观
安全可控ASON光传输设备 | 设备基本功能 | ASON设备SDH和MSTP功能 | 支持下列各功能，所有指标符合采购要求，且有第三方检测报告作为证明，得满分。功能不支持或指标不符合采购要求，每项功能扣1分，扣完为止。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 1、系统容量 1.1、主子架高阶交叉连接能力≥140G（896×896VC4） 1.2、主子架低阶交叉连接能力≥20G（8064×8064VC12） 1.3、主子架业务槽位数量≥14 1.4、主子架10Gb/s槽位数量≥4 1.5、主子架2.5Gb/s槽位数量≥4 2、设备集成度 2.1、10Gb/s板端口密度≥1 2.2、2.5Gb/s板端口密度≥1 2.3、622Mb/s板端口密度≥4 2.4、155Mb/s板端口密度≥4 2.5、2Mb/s板端口密度≥32 3、业务接入能力 3.1、单子架10Gb/s光口数量≥4 3.2、单子架2.5Gb/s光口数量≥8 3.3、单子架622Mb/s光口数量≥8 3.4、单子架155Mb/s光口数量≥8 3.5、单子架下2Mb/s电口数量≥192 4、端口密度 4.1、GE板端口密度≥2 4.2、FE板端口密度≥6 5、端口数量 5.1、GE板端口数量≥8 5.2、FE板端口数量≥36 6、以太网板功能 6.1、汇聚能力≥24：1 6.2、二层交换功能支持 7、设备保护 7.1、交叉板保护1+1或M：N(2选1) 7.2、时钟板1+1保护支持 7.3、电源板1+1保护支持 7.4、主控板1+1保护支持 7.5、FE电接口板1：N保护宜支持 7.6、2Mb/s电接口板1：N保护支持 8、网络保护 8.1、子网连接保护（SNCP）支持 8.2、复用段保护（2F MSP）支持 |  |  | 20 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 设备电力ASON和2M光接口功能 | 支持下列各功能，所有指标符合采购要求，且有第三方检测报告作为证明，得满分。功能不支持或指标不符合采购要求，每项功能扣1分。扣完为止。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 1、ASON控制平面主要功能 1.1、连接管理支持 1.2、自动发现和链路管理支持 1.3、基于约束的路由计算（时延约束、链路代价等）支持 1.4、信令功能支持 1.5、回溯机制crankback支持 1.6、基于VC4颗粒的保护恢复（永久1+1、重路由1+1等）支持 1.7、155M SPC 和 2M SPC 的先拆后建支持 1.8、155M SPC 和 2M SPC 的永久 1+1 功能支持 1.9、155M SPC 预置路由恢复支持 1.10、2M SPC 的预置路由恢复支持 2、ASON控制平面主要性能 2.1、控制域网元数量≥300 2.2业务故障恢复时间（全网32条业务同时恢复及单条业务恢复路由不超过10跳的条件下）<10s 2.3、控制平面兼容VC12颗粒 2.4、所投本类型设备必须为同一型号 3、2M光接口 3.1、2Mb/s光接口板端口密度≥8 3.2、2Mb/s 光接口信号速率2048kbit/s，偏差不超过±50ppm 3.3、单子架下2Mb/s光口数量≥24 3.4、2M光接口板卡级保护支持 |  |  | 10 | 客观
安全可控ASON光传输设备 | 设备网络安全功能 | 软件完整性校验 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 设备版本管理 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 新设备接入校验 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 网管、设备防仿冒 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 传输设备网管接口远程开关 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | ETH网管口不转发管理控制面报文 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 设备多网管接入鉴权 | 有投标B型设备的第三方检测报告作为证明，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且通过的得2分，该项功能是与其它大多数功能项在提交的同一份检测报告中检测且部分通过的得1分。否则此项不得分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标B型设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 2 | 客观
安全可控ASON光传输设备 | 设备配置方案 | 设备配置方案（设备、板卡及设备侧license） | 1、设备配置方案满足招标要求的设备、板卡、端口。若不满足要求，每个不满足的站扣1分，扣完为止。 2、满足工程业务板卡(主控板、交叉板、时钟板、电源板保证1+1配置)需求后空余通用业务槽位数量达到招标文件要求（如不满足应增加扩展子框）。若不满足要求，每个不满足的站扣1分，扣完为止。 3、若设备采用增加下挂子框方式，需以10G带宽1+1保护进行互联，同时下挂子框的核心板件（主控板、交叉板、时钟板）也应按1+1保护配置包含在本次投标内。若采用总线互联方式，需采用1+1保护方式进行互联。若不满足要求，每个不满足的站扣1分，扣完为止。 4、设备及网管如需license才能达到本期工程要求的，投标人应配套提供相应的license。若不满足要求，每个不满足的站扣1分，扣完为止。 5、本项目采购的机柜、PDU、DDF等辅材应为ASON设备原厂产品或者相应辅材品类下的主流一线厂家品牌产品。若不满足要求，每个不满足的品类扣1分，扣完为止。 6、制造商原厂及代理商均应承诺：投标设备如有缺漏或错误配置，投标人负责免费补齐或更换以满足工程整体组网和运行要求。针对此项承诺情况进行评估并打分。 |  |  | 15 | 客观
安全可控ASON光传输设备 | 设备纳入现有网管方案 | 现有网管的升级改造配置方案（网管软硬件及网管侧license） | 1、配置方案应确保升级改造后的网管处理能力、存储容量、网管侧license等足以将现网设备和本项目新增的设备纳入统一监控管理。根据配置方案分析评估，如果有部分设备不能纳入统一监控管理的，按设备数量扣分，扣完为止。 2、配置方案应确保升级改造后的网管功能满足招标要求。根据配置方案分析评估，如果部分网管功能不满足招标要求，每1项不满足的扣2分，扣完为止。 3、针对现有网管升级改造后跨一期设备和二期设备端到端开通业务的便利性评估并打分。 |  |  | 10 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 网管安全可控 | 网管服务器硬件、服务器的操作系统软件、数据库软件实现安全可控的得满分；未实现安全可控的得0分。不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 3 | 客观
安全可控ASON光传输设备 |  | 网管功能 | 1、针对配置管理、安全管理、故障管理、性能管理等功能评估并打分。 2、刷脸+ukey双因子登陆（网管登录生物认证）。有第三方检测报告作为证明，通过的不扣分，部分通过的扣2分，未通过或未测试的扣3分，扣完为止。不提供第三方测试报告佐证的、或者所有投标设备都不在第三方报告送测设备中的得0分。 3、网管N-2不中断（网管服务器两次抗毁）。有第三方检测报告作为证明，通过的不扣分，部分通过的扣2分，未通过或未测试的扣3分，扣完为止。不提供第三方测试报告佐证的、或者所有投标设备都不在第三方报告送测设备中的得0分。 |  |  | 8 | 客观
品类 | 评分要素 | 技术详细评审分项要素 | 评分细则 |  | 评分说明 | 分值
安全可控综合数据网设备 | 安全可控 | 安全可控高端路由器（一档） | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项基础得分为整机的芯片安全可控比率*10分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一项未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣3分/项，扣完本评审项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 10 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 安全可控中端路由器 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项基础得分为整机的芯片安全可控比率*2分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一项未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣0.6分/项，扣完本评审项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 2 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 安全可控低端路由器 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项基础得分为整机的芯片安全可控比率*8分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一项未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣2.4分/项，扣完本评审项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 8 | 客观
安全可控综合数据网设备 | 内生安全 | 技术实现方案完整性、合理性、先进性 | 详见技术规范书专用部分“2.2.11 网络内生安全技术要求” |  | 评判投标人是否全面且深入理网络内生安全的技术要求，并提出详细技术实现方案。横向对比投标人内生安全技术方案的完整性（提供技术方案是否覆盖全部技术要求，已实现功能是否提供相应的证明材料等）、合理性（技术方案是否达到预期安全防护能力，相应功能及防护能力是否能显性体现，且便于系统运维人员使用等）、先进性（横向评判投标人具体技术实现方案的优劣）。优得A档；良得B档；中得C档；一般得D档。 | 5 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 功能满足情况 | 详见技术规范书专用部分“2.2.11 网络内生安全技术要求” |  | 1、横向对比投标人投标时已满足（实现）的功能项数量，数量最高得1分，每下降一名扣0.25分。已实现功能需提供证明材料。 2、横向对比投标人供货时满足（实现）的功能项数量，数量最高得2分，每下降一名扣0.5分。 3、横向对比投标人2026年底前满足（实现）的功能数量，数量最高得2分，每下降一名扣0.5分。 | 5 | 客观
安全可控综合数据网设备 | 高端路由器（一档） | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 主控冗余、交换网板冗余（如有交换网板） 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D挡分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 10 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 业务槽位数≥8 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机吞吐量≥1.6Tbps，整机最大包转发能力≥2380Mpps |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥16000，IPv6 ACL≥8000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 功耗≤5000W |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 单机叠加性能测试中，数据转发性能应不受影响 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 接口要求 | E1接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 155Mbit/s POS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 155Mbit/s cPOS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 6 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | BGP协议要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥200万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥200万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 组播VPN跨域 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | MPLS协议要求 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥64000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥8000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分层PE(HoVPN) |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | MPLS NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | LDP MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SDN协议要求 | 支持Telemetry协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持Netconf协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持PCEP协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持BGP-LS协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 不少于4000条SR-MPLS隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 不少于4000条SRv6隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 层次化QoS |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性要求 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 4 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 主控板热拔插能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥40万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥600 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 | 中端路由器 | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 主控冗余、交换网板冗余（如有交换网板） 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求且业务槽位数≥8，取A档分。 2、各项均满足要求，取B档分。 3、任一项不满足要求取C档分。 4、任二项不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 5 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 业务槽位数≥6 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机吞吐量≥720Gbps，整机最大包转发能力≥1070Mpps |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥5000，IPv6 ACL≥5000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 功耗≤2000W |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 单机叠加性能测试中，数据转发性能应不受影响 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 接口要求 | E1接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 155Mbit/s POS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 155Mbit/s cPOS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 3 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥200 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥50万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥200 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥50万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | BGP协议要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥100万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥50万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥50万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 组播VPN跨域 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | MPLS协议要求 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥5000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥20万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥20万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分层PE(HoVPN) |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | MPLS NSR功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | LDP MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SDN协议要求 | 支持Telemetry协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持Netconf协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持PCEP协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持BGP-LS协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 不少于500条SR-MPLS隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 不少于500条SRv6隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 层次化QoS |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性要求 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 2 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 主控板热拔插能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥40万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥500 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 | 低端路由器 | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 10 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 应支持不少于8个千兆光接口，8个千兆电接口 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机最大包转发能力≥2.5Mpps |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥2000，IPv6 ACL≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 功耗≤300W |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 单机叠加性能测试中，数据转发性能应不受影响 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 接口要求 | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 6 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥100 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥5万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥100 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥3万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPF GR Helper功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | BGP协议 要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥100 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥5万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥100 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥3万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥5万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | BGP GR Helper功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥100 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥5万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥100 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥3万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS GR Helper功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | MPLS测试 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥2万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥1000 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥5万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥5万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分层PE(HoVPN) |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | MPLS GR Helper功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | MPLS MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SDN协议要求 | 支持Telemetry协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持Netconf协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持PCEP协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 支持BGP-LS协议功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 不少于128条SR-MPLS隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 不少于128条SRv6隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 层次化QoS |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性要求 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 4 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥6万 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 自动配置功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥8 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥8 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 | SDN控制器 | 网络管理 | 拓扑管理 | 显示拓扑信息与实际拓扑一致，支持可视化设备信息 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 链路管理 | 支持网络链路的基本管理功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 运维管理 | 支持账号分权及账号分域管理功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 标签管理 | 支持为每台设备、每条链路分配全网唯一的标签索引 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 安全审计 | 支持SDN控制器的日志、审计管理功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 安全认证 | 支持SDN控制器的安全认证功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SDN控制器纳管网元数量 | SDN控制器应具备管理和控制不少于2000个网元的能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SDN控制器纳管隧道数量 | SDN控制器可配置的隧道数量不少于64000个隧道 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 业务保障及恢复 | 基于带宽的约束选路 | 支持基于链路带宽约束进行路径计算功能 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 基于时延约束选路 | 支持基于链路时延约束进行路径计算的功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 基于带宽的路由自动调整 | 支持基于实时业务带宽触发的路径计算的功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 基于时延的路由自动调整 | 支持基于实时业务时延触发的路径计算的功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 链路策略触发的路由自动调整 | 支持基于链路策略触发的路径计算的功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 主备路径倒换功能 | 支持主备路径倒换功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | QoS限速功能—基于业务 | 支持基于业务的限速功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | QoS限速功能—基于带宽 | 支持基于接口带宽的限速功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 链路故障的业务恢复 | 支持在检测到链路故障后重新计算路径并恢复业务的功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 设备故障的业务恢复 | 支持在检测到设备故障后重新计算路径并恢复业务的功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | 南向协议及仿真功能 | 南向协议-SNMP | 支持SNMPv3 协议的能力 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 南向协议-Netconf | 支持Netconf 协议的能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 南向协议-BGP-LS | 支持BGP-LS 协议的能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 南向协议-PCEP | 支持PCEP 协议的能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 南向协议-Telemetry | 支持Telemetry 协议的能力 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 单链路仿真 | 支持通过模拟单链路故障，仿真分析出对于VPN业务的影响 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 单节点故障仿真 | 通过模拟单节点故障，仿真分析出对于VPN 业务的影响 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  | SRv6功能 | SRv6 BE功能 | SRv6 BE的ping/tracert功能 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取C档分。 3、任意二项不满足要求取D档分。 4、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | L3VPN over SRv6 BE功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | EVPN L3VPN over SRv6 BE功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SRv6 Policy功能 | SRv6 Policy的ping/trace功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | L3VPN over SRv6 Policy功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | EVPN L3VPN over SRv6 Policy功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy引流功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy W-ECMP功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy主备功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy流量统计功能 |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SRv6 TE Policy故障切换SRv6 BE功能 |  |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SBFD for SRv6 |  |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | SRv6 Ti-LFA |  |  |  | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 系统硬件 | 服务器配置满足招标技术规范书要求情况。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
安全可控综合数据网设备 | 技术综合评价 | 技术综合评价 | 投标技术规范书响应 | 1、投标技术规范书各部分内容完整、满足要求。（技术规范书通用部分附录A） 2、技术规范书通用部分点对点应答内容详细、契合需求。（技术规范书通用部分） 3、技术规范书专用部分点对点应答内容详细、契合需求，特别是标准技术特性参数表（2.3）、投标方技术偏差（3.1）技术响应内容详细、契合需求。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
安全可控综合数据网设备 |  |  | 报价一致性 | 投标人需对所投标包的各条需求分别进行明细报价，同一标的内不同需求之间的所有设备及其内部所插的各种板卡、模块等若型号一致，则报价须保持一致，否则将进行扣分处理。 | 发现一处不一致，扣1分，封顶扣5分 | 5 | 客观
安全可控综合数据网设备 |  |  | 方案合理性 | 1、项目详细技术方案建议书内容完整、满足要求。 2、项目详细技术方案内容详实、合理，符合技术规范书要求。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
安全可控综合数据网设备 |  |  | 售后技术服务 | 1、售后技术服务的点对点应答完整、清晰、满足要求。（技术规范书通用部分10.5） 2、设备制造商承诺书满足要求。 3、设备制造商技术服务（资质）体系完备、合理，技术服务人员配备合理、满足项目要求。 4、设备制造商设备维保服务流程清晰、合理，并明确维保服务的查询验证方式，售后服务网点覆盖满足项目要求，延保服务内容清晰、满足要求。 5、技术培训计划及内容详实、合理、契合项目需求。（技术规范书专用部分2.4） 6、提供技术服务的便利性。 | 根据应答情况酌情打分。 | 2
安全可控综合数据网设备 |  |  | 业绩和运行质量 | 近三年投标产品（所投型号的高中端路由器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 3
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 近三年投标产品（所投型号的低端路由器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 1
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 近三年投标产品（所投型号的SDN控制器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 1
安全可控综合数据网设备 |  |  |  | 近三年投标产品在同类的数据网络的运行情况、用户证明材料。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
1安全可控调度数据网设备 | 安全可控 | 安全可控高端路由器（二档） | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项基础得分为整机的芯片安全可控比率*10分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一项未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣3分/项，扣完本评审项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 10 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 安全可控低端路由器 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项基础得分为整机的芯片安全可控比率*8分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一项未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣2.4分/项，扣完本评审项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 8 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 安全可控低端交换机 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项基础得分为整机的芯片安全可控比率*2分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一项未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣0.6分/项，扣完本评审项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 2 | 客观
1安全可控调度数据网设备 | 内生安全 | 技术实现方案完整性、合理性、先进性 | 详见技术规范书专用部分“2.2.11 网络内生安全技术要求” |  | 评判投标人是否全面且深入理网络内生安全的技术要求，并提出详细技术实现方案。横向对比投标人内生安全技术方案的完整性（提供技术方案是否覆盖全部技术要求，已实现功能是否提供相应的证明材料等）、合理性（技术方案是否达到预期安全防护能力，相应功能及防护能力是否能显性体现，且便于系统运维人员使用等）、先进性（横向评判投标人具体技术实现方案的优劣）。 优得A档；良得B档；中得C档；一般得D档. | 5 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 功能满足情况 | 详见技术规范书专用部分“2.2.11 网络内生安全技术要求” |  | 1、横向对比投标人投标时已满足（实现）的功能项数量，数量最高得1分，每下降一名扣0.25分。已实现功能需提供证明材料。 2、横向对比投标人供货时满足（实现）的功能项数量，数量最高得2分，每下降一名扣0.5分。 3、横向对比投标人2026年底前满足（实现）的功能数量，数量最高得2分，每下降一名扣0.5分。 | 5 | 客观
1安全可控调度数据网设备 | 高端路由器（二档） | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 主控冗余、交换网板冗余（如有交换网板） 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D挡分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 14 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 业务槽位数≥8 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机吞吐量≥1280Gbps，整机最大包转发能力≥1900Mpps |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥16000，IPv6 ACL≥8000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 功耗≤3500W |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 单机叠加性能测试中，数据转发性能应不受影响 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 接口要求 | E1接口满足连通性要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 155Mbit/s POS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 155Mbit/s cPOS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 8 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥500 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF NSR功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | BGP协议要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥200万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥200万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP NSR功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥500 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥500 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS NSR功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 组播VPN跨域 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | MPLS协议要求 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥64000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥8000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥100万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分层PE(HoVPN) |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | MPLS NSR功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | LDP MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SDN协议要求 | 支持Telemetry协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持Netconf协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持PCEP协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持BGP-LS协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 不少于4000条SR-MPLS隧道 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 不少于4000条SRv6隧道 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 层次化QoS |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性要求 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 5 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 主控板热拔插能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥40万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥600 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 | 低端路由器 | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 9 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 应支持不少于8个千兆光接口，8个千兆电接口 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机最大包转发能力≥2.5Mpps |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥2000，IPv6 ACL≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 功耗≤300W |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 单机叠加性能测试中，数据转发性能应不受影响 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 接口要求 | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 5 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥100 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥5万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥100 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥3万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPF GR Helper功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | BGP协议 要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥100 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥5万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥100 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥3万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥5万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | BGP GR Helper功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥100 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥5万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥100 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥3万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS GR Helper功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | MPLS测试 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥2万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥5万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥5万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分层PE(HoVPN) |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | MPLS GR Helper功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | MPLS MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SDN协议要求 | 支持Telemetry协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持Netconf协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持PCEP协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持BGP-LS协议功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 不少于128条SR-MPLS隧道 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 不少于128条SRv6隧道 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 层次化QoS |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性要求 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 4 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥6万 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 自动配置功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥8 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥8 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 | 低端三层交换机 | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 2 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机最大包转发能力≥48Mpps(24口)，≥96Mpps(48口) |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥2000，IPv6 ACL≥1000 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | ARP表容量≥8K |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | MAC地址容量≥32K |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 功耗≤300W |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性测试 | 电源冗余热拔插能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 堆叠功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 管理功能测试 | 自动配置功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 以太网OAM |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 | SDN控制器 | 网络管理 | 拓扑管理 | 显示拓扑信息与实际拓扑一致，支持可视化设备信息 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 链路管理 | 支持网络链路的基本管理功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 运维管理 | 支持账号分权及账号分域管理功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 标签管理 | 支持为每台设备、每条链路分配全网唯一的标签索引 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 安全审计 | 支持SDN控制器的日志、审计管理功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 安全认证 | 支持SDN控制器的安全认证功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SDN控制器纳管网元数量 | SDN控制器应具备管理和控制不少于2000个网元的能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SDN控制器纳管隧道数量 | SDN控制器可配置的隧道数量不少于64000个隧道 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 业务保障及恢复 | 基于带宽的约束选路 | 支持基于链路带宽约束进行路径计算功能 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 基于时延约束选路 | 支持基于链路时延约束进行路径计算的功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 基于带宽的路由自动调整 | 支持基于实时业务带宽触发的路径计算的功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 基于时延的路由自动调整 | 支持基于实时业务时延触发的路径计算的功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 链路策略触发的路由自动调整 | 支持基于链路策略触发的路径计算的功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 主备路径倒换功能 | 支持主备路径倒换功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | QoS限速功能—基于业务 | 支持基于业务的限速功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | QoS限速功能—基于带宽 | 支持基于接口带宽的限速功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 链路故障的业务恢复 | 支持在检测到链路故障后重新计算路径并恢复业务的功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 设备故障的业务恢复 | 支持在检测到设备故障后重新计算路径并恢复业务的功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 南向协议及仿真功能 | 南向协议-SNMP | 支持SNMPv3 协议的能力 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 南向协议-Netconf | 支持Netconf 协议的能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 南向协议-BGP-LS | 支持BGP-LS 协议的能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 南向协议-PCEP | 支持PCEP 协议的能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 南向协议-Telemetry | 支持Telemetry 协议的能力 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 单链路仿真 | 支持通过模拟单链路故障，仿真分析出对于VPN业务的影响 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 单节点故障仿真 | 通过模拟单节点故障，仿真分析出对于VPN 业务的影响 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | SRv6功能 | SRv6 BE功能 | SRv6 BE的ping/tracert功能 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取C档分。 3、任意二项不满足要求取D档分。 4、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 1 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | L3VPN over SRv6 BE功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | EVPN L3VPN over SRv6 BE功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SRv6 Policy功能 | SRv6 Policy的ping/trace功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | L3VPN over SRv6 Policy功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | EVPN L3VPN over SRv6 Policy功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy引流功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy W-ECMP功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy主备功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | SRv6 Policy流量统计功能 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SRv6 TE Policy故障切换SRv6 BE功能 |  |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SBFD for SRv6 |  |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | SRv6 Ti-LFA |  |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 系统硬件 | 服务器配置满足招标技术规范书要求情况。 | 根据应答情况酌情打分。 | 2
1安全可控调度数据网设备 | 网管系统-加解密装置 | 架构、功能及可靠性要求 | 架构及接口 | 冗余双交流电源； | 根据应答情况酌情打分: 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 | 1
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 网络接口：不少于4个千兆网口； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 外设接口：配备1个RS232配置接口和1个IC卡读卡器接口； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 功能要求 | 采用国家密码管理局批准的电力专用密码算法对传输的数据进行保护，保证数据的真实性、机密性和完整性； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 加密认证网关支持对电力应用协议的特殊报文进行选择性加密保护；加密认证装置或加密认证网关之间支持基于电力数字证书的认证； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持透明工作方式与网关工作方式，支持NAT； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持基于IP地址的透传模式(可对地市局客户端访问网管服务器的数据进行加解密，对于传输子网与网管服务器之间的数据进行透传) |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 为中心型装置，可同时与不少于100台百兆纵向加密认证装置（相同品牌）进行互联； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 具有基于IP、传输协议、应用端口号的综合报文过滤与访问控制功能； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 符合《IP加密认证装置技术规范》的技术要求，支持不同厂家设备的互通互联；支持由不同厂家纵向加密认证装置管理中心进行远程监控和管理。兼容南方电网各级调度机构现有加密装置管理中心，可查看或修改安全策略配置； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 本身应能够一定程度防御常见的网络攻击，包括ARP Attack、Ping Attack、Ping of Death Attack、Smurf Attack、Unreachable Host Attack、Land Attack、Teardrop Attack、Syn Attack等； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持国产加密算法；加密认证装置或加密认证网关之间支持基于电力数字证书的双向认证，硬件支持RSA算法和国密SM2算法同时运行； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 装置必须能够识别、处理网络正常运行所需要的路由协议报文及其他协议报文； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 装置必须能够识别、过滤、转发Trunk协议的报文，装置本地配置功能必须支持配置VLanID； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持用户口令不少于8位，包括数字、英文字母大小写、特殊字符等； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 可靠性要求 | 具备Bypass功能，设备断电或故障时切换到明文透传的直通模式，不会造成通道中断； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 具备双机热互备接口及相关软件，支持双机热备功能，在任一设备出现故障时，自动切换。切换过程中业务不得中断； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 采用专用服务器硬件和代码可控的安全操作系统； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 应具有可配置自动旁路功能，在紧急故障状态下，用户可以通过配置使得旁路所有安全策略或部分链路的安全策略的功能，使之作为透明桥接设备工作，必要时允许通过网线旁路。在旁路状态下，设备应有明显的警告提示； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 支持设备钥匙、工作参数的备份与恢复； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  | 性能、资质及售后要求 | 性能指标 | 最大并发加密隧道数：2000 条； | 根据应答情况酌情打分: 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D档分。 | 1
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 1000M LAN 环境下，加密隧道建立延迟＜1s； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 明文数据包吞吐量：不低于2000Mbps （200 条安全策略，1024 报文长度）； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 密文数据包吞吐量：不低于800Mbps （200 条安全策略，1024 报文长度）； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 数据包转发延迟：＜2ms （50％密文数据包吞吐量）； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 满负荷数据包丢弃率：0； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 资质要求 | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》； |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 售后服务 | 3年质保。含3年7×24小时原厂免费保修服务，并提供原厂承诺书。 |  |  | 客观
1安全可控调度数据网设备 | 技术综合评价 | 技术综合评价 | 投标技术规范书响应 | 1、投标技术规范书各部分内容完整、满足要求。（技术规范书通用部分附录A） 2、技术规范书通用部分点对点应答内容详细、契合需求。（技术规范书通用部分） 3、技术规范书专用部分点对点应答内容详细、契合需求，特别是标准技术特性参数表（2.3）、投标方技术偏差（3.1）技术响应内容详细、契合需求。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 报价一致性 | 投标人需对所投标包的各条需求分别进行明细报价，同一标的内不同需求之间的所有设备及其内部所插的各种板卡、模块等若型号一致，则报价须保持一致，否则将进行扣分处理。 | 发现一处不一致，扣1分，封顶扣5分 | 5 | 客观
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 方案合理性 | 1、项目详细技术方案建议书内容完整、满足要求。 2、项目详细技术方案内容详实、合理，符合技术规范书要求。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 售后技术服务 | 1、售后技术服务的点对点应答完整、清晰、满足要求。（技术规范书通用部分10.5） 2、设备制造商承诺书满足要求。 3、设备制造商技术服务（资质）体系完备、合理，技术服务人员配备合理、满足项目要求。 4、设备制造商设备维保服务流程清晰、合理，并明确维保服务的查询验证方式，售后服务网点覆盖满足项目要求，延保服务内容清晰、满足要求。 5、技术培训计划及内容详实、合理、契合项目需求。（技术规范书专用部分2.4） 6、提供技术服务的便利性。 | 根据应答情况酌情打分。 | 2
1安全可控调度数据网设备 |  |  | 业绩和运行质量 | 近三年投标产品（所投型号的高端路由器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 3
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 近三年投标产品（所投型号的低端路由器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 1
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 近三年投标产品（所投型号的SDN控制器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 1
1安全可控调度数据网设备 |  |  |  | 近三年投标产品在同类的数据网络的运行情况、用户证明材料。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
语音视频局域网设备 | 安全可控 | 安全可控高端路由器 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项得分为整机的芯片安全可控比率*6分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣1.8分，扣完本项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 6 | 客观
语音视频局域网设备 |  | 安全可控中端交换机 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项得分为整机的芯片安全可控比率*6分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣1.8分，扣完本项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 6 | 客观
语音视频局域网设备 |  | 安全可控低端交换机 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.此项得分为整机的芯片安全可控比率*6分。 2.CPU、交换芯片、转发芯片、FPGA、FLASH、DRAM任一未实现安全可控，在前1条计算得分基础上扣1.8分，扣完本项得分为止。 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的，得0分。 | 6 | 客观
语音视频局域网设备 |  | 网管系统 | 详见技术规范书专用部分“2.1.1 安全可控要求” |  | 1.网管服务器CPU、服务器的操作系统软件、数据库软件、网管软件实现安全可控的得满分； 2.网管服务器CPU、服务器的操作系统软件、数据库软件、网管软件任一不满足安全可控扣1分，扣完本项得分为止； 3.不提供第三方测试报告佐证的、或者投标设备不在第三方报告送测设备中的得0分。 | 2 | 客观
语音视频局域网设备 | 高端路由器（二档） | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 主控冗余、交换网板冗余（如有交换网板） 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项及以上不满足要求取D挡分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 6 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 业务槽位数≥8 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机吞吐量≥1280Gbps，整机最大包转发能力≥1900Mpps |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥16000，IPv6 ACL≥8000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 功耗≤3500W |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 单机叠加性能测试中，数据转发性能应不受影响 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 接口要求 | E1接口满足连通性要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 155Mbit/s POS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 155Mbit/s cPOS接口满足连通性要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 5 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥500 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | BGP协议要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥200万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥200万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥500 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥500 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 组播VPN跨域 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | MPLS协议要求 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥64000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥8000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥100万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分层PE(HoVPN) |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MPLS NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | LDP MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | SDN协议要求 | 支持Telemetry协议功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 支持Netconf协议功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 支持PCEP协议功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 支持BGP-LS协议功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3协议支持SRv6扩展功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 不少于4000条SR-MPLS隧道 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 不少于4000条SRv6隧道 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 层次化QoS |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性要求 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 3 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 主控板热拔插能力 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥40万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IP SLA、NQA或SQA等端到端网络质量探测功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥600 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 | 中端交换机 | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求且业务槽位数≥8，取A档分。 2、各项均满足要求，取B档分。 3、任一项不满足要求取C档分。 4、任二项不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 10 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 业务槽位数≥6 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机最大包转发能力≥1428Mpps |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥2000，IPv6 ACL≥2000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | ARP表容量≥16K |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MAC地址容量≥32K |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 功耗≤2000W |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 接口要求 | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 6 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥100 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥10万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥100 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥10万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | BGP协议要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥100 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥10万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥100 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥10万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | RR路由反射容量≥10万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | IS-IS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥50 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥10万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥50 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥3万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | MPLS协议要求 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥4000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥12万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥12万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MPLS NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | LDP MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 组播协议要求 | 组播VPN |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 二层协议要求 | 生成树功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VLAN功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MAC地址绑定 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 端口镜像(N:1) |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 端口镜像(1:1;1:N;N:N) |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 基本QinQ |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 灵活QinQ |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 广播风暴控制功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性测试 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 4 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 主控板热拔插能力 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 业务板卡热拔插能力 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 软件模块热更新功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 堆叠功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 管理功能要求 | 网流分析功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 线卡1:1网流采样功能，并发流统计数量≥40万 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VPN网流功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 以太网OAM |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | BFD要求 | 10ms检测时间间隔的BFD会话数≥50 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 10ms检测时间间隔的IPv6 BFD会话数≥50 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | NTP协议要求 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 | 低端三层交换机 | 设备配置及整机转发性能要求 | 设备配置要求 | 电源冗余 配置软件永久全功能正式使用许可或授权 | 1、各项均满足要求，取A档分。 2、任意一项不满足要求取B档分。 3、任意二项不满足要求取C档分。 4、三项以上不满足要求取D档分。 5、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 10 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 整机性能要求 | 整机最大包转发能力≥48Mpps(24口)，≥96Mpps(48口) |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 整机ACL容量≥2000，IPv6 ACL≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | ARP表容量≥8K |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MAC地址容量≥32K |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 功耗≤300W |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 接口要求 | FE/GE接口满足连通性要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 各类接口捆绑接口功能满足要求 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  | 协议及QoS要求 | OSPF协议要求 | OSPF邻居建立和路由学习 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 6 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv2邻居 ≥32 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv2路由表容量≥16k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3邻居 ≥32 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPFv3路由表容量≥8k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF负载均衡 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF多实例 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | OSPF GR Helper功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | BGP协议要求 | BGP邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP Peer ≥32 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP路由表容量≥16k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP4+ Peer ≥32 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP4+路由表容量≥8k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | BGP GR Helper功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | ISIS协议要求 | IS-IS邻居建立和路由学习 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS邻居≥32 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS路由表容量≥16k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-ISv6邻居≥32 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-ISv6路由表容量≥8k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | IS-IS NSR功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | MPLS协议要求 | MPLS LDP邻居建立和路径建立 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | LDP标签容量≥1000 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VPN实例容量≥100 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 单VPN实例的路由容量≥16k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 多VPN实例的路由容量≥16k |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MPLS GR Helper功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | LDP MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 二层协议要求 | 生成树功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VLAN功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | MAC地址绑定 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 端口镜像(N:1) |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 端口镜像(1:1;1:N;N:N) |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 基本QinQ |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 灵活QinQ |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 广播风暴控制功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | QoS要求 | 优先级队列数目≥8 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 流量限速(CAR)功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/标记功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/整形功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 分类/队列 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 802.1p-DSCP、DSCP-EXP、802.1p-EXP映射 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  | 可靠性及管理功能要求 | 可靠性测试 | 电源冗余热拔插能力 | 1、任一项不满足要求，扣10%分，扣完本项得分为止。 2、在上一条计算的评分档次基础上，根据指标优劣打分。 3、应答指标符合要求，但不能按要求提供检验报告，不得分。 | 4 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 堆叠功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 管理功能测试 | 自动配置功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | syslog日志功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | 以太网OAM |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | BFD测试 | 静态路由BFD功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | VRRP BFD功能 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | NTP协议测试 | 单播模式下的NTP时间同步 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 |  |  |  | NTP时间同步的MD5认证 |  |  | 客观
语音视频局域网设备 | 网管系统 | 网管系统 | 网管系统软件 | (1)基于SNMP协议，具备管理多厂商网络设备的能力 (2)网络管理系统应具备异地热备份的功能，主备用系统应具有独立操作的能力 (3)具备MPLS VPN管理功能 (4)具备第三方开发接口，能够将告警信息发送至通信运行管控系统 (5)拓扑管理、告警管理、性能管理、流量管理、配置管理、安全管理和系统管理等功能满足要求 | 根据应答情况酌情打分。 | 3
语音视频局域网设备 |  |  | 网管系统硬件 | (1)网管系统硬件平台满足要求 (2)网管工作站硬件平台满足要求 (3)便携式网管维护终端满足要求 | 根据应答情况酌情打分。 | 3
语音视频局域网设备 | 技术综合评价 | 技术综合评价 | 投标技术规范书响应 | 1、投标技术规范书各部分内容完整、满足要求。（技术规范书通用部分附录A） 2、技术规范书通用部分点对点应答内容详细、契合需求。（技术规范书通用部分） 3、技术规范书专用部分点对点应答内容详细、契合需求，特别是标准技术特性参数表（2.3）、投标方技术偏差（3.1）技术响应内容详细、契合需求。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
语音视频局域网设备 |  |  | 报价一致性 | 投标人需对所投标包的各条需求分别进行明细报价，同一标的内不同需求之间的所有设备及其内部所插的各种板卡、模块等若型号一致，则报价须保持一致，否则将进行扣分处理。 | 发现一处不一致，扣1分，封顶扣5分 | 5 | 客观
语音视频局域网设备 |  |  | 方案合理性 | 1、项目详细技术方案建议书内容完整、满足要求。 2、项目详细技术方案内容详实、合理，符合技术规范书要求。 | 根据应答情况酌情打分。 | 1
语音视频局域网设备 |  |  | 售后技术服务 | 1、售后技术服务的点对点应答完整、清晰、满足要求。（技术规范书通用部分10.5） 2、设备制造商承诺书满足要求。 3、设备制造商技术服务（资质）体系完备、合理，技术服务人员配备合理、满足项目要求。 4、设备制造商设备维保服务流程清晰、合理，并明确维保服务的查询验证方式，售后服务网点覆盖满足项目要求，延保服务内容清晰、满足要求。 5、技术培训计划及内容详实、合理、契合项目需求。（技术规范书专用部分2.4） 6、提供技术服务的便利性。 | 根据应答情况酌情打分。 | 3
语音视频局域网设备 |  |  | 业绩和运行质量 | 近三年（2022年至今）投标产品（所投型号的高端路由器）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 2
语音视频局域网设备 |  |  |  | 近三年（2022年至今）投标产品（所投型号的中端交换机）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 3
语音视频局域网设备 |  |  |  | 近三年（2022年至今）投标产品（所投型号的低端交换机）的同类项目业绩（提供项目业绩汇总清单，业绩汇总清单包含但不限于项目名称、供货时间、供货甲方、本次投标产品的数量、对应合同证明材料在投标文件中位置索引等，合同证明材料至少应包含合同封面、包含本次投标产品的设备清单页、合同盖章页、签订时间信息和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等） | 根据项目业绩中本次所投产品的数量排名情况酌情打分。（投标人提供的项目业绩限于本次所投产品型号或产品系列的业绩，请勿提供不相关业绩） | 3
语音视频局域网设备 |  |  |  | 近三年（2022年至今）投标产品在同类的数据网络的运行情况、用户证明材料。 | 根据应答情况酌情打分。 | 2

## 计量设备
技术评审要素-计量产品
品类 | 类别名称 | 详细评分项 | 评分说明（描述） | 分值 | 是否客观分
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 技术响应性 | 技术条款响应性 | 得5分：完全响应招标技术条款。得4分：较好响应招标技术条款，存在少数差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。得3分：部分响应招标技术条款，存在较多差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。 | 5
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 关键技术参数中，优于招标技术要求的参数数量占比为X（四舍五入取整），X=（优于招标技术要求的关键技术参数数量/关键技术参数总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.关键技术参数表详见技术规范书（专用部分）。2.针对投标人响应的优于招标技术要求的关键技术参数，需提供第三方测试报告证明。第三方测试报告日期不晚于投标截止日。3.第三方测试报告应为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 | 10 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 原材料质量 | 元器件质量 | 选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X（四舍五入取整），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.元器件清单详见技术规范书（专用部分）。2.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。3.元器件质量管控材料包括：投标人元器件采购合同中涉及质量要求的内容、入厂检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（不少于3份）、入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）。4.第三方测试报告日期、元器件质量管控材料日期不晚于投标截止日。 | 10 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 生产能力及产品结构工艺 | 质量及工艺控制能力 | 1.质量管理体系（2分）：ISO9001质量管理体系、ISO10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，4项管理体系全部具备得2分，其它情况得1分。2.工艺控制（3分）：工艺流程图中，在自动贴片工艺、回流焊接工艺、光学检测工艺、自动插件工艺、选择性波峰焊工艺、波峰焊工艺、自动分板工艺、免清洗工艺、防湿热防霉防盐雾工艺、自动装配工艺等10项主要加工工艺中，具备X项：得3分：X=10；得2分：8≤X＜10；得1分：X＜8。注：1.质量控制体系佐证材料应提供证书，且证书应在有效期限内。2.工艺控制佐证材料应提供工艺流程图，针对主要加工工艺要说明工艺优势。 | 5 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 生产能力及产品结构工艺 | 生产能力 | 在贴片机、回流焊、光学检测仪设备、自动插件机、选择性波峰焊设备、波峰焊设备、可编程分板设备、自动化装配设备等8项主要生产制造设备中，具备X项：得5分：X=8；得4分：6≤X＜8；得3分：X＜6。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。2.主要生产制造设备的佐证材料全部具备则认定投标人具备该设备。 | 5 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 生产能力及产品结构工艺 | 试验检测能力 | 1.实验室（1分）：具有能够检测投标标的物设备的实验室，且实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可或检验检测机构（CMA）通过国家认证认可监督管理委员会认定得1分，否则得0分。2.检测设备（4分）：在静电放电设备、快速瞬变脉冲群设备、浪涌设备、射频传导设备、衰减震荡波设备、高低温试验箱、恒定磁场试验装置、外磁场试验装置、电源跌落试验装置、冲击电流试验装置、冲击试验装置、时钟测试仪、振动试验装置、防尘试验装置、防水试验装置、脉冲电压试验装置、耐热阻燃试验装置、传导差模电流干扰试验设备等18项主要试验检测设备中，具备X项：得4分：X=18；得3分：15≤X＜18；得2分：X＜15。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具的在有效期内的检测报告。中国合格评定国家认可委员会（CNAS)检验机构认可证书或国家认证认可监督管理委员会监制的检验检测机构（CMA）资质认定证书。2.主要试验检测设备的佐证材料全部具备则认定投标人具备该设备。 | 5 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 技术研发实力 | 获奖情况 | 1.获奖情况（4分）：投标人近5年在投标标的物相关领域获得科技奖励分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。2.研发能力（2分）：取得各级相关政府部门认定的企业技术中心或技术创新中心：得2分：取得国家企业技术中心或国家技术创新中心；得1分：取得省级企业技术中心或省级技术创新中心；得0.5分：取得市级企业技术中心或市级技术创新中心。注：1.科技奖励分数计算规则：国家级科技奖励每项得15分；省部级科技奖励，一等奖及以上每项得5分、二等奖每项得3分、三等奖每项得1.5分；市厅级科技奖励，一等奖及以上每项得1.5分、二等奖每项得1分、三等奖每项得0.5分。国家级首台（套）重大技术装备每项得5分；省级首台（套）重大技术装备每项得3分；市级首台（套）重大技术装备每项得1.5分。2.提供近5年的科技奖励、首台（套）重大技术装备佐证材料，科技奖励佐证材料及日期以证书或相关发文为准，首台（套）重大技术装备佐证材料及日期以各级相关政府部门官方网站公告为准。提供企业技术中心、技术创新中心佐证材料，企业技术中心和技术创新中心佐证材料以各级相关政府部门官方网站公告为准。科技奖励获奖单位、首台（套）重大技术装备研制单位、企业技术中心和技术创新中心企业名称应与投标人名称一致。3.国家级奖励指由国务院授予的奖励，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖。4.省部级科技奖励包含：由各省区政府及有关部委授予的奖励；由国家奖励办准予登记的社会力量设立的可直接推荐国家科技奖励的相关奖项（仅包括中国电力科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国电工技术学会科学技术奖、中国电子学会科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、中国计算机学会王选奖、吴文俊人工智能科学技术奖）；由中国计量测试学会、中国仪器仪表学会、中国电力发展促进会授予的奖励；由相关中央企业授予的奖励。5.市厅级科技奖励包含：由各省区政府所属局、厅，及市级政府授予的奖励；由相关省级学会授予的奖励；由相关中央企业所属分子公司授予的奖励。6.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 6 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 技术研发实力 | 专利标准 | 投标人近5年在投标标的物相关领域授权国家（国际）发明专利、参与发布的国家（国际）及行业技术标准分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。注：1.发明专利分数计算规则：国家（国际）发明专利每项得1分；技术标准分数计算规则：国家（国际）技术标准每项得2分，行业技术标准每项得1分。2.提供近5年的发明专利、标准制修订佐证材料，其中专利以专利正式授权公告日期为准，标准制修订以标准发布日期为准。专利权人、标准制修订单位应与投标人名称一致。3.标准类型分为国际标准（ISO/ITU/IEC/IEEE）、 国家标准、行业标准。4.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 4 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 设备质量 | 设备供货质量 | 投标人供货质量得分排名百分位换算值X：得5分：X≤30；得4分：30＜X≤80；得3分：80＜X≤100。注：1.供货质量得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审。2.对无供货业绩，未取得产品供货质量分的供应商参加投标，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。3.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得5分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得4分。 | 5 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 设备质量 | 设备运行质量 | 投标人运行质量得分排名百分位换算值X：得15分：X≤10；得14分：10＜X≤20；得13分：20＜X≤30；得12分：30＜X≤40；得11分：40＜X≤60；得10分：60＜X≤80；得9分：80＜X≤100。注：1.运行质量得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审。2.对无运行业绩，未取得产品运行质量分的供应商参加投标，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。3.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10，则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。 | 15 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 设备销售业绩 | 设备销售业绩 | 1.近三年投标标的物相关销售业绩百分位换算值X：得15分：X≤10；得14分：10＜X≤20；得13分：20＜X≤30；得12分：30＜X≤40；得11分：40＜X≤60；得10分：60＜X≤80；得9分：80＜X≤100。2.提供的无效、无关业绩，或未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，不纳入业绩计算，且每发现一处扣0.5分。注：1.提供企业近3年标的设备供货业绩情况，近三年为投标截止时间前36个月。2.仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩；供应商与经销商、代理商之间的业绩为无效业绩。3.提供销售业绩的佐证材料，业绩数量和时间以合同为准，未上传证明文件或证明文件关键信息不清晰的业绩不予以认定，零部件不作为业绩统计在内，未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。4.国内业绩：需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票等证明材料），并提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。5.国外业绩：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。6.A级单相智能电能表、B级三相智能电能表业绩单笔合同金额不低于500万元，C级三相智能电能表、D级三相智能电能表业绩单笔合同金额不低于100万元，智能网关电能表相关品类业绩参考智能电能表相关品类业绩。7.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10，则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。 | 15 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 试验报告 | 试验报告 | 1.送样检测报告齐备且无不合格项，同时具备可靠性预计报告得10分。无可靠性预计报告扣1分。送样检测报告齐备且结果均为合格或符合相关要求，每出现1个B类不合格扣1分、每出现1个C类不合格扣0.5分。2.送样检测报告不齐备得0分。注：1.各类报告均应在有效期内。2.①A级单相智能电能表送样检测报告包括：A级单相智能电能表（通信模块-开关内置，0.25-0.5（60）A）、A级单相智能电能表（通信模块-开关外置，0.25-0.5（80）A）2个规格。②B级三相智能电能表送样检测报告为：B级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.2-0.5（80）A）1个规格。③C级三相智能电能表送样检测报告包括：C级三相智能电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05（10）A）、C级三相智能电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×100V）、C级三相智能电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×57.7/100V）3个规格。④D级三相智能电能表送样检测报告包括：D级三相智能电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×100V）、D级三相智能电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×57.7/100V）2个规格。⑤A级单相智能网关电能表送样检测报告包括：A级单相智能网关电能表（通信模块-开关内置，0.25-0.5（60）A）、A级单相智能网关电能表（通信单元-开关内置，0.25-0.5（80）A）2个规格，以及宽带双模通信单元（单相智能网关电能表）1个品类。⑥B级三相智能网关电能表送样检测报告为：B级三相智能网关电能表（通信模块-开关外置，0.2-0.5（80）A）1个规格，以及宽带双模通信单元（三相智能网关电能表）1个品类。⑦C级三相智能网关电能表送样检测报告包括：C级三相智能网关电能表（通信模块-开关外置，0.01-0.05（10）A）、C级三相智能网关电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×100V）、C级三相智能网关电能表（0.003-0.015（1.2）A,3×57.7/100V）3个规格，以及宽带双模通信单元（三相智能网关电能表）1个品类。3.每个品类仅需提供符合技术规范书要求任一规格的可靠性预计报告1份。 | 10 | 客观
A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、A级单相智能网关电能表、B级三相智能网关电能表、C级三相智能网关电能表 | 服务便利性 | 技术服务响应 | 投标人技术服务评价得分排名百分位换算值X：得5分：X≤30；得4分：30＜X≤80；得3分：80＜X≤100。注：1.技术服务评价得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审。2.对未取得技术服务评价得分的供应商参加投标，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。3.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得5分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得4分。 | 5 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 技术响应性 | 技术条款响应性 | 得5分：完全响应招标技术条款。得4分：较好响应招标技术条款，存在少数差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。得3分：部分响应招标技术条款，存在较多差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。 | 5
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 关键技术参数中，优于招标技术要求的参数数量占比为X（四舍五入取整），X=（优于招标技术要求的关键技术参数数量/关键技术参数总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.关键技术参数表详见技术规范书（专用部分）。2.针对投标人响应的优于招标技术要求的关键技术参数，需提供第三方测试报告证明。第三方测试报告日期不晚于投标截止日。3.第三方测试报告应为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 | 10 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 原材料质量 | 元器件质量 | 选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X（四舍五入取整），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.元器件清单详见技术规范书（专用部分）。2.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。3.元器件质量管控材料包括：投标人元器件采购合同中涉及质量要求的内容、入厂检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（不少于3份）、入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）。4.第三方测试报告日期、元器件质量管控材料日期不晚于投标截止日。 | 10 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 生产能力及产品结构工艺 | 质量及工艺控制能力 | 1.质量管理体系（2分）：ISO9001质量管理体系、ISO10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，4项管理体系全部具备得2分，其它情况得1分。2.工艺控制（3分）：工艺流程图中，在自动贴片工艺、回流焊接工艺、光学检测工艺、自动插件工艺、选择性波峰焊工艺、波峰焊工艺、自动分板工艺、免清洗工艺、防湿热防霉防盐雾工艺、自动装配工艺等10项主要加工工艺中，具备X项：得3分：X=10；得2分：8≤X＜10；得1分：X＜8。注：1.质量控制体系佐证材料应提供证书，且证书应在有效期限内。2.工艺控制佐证材料应提供工艺流程图，针对主要加工工艺要说明工艺优势。 | 5 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 生产能力及产品结构工艺 | 生产能力 | 在贴片机、回流焊、光学检测仪设备、自动插件机、选择性波峰焊设备、波峰焊设备、可编程分板设备、自动化装配设备等8项主要生产制造设备中，具备X项：得5分：X=8；得4分：6≤X＜8；得3分：X＜6。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。2.主要生产制造设备的佐证材料全部具备则认定投标人具备该设备。 | 5 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 生产能力及产品结构工艺 | 试验检测能力 | 1.实验室（1分）：具有能够检测投标标的物设备的实验室，且实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可或检验检测机构（CMA）通过国家认证认可监督管理委员会认定得1分，否则得0分。2.检测设备（4分）：在静电放电设备、快速瞬变脉冲群设备、浪涌设备、射频传导设备、衰减震荡波设备、高低温试验箱、恒定磁场试验装置、外磁场试验装置、电源跌落试验装置、冲击电流试验装置、冲击试验装置、时钟测试仪、振动试验装置、防尘试验装置、防水试验装置、脉冲电压试验装置、耐热阻燃试验装置、传导差模电流干扰试验设备等18项主要试验检测设备中，具备X项：得4分：X=18；得3分：15≤X＜18；得2分：X＜15。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具的在有效期内的检测报告。中国合格评定国家认可委员会（CNAS)检验机构认可证书或国家认证认可监督管理委员会监制的检验检测机构（CMA）资质认定证书。2.主要试验检测设备的佐证材料全部具备则认定投标人具备该设备。 | 5 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 技术研发实力 | 获奖情况 | 1.获奖情况（4分）：投标人近5年在投标标的物相关领域获得科技奖励分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。2.研发能力（2分）：取得各级相关政府部门认定的企业技术中心或技术创新中心：得2分：取得国家企业技术中心或国家技术创新中心；得1分：取得省级企业技术中心或省级技术创新中心；得0.5分：取得市级企业技术中心或市级技术创新中心。注：1.科技奖励分数计算规则：国家级科技奖励每项得15分；省部级科技奖励，一等奖及以上每项得5分、二等奖每项得3分、三等奖每项得1.5分；市厅级科技奖励，一等奖及以上每项得1.5分、二等奖每项得1分、三等奖每项得0.5分。国家级首台（套）重大技术装备每项得5分；省级首台（套）重大技术装备每项得3分；市级首台（套）重大技术装备每项得1.5分。2.提供近5年的科技奖励、首台（套）重大技术装备佐证材料，科技奖励佐证材料及日期以证书或相关发文为准，首台（套）重大技术装备佐证材料及日期以各级相关政府部门官方网站公告为准。提供企业技术中心、技术创新中心佐证材料，企业技术中心和技术创新中心佐证材料以各级相关政府部门官方网站公告为准。科技奖励获奖单位、首台（套）重大技术装备研制单位、企业技术中心和技术创新中心企业名称应与投标人名称一致。3.国家级奖励指由国务院授予的奖励，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖。4.省部级科技奖励包含：由各省区政府及有关部委授予的奖励；由国家奖励办准予登记的社会力量设立的可直接推荐国家科技奖励的相关奖项（仅包括中国电力科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国电工技术学会科学技术奖、中国电子学会科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、中国计算机学会王选奖、吴文俊人工智能科学技术奖）；由中国计量测试学会、中国仪器仪表学会、中国电力发展促进会授予的奖励；由相关中央企业授予的奖励。5.市厅级科技奖励包含：由各省区政府所属局、厅，及市级政府授予的奖励；由相关省级学会授予的奖励；由相关中央企业所属分子公司授予的奖励。6.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 6 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 技术研发实力 | 专利标准 | 投标人近5年在投标标的物相关领域授权国家（国际）发明专利、参与发布的国家（国际）及行业技术标准分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。注：1.发明专利分数计算规则：国家（国际）发明专利每项得1分；技术标准分数计算规则：国家（国际）技术标准每项得2分，行业技术标准每项得1分。2.提供近5年的发明专利、标准制修订佐证材料，其中专利以专利正式授权公告日期为准，标准制修订以标准发布日期为准。专利权人、标准制修订单位应与投标人名称一致。3.标准类型分为国际标准（ISO/ITU/IEC/IEEE）、 国家标准、行业标准。4.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 4 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 设备质量 | 设备供货质量 | 投标人供货质量得分排名百分位换算值X：得5分：X≤30；得4分：30＜X≤80；得3分：80＜X≤100。注：1.供货质量得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审。2.对无供货业绩，未取得产品供货质量分的供应商参加投标，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。3.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得5分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得4分。 | 5 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 设备质量 | 设备运行质量 | 投标人运行质量得分排名百分位换算值X：得15分：X≤10；得14分：10＜X≤20；得13分：20＜X≤30；得12分：30＜X≤40；得11分：40＜X≤60；得10分：60＜X≤80；得9分：80＜X≤100。注：1.运行质量得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审。2.对无运行业绩，未取得产品运行质量分的供应商参加投标，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。3.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10，则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。 | 15 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 设备销售业绩 | 设备销售业绩 | 1.近三年投标标的物相关销售业绩百分位换算值X：得15分：X≤10；得14分：10＜X≤20；得13分：20＜X≤30；得12分：30＜X≤40；得11分：40＜X≤60；得10分：60＜X≤80；得9分：80＜X≤100。2.提供的无效、无关业绩，或未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，不纳入业绩计算，且每发现一处扣0.5分。注：1.提供企业近3年标的设备供货业绩情况，近三年为投标截止时间前36个月。2.仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩；供应商与经销商、代理商之间的业绩为无效业绩。3.提供销售业绩的佐证材料，业绩数量和时间以合同为准，未上传证明文件或证明文件关键信息不清晰的业绩不予以认定，零部件不作为业绩统计在内，未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。4.国内业绩：需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票等证明材料），并提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。5.国外业绩：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。6.负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端业绩单笔合同金额不低于500万元。7.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10，则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。 | 15 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 试验报告 | 试验报告 | 1.送样检测报告齐备且无不合格项，同时具备可靠性预计报告得10分。无可靠性预计报告扣1分。送样检测报告齐备且结果均为合格或符合相关要求，每出现1个B类不合格扣1分、每出现1个C类不合格扣0.5分。2.送样检测报告不齐备得0分。注：1.各类报告均应在有效期内。2.①厂站电能量采集终端送样检测报告为：厂站电能量采集终端1个品类。②负荷管理终端送样检测报告为：负荷管理终端1个品类。③智能量测终端（专变型）送样检测报告为：智能量测终端（专变型）1个品类。④智能量测终端（公变型）送样检测报告包括：智能量测终端（公变型）、宽带双模通信模块（智能量测终端）2个品类。⑤智能台区终端送样检测报告包括：智能台区终端、宽带双模通信单元（智能台区终端）2个品类。3.每个品类仅需提供符合技术规范书要求任一规格的可靠性预计报告1份。 | 10 | 客观
厂站电能量采集终端、负荷管理终端、智能量测终端（专变型）、智能量测终端（公变型）、智能台区终端 | 服务便利性 | 技术服务响应 | 投标人技术服务评价得分排名百分位换算值X：得5分：X≤30；得4分：30＜X≤80；得3分：80＜X≤100。注：1.技术服务评价得分由南方电网公司组织进行评价确定后，采用直接代入方式进行本项评审项的评审。2.对未取得技术服务评价得分的供应商参加投标，取通过初步评审的有效投标人的已有相关分数的平均分乘以0.90。3.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得5分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得4分。 | 5 | 客观
宽带双模通信模块 | 技术响应性 | 技术响应性 | 得5分：完全响应招标技术条款。得4分：较好响应招标技术条款，存在少数差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。得3分：部分响应招标技术条款，存在较多差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。 | 5
宽带双模通信模块 | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 关键技术参数中，优于招标技术要求的参数数量占比为X（四舍五入取整），X=（优于招标技术要求的关键技术参数数量/关键技术参数总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.关键技术参数表详见技术规范书（专用部分）。2.针对投标人响应的优于招标技术要求的关键技术参数，需提供第三方测试报告证明。第三方测试报告日期不晚于投标截止日。3.第三方测试报告应为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 | 10 | 客观
宽带双模通信模块 | 原材料质量 | 元器件质量 | 选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X（四舍五入取整），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.元器件清单详见技术规范书（专用部分）。2.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。3.元器件质量管控材料包括：投标人元器件采购合同中涉及质量要求的内容、入厂检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（不少于3份）、入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）。4.第三方测试报告日期、元器件质量管控材料日期不晚于投标截止日。 | 10 | 客观
宽带双模通信模块 | 生产能力及产品结构工艺 | 质量及工艺控制能力 | 1.质量管理体系（2分）：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，3项管理体系全部具备得2分，其它情况得1分。2.工艺控制（3分）：工艺流程图中，在自动贴片工艺、回流焊接工艺、光学检测工艺、自动插件工艺、选择性波峰焊工艺、波峰焊工艺、自动分板工艺、免清洗工艺、防湿热防霉防盐雾工艺、自动装配工艺等10项主要加工工艺中，具备X项：得3分：X=10；得2分：8≤X＜10；得1分：X＜8。注：1.质量控制体系佐证材料应提供证书，且证书应在有效期限内。2.工艺控制佐证材料应提供工艺流程图，针对主要加工工艺要说明工艺优势。 | 5 | 客观
宽带双模通信模块 | 生产能力及产品结构工艺 | 生产能力 | 在贴片机、回流焊、光学检测仪设备、自动插件机、选择性波峰焊设备、波峰焊设备、可编程分板设备、自动化装配设备等8项主要生产制造设备中，具备X项：得10分：X=8；得9分：X=7；得8分：X=6；得7分：X=5；得6分：X≤4。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。2.主要生产制造设备的佐证材料全部具备则认定投标人具备该设备。 | 10 | 客观
宽带双模通信模块 | 生产能力及产品结构工艺 | 试验检测能力 | 1.实验室（2分）：具有能够检测投标标的物设备的实验室，且实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可或检验检测机构（CMA）通过国家认证认可监督管理委员会认定得2分，否则得0分。2.检测设备（8分）：在静电放电设备、快速瞬变脉冲群设备、浪涌设备、射频传导设备、衰减震荡波设备、电压跌落设备、高低温试验箱、电源跌落试验装置、冲击试验装置、振动试验装置、脉冲电压试验装置、耐热阻燃试验装置、频谱分析仪、人工电源网络(LISN)等14项主要试验检测设备中，具备X项：得8分：X=14；得7分：X=13；得6分：11≤X＜13；得5分：X＜11。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，国家认可实验室出具的在有效期内的检测报告。中国合格评定国家认可委员会（CNAS)检验机构认可证书或国家认证认可监督管理委员会监制的检验检测机构（CMA）资质认定证书。2.主要试验检测设备的佐证材料全部具备则认定投标方具备该设备。 | 10 | 客观
宽带双模通信模块 | 技术研发实力 | 获奖情况 | 1.获奖情况（4分）：投标人近5年在投标标的物相关领域获得科技奖励分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。2.研发能力（2分）：取得各级相关政府部门认定的企业技术中心或技术创新中心：得2分：取得国家企业技术中心或国家技术创新中心；得1分：取得省级企业技术中心或省级技术创新中心；得0.5分：取得市级企业技术中心或市级技术创新中心。注：1.科技奖励分数计算规则：国家级科技奖励每项得15分；省部级科技奖励，一等奖及以上每项得5分、二等奖每项得3分、三等奖每项得1.5分；市厅级科技奖励，一等奖及以上每项得1.5分、二等奖每项得1分、三等奖每项得0.5分。国家级首台（套）重大技术装备每项得5分；省级首台（套）重大技术装备每项得3分；市级首台（套）重大技术装备每项得1.5分。2.提供近5年的科技奖励、首台（套）重大技术装备佐证材料，科技奖励佐证材料及日期以证书或相关发文为准，首台（套）重大技术装备佐证材料及日期以各级相关政府部门官方网站公告为准。提供企业技术中心、技术创新中心佐证材料，企业技术中心和技术创新中心佐证材料以各级相关政府部门官方网站公告为准。科技奖励获奖单位、首台（套）重大技术装备研制单位、企业技术中心和技术创新中心企业名称应与投标人名称一致。3.国家级奖励指由国务院授予的奖励，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖。4.省部级科技奖励包含：由各省区政府及有关部委授予的奖励；由国家奖励办准予登记的社会力量设立的可直接推荐国家科技奖励的相关奖项（仅包括中国电力科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国电工技术学会科学技术奖、中国电子学会科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、中国计算机学会王选奖、吴文俊人工智能科学技术奖）；由中国计量测试学会、中国仪器仪表学会、中国电力发展促进会授予的奖励；由相关中央企业授予的奖励。5.市厅级科技奖励包含：由各省区政府所属局、厅，及市级政府授予的奖励；由相关省级学会授予的奖励；由相关中央企业所属分子公司授予的奖励。6.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 6 | 客观
宽带双模通信模块 | 技术研发实力 | 专利标准 | 投标人近5年在投标标的物相关领域授权国家（国际）发明专利、参与发布的国家（国际）及行业技术标准分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。注：1.发明专利分数计算规则：国家（国际）发明专利每项得1分；技术标准分数计算规则：国家（国际）技术标准每项得2分，行业技术标准每项得1分。2.提供近5年的发明专利、标准制修订佐证材料，其中专利以专利正式授权公告日期为准，标准制修订以标准发布日期为准。专利权人、标准制修订单位应与投标人名称一致。3.标准类型分为国际标准（ISO/ITU/IEC/IEEE）、 国家标准、行业标准。4.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 4 | 客观
宽带双模通信模块 | 设备质量 | 设备质量 | 单相STA、三相STA、集中器CCO3个规格抗衰减性能平均值为XdB：得10分：X≥130；得9分：115≤X＜130；得8分：105≤X＜115；得7分：100≤X＜105；得6分：95≤X＜100。注：宽带双模通信模块抗衰减性能测试在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下进行，评审应用投标人送样检测报告结果。 | 10 | 客观
宽带双模通信模块 | 设备销售业绩 | 设备销售业绩 | 1.近三年投标标的物相关销售业绩百分位换算值X：得15分：X≤10；得14分：10＜X≤20；得13分：20＜X≤30；得12分：30＜X≤40；得11分：40＜X≤60；得10分：60＜X≤80；得9分：80＜X≤100。2.提供的无效、无关业绩，或未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，不纳入业绩计算，且每发现一处扣0.5分。注：1.提供企业近3年标的设备供货业绩情况，近三年为投标截止时间前36个月。2.仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩；供应商与经销商、代理商之间的业绩为无效业绩。3.提供销售业绩的佐证材料，业绩数量和时间以合同为准，未上传证明文件或证明文件关键信息不清晰的业绩不予以认定，零部件不作为业绩统计在内，未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。4.国内业绩：需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票等证明材料），并提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。5.国外业绩：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。6.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10，则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。 | 15 | 客观
宽带双模通信模块 | 试验报告 | 试验报告 | 1.送样检测报告齐备且无不合格项得10分。送样检测报告齐备且结果均为合格或符合相关要求，每出现1个B类不合格扣1分、每出现1个C类不合格扣0.5分。2.送样检测报告不齐备得0分。注：1.各类报告均应在有效期内。2.①宽带双模通信模块送样检测报告包括：宽带双模通信模块（单相智能电能表）、宽带双模通信模块（三相智能电能表）、宽带双模通信模块（集中器）3个规格。②电能表用外置断路器送样检测报告包括：电能表用外置断路器（1P+N）、电能表用外置断路器（2P）、电能表用外置断路器（4P）3个规格。 | 10 | 客观
宽带双模通信模块 | 服务便利性 | 技术服务响应 | 得5分：服务便利、服务力量充足。得4分：服务便利、服务力量较充足。得0-3分：服务便利性较一般、服务力量一般。注：1.提供自有物流证明（包含但不限于物流管理体系、运输车辆）或第三方物流合同证明。2.提供服务人员的工作业绩证明材料（包含但不限于社保缴纳记录材料、劳动合同、仪器仪表类专业资格证书等）。 | 5
电能表用外置断路器 | 技术响应性 | 技术响应性 | 得5分：完全响应招标技术条款。得4分：较好响应招标技术条款，存在少数差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。得3分：部分响应招标技术条款，存在较多差异条款或未作响应的情况，但未构成对投标的实质性不响应。 | 5
电能表用外置断路器 | 技术响应性 | 技术参数响应性 | 关键技术参数中，优于招标技术要求的参数数量占比为X（四舍五入取整），X=（优于招标技术要求的关键技术参数数量/关键技术参数总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.关键技术参数表详见技术规范书（专用部分）。2.针对投标人响应的优于招标技术要求的关键技术参数，需提供第三方测试报告证明。第三方测试报告日期不晚于投标截止日。3.第三方测试报告应为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。 | 10 | 客观
电能表用外置断路器 | 原材料质量 | 元器件质量 | 选用的元器件具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的类别数量占比为X（四舍五入取整），X=（具备第三方测试报告和质量管控材料等佐证材料的元器件类别数量/元器件类别总数）*100%：得10分：X=100%；得9分：90%≤X＜100%；得8分：80%≤X＜90%；得7分：70%≤X＜80%；得6分：X＜70%。注：1.元器件清单详见技术规范书（专用部分）。2.第三方测试报告为中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的实验室或国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测机构（CMA）出具，测试报告应在有效期内，测试结果为合格或符合相关要求，并提供测试报告出具实验室/检验检测机构的资质证明。3.元器件质量管控材料包括：投标人元器件采购合同中涉及质量要求的内容、入厂检验制度文件、入厂检验标准、近一年的入厂检验记录（不少于3份）、入厂检测设备（包括设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片）。4.第三方测试报告日期、元器件质量管控材料日期不晚于投标截止日。 | 10 | 客观
电能表用外置断路器 | 生产能力及产品结构工艺 | 质量及工艺控制能力 | 1.质量管理体系（2分）：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，3项管理体系全部具备得2分，其它情况得1分。2.工艺控制（3分）：工艺流程图中，在自动贴片工艺、回流焊接工艺、光学检测工艺、自动插件工艺、选择性波峰焊工艺、波峰焊工艺、自动分板工艺、免清洗工艺、防湿热防霉防盐雾工艺、自动装配工艺等10项主要加工工艺中，具备X项：得3分：X=10；得2分：8≤X＜10；得1分：X＜8。注：1.质量控制体系佐证材料应提供证书，且证书应在有效期限内。2.工艺控制佐证材料应提供工艺流程图，针对主要加工工艺要说明工艺优势。 | 5 | 客观
电能表用外置断路器 | 生产能力及产品结构工艺 | 生产能力 | 在贴片机、回流焊、光学检测仪设备、自动插件机、选择性波峰焊设备、波峰焊设备、可编程分板设备、自动化装配设备等8项主要生产制造设备中，具备X项：得10分：X=8；得9分：X=7；得8分：X=6；得7分：X=5；得6分：X≤4。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片。2.主要生产制造设备的佐证材料全部具备则认定投标人具备该设备。 | 10 | 客观
电能表用外置断路器 | 生产能力及产品结构工艺 | 试验检测能力 | 1.实验室（2分）：具有能够检测投标标的物设备的实验室，且实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可或检验检测机构（CMA）通过国家认证认可监督管理委员会认定得2分，否则得0分。2.检测设备（8分）：在静电放电设备、快速瞬变脉冲群设备、浪涌设备、高低温试验箱、点温度计、冲击电流试验装置、冲击试验装置、振动试验装置、脉冲电压试验装置、耐热阻燃试验装置等10项主要试验检测设备中，具备X项：得8分：X=10；得7分：X=9；得6分：7≤X＜9；得5分：X＜7。注：1.佐证材料包括：设备采购的发票和合同，及其含设备型号和铭牌的照片，国家认可实验室出具的在有效期内的检测报告。中国合格评定国家认可委员会（CNAS)检验机构认可证书或国家认证认可监督管理委员会监制的检验检测机构（CMA）资质认定证书。2.主要试验检测设备的佐证材料全部具备则认定投标方具备该设备。 | 10 | 客观
电能表用外置断路器 | 技术研发实力 | 获奖情况 | 1.获奖情况（4分）：投标人近5年在投标标的物相关领域获得科技奖励分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。2.研发能力（2分）：取得各级相关政府部门认定的企业技术中心或技术创新中心：得2分：取得国家企业技术中心或国家技术创新中心；得1分：取得省级企业技术中心或省级技术创新中心；得0.5分：取得市级企业技术中心或市级技术创新中心。注：1.科技奖励分数计算规则：国家级科技奖励每项得15分；省部级科技奖励，一等奖及以上每项得5分、二等奖每项得3分、三等奖每项得1.5分；市厅级科技奖励，一等奖及以上每项得1.5分、二等奖每项得1分、三等奖每项得0.5分。国家级首台（套）重大技术装备每项得5分；省级首台（套）重大技术装备每项得3分；市级首台（套）重大技术装备每项得1.5分。2.提供近5年的科技奖励、首台（套）重大技术装备佐证材料，科技奖励佐证材料及日期以证书或相关发文为准，首台（套）重大技术装备佐证材料及日期以各级相关政府部门官方网站公告为准。提供企业技术中心、技术创新中心佐证材料，企业技术中心和技术创新中心佐证材料以各级相关政府部门官方网站公告为准。科技奖励获奖单位、首台（套）重大技术装备研制单位、企业技术中心和技术创新中心企业名称应与投标人名称一致。3.国家级奖励指由国务院授予的奖励，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖。4.省部级科技奖励包含：由各省区政府及有关部委授予的奖励；由国家奖励办准予登记的社会力量设立的可直接推荐国家科技奖励的相关奖项（仅包括中国电力科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国电工技术学会科学技术奖、中国电子学会科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、中国计算机学会王选奖、吴文俊人工智能科学技术奖）；由中国计量测试学会、中国仪器仪表学会、中国电力发展促进会授予的奖励；由相关中央企业授予的奖励。5.市厅级科技奖励包含：由各省区政府所属局、厅，及市级政府授予的奖励；由相关省级学会授予的奖励；由相关中央企业所属分子公司授予的奖励。6.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 6 | 客观
电能表用外置断路器 | 技术研发实力 | 专利标准 | 投标人近5年在投标标的物相关领域授权国家（国际）发明专利、参与发布的国家（国际）及行业技术标准分数排名百分位换算值X：得4分：X≤30；得3分：30＜X≤80；得2分：80＜X≤100。注：1.发明专利分数计算规则：国家（国际）发明专利每项得1分；技术标准分数计算规则：国家（国际）技术标准每项得2分，行业技术标准每项得1分。2.提供近5年的发明专利、标准制修订佐证材料，其中专利以专利正式授权公告日期为准，标准制修订以标准发布日期为准。专利权人、标准制修订单位应与投标人名称一致。3.标准类型分为国际标准（ISO/ITU/IEC/IEEE）、 国家标准、行业标准。4.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人6名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4，排名总名次为4，则排名1的1名投标人X为1/4*100=25，得4分；排名2的2名投标人X为2/4*100=50，均得3分。 | 4 | 客观
电能表用外置断路器 | 设备质量 | 设备质量 | 得（9-10分）：运行故障率低，供货质量及运行质量稳定可靠，对设备有长期、成熟的质量跟踪管理措施，第三方测试报告等佐证材料完备。得（7-8分）：运行故障率较低，供货质量及运行质量较稳定可靠，对设备有较为成熟的质量跟踪管理措施，第三方测试报告等佐证材料较完备。得（0-6分）：运行故障率较高，供货质量及运行质量稳定可靠性一般，对设备的质量跟踪管理措施一般。 | 10 | 客观
电能表用外置断路器 | 设备销售业绩 | 设备销售业绩 | 1.近三年投标标的物相关销售业绩百分位换算值X：得15分：X≤10；得14分：10＜X≤20；得13分：20＜X≤30；得12分：30＜X≤40；得11分：40＜X≤60；得10分：60＜X≤80；得9分：80＜X≤100。2.提供的无效、无关业绩，或未按照格式要求提供业绩清单及佐证材料，不纳入业绩计算，且每发现一处扣0.5分。注：1.提供企业近3年标的设备供货业绩情况，近三年为投标截止时间前36个月。2.仅计算供给业主（最终用户）的供货业绩，投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩；投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩；供应商与经销商、代理商之间的业绩为无效业绩。3.提供销售业绩的佐证材料，业绩数量和时间以合同为准，未上传证明文件或证明文件关键信息不清晰的业绩不予以认定，零部件不作为业绩统计在内，未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。4.国内业绩：需提供中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票等证明材料），并提供业绩相关方的营业执照（可提供国家企业信用信息公示系统截图），并标记经营范围。5.国外业绩：需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定；“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计；业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准，供货金额汇率核算以报关单出具日期为准。6.X=（投标人排名名次/排名总名次）*100。例如：投标人12名，根据分数依次排名为1、2、2、3、3、4、5、6、7、8、9、10，排名总名次为10，则排名1的1名投标人X为1/10*100=10，得15分；排名2的2名投标人X为2/10*100=20，均得14分。 | 15 | 客观
电能表用外置断路器 | 试验报告 | 试验报告 | 1.送样检测报告齐备且无不合格项得10分。送样检测报告齐备且结果均为合格或符合相关要求，每出现1个B类不合格扣1分、每出现1个C类不合格扣0.5分。2.送样检测报告不齐备得0分。注：1.各类报告均应在有效期内。2.①宽带双模通信模块送样检测报告包括：宽带双模通信模块（单相智能电能表）、宽带双模通信模块（三相智能电能表）、宽带双模通信模块（集中器）3个规格。②电能表用外置断路器送样检测报告包括：电能表用外置断路器（1P+N）、电能表用外置断路器（2P）、电能表用外置断路器（4P）3个规格。 | 10 | 客观
电能表用外置断路器 | 服务便利性 | 技术服务响应 | 得5分：服务便利、服务力量充足。得4分：服务便利、服务力量较充足。得0-3分：服务便利性较一般、服务力量一般。注：1.提供自有物流证明（包含但不限于物流管理体系、运输车辆）或第三方物流合同证明。2.提供服务人员的工作业绩证明材料（包含但不限于社保缴纳记录材料、劳动合同、仪器仪表类专业资格证书等）。 | 5
|  |  |  | 400 | 345
86.25%

## 信息类
技术评审要素-信息类软硬件
序号 | 品类 | 评分因素 | 详细评审项 | 详细评审分项要素 | 分值 | 是否客观分
1. | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）、2路服务器（配置2，南网云存储节点）、2路服务器（配置3，南网云管理计算节点）、2路服务器（配置4，南网云管理存储节点）、2路服务器（配置5，通用服务器）、2路服务器（配置6，大容量存储型服务器）、4路服务器 | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （1）技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；（2）技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；（3）技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | （1）每一款产品配置有6个以上（含6个）参数,如处理器、内存、硬盘等响应优于技术条件要求，得26-35分。（2）每一款产品配置有2-5个参数，如处理器、内存、电源等响应优于技术条件要求，得16-25分。（3）每一款产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-15分。（4）产品配置存在非关键参数负偏差（含未提供或提供不符合要求的自主可控芯片证明材料及承诺函），每一项另扣3分。服务器基本要求不计入正偏离计数。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供服务器相关的产品专利等证明文件横向对比评分。（1）研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；（2）研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；（3）研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。（1）单份合同金额200万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。（2）单份合同金额2000万元以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。（1）实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；（2）实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；（3）实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。 | 7
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。（1）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；（2）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；（3）基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分；（4）未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 8 | 客观
9. |  | 技术服务 | 仓储承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 磁盘阵列（高端存储）、磁盘阵列（中低端存储） | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （1）技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；（2）技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；（3）技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | （1）每一款产品配置有6个以上（含6个）参数,如基础容量、最大吞吐量、最大控制器等响应优于技术条件要求，得26-35分。（2）每一款产品配置有2-5个参数，如基础容量、最大吞吐量、最大控制器响应优于技术条件要求，得16-25分。（3）每一款产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-15分。（4）产品配置存在非关键参数负偏差，每一项另扣2分。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供磁盘阵列相关的产品专利等证明文件横向对比评分。（1）研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；（2）研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；（3）研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。（1）单份合同金额200万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。（2）单份合同金额2000万元以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。（1）实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；（2）实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；（3）实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。 | 7
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。（1）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；（2）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；（3）基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分；（4）未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 8 | 客观
9. |  | 技术服务 | 仓储承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 光纤交换机 | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | (1)技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；(2)技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；(3)技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | (1)每一款产品配置有4个以上（含4个）参数,如带宽、端口速率等响应优于技术条件要求，得26-35分。(2)每一款产品配置有2-3个参数，如带宽、端口速率等响应优于技术条件要求，得16-25分。(3)每一款产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-15分。(4)产品配置存在非关键参数负偏差，每一项另扣2分。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供光纤交换机相关的产品专利等证明文件横向对比评分。(1)研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；(2)研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；(3)研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。(1)单份合同金额100万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。(2)单份合同金额500万元以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。(1)实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；(2)实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；(3)实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。 | 7
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。(1)售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；(2)售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；(3)基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分；(4)未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 8 | 客观
9. |  | 技术服务 | 响应承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 光纤交换机（存储网络交换机） | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （1）技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；（2）技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；（3）技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | （1）每一款产品配置有6个以上（含6个）参数,如存储网络功能、转发性能、端口数量、MAC地址表等响应优于技术条件要求，得26-35分。（2）每一款产品配置有2-5个参数，如存储网络功能、转发性能、端口数量、MAC地址表等响应优于技术条件要求，得16-25分。（3）每一款产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-15分。（4）产品配置存在非关键参数负偏差，每一项另扣2分。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供光纤交换机（存储网络交换机）相关的产品专利等证明文件横向对比评分。（1）研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；（2）研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；（3）研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。（1）单份合同金额50万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。（2）单份合同金额200万元以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。（1）实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；（2）实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；（3）实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。 | 7
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。（1）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；（2）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；（3）基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分；（4）未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 8 | 客观
9. |  | 技术服务 | 响应承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 数据中心交换机、局域网高中端交换机、局域网低端交换机 | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （1）技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；（2）技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；（3）技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | （1）每一款产品配置有6个以上（含6个）参数,如交换容量、转发能力、MAC地址表等响应优于技术条件要求，得26-35分。（2）每一款产品配置有2-5个参数，如交换容量、转发能力、MAC地址表等响应优于技术条件要求，得16-25分。（3）每一款产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-15分。（4）产品配置存在非关键参数负偏差，每一项另扣2分。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供局域网交换机/数据中心交换机相关的产品专利等证明文件横向对比评分。（1）研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；（2）研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；（3）研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。（1）单份合同金额200万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。（2）单份合同金额1000万元以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。（1）实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；（2）实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；（3）实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。 | 7
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。（1）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；（2）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；（3）基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分；（4）未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 8 | 客观
9. |  | 技术服务 | 响应承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 第一档防火墙、第二档防火墙、第三档防火墙 | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | (1) 技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；(2) 技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；(3) 技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | (1) 产品配置有6个以上（含6个）参数,如数据包吞吐量、最大并发连接数、每秒新建连接数等响应优于技术条件要求，得26-35分。(2) 产品配置有2-5个参数，如数据包吞吐量、最大并发连接数、每秒新建连接数等响应优于技术条件要求，得16-25分。(3) 产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-15分。(4) 产品配置存在非关键参数负偏差（含未提供或提供不符合要求的自主可控芯片证明材料及承诺函），每一项另扣2分。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供防火墙相关的产品专利等证明文件横向对比评分。(1) 研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；(2) 研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；(3) 研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。(1)单份合同金额200万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。(2)单份合同金额500万元以上，每一份得2分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。 | 7
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。（1）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；（2）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；（3）基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分；（4）未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 8 | 客观
8. |  | 技术服务 | 仓储承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 服务器操作系统、终端操作系统 | 技术条款响应性 | 技术投标文件应答 | （1）技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；（2）技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；（3）技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | （1）产品有6个以上（含6个）功能和性能参数,如文件系统支持、开发语言、服务管理等响应优于技术条件要求，得16-20分。（2）产品有2-5个功能和性能参数，文件系统支持、开发语言、服务管理等响应优于技术条件要求，得9-15分。（3）产品有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-8分。（4）产品功能和性能参数存在非关键参数负偏差，每一项另扣2分。 | 20 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 产品厂商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供操作系统相关的产品专利等证明文件横向对比评分。（1）研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；（2）研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；（3）研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供产品厂商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。（1）单份合同金额50万元以上，每一份得0.5分，本项最高5分。（2）单份合同金额200万元以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品兼容性 | 对投标产品的兼容性进行横向对比评分（提供兼容性测试报告、支撑系统实用情况等佐证材料）（1）软件兼容性测试报告详尽，支撑业务系统应用场景丰富，产品兼容性优秀，得20-25分；（2）软件兼容性测试报告较为详实，支撑业务系统应用场景一般，兼容性较好，得10-19分；（3）软件兼容性测试报告不够详细，支撑业务系统应用场景较少，兼容性较差，得0-9分。 | 25
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得7-10分；较好得4-6分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 服务便利性 | 技术服务 | 对投标人的技术服务方案进行综合对比。（1）服务方案思路清晰，内容合理，响应时间优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，得8-10分；（2）服务方案思路较为详尽，内容较为合理，响应时间较好，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，得4-7分；（3）服务方案思路一般，内容较为简单，响应时间基本满足要求，得1-3分。（4）未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 10 | 客观
8. |  | 服务便利性 | 培训服务 | （1）列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制，有详细内容及列表的，得4-5分；（2）列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制的，得2-3分；（3）基本满足培训要求的，得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 关系型数据库 | 技术条款响应性 | 技术投标文件应答 | (1)技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；(2)技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；(3)技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | 对产品参数进行横向对比，其中未标★的为基础指标；标★条款需为优异指标（需按要求提供证明材料，不提供视为不满足）。(1)产品未标★的基础指标全部满足得基础分10分，存在非关键参数负偏差，每一项另扣2分，本项最高10分；(2)产品满足标★优异指标,并按要求提供证明材料，每满足1项得1分，本项最高得10分。合计最高20分。 | 20 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 产品厂商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供数据库相关的产品专利等证明文件横向对比评分。(1)研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；(2)研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；(3)研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供产品厂商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。(1)单份合同金额50万元~200万元，每一份得0.5分，本项最高5分。(2)单份合同金额200万元及以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品兼容性 | 对投标产品的兼容性进行横向对比评分（提供兼容性测试报告、支撑系统实用情况等佐证材料）(1)软件兼容性测试报告详尽，支撑业务系统应用场景丰富，产品兼容性优秀，得20-25分；(2)软件兼容性测试报告较为详实，支撑业务系统应用场景一般，兼容性较好，得10-19分；(3)软件兼容性测试报告不够详细，支撑业务系统应用场景较少，兼容性较差，得0-9分。 | 25
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得7-10分；较好得4-6分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 服务便利性 | 技术服务 | 对投标人的技术服务方案进行综合对比。(1)服务方案思路清晰，内容合理，响应时间优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，得8-10分；(2)服务方案思路较为详尽，内容较为合理，响应时间较好，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，得4-7分；(3)服务方案思路一般，内容较为简单，响应时间基本满足要求，得1-3分。(4)未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 10 | 客观
8. |  | 服务便利性 | 培训服务 | (1)列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制，有详细内容及列表的，得4-5分；(2)列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制的，得2-3分；(3)基本满足培训要求的，得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 应用服务器中间件 | 技术条款响应性 | 技术投标文件应答 | (1)技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；(2)技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；(3)技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | (1)产品有6个以上（含6个）功能和性能参数,如技术规范支持、功能要求、管理要求等响应优于技术条件要求，得16-20分。(2)产品有2-5个功能和性能参数，文件技术规范支持、功能要求、管理要求等响应优于技术条件要求，得10-15分。(3)产品有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-9分。(4)产品配置存在非关键参数负偏差（含未提供或提供不符合要求的自主可控芯片声明或承诺函），每一项另扣2分，最多扣完此项分数为止。 | 20 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 产品厂商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供中间件相关的产品专利等证明文件横向对比评分。(1)研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%（含30%），得8-10分；(2)研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前30%-60%（含60%），得4-7分；(3)研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%（不含40%），得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供产品厂商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。(1)单份合同金额50万元~200万元，每一份得0.5分，本项最高5分。(2)单份合同金额200万元及以上，每一份得1分，本项最高10分。合计最高10分。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品兼容性 | 对投标产品的兼容性进行横向对比评分（提供兼容性测试报告、支撑系统实用情况等佐证材料）(1)软件兼容性测试报告详尽，支撑业务系统应用场景丰富，产品兼容性优秀，得20-25分；(2)软件兼容性测试报告较为详实，支撑业务系统应用场景一般，兼容性较好，得10-19分；(3)软件兼容性测试报告不够详细，支撑业务系统应用场景较少，兼容性较差，得0-9分。 | 25
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得7-10分；较好得4-6分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 服务便利性 | 技术服务 | 对投标人的技术服务方案进行综合对比。(1)服务方案思路清晰，内容合理，响应时间优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，得8-10分；(2)服务方案思路较为详尽，内容较为合理，响应时间较好，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，得4-7分；(3)服务方案思路一般，内容较为简单，响应时间基本满足要求，得1-3分。(4)未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 10 | 客观
8. |  | 服务便利性 | 培训服务 | (1)列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制，有详细内容及列表的，得4-5分；(2)列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制的，得2-3分；(3)基本满足培训要求的，得0-1分。 | 5 | 客观
1. | 边缘云组件 | 技术条款响应性 | 技术投标文件应答 | (1)技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分；(2)技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；(3)技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。 | 10
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | 对产品参数进行横向对比，其中标★条款为关键指标（需按要求提供证明材料，不提供视为不满足），未作标记的为基础指标。(1)产品未标记的基础指标全部满足得基础分10分，存在基础指标负偏差，每一项另扣2分，本项最高10分；(2)产品满足标★关键指标,单个指标最高得分3分，对于仅要求提供证书的指标，每个指标提供证书得3分，对于要求提供系统截图或测试报告的指标，每项指标提供系统截图或测试报告得2分，同时提供系统截图和测试报告得3分，本项最高20分；合计最高30分。 | 30 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 产品厂商的投标产品每具有一个与边缘云或云边协同相关的专利或软著得3分，本项最高10分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供产品厂商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准，不得涂抹合同金额，每份业绩证明材料包括合同首页、采购内容页、盖章签字页。未按要求提供的，视为无效业绩。(1)单份合同金额小于100万元，每一份合同得0.5分。(2)单份合同金额在100万元（含）至500万元（不含）之间，每一份合同得1分。(3)单份合同金额大于500万元及以上，每一份合同得1.5分。合计最高15分。 | 15 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品兼容性 | 投标产品与主流微服务平台、主流大数据平台、自主可控数据库、自主可控处理器及自主可控操作系统五个维度评比兼容性，本项最高15分。(1)提供主流微服务平台认证的兼容证书，得3分；(2)提供主流大数据平台认证的兼容证书，得3分；(3)提供自主可控数据库原厂认证的兼容证书，并提供对应自主可控数据库在中国信息安全评测中心官网截图证明材料，得3分；(4)提供自主可控处理器原厂认证的兼容证书，并提供对应自主可控处理器在中国信息安全评测中心官网截图证明材料，得3分；(5)提供自主可控操作系统原厂认证的兼容证书，并提供对应自主可控操作系统在中国信息安全评测中心官网截图证明材料，得3分。 | 15 | 客观
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品检测报告、证书齐全，投标产品运行稳定、质量优秀。每提供一份第三方产品检测报告或检验证书得2分，本项最高5分。 | 5 | 客观
7. |  | 服务便利性 | 技术服务 | 对投标人的技术服务方案进行综合对比。(1)服务方案思路清晰，内容合理，响应时间优秀，承诺遇到故障或缺陷时10分钟内能迅速响应，得8-10分；(2)服务方案思路较为详尽，内容较为合理，响应时间较好，承诺遇到故障或缺陷时20分钟内能迅速响应，得4-7分；(3)服务方案思路一般，内容较为简单，响应时间基本满足要求，承诺遇到故障或缺陷时30分钟内能迅速响应，得1-3分。(4)未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 10 | 客观
8. |  | 服务便利性 | 培训服务 | (1)列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制，有详细内容及列表的，得4-5分；(2)列明了培训方式、培训课程及分类、培训保障、长效机制的，得2-3分；(3)基本满足培训要求的，得0-1分。 | 5 | 客观
1. | AI算力服务器（训练服务器） | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | (1)技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得4-5分；(2)技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得2-3分；(3)技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-1分 | 5
2. |  | 技术条款响应性 | 产品参数优异性 | (1)产品硬件配置要求，本小项最高得分20 分：产品配置有6 个以上（含6 个）参数,如AI 算力卡算力、AI 算力卡精度、AI 算力卡显存、AI 算力卡显存带宽、处 理器、内存、硬盘等响应优于技术条件要求，得 15-20 分；产品配置有2-5 个参数，如AI 算力卡算力、AI 算力卡精度、AI 算力卡显存、AI 算力卡显存带宽、处 理器、内存、硬盘等响应优于技术条件要求，得9-14 分；产品配置有 1 个及以下 参数响应优于技术条件要求，得 1-8 分。(2)产品兼容要求，本小项最高得分2分：需支持MindSpore、PaddlePaddle、SenseParrots三种框架之一训练的模型进行训练，支持一种，得0.5分，支持两种，得1分，支持三种，得2分。提供兼容性证明或者兼容承诺函，不支持则此项不得分。(3)产品生态适配要求，本小项最高得6分：满足60个以上，且满足模型精度要求，得4-6分；满足50-59个，且满足模型精度要求，得2-3分；满足40-49个，且满足模型精度要求，得0.5-1分；其他不得分。所适配的模型数量以投标文件递交截止时间前为准。需提供相关证明文件。每一个模型需满足以下要求才算合格：训练模型需支持MindSpore、Paddlepaddle、Pytorch三种框架中的至少一种；推理需支持MindIE、XTRT、SGLang、vLLM四种框架中至少一种。(4)产品迁移适配要求，本小项最高得分2分：提供工具、材料说明、开发指导等资料，证明产品迁移适配能力，综合横向排名对比，优秀得1.1-2分，较好得0.5-1分，一般得0.1-0.4分。(5)产品软硬件协同和集群能力要求，本小项最高得分5分：具备万卡集群(需为同一芯片品牌同一芯片型号）的搭建和调度能力，并提供所投算力卡的万卡集群应用案例，具备千亿参数大模型的训练、微调以及推理能力，提供证明材料，上述相关证明材料需由所投芯片厂家加盖公章，满足得5分，否则不得分。说明：产品配置存在非关键参数负偏差（含未提供或提供不符合要求的自主可控芯片声明或承诺函），每一项另 扣2分，最多扣完此项分数为止。服务器基本要求不计入正偏离计数。 | 35 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商（高档训练服务器整机）属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供AI服务器相关的产品专利等证明文件横向对比评分。(1)研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%，得8-10分；(2)研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名30%~60%，得4-7分；(3)研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%，得0-3分。 | 10 | 客观
4. |  | 产品的先进性 | 产品供货业绩 | 提供设备制造商（高档训练服务器整机）近三年与本项目投标同品牌且不低于招标要求的产品应用案例，金额和时间以合同为准。产品描述要体现AI计算芯片关键部件，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。单份合同金额 300 万（含）~3000 万（不含），每一份得 0.5 分，本项最高 5 分。单份合同金额 3000 万（含）~20000 万（不含），每一份得 2 分，本项最高 10 分。单份合同金额 20000 万（含）~200000 万（不含），每一份得 5 分，本项最高 10 分。单份合同金额 200000 万及以上，每一份得 10 分，本项最高 10 分。 单份合同金额小于 300 万，不得分。合计最高 10 分。备注：上述业绩须提供同品牌AI算力卡的业绩合同作为证明材料（含合同中关于AI算力卡参数的技术参数描述），否则视为无效业绩。AI算力卡厂家与其整机厂家之间的合同视为无效业绩。 | 10 | 客观
5. |  | 产品的先进性 | 产品制造能力 | 设备制造商（高档训练服务器整机）的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。(1)实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得8-10分；(2)实施方案较为详尽，可执行性较好，得4-7分；(3)实施方案简单，可执行性较差，得0-3分。 | 10
8. |  | 技术服务 | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。(1)售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得8-10分；(2)售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-7分；(3)基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分。(4)未承诺或未提供服务方案，得0分。 | 10 | 客观
9. |  | 技术服务 | 交货承诺 | 投标人提供整机及核心配件及时交付承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
1. | AI算力服务器（高档推理服务器）、AI算力服务器（中档推理服务器） | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （1）技术条款应答逻辑清晰、结构完整、内容叙述严谨，得8-10分； | 10
1. |  | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （2）技术条款应答逻辑较为清晰、结构较为完整、内容叙述一般，得4-7分；
1. |  | 技术条款响应性 | 技术投标文件响应性 | （3）技术条款应答逻辑不清晰、结构较为不完整、内容叙述较差，得0-3分。
2. |  |  | 产品参数优异性 | （1）产品硬件配置要求，本小项最高得分25分：产品配置有6个以上（含6个）参数,如AI算力卡算力、AI算力卡精度、AI算力卡显存、AI算力卡显存带宽、处理器、内存、硬盘等响应优于技术条件要求，得20-25分；产品配置有2-5个参数，如AI算力卡算力、AI算力卡精度、AI算力卡显存、AI算力卡显存带宽、处理器、内存、硬盘等响应优于技术条件要求，得15-19分；产品配置有1个及以下参数响应优于技术条件要求，得0-14分。 | 40 | 客观
2. |  |  | 产品参数优异性 | （2）产品兼容要求，本小项最高得分5分：需支持MindSpore、PaddlePaddle、SenseParrots三种框架之一训练的模型进行推理，支持一种，得1分，支持两种，得3分，支持三种，得5分。提供兼容性证明或者兼容承诺函，不支持则此项不得分。
2. |  |  | 产品参数优异性 | （3）产品迁移适配要求，本小项最高得分10分：提供工具、材料说明、开发指导等资料，证明产品迁移适配能力，综合横向排名对比，优秀得8-10分，较好得5-7分，一般得1-4分。
2. |  |  | 产品参数优异性 | （4）产品配置存在非关键参数负偏差（含未提供或提供不符合要求的自主可控芯片声明或承诺函），每一项另扣2分，最多扣完此项分数为止。
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | 设备制造商属于市场认可的品牌,自主知识产权较多，技术研发能力强，须提供AI服务器相关的产品专利等证明文件横向对比评分。 | 5 | 客观
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | （1）研发实力优秀，知识产权和专利等数量多，数量排名前30%，得4-5分；
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | （2）研发实力中等，知识产权和专利等数量一般，数量排名前60%，得2-3分；
3. |  | 产品的先进性 | 产品研发实力 | （3）研发实力较差，知识产权和专利数量较少，数量排名后40%，得0-1分。
4. |  |  | 产品供货业绩 | 提供设备制造商近三年同类产品应用案例，金额和时间以合同为准。产品描述要体现AI计算芯片关键部件，不得涂抹合同金额。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书（如有），合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的，视为无效业绩。 | 10 | 客观
4. |  |  | 产品供货业绩 | （1）单份合同金额200万以上，每一份得0.5分，本项最高5分。
4. |  |  | 产品供货业绩 | （2）单份合同金额2000万以上，每一份得1分，本项最高10分。
4. |  |  | 产品供货业绩 | 合计最高10分。
5. |  |  | 产品制造能力 | 设备制造商的生产制造能力、供应链管理能力进行综合评估。横向对比评分：优得4-5分；一般得2-3分；差得1分；未提供佐证材料得0分。 | 5
6. |  | 质量水平及运行可靠性 | 质量水平及运行可靠性 | 产品质量优异，产品测试报告、许可证齐全，投标产品运行稳定、质量优秀，提供包括第三方测评结果、各行业用户产品运行报告等材料，综合横向对比，优秀得8-10分；较好得4-7分；一般得0-3分。 | 10
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | 对投标人的项目实施方案进行综合横向对比。 | 7
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | （1）实施方案思路清晰，技术合理，可执行性强，得5-7分；
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | （2）实施方案较为详尽，可执行性较好，得3-4分；
7. |  | 技术服务 | 实施服务 | （3）实施方案简单，可执行性较差，得0-2分。
8. |  |  | 售后服务 | 对投标人的售后服务方案进行综合对比。 | 8 | 客观
8. | AI算力服务器（高档推理服务器）、AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 售后服务 | （1）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城2个小时内、异地6个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得7-8分；
8. | AI算力服务器（高档推理服务器）、AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 售后服务 | （2）售后响应时间快速，培训服务优秀，承诺同城3个小时内、异地10个小时内到达现场，列明了培训方式、培训机制等，得4-6分；
8. | AI算力服务器（高档推理服务器）、AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 售后服务 | （3）基本满足售后响应时间和培训要求的，得1-3分。
8. | AI算力服务器（高档推理服务器）、AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 售后服务 | （4）未承诺或未提供服务方案，得0分。
9. | AI算力服务器（高档推理服务器）、AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 仓储承诺 | 整机及核心配件支持及时，投标人提供框架有效期内自有仓库不低于剩余采购数量30%的承诺函，并提供稳定供应的佐证材料。优秀得4-5分；较好得2-3分；一般得0-1分。 | 5 | 客观
[5 empty] | 1200 | 801
66.75%

## Sheet5
500kV变电站钢结构
35kV-220kV变电站钢结构
35kV-500kV铝包钢绞线
35kV-500kV钢芯铝合金绞线
35kV-500kV钢芯铝绞线
35kV-500kV铝包钢芯铝绞线
35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具）
35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具）
35kV-500kV绞合型碳纤维复合材料芯软铝型绞线（含耐热金具）
220kV交流电力电缆（陆地）
110kV交流电力电缆
35kV交流电力电缆
220kV交流电力电缆附件（陆地）
110kV交流电力电缆附件
35kV电缆附件
35kV-500kV交流输电线路金具
500kV线路避雷器
35kV-220kV线路避雷器
35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子
500kV交流复合绝缘子
35kV-220kV交流复合绝缘子
10kV交流电力电缆附件
10kV交流角钢塔
10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件
10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）
20kV及以下钢芯铝绞线
20kV及以下铝包钢芯铝绞线
20kV交流电力电缆（阻燃型）
部分预应力锥形水泥杆
低压电线
低压交流电力电缆
钢绞线
绝缘架空电缆
普通钢筋混凝土杆
10kVSCB干式变压器
10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控）
10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）
10kVSGB干式变压器
10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
10kV非晶合金油浸式配电变压器
10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）
10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
10kV交流避雷器
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）
10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）
10kV预装式变电站
10kV预装式变电站（紧凑式）
10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控）
低压开关柜
500kV1000MVA三相自耦现场组装交流电力变压器
500kV750MVA三相自耦交流电力变压器
500kV334MVA单相自耦交流电力变压器
500kV250MVA单相自耦交流电力变压器
220kV240MVA三相一体交流油浸式变压器
220kV150-180MVA三相一体交流油浸式变压器
220kV240MVA带稳定绕组的三相一体交流油浸式变压器
220kV180MVA带稳定绕组的三相一体油浸式电力变压器
220kV240MVA组合式油浸式变压器
220kV180MVA组合式油浸式电力变压器
220kV240MVA带稳定绕组的组合式油浸式电力变压器
220kV180MVA带稳定绕组的组合式油浸式电力变压器
110kV三相三绕组交流电力变压器
110kV三相双绕组交流电力变压器
110kV20-63MVASF6三相双绕组交流电力变压器
500kV电容式电压互感器
35-220kV电容式电压互感器
500kV站用避雷器
35kV-220kV站用避雷器
35kV油浸式框架式电容器组
10kV油浸式框架式电容器组
110kV-220kVSF6瓷柱式断路器
110kV-220kV交流隔离开关
220kVSF6罐式断路器
35kV-110kV干式电流互感器
35kV-220kVSF6气体电流互感器
35kV-220kV油浸式电流互感器
110kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS）
110kV全封闭组合开关电器（GIS）
220kV全封闭组合开关电器（GIS）
500kVSF6气体电流互感器
500kV半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS）
500kV交流隔离开关
500kV全封闭组合开关电器（GIS）
500kV油浸式电流互感器
550kVSF6瓷柱式断路器
550kVSF6罐式断路器
10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置
10kV小电阻成套装置
10kV移开式高压开关柜
10kV固定式高压开关柜
10kV干式空心串联电抗器
10kV干式铁芯串联电抗器
35kV干式空心串联电抗器
500kV油浸式铁心并联电抗器
低压导轨式电流模块 | 低压导轨式电流模块 微型智能电流传感模块 配电物联低压智能开关 干式变压器状态量监测装置 配变红外热成像监测装置 红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型） 红外高清球机/配电视联融合终端（球型） 红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型） 红外高清球机/配电视联融合终端（球型） 视频云节点 智能视频云节点 配电架空线路故障指示器 低压面板式电流模块 电缆头温度监测装置 配电物联环境终端 油浸变压器状态监测装置 北斗智能终端 北斗智能穿戴终端 工器具现场安全管控装置 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） 输电视联融合终端 输电线路故障精确定位装置 架空输电线路山火监测装置 架空输电线路微气象监测装置 架空输电线路导线弧垂监测装置 架空输电线路导线温度监测装置 架空输电线路导线舞动监测装置 架空输电线路地线融冰监测装置 架空输电线路风偏监测装置 架空输电线路覆冰监测装置 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 绝缘子污秽在线监测装置 变压器铁心接地电流在线监测装置 固定式GIS局放在线监测装置 色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 光谱型变压器油中溶解气体在线监测装置 电力开源物联版智能低压线路终端 电力开源物联版智能拓扑识别模块 电力开源物联版配电物联代理单元 电力开源物联版智能微型空气开关
微型智能电流传感模块
配电物联低压智能开关
干式变压器状态量监测装置
配变红外热成像监测装置
红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型）
红外高清球机/配电视联融合终端（球型）
红外高清枪机/配电视联融合终端（枪型）
红外高清球机/配电视联融合终端（球型）
视频云节点
智能视频云节点
配电架空线路故障指示器
低压面板式电流模块
电缆头温度监测装置
配电物联环境终端
油浸变压器状态监测装置
北斗智能终端
北斗智能穿戴终端
工器具现场安全管控装置
架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机）
输电视联融合终端
输电线路故障精确定位装置
架空输电线路山火监测装置
架空输电线路微气象监测装置
架空输电线路导线弧垂监测装置
架空输电线路导线温度监测装置
架空输电线路导线舞动监测装置
架空输电线路地线融冰监测装置
架空输电线路风偏监测装置
架空输电线路覆冰监测装置
架空输电线路杆塔倾斜监测装置
绝缘子污秽在线监测装置
变压器铁心接地电流在线监测装置
固定式GIS局放在线监测装置
色谱型变压器油中溶解气体在线监测装置
光谱型变压器油中溶解气体在线监测装置
电力开源物联版智能低压线路终端
电力开源物联版智能拓扑识别模块
电力开源物联版配电物联代理单元
电力开源物联版智能微型空气开关

## Sheet2 (hidden)
项目名称 | 序号 | 品类 | 标的名称 | 分省公司 | 预计需求量（台/套） | 预计需求金额（万元） | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例（%） | 预计标包需求量（台/套） | 预计标包金额（万元）
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1 | 500kV安全可控母线保护屏 | 超高压广东广西广州深圳云南 | 超高压 | 8 | 72 | 1 | 2 | 1 | 55 | 22 | 224.2691
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 广东 | 12 | 121.2
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 广西 | 4 | 20
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 广州 | 2 | 40.56 |  |  | 2 | 45 | 18 | 183.4929
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 深圳 | 4 | 33.002
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 云南 | 10 | 121
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 2 | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） | 超高压广东广西广州深圳云南 | 超高压 | 51 | 262.635 | 1 | 3 | 1 | 40 | 87 | 1084.3325
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 广东 | 93 | 1010.9
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 广西 | 12 | 176.08 |  |  | 2 | 35 | 76 | 948.791
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 广州 | 10 | 423.3
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 深圳 | 2 | 22.9163 |  |  | 3 | 25 | 55 | 677.7078
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 云南 | 50 | 815
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 3 | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） | 超高压广东广西广州云南 | 超高压 | 28 | 123.556 | 1 | 3 | 1 | 40 | 137 | 1068.0829
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 广东 | 31 | 768.82
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 广西 | 14 | 115 |  |  | 2 | 35 | 120 | 934.5725
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 广州 | 6 | 289.82
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 云南 | 264 | 1373.0112 |  |  | 3 | 25 | 86 | 667.5518
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 4 | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 超高压广东广西广州海南深圳云南 | 超高压 | 8 | 34.5 | 1 | 2 | 1 | 55 | 60 | 353.5625
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 广东 | 26 | 130.448
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 广西 | 13 | 99.28
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 广州 | 6 | 52.48 |  |  | 2 | 45 | 49 | 289.2785
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 海南 | 10 | 88.9
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 深圳 | 4 | 31.233
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 云南 | 42 | 206
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 5 | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 深圳广州广东 | 深圳 | 5 | 70.5458 | 1 | 4 | 1 | 55 | 103 | 1332.1582
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 广州 | 14 | 281.828 |  |  | 2 | 45 | 85 | 1089.9476
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 广东 | 169 | 2069.732
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 海南超高压云南 | 海南 | 62 | 579.236 |  |  | 1 | 55 | 75 | 780.0298
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 超高压 | 24 | 184 |  |  | 2 | 45 | 61 | 638.2062
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 云南 | 50 | 655
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 6 | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 广东广西 | 广东 | 44 | 300.249 | 1 | 2 | 1 | 55 | 83 | 725.7996
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 海南深圳云南 | 广西 | 31 | 357.0093
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 海南 | 31 | 200.782 |  |  | 2 | 45 | 67 | 593.8361
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 深圳 | 6 | 88.5954
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 云南 | 38 | 373
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 7 | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 广东广西广州海南深圳云南 | 广东 | 28 | 110.154 | 1 | 1 | 1 | 100 | 127 | 582.3771
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 广西 | 19 | 132.975
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 广州 | 4 | 26.9695
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 海南 | 8 | 34.24
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 深圳 | 50 | 212.0386
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 云南 | 18 | 66
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 8 | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 广州深圳广西 | 广州 | 26 | 259.08 | 1 | 6 | 1 | 55 | 169 | 1020.5659
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） |  | 深圳 | 142 | 320.2382 |  |  | 2 | 45 | 138 | 835.0085
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） |  | 广西 | 139 | 1276.2562
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 广东 | 广东 | 290 | 2000.132 |  |  | 1 | 40 | 116 | 800.0528
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | [6 empty] | 2 | 35 | 102 | 700.0462
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | [6 empty] | 3 | 25 | 72 | 500.033
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 海南 | 海南 | 57 | 330.2526 |  |  | 1 | 100 | 57 | 330.2526
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 9 | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 广东 | 广东 | 400 | 3100.363 | 1 | 6 | 1 | 35 | 140 | 1085.1271
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | [6 empty] | 2 | 30 | 120 | 930.1089
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | [6 empty] | 3 | 20 | 80 | 620.0726
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | [6 empty] | 4 | 15 | 60 | 465.0544
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 云南 | 云南 | 62 | 644.0002 |  |  | 1 | 100 | 62 | 644.0002
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 超高压广州海南深圳 | 超高压 | 1 | 3.5 |  |  | 1 | 100 | 144 | 1250.5664
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 广州 | 54 | 516.4952
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 海南 | 46 | 425.43
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 深圳 | 43 | 305.1412
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 10 | 过程层交换机（适用于500kV智能站A/B网、220kV智能站A网） | 广东广州海南 | 广东 | 36 | 629.064 | 1 | 2 | 1 | 55 | 26 | 445.6474
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于500kV智能站A/B网、220kV智能站A网） |  | 广州 | 4 | 147.844 |  |  | 2 | 45 | 22 | 364.6206
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于500kV智能站A/B网、220kV智能站A网） |  | 海南 | 8 | 33.36
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 11 | 安全可控过程层交换机（适用于220kV智能站B网） | 广东 | 广东 | 41 | 311.788 | 1 | 2 | 1 | 55 | 23 | 171.4834
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于220kV智能站B网） | [6 empty] | 2 | 45 | 18 | 140.3046
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 12 | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） | 广东 | 广东 | 183 | 1583.459 | 1 | 5 | 1 | 40 | 73 | 633.3836
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） | [6 empty] | 2 | 35 | 64 | 554.2106
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） | [6 empty] | 3 | 25 | 46 | 395.8648
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） | 广州贵州海南深圳 | 广州 | 12 | 143.394 |  |  | 1 | 55 | 23 | 207.4821
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） |  | 贵州 | 10 | 32.6
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） |  | 海南 | 14 | 66.72 |  |  | 2 | 45 | 19 | 169.7581
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 过程层交换机（适用于110kV智能站A网） |  | 深圳 | 6 | 134.5262
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 13 | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） | 广东 | 广东 | 111 | 886.34 | 1 | 5 | 1 | 40 | 44 | 354.536
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） | [6 empty] | 2 | 35 | 39 | 310.219
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） | [6 empty] | 3 | 25 | 28 | 221.585
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） | 广州贵州海南深圳 | 广州 | 25 | 163.064 |  |  | 1 | 55 | 43 | 224.6523
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） |  | 贵州 | 34 | 140.24
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） |  | 海南 | 17 | 82.974 |  |  | 2 | 45 | 35 | 183.8065
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） |  | 深圳 | 2 | 22.1808
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 14 | 安全可控智能录波器 | 广东 | 广东 | 232 | 3610.1434 | 1 | 6 | 1 | 35 | 81 | 1263.5502
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 | [6 empty] | 2 | 30 | 70 | 1083.043
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 | [6 empty] | 3 | 20 | 46 | 722.0287
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 | [6 empty] | 4 | 15 | 35 | 541.5215
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 | 超高压广西 | 超高压 | 125 | 235.187 |  |  | 1 | 55 | 152 | 1318.3509
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 | 广州海南深圳 | 广西 | 69 | 1105.4733
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 |  | 广州 | 22 | 431.465 |  |  | 2 | 45 | 125 | 1078.6507
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 |  | 海南 | 55 | 521.183
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控智能录波器 |  | 深圳 | 6 | 103.6933
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 15 | 安全可控220kV备自投装置屏 | 广东 | 广东 | 23 | 487.8396 | 1 | 3 | 1 | 55 | 13 | 268.3118
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 | [6 empty] | 2 | 45 | 10 | 219.5278
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 | 广西广州 | 广西 | 1 | 19.1978 |  |  | 1 | 100 | 3 | 59.1978
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 |  | 广州 | 2 | 40
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 16 | 安全可控110kV备自投装置屏 | 广东 | 广东 | 97 | 1398.531 | 1 | 4 | 1 | 40 | 39 | 559.4124
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 | [6 empty] | 2 | 35 | 34 | 489.4859
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 | [6 empty] | 3 | 25 | 24 | 349.6327
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 | 广西海南深圳 | 广西 | 45 | 538.122 |  |  | 1 | 100 | 60 | 747.246
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 |  | 海南 | 10 | 139.988
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 |  | 深圳 | 5 | 69.136
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 17 | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 2 | 380 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2 | 380
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 超高压贵州 | 超高压 | 1 | 147.49 |  |  | 1 | 100 | 2 | 297.49
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 贵州 | 1 | 150
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 18 | 500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广州云南 | 广州 | 1 | 220.8784 | 1 | 2 | 1 | 100 | 3 | 488.8784
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 2 | 268
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 2 | 400 |  |  | 1 | 100 | 2 | 400
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 19 | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东云南 | 广东 | 3 | 400 | 1 | 4 | 1 | 100 | 7 | 800
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 4 | 400
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 超高压广州海南 | 超高压 | 2 | 4.25 |  |  | 1 | 100 | 7 | 612.171
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 广州 | 1 | 155
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 海南 | 4 | 452.921
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 8 | 1095.018 |  |  | 1 | 55 | 4 | 602.2599
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 4 | 492.7581
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 20 | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 13 | 1999.52 | 1 | 5 | 1 | 35 | 5 | 699.832
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 30 | 4 | 599.856
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 3 | 20 | 3 | 399.904
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 4 | 15 | 1 | 299.928
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 云南 | 云南 | 4 | 536 |  |  | 1 | 100 | 4 | 536
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 21 | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 54 | 3599.164 | 1 | 5 | 1 | 55 | 30 | 1979.5402
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 24 | 1619.6238
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 36 | 3049.0788 |  |  | 1 | 55 | 19 | 1676.9933
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 17 | 1372.0855
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 贵州海南深圳云南 | 贵州 | 1 | 60 |  |  | 1 | 100 | 13 | 1039.4638
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 海南 | 6 | 527.168
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 深圳 | 1 | 102.2958
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 5 | 350
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 22 | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广州深圳 | 广州 | 6 | 602.512 | 1 | 5 | 1 | 100 | 12 | 1581.3296
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 深圳 | 6 | 978.8176
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 30 | 3000.2492 |  |  | 1 | 40 | 12 | 1200.0997
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 35 | 11 | 1050.0872
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 3 | 25 | 7 | 750.0623
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 海南 | 海南 | 4 | 495.769 |  |  | 1 | 100 | 4 | 495.769
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 23 | 35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西云南 | 广西 | 5 | 270.2664 | 1 | 3 | 1 | 55 | 6 | 293.2965
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 35kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 5 | 263 |  |  | 2 | 45 | 4 | 239.9699
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 2 | 100 |  |  | 1 | 100 | 2 | 100
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 24 | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 5 | 415.3192 | 1 | 3 | 1 | 55 | 3 | 228.4256
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 2 | 186.8936
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 贵州云南 | 贵州 | 1 | 70 |  |  | 1 | 100 | 6 | 323
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 5 | 253
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 25 | 变电站时间同步系统 | 广东广西 | 广东 | 39 | 499.9488 | 1 | 5 | 1 | 40 | 23 | 302.0195
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站时间同步系统 |  | 广西 | 19 | 255.1 |  |  | 2 | 35 | 20 | 264.2671
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站时间同步系统 | [6 empty] | 3 | 25 | 15 | 188.7622
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站时间同步系统 | 广州海南深圳 | 广州 | 12 | 133.9532 |  |  | 1 | 100 | 27 | 318.1778
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站时间同步系统 |  | 海南 | 9 | 130.854
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站时间同步系统 |  | 深圳 | 6 | 53.3706
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站时间同步系统 | 云南 | 云南 | 100 | 201 |  |  | 1 | 100 | 100 | 201
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 26 | 宽频测量装置 | 广东海南广州 | 广东 | 5 | 60 | 1 | 2 | 1 | 100 | 11 | 122.36
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 宽频测量装置 |  | 广州 | 1 | 25.38
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 宽频测量装置 |  | 海南 | 5 | 36.98
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 宽频测量装置 | 广西 | 广西 | 8 | 96.544 |  |  | 1 | 100 | 8 | 96.544
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 27 | 站控层交换机 | 深圳广州 | 深圳 | 7 | 195.9166 | 1 | 4 | 1 | 100 | 67 | 915.4166
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 站控层交换机 |  | 广州 | 60 | 719.5
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 站控层交换机 | 超高压海南云南 | 超高压 | 24 | 36 |  |  | 1 | 100 | 785 | 874.365
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 站控层交换机 |  | 海南 | 298 | 375.365
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 站控层交换机 |  | 云南 | 463 | 463
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 站控层交换机 | 广东 | 广东 | 1016 | 2000.4007 |  |  | 1 | 55 | 559 | 1100.2204
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 站控层交换机 | [6 empty] | 2 | 45 | 457 | 900.1803
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 28 | 变电站交流不间断电源（UPS） | 广东深圳 | 广东 | 125 | 751.152 | 1 | 3 | 1 | 55 | 78 | 454.8905
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 深圳 | 16 | 75.9216 |  |  | 2 | 45 | 63 | 372.1831
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） | 超高压广西贵州海南南网储能云南 | 超高压 | 2 | 8 |  |  | 1 | 100 | 65 | 323.0725
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 广西 | 9 | 42.105
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 贵州 | 4 | 30.48
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 海南 | 9 | 35.4875
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 南网储能 | 1 | 2
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 云南 | 40 | 205
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 29 | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 广西广州贵州海南深圳云南 | 广西 | 21 | 89.68 | 1 | 3 | 1 | 100 | 91 | 567.3717
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 广州 | 15 | 169.4
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 贵州 | 3 | 14.5419
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 海南 | 6 | 22.0426
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 深圳 | 6 | 34.7072
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 云南 | 40 | 237
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 广东 | 广东 | 127 | 786.6652 |  |  | 1 | 55 | 70 | 432.6659
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | [6 empty] | 2 | 45 | 57 | 353.9993
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 30 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广东 | 广东 | 327 | 599.9974 | 1 | 4 | 1 | 55 | 180 | 329.9986
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 | [6 empty] | 2 | 45 | 147 | 269.9988
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广州贵州海南深圳云南 | 广州 | 39 | 70.6904 |  |  | 1 | 100 | 172 | 304.3554
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 贵州 | 32 | 57.576
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 海南 | 36 | 64.773
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 深圳 | 42 | 71.316
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 云南 | 23 | 40
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广西 | 广西 | 165 | 287.9432 |  |  | 1 | 100 | 165 | 287.9432
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 31 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广东 | 广东 | 298 | 319.7219 | 1 | 4 | 1 | 40 | 119 | 127.8888
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | [6 empty] | 2 | 35 | 104 | 111.9027
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | [6 empty] | 3 | 25 | 75 | 79.9305
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广西广州贵州海南深圳 | 广西 | 72 | 79.39 |  |  | 1 | 100 | 159 | 180.124
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 广州 | 24 | 29.28
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 贵州 | 13 | 13.45
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 海南 | 26 | 27.14
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 深圳 | 24 | 30.864
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 32 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东广州深圳 | 广东 | 180 | 500.2829 | 1 | 2 | 1 | 100 | 245 | 672.0785
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 深圳 | 30 | 73.56
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 广州 | 35 | 98.2356
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 超高压云南贵州海南 | 超高压 | 1 | 2.6866 |  |  | 1 | 100 | 176 | 483.0407
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 海南 | 108 | 293.9236
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 贵州 | 42 | 118.4305
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 云南 | 25 | 68
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 33 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 超高压海南广州深圳 | 超高压 | 2 | 9.1 | 1 | 5 | 1 | 100 | 209 | 853.142
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 广州 | 16 | 62.076
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 深圳 | 12 | 52.2
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 海南 | 179 | 729.766
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广东广西 | 广东 | 426 | 1800.2497 |  |  | 1 | 40 | 303 | 1292.4432
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 广西 | 332 | 1430.8583 |  |  | 2 | 35 | 265 | 1130.8878
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | [6 empty] | 3 | 25 | 190 | 807.777
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 云南 | 云南 | 250 | 1007 |  |  | 1 | 100 | 250 | 1007
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 1 | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 云南 | 云南 | 1762 | 111.006 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1762 | 111.006
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 广东贵州广州 | 广东 | 1455 | 79.999 |  | 1 | 1 | 100 | 1577 | 88.599
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 |  | 贵州 | 22 | 6.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版低压导轨式电流模块 |  | 广州 | 100 | 2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 2 | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 广州云南 | 广州 | 4000 | 200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8045 | 327.013
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 |  | 云南 | 4045 | 127.013
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 广东贵州 | 广东 | 21610 | 255.827 |  | 1 | 1 | 100 | 21812 | 275.907
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 |  | 贵州 | 202 | 20.08
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 3 | 低压面板式电流模块 | 广东 | 广东 | 5418 | 300.1056 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 低压面板式电流模块 | [6 empty] | 2 | 35 | 0 | 3.5
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 低压面板式电流模块 | [6 empty] | 3 | 25 | 0 | 2.5
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 低压面板式电流模块 | 海南广州云南 | 海南 | 244 | 13.4444 |  | 1 | 1 | 100 | 604 | 31.4444 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 低压面板式电流模块 |  | 广州 | 200 | 10
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 低压面板式电流模块 |  | 云南 | 160 | 8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 4 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 云南 | 云南 | 3943 | 919.1133 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 3.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 2.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 广东 | 广东 | 3916 | 694.3692 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 4.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 3.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 海南广西 | 海南 | 1130 | 199.887 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 19
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 |  | 广西 | 74 | 17.464
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 5 | 电缆头温度监测装置 | 贵州 | 贵州 | 235 | 44.3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 235 | 44.3
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 6 | 电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 | 广东海南云南广西 | 广东 | 344 | 50.0538 | 1 | 1 | 1 | 100 | 412 | 58.1566
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 |  | 海南 | 47 | 5.9408
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 |  | 云南 | 20 | 2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 |  | 广西 | 1 | 0.162
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 7 | 油浸变压器状态监测装置 | 广东 | 广东 | 5199 | 1400.8149 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 101.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 油浸变压器状态监测装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 67.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 油浸变压器状态监测装置 | 海南 | 海南 | 196 | 54.316 |  | 1 | 1 | 100 | 196 | 54.316 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 8 | 配电视联融合终端（枪型） | 广东南网储能 | 广东 | 100 | 13 | 1 | 1 | 1 | 100 | 127 | 18.67
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（枪型） |  | 南网储能 | 27 | 5.67
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 9 | 红外高清球机 | 广东 | 广东 | 1509 | 490.1325 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 196.053
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 红外高清球机 | [6 empty] | 2 | 35 | 0 | 10.85
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 红外高清球机 | [6 empty] | 3 | 25 | 0 | 7.75
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 红外高清球机 | 深圳广西海南 | 深圳 | 73 | 20.7612 |  | 1 | 1 | 100 | 93 | 26.9552 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 红外高清球机 |  | 广西 | 12 | 4.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 红外高清球机 |  | 海南 | 8 | 1.994
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 10 | 配电视联融合终端（球型） | 云南 | 云南 | 5033 | 1384.075 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 1.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（球型） | [6 empty] | 2 | 35 | 0 | 1.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（球型） | [6 empty] | 3 | 25 | 0 | 1
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（球型） | 深圳超高压南网储能贵州 | 深圳 | 900 | 229.5 |  | 1 | 1 | 100 | 1060 | 346.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 超高压 | 80 | 76
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 南网储能 | 76 | 40.28
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 贵州 | 4 | 1.02
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 11 | 电力开源物联版视频云节点 | 云南广州 | 云南 | 2809 | 617.98 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 174
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版视频云节点 |  | 广州 | 3500 | 500 |  |  | 2 | 40 | 0 | 116
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版视频云节点 | 广东海南 | 广东 | 1012 | 303.7734 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 57
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版视频云节点 |  | 海南 | 2 | 0.46
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 12 | 电力开源物联版智能视频云节点 | 云南深圳广西 | 云南 | 84 | 63 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 400
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 |  | 深圳 | 14 | 9.52
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 |  | 广西 | 1 | 0.78
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 13 | 配电物联环境终端 | 广东广州深圳云南广西海南贵州超高压 | 广东 | 28438 | 899.8381 | 1 | 1 | 1 | 100 | 48345 | 1574.2572
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 广州 | 16875 | 600
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 深圳 | 2803 | 63.1302
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 云南 | 115 | 5.98
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 广西 | 41 | 2.213
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 海南 | 39 | 1.3454
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 贵州 | 24 | 1.2305
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 配电物联环境终端 |  | 超高压 | 10 | 0.52
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 14 | 电力开源物联版配变红外热成像监测装置 | 云南 | 云南 | 174 | 128.064 | 1 | 1 | 1 | 100 | 174 | 128.064
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配变红外热成像监测装置 | 广东海南广西 | 广东 | 146 | 70.292 |  | 1 | 1 | 100 | 182 | 99.852
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配变红外热成像监测装置 |  | 海南 | 20 | 15.16
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配变红外热成像监测装置 |  | 广西 | 16 | 14.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 15 | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | 贵州 | 贵州 | 9168 | 3942.24 | 1 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | [6 empty] | 2 | 30 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | [6 empty] | 3 | 20 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | [6 empty] | 4 | 15 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | 广东广州超高压 | 广东 | 15 | 120 |  | 1 | 1 | 100 | 129 | 183.44 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 |  | 广州 | 100 | 50
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 电力开源物联版配电架空线路故障指示器 |  | 超高压 | 14 | 13.44
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 16 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 广东海南 | 广东 | 61 | 100.9 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 海南 | 39 | 77.3 |  |  | 2 | 40 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 贵州深圳广西云南 | 贵州 | 15 | 57.5715 |  | 1 | 1 | 100 | 74 | 154.7015
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 深圳 | 21 | 34.65
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 广西 | 18 | 31.48
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 云南 | 20 | 31
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 17 | 北斗智能终端 | 云南超高压广州广东海南 | 云南 | 257 | 769.972 | 1 | 1 | 1 | 100 | 585 | 1651.217
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 北斗智能终端 |  | 超高压 | 119 | 388.25
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 北斗智能终端 |  | 广州 | 120 | 354
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 北斗智能终端 |  | 广东 | 79 | 105.995
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 北斗智能终端 |  | 海南 | 10 | 33
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 18 | 工器具现场安全管控装置 | 广东超高压 | 广东 | 490 | 81.977 | 1 | 1 | 1 | 100 | 584 | 104.077
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 工器具现场安全管控装置 |  | 超高压 | 94 | 22.1
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 19 | 北斗智能穿戴终端 | 超高压广东 | 超高压 | 104 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 100 | 205 | 88.725
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 北斗智能穿戴终端 |  | 广东 | 101 | 40.905
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 20 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 广东 | 广东 | 6721 | 15999.801 | 1 | 6 | 1 | 22 | 0 | 5.06
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 2 | 20 | 0 | 4.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 3 | 18 | 0 | 4.14
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 4 | 16 | 0 | 3.68
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 5 | 13 | 0 | 2.99
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 6 | 11 | 0 | 2.53
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 海南云南 | 海南 | 1025 | 2456.3 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 27
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） |  | 云南 | 627 | 1567.5 |  |  | 2 | 40 | 0 | 18
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 广西深圳广州超高压贵州 | 广西 | 846 | 1915.12 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 19
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） |  | 深圳 | 232 | 968.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） |  | 广州 | 78 | 190.88
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） |  | 超高压 | 176 | 171.2162
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） |  | 贵州 | 80 | 208.817
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 21 | 输电视联融合终端 | 广西 | 广西 | 3108 | 6479.4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 0.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 | 海南 | 海南 | 2000 | 5800 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 3
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 | 云南 | 云南 | 1500 | 3750 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 2.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 1.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 | 广东广州超高压 | 广东 | 700 | 700 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 13
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 |  | 广州 | 1000 | 2900
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电视联融合终端 |  | 超高压 | 181 | 597.7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 22 | 输电线路故障精确定位装置 | 广西 | 广西 | 962 | 7981.8856 | 1 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 2 | 30 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 3 | 20 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 4 | 15 | 0 | 0
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | 广东 | 广东 | 854 | 7005.2608 |  | 4 | 1 | 35 | 0 | 20.3
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 2 | 30 | 0 | 17.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 3 | 20 | 0 | 11.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 4 | 15 | 0 | 8.7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | 海南 | 海南 | 307 | 2466.7 |  | 1 | 1 | 100 | 307 | 36
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 | 广州超高压深圳云南贵州 | 广州 | 150 | 1156.5 |  | 1 | 1 | 100 | 356 | 2643.0144
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 超高压 | 9 | 66.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 深圳 | 74 | 521.7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 云南 | 92 | 645
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 贵州 | 31 | 253.4144
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 23 | 架空输电线路导线弧垂监测装置 | 广州广西 | 广州 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 15 | 62.1
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路导线弧垂监测装置 |  | 广西 | 6 | 28.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 24 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 海南广州 | 海南 | 100 | 330 | 1 | 1 | 1 | 100 | 109 | 349.35
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路导线温度监测装置 |  | 广州 | 9 | 19.35
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 25 | 架空输电线路导线舞动监测装置 | 云南 | 云南 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 26
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 26 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 超高压贵州云南 | 超高压 | 20 | 60 | 1 | 1 | 1 | 100 | 29 | 95.08
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路地线融冰监测装置 |  | 贵州 | 8 | 25.08
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路地线融冰监测装置 |  | 云南 | 1 | 10
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 27 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 云南 | 云南 | 85 | 555.05 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 1.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 0.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 | 超高压贵州 | 超高压 | 626 | 503.52 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 0.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 |  | 贵州 | 32 | 191.8191 |  |  | 2 | 40 | 0 | 0.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 28 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 广东超高压云南 | 广东 | 98 | 449.84 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 37.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 |  | 超高压 | 33 | 66 |  |  | 2 | 40 | 0 | 25.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 |  | 云南 | 24 | 60
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 深圳 | 深圳 | 1 | 2.5 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 2.5 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 29 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 云南广东贵州 | 云南 | 69 | 326.025 | 1 | 1 | 1 | 100 | 81 | 383.725
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 绝缘子污秽在线监测装置 |  | 广东 | 9 | 40
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 绝缘子污秽在线监测装置 |  | 贵州 | 3 | 17.7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 30 | 架空输电线路山火监测装置 | 广东 | 广东 | 1069 | 3066.597 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 25
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路山火监测装置 | [6 empty] | 2 | 22 | 0 | 22
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路山火监测装置 | [6 empty] | 3 | 20 | 0 | 20
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路山火监测装置 | [6 empty] | 4 | 18 | 0 | 18
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路山火监测装置 | [6 empty] | 5 | 15 | 161 | 15
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路山火监测装置 | 云南贵州 | 云南 | 356 | 890 |  | 2 | 1 | 60 | 0 | 40.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路山火监测装置 |  | 贵州 | 25 | 70.585 |  |  | 2 | 40 | 0 | 26.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 31 | 架空输电线路微气象监测装置 | 海南 | 海南 | 43 | 215 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0 | 14.4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路微气象监测装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 0 | 9.6
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路微气象监测装置 | 超高压广东贵州 | 超高压 | 20 | 51.6 |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 1479
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路微气象监测装置 |  | 广东 | 10 | 30
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 |  | 架空输电线路微气象监测装置 |  | 贵州 | 2 | 5.6
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1 | 500kV安全可控母线保护屏 | 广东贵州云南 | 广东 | 46 | 432.72 | 1 | 2 | 1 | 55 | 41 | 383.68
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 贵州 | 6 | 82.88 |  |  | 2 | 45 | 33 | 313.92
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控母线保护屏 |  | 云南 | 22 | 182
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 2 | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） | 超高压广东贵州云南 | 超高压 | 49 | 263.817 | 1 | 3 | 1 | 40 | 150 | 1721.3856
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 广东 | 95 | 1799.76 |  |  | 2 | 35 | 131 | 1506.2124
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 贵州 | 16 | 325.8871 |  |  | 3 | 25 | 93 | 1075.866
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） |  | 云南 | 214 | 1914
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 3 | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） | 超高压广东广西贵州深圳云南 | 超高压 | 16 | 120.158 | 1 | 2 | 1 | 55 | 65 | 1033.1316
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 广东 | 73 | 502.187
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 广西 | 9 | 118
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 贵州 | 11 | 763.5 |  |  | 2 | 45 | 53 | 845.2894
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 深圳 | 2 | 38.576
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） |  | 云南 | 7 | 336
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 4 | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 广东 | 广东 | 145 | 1090.3355 | 1 | 2 | 1 | 55 | 80 | 599.6845
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | [6 empty] | 2 | 45 | 65 | 490.651
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 广州贵州海南南网储能超高压云南 | 广州 | 10 | 85.1 |  | 2 | 1 | 55 | 56 | 454.1141
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 贵州 | 17 | 192.992
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 海南 | 19 | 167.582
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 南网储能 | 3 | 18.3 |  |  | 2 | 45 | 45 | 371.5479
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 超高压 | 5 | 32.688
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 云南 | 47 | 329
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 5 | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 超高压广东广州海南 | 超高压 | 20 | 140.98 | 1 | 2 | 1 | 55 | 200 | 2085.567
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 广东 | 274 | 3000.176
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 广州 | 22 | 120.592 |  |  | 2 | 45 | 164 | 1706.373
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 海南 | 48 | 530.192
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 贵州云南 | 贵州 | 72 | 1159.54 |  | 3 | 1 | 40 | 233 | 2248.144
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） |  | 云南 | 511 | 4460.82 |  |  | 2 | 35 | 204 | 1967.126
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | [6 empty] | 3 | 25 | 146 | 1405.09
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 6 | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 广东广州超高压海南 | 广东 | 131 | 1423.7135 | 1 | 2 | 1 | 55 | 106 | 961.6457
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 广州 | 10 | 45.372
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 超高压 | 2 | 10.3 |  |  | 2 | 45 | 86 | 786.8011
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 海南 | 49 | 269.0613
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 广西贵州云南 | 广西 | 72 | 764.24 |  | 2 | 1 | 55 | 177 | 1010.0211
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 贵州 | 38 | 523.562 |  |  | 2 | 45 | 144 | 826.3809
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） |  | 云南 | 211 | 548.6
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 7 | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 广东广西 | 广东 | 180 | 869.0118 | 1 | 2 | 1 | 55 | 119 | 565.6485
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 广西 | 36 | 159.44 |  |  | 2 | 45 | 97 | 462.8033
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 广州海南云南 | 广州 | 4 | 33.87 |  | 1 | 1 | 100 | 93 | 509.125
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 海南 | 21 | 101.255
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） |  | 云南 | 68 | 374
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 8 | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 广东 | 广东 | 578 | 4992.7782 | 1 | 4 | 1 | 35 | 202 | 1747.4724
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | [6 empty] | 2 | 30 | 173 | 1497.8335
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | [6 empty] | 3 | 20 | 116 | 998.5556
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | [6 empty] | 4 | 15 | 87 | 748.9167
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 广州贵州海南云南 | 广州 | 42 | 447.978 |  | 2 | 1 | 55 | 158 | 1384.0092
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） |  | 贵州 | 30 | 290.6456
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） |  | 海南 | 79 | 760.7568 |  |  | 2 | 45 | 129 | 1132.3712
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） |  | 云南 | 136 | 1017
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 9 | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 广东 | 广东 | 545 | 5003.3221 | 1 | 3 | 1 | 40 | 218 | 2001.3288
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | [6 empty] | 2 | 35 | 191 | 1751.1627
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | [6 empty] | 3 | 25 | 136 | 1250.8305
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 云南贵州海南 | 云南 | 671 | 3014.65 |  | 2 | 1 | 55 | 431 | 2265.3785
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 贵州 | 36 | 420.79 |  |  | 2 | 45 | 352 | 1853.4915
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 海南 | 76 | 683.43
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 广西广州深圳 | 广西 | 142 | 1359 |  | 1 | 1 | 100 | 165 | 1642.9248
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 广州 | 11 | 175.64
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） |  | 深圳 | 12 | 108.2848
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 10 | 安全可控过程层交换机 | 云南广东 | 云南 | 204 | 1836 | 1 | 3 | 1 | 40 | 151 | 1334.5312
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 |  | 广东 | 174 | 1500.3279 |  |  | 2 | 35 | 132 | 1167.7148
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 | [6 empty] | 3 | 25 | 95 | 834.082
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 | 广西贵州海南广州深圳 | 广西 | 56 | 477.182 |  | 2 | 1 | 55 | 103 | 684.083
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 |  | 贵州 | 69 | 207.8
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 |  | 海南 | 34 | 378.1725 |  |  | 2 | 45 | 84 | 559.7043
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 |  | 广州 | 24 | 134.4
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控过程层交换机 |  | 深圳 | 4 | 46.2328
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 11 | 过程层交换机 | 广东广西 | 广东 | 63 | 810.532 | 1 | 3 | 1 | 40 | 43 | 491.5728
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 过程层交换机 |  | 广西 | 45 | 418.4 |  |  | 2 | 35 | 38 | 430.1262
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 过程层交换机 | [6 empty] | 3 | 25 | 27 | 307.233
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 过程层交换机 | 广州贵州海南云南 | 广州 | 6 | 116.034 |  | 2 | 1 | 55 | 293 | 449.8747
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 过程层交换机 |  | 贵州 | 73 | 267.4
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 过程层交换机 |  | 海南 | 10 | 53.54 |  |  | 2 | 45 | 239 | 368.0793
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 过程层交换机 |  | 云南 | 443 | 380.98
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 12 | 安全可控智能录波器 | 广东云南 | 广东 | 274 | 4500.2494 | 1 | 4 | 1 | 35 | 244 | 3022.6873
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 | [6 empty] | 2 | 30 | 209 | 2590.8748
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 |  | 云南 | 424 | 4136 |  |  | 3 | 20 | 140 | 1727.2499
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 | [6 empty] | 4 | 15 | 105 | 1295.4374
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 | 广西贵州 | 广西 | 61 | 759.21 |  | 1 | 1 | 100 | 181 | 2763.518
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 |  | 贵州 | 120 | 2004.308
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 | 广州海南超高压 | 广州 | 8 | 157.88 |  | 1 | 1 | 100 | 83 | 1899.9198
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 |  | 海南 | 67 | 1700.5198
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控智能录波器 |  | 超高压 | 8 | 41.52
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 13 | 安全可控220kV备自投装置屏 | 广东云南 | 广东 | 43 | 999.8806 | 1 | 2 | 1 | 55 | 31 | 692.9343
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 |  | 云南 | 13 | 260 |  |  | 2 | 45 | 25 | 566.9463
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 | 海南贵州广州 | 海南 | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 100 | 15 | 375
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 |  | 贵州 | 12 | 300
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控220kV备自投装置屏 |  | 广州 | 2 | 60
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 14 | 安全可控110kV备自投装置屏 | 广东广西 | 广东 | 106 | 1600.125 | 1 | 2 | 1 | 55 | 96 | 1142.998
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 |  | 广西 | 68 | 478.0532 |  |  | 2 | 45 | 78 | 935.1802
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 | 云南贵州海南 | 云南 | 69 | 984.8 |  | 2 | 1 | 55 | 59 | 830.0816
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 |  | 贵州 | 21 | 265.9278 |  |  | 2 | 45 | 49 | 679.1577
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控110kV备自投装置屏 |  | 海南 | 18 | 258.5115
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 15 | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 92 | 1703.1472 | 1 | 2 | 1 | 55 | 50 | 936.731
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 42 | 766.4162
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 超高压云南 | 超高压 | 2 | 6 |  | 1 | 1 | 100 | 6 | 392
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 4 | 386
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 16 | 500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东云南 | 广东 | 75 | 550.49 | 1 | 2 | 1 | 55 | 51 | 584.9195
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 18 | 513 |  |  | 2 | 45 | 42 | 478.5705
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 1 | 180 |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 180
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 17 | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东云南 | 广东 | 350 | 2651.05 | 1 | 3 | 1 | 40 | 162 | 1794.62
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 57 | 1835.5 |  |  | 2 | 35 | 142 | 1570.2925
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 3 | 25 | 103 | 1121.6375
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西广州贵州海南 | 广西 | 9 | 587 |  | 2 | 1 | 55 | 17 | 1230.0332
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 广州 | 4 | 94.58
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 贵州 | 12 | 715 |  |  | 2 | 45 | 14 | 1006.3908
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 海南 | 6 | 839.844
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 18 | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 7 | 1350.53 | 1 | 2 | 1 | 55 | 4 | 742.7915
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 3 | 607.7385
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 5 | 758.45 |  | 1 | 1 | 100 | 5 | 758.45
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 海南 | 海南 | 2 | 482.2385 |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 482.2385
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 云南 | 云南 | 3 | 309 |  | 1 | 1 | 100 | 3 | 309
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 19 | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 91 | 7000.6868 | 1 | 3 | 1 | 40 | 36 | 2800.2747
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 35 | 32 | 2450.2404
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 3 | 25 | 23 | 1750.1717
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西 | 广西 | 19 | 1550 |  | 1 | 1 | 100 | 19 | 1550
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 深圳海南云南 | 深圳 | 4 | 357.0288 |  | 1 | 1 | 100 | 17 | 1221.0698
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 海南 | 3 | 24.041
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 云南 | 10 | 840
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 20 | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 67 | 8249.5737 | 1 | 2 | 1 | 55 | 37 | 4537.2655
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 30 | 3712.3082
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 云南海南 | 云南 | 36 | 3960 |  | 2 | 1 | 55 | 29 | 3195.968
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 海南 | 16 | 1850.851 |  |  | 2 | 45 | 23 | 2614.883
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 广西广州贵州深圳 | 广西 | 10 | 1016 |  | 1 | 1 | 100 | 21 | 2352.9235
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 广州 | 2 | 255.641
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 贵州 | 6 | 633.66
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 深圳 | 3 | 447.6225
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 21 | 35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 云南 | 云南 | 10 | 499 | 1 | 2 | 1 | 55 | 6 | 274.45
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 45 | 4 | 224.55
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 广东 | 广东 | 2 | 90 |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 90
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 22 | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 云南 | 云南 | 25 | 1160 | 1 | 3 | 1 | 40 | 10 | 464
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 2 | 35 | 9 | 406
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | [6 empty] | 3 | 25 | 6 | 290
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 贵州广东 | 贵州 | 2 | 82 |  | 1 | 1 | 100 | 7 | 262
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） |  | 广东 | 5 | 180
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 23 | 变电站时间同步系统 | 广东 | 广东 | 641 | 5540.1618 | 1 | 3 | 1 | 40 | 256 | 2216.0647
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 | [6 empty] | 2 | 35 | 224 | 1939.0566
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 | [6 empty] | 3 | 25 | 161 | 1385.0405
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 | 海南云南 | 海南 | 47 | 561.0631 |  | 1 | 1 | 100 | 147 | 1177.0631
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 |  | 云南 | 100 | 616
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 | 广州南网储能广西贵州 | 广州 | 3 | 41.572 |  | 1 | 1 | 100 | 138 | 868.1839
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 |  | 南网储能 | 33 | 24.68
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 |  | 广西 | 68 | 504
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站时间同步系统 |  | 贵州 | 34 | 297.9319
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 24 | 宽频测量装置 | 广东贵州 | 广东 | 31 | 419.9 | 1 | 2 | 1 | 55 | 25 | 522.995
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 宽频测量装置 |  | 贵州 | 15 | 531 |  |  | 2 | 45 | 21 | 427.905
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 宽频测量装置 | 广西超高压 | 广西 | 16 | 206.56 |  | 1 | 1 | 100 | 19 | 302.9803
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 宽频测量装置 |  | 超高压 | 3 | 96.4203
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 宽频测量装置 | 海南深圳云南 | 海南 | 6 | 43.92 |  | 1 | 1 | 100 | 15 | 184.2886
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 宽频测量装置 |  | 深圳 | 1 | 12.3686
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 宽频测量装置 |  | 云南 | 8 | 128
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 25 | 站控层交换机 | 广东 | 广东 | 5694 | 9429.9222 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2278 | 3771.9689
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 | [6 empty] | 2 | 35 | 1993 | 3300.4728
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 | [6 empty] | 3 | 25 | 1423 | 2357.4806
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 | 云南海南广西 | 云南 | 1144 | 3469 |  | 2 | 1 | 55 | 1200 | 3223.0192
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 |  | 海南 | 398 | 1404.635
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 |  | 广西 | 640 | 986.4 |  |  | 2 | 45 | 982 | 2637.0158
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 | 超高压广州贵州深圳 | 超高压 | 6 | 4.8 |  | 1 | 1 | 100 | 335 | 1619.4961
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 |  | 广州 | 69 | 617.6
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 |  | 贵州 | 250 | 752.2866
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 站控层交换机 |  | 深圳 | 10 | 244.8095
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 26 | 变电站交流不间断电源（UPS） | 广东云南 | 广东 | 128 | 500.1746 | 1 | 3 | 1 | 40 | 67 | 332.4699
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 云南 | 40 | 331 |  |  | 2 | 35 | 59 | 290.9111
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） | [6 empty] | 3 | 25 | 42 | 207.7937
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） | 广西广州贵州海南深圳超高压 | 广西 | 26 | 159.0602 |  | 1 | 1 | 100 | 43 | 317.202
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 广州 | 2 | 12.765
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 贵州 | 2 | 24.5759
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 海南 | 3 | 12.1748
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 深圳 | 3 | 20.899
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 变电站交流不间断电源（UPS） |  | 超高压 | 7 | 87.727
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 27 | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 广东广西贵州海南深圳云南 | 广东 | 299 | 1479.0046 | 1 | 2 | 1 | 55 | 318 | 1596.5086
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 广西 | 91 | 411.99
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 贵州 | 51 | 261.2872
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 海南 | 20 | 88.928 |  |  | 2 | 45 | 261 | 1306.2343
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 深圳 | 22 | 132.633
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站交流不间断电源（UPS） |  | 云南 | 96 | 528.9
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 28 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广东 | 广东 | 1211 | 2269.2121 | 1 | 3 | 1 | 40 | 484 | 907.6848
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 | [6 empty] | 2 | 35 | 424 | 794.2242
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 | [6 empty] | 3 | 25 | 303 | 567.303
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 | 超高压广西广州贵州海南云南 | 超高压 | 9 | 14.304 |  | 1 | 1 | 100 | 454 | 768.5723
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 广西 | 185 | 323.8195
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 广州 | 10 | 16.3085
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 贵州 | 57 | 94.844
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 海南 | 97 | 161.2563
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防交换机 |  | 云南 | 96 | 158.04
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 29 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广东 | 广东 | 705 | 770.5165 | 1 | 2 | 1 | 55 | 388 | 423.7841
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | [6 empty] | 2 | 45 | 317 | 346.7324
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 云南贵州南网储能 | 云南 | 302 | 302 |  | 1 | 1 | 100 | 376 | 388.63
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 贵州 | 44 | 54.83
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 南网储能 | 30 | 31.8
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广西广州海南超高压 | 广西 | 145 | 214.04 |  | 1 | 1 | 100 | 204 | 277.92
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 广州 | 5 | 5.55
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 海南 | 49 | 52.53
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 |  | 超高压 | 5 | 5.8
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 30 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东云南 | 广东 | 448 | 1220.092 | 1 | 2 | 1 | 55 | 629 | 1612.325
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 云南 | 695 | 1711.408 |  |  | 2 | 45 | 514 | 1319.175
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广西广州贵州海南南网储能超高压 | 广西 | 188 | 449.6037 |  | 1 | 1 | 100 | 341 | 830.3442
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 广州 | 4 | 11.0292
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 贵州 | 40 | 105.1324
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 海南 | 83 | 193.233
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 南网储能 | 20 | 55.146
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 |  | 超高压 | 6 | 16.2
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 31 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 贵州广东广西 | 贵州 | 1563 | 6655.665 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1198 | 5096.1548
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 广东 | 669 | 2809.132 |  |  | 2 | 35 | 1048 | 4459.1354
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 广西 | 763 | 3275.59 |  |  | 3 | 25 | 749 | 3185.0968
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广州云南超高压海南南网储能深圳 | 广州 | 2 | 8.576 |  | 1 | 1 | 100 | 1025 | 3859.8678
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 云南 | 749 | 2718.008
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 超高压 | 3 | 12.8
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 海南 | 40 | 164.934
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 南网储能 | 17 | 90.198
南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 |  | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |  | 深圳 | 214 | 865.3518
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) | 1 | 一体式充电机 | 广西广东深圳 | 广西 | 228 | 1495.77 | 1 | 2 | 1 | 60 | 491.4 | 2611.7768
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 一体式充电机 |  | 广东 | 290 | 1423.4204 |  |  | 2 | 40 | 327.6 | 1741.1845
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 一体式充电机 |  | 深圳 | 301 | 1433.7709
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 一体式充电机 | 贵州云南海南 | 贵州 | 223 | 751.62 |  | 1 | 1 | 100 | 391 | 1712.4572
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 一体式充电机 |  | 云南 | 127 | 736.6
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 一体式充电机 |  | 海南 | 41 | 224.2372
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) | 2 | 分体式充电机 | 云南广西 | 云南 | 35 | 1759 | 1 | 2 | 1 | 60 | 41.4 | 1730.4
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 分体式充电机 |  | 广西 | 34 | 1125 |  |  | 2 | 40 | 27.6 | 1153.6
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 分体式充电机 | 深圳 | 深圳 | 4 | 309.8387 |  | 1 | 1 | 100 | 4 | 309.8387 | 特殊包
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) | 3 | 交流充电桩 | 广西深圳海南贵州 | 广西 | 615 | 262.5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 868 | 361.3594
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 交流充电桩 |  | 深圳 | 135 | 43.7025
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 交流充电桩 |  | 海南 | 69 | 34.3569
南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) |  | 交流充电桩 |  | 贵州 | 49 | 20.8
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 1 | A级单相智能电能表 | 全网 | 广西 | 2600000 | 50700 | 1 | 25 | 1 | 7 | 506363 | 9901.7194
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 贵州 | 2000000 | 39800 |  |  | 2 | 6.8 | 491895 | 9618.8131
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 海南 | 963900 | 19470.78 |  |  | 3 | 6.6 | 477428 | 9335.9069
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 广东 | 859235 | 16427.3884 |  |  | 4 | 6.3 | 455727 | 8911.5475
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 云南 | 450000 | 8055 |  |  | 5 | 6 | 434025 | 8487.1881
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 深圳 | 360620 | 6999.966 |  |  | 6 | 5.8 | 419558 | 8204.2818
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 7 | 5.6 | 405090 | 7921.3755
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 8 | 5.4 | 390623 | 7638.4693
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 9 | 5 | 361688 | 7072.6567
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 10 | 4.8 | 347220 | 6789.7505
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 11 | 4.5 | 325519 | 6365.391
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 12 | 4.2 | 303818 | 5941.0316
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 13 | 4 | 289350 | 5658.1254
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 14 | 3.8 | 274883 | 5375.2191
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 15 | 3.6 | 260415 | 5092.3128
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 16 | 3.3 | 238714 | 4667.9534
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 17 | 3 | 217013 | 4243.594
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 18 | 2.7 | 195311 | 3819.2346
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 19 | 2.5 | 180844 | 3536.3284
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 20 | 2.3 | 166376 | 3253.4221
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 21 | 2 | 144675 | 2829.0627
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 22 | 1.7 | 122974 | 2404.7033
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 23 | 1.4 | 101273 | 1980.3439
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 24 | 1.1 | 79571 | 1555.9845
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 25 | 0.6 | 43402 | 848.7188
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 2 | B级三相智能电能表 | 全网 | 广东 | 280716 | 14653.3752 | 1 | 15 | 1 | 10.5 | 90900.18 | 4698.7222
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 广西 | 220000 | 11110 |  |  | 2 | 10 | 86571.6 | 4474.9735
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 海南 | 153700 | 7998.9 |  |  | 3 | 9.5 | 82243.02 | 4251.2248
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 贵州 | 150000 | 7755 |  |  | 4 | 9 | 77914.44 | 4027.4762
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 深圳 | 51300 | 2727.46 |  |  | 5 | 8.5 | 73585.86 | 3803.7275
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 云南 | 10000 | 505 |  |  | 6 | 8 | 69257.28 | 3579.9788
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 |  | / | / | / |  |  | 7 | 7.5 | 64928.7 | 3356.2301
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 8 | 7 | 60600.12 | 3132.4815
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 9 | 6 | 51942.96 | 2684.9841
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 10 | 5.5 | 47614.38 | 2461.2354
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 11 | 5 | 43285.8 | 2237.4868
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 12 | 4.5 | 38957.22 | 2013.7381
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 13 | 3.5 | 30300.06 | 1566.2407
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 14 | 3 | 25971.48 | 1342.4921
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 15 | 2.5 | 21642.9 | 1118.7434
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 3 | C级三相智能电能表 | 全网 | 广西 | 59000 | 2979.5 | 1 | 4 | 1 | 35 | 33776.75 | 1722.1671
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 海南 | 12800 | 682.43
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 云南 | 11147 | 565.1529 |  |  | 2 | 30 | 28951.5 | 1476.1433
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 贵州 | 6850 | 342.5
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 广州 | 4758 | 246.5696 |  |  | 3 | 20 | 19301 | 984.0955
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 深圳 | 1950 | 104.325 |  |  | 4 | 15 | 14475.75 | 738.0716
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 4 | D级三相智能电能表 | 全网 | 海南 | 1300 | 163.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3375 | 378.3515
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 云南 | 1265 | 113.9765
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 广西 | 550 | 67.925
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 贵州 | 200 | 25.26
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 深圳 | 40 | 5.12
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 广州 | 20 | 2.53
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 5 | A级单相智能网关电能表 | 广东 | 广东 | 745000 | 10120 | 1 | 5 | 1 | 25 | 186250 | 2530
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 2 | 22 | 163900 | 2226.4
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 3 | 20 | 149000 | 2024
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 4 | 18 | 134100 | 1821.6
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 5 | 15 | 111750 | 1518
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | 海南 | 海南 | 540000 | 7290 |  | 4 | 1 | 35 | 189000 | 2551.5
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 2 | 30 | 162000 | 2187
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 3 | 20 | 108000 | 1458
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 4 | 15 | 81000 | 1093.5
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | 云南广西 | 云南 | 50000 | 2100 |  | 2 | 1 | 60 | 121800 | 2422.8
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 |  | 广西 | 153000 | 1938 |  |  | 2 | 40 | 81200 | 1615.2
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 | 广州深圳 | 广州 | 100000 | 2520 |  | 1 | 1 | 100 | 149380 | 3108.025
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | A级单相智能网关电能表 |  | 深圳 | 49380 | 588.025
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 6 | B级三相智能网关电能表 | 广东 | 广东 | 191000 | 4129.8 | 1 | 4 | 1 | 35 | 66850 | 1445.43
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 | [6 empty] | 2 | 30 | 57300 | 1238.94
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 | [6 empty] | 3 | 20 | 38200 | 825.96
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 | [6 empty] | 4 | 15 | 28650 | 619.47
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 | 海南广西 | 海南 | 87717 | 2128.5992 |  | 2 | 1 | 60 | 65590.2 | 1592.5195
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 |  | 广西 | 21600 | 525.6 |  |  | 2 | 40 | 43726.8 | 1061.6797
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 | 深圳云南 | 深圳 | 7560 | 189 |  | 1 | 1 | 100 | 9260 | 294.4 | 特殊包
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | B级三相智能网关电能表 |  | 云南 | 1700 | 105.4
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 7 | C级三相智能网关电能表 | 广西广州海南云南 | 广西 | 5400 | 131.4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 5352 | 164.5608
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能网关电能表 |  | 广州 | 1320 | 62.568
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能网关电能表 |  | 海南 | 1700 | 48.3 |  |  | 2 | 40 | 3568 | 109.7072
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | C级三相智能网关电能表 |  | 云南 | 500 | 32
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 8 | 智能量测终端（公变型） | 贵州 | 贵州 | 147000 | 13641.6 | 1 | 4 | 1 | 35 | 51450 | 4774.56
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（公变型） | [6 empty] | 2 | 30 | 44100 | 4092.48
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（公变型） | [6 empty] | 3 | 20 | 29400 | 2728.32
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（公变型） | [6 empty] | 4 | 15 | 22050 | 2046.24
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（公变型） | 海南深圳广州 | 海南 | 65600 | 8035.41 |  | 2 | 1 | 60 | 49203 | 6199.5801
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（公变型） |  | 深圳 | 12135 | 1251.9275 |  |  | 2 | 40 | 32802 | 4133.0534
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（公变型） |  | 广州 | 4270 | 1045.296
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 9 | 厂站电能量采集终端 | 海南云南广西 | 海南 | 1000 | 804.25 | 1 | 2 | 1 | 60 | 962 | 696.5425
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 云南 | 494 | 246.6542 |  |  | 2 | 40 | 642 | 464.3617
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 广西 | 110 | 110
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 厂站电能量采集终端 | 超高压广州 | 超高压 | 12 | 11.832 |  | 1 | 1 | 100 | 57 | 35.5536 | 特殊包
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 广州 | 45 | 23.7216
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 10 | 负荷管理终端 | 深圳广西云南贵州 | 深圳 | 14820 | 622.44 | 1 | 2 | 1 | 60 | 23862.6 | 1011.9864
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 负荷管理终端 |  | 广西 | 13700 | 550.135
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 负荷管理终端 |  | 云南 | 6251 | 431.319 |  |  | 2 | 40 | 15908.4 | 674.6576
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 负荷管理终端 |  | 贵州 | 5000 | 82.75
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 11 | 智能量测终端（专变型） | 海南 | 海南 | 61700 | 6966.7 | 1 | 3 | 1 | 40 | 24680 | 2786.68
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） | [6 empty] | 2 | 35 | 21595 | 2438.345
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） | [6 empty] | 3 | 25 | 15425 | 1741.675
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） | 深圳贵州广西广州云南 | 深圳 | 19590 | 1044.8 |  | 1 | 1 | 100 | 41364 | 3018.664
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 贵州 | 12000 | 1026.4
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 广西 | 9000 | 763.5
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 广州 | 550 | 119.9
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 云南 | 224 | 64.064
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 12 | 电能表用外置断路器 | 贵州 | 贵州 | 206078 | 2209.6239 | 1 | 2 | 1 | 60 | 123646.8 | 1325.7743
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 电能表用外置断路器 | [6 empty] | 2 | 40 | 82431.2 | 883.8496
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 电能表用外置断路器 | 广东海南云南 | 广东 | 135092 | 1000.9609 |  | 2 | 1 | 60 | 140995.2 | 1231.3319
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 电能表用外置断路器 |  | 海南 | 81550 | 818.214 |  |  | 2 | 40 | 93996.8 | 820.888
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 电能表用外置断路器 |  | 云南 | 18350 | 233.045
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 13 | 宽带双模通信模块 | 全网 | 广西 | 5120000 | 25494 | 1 | 20 | 1 | 8 | 983122 | 5133.9363
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 贵州 | 3855000 | 19708.5 |  |  | 2 | 7.7 | 946255 | 4941.4137
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 海南 | 1686500 | 9733.33 |  |  | 3 | 7.4 | 909388 | 4748.8911
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 云南 | 1176981 | 6237.9993 |  |  | 4 | 7.1 | 872521 | 4556.3685
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 深圳 | 450550 | 3000.375 |  |  | 5 | 6.8 | 835654 | 4363.8459
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | / | / | / |  |  | 6 | 6.5 | 798787 | 4171.3233
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 7 | 6.2 | 761920 | 3978.8007
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 8 | 5.9 | 725053 | 3786.2781
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 9 | 5.6 | 688186 | 3593.7554
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 10 | 5.3 | 651319 | 3401.2328
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 11 | 5 | 614452 | 3208.7102
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 12 | 4.7 | 577584 | 3016.1876
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 13 | 4.4 | 540717 | 2823.665
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 14 | 4.1 | 503850 | 2631.1424
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 15 | 3.8 | 466983 | 2438.6198
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 16 | 3.5 | 430116 | 2246.0972
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 17 | 3 | 368671 | 1925.2261
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 18 | 2.3 | 282648 | 1476.0067
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 19 | 1.7 | 208914 | 1090.9615
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 20 | 1 | 122891 | 641.742
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 14 | 智能台区终端 | 广西 | 广西 | 100000 | 11715 | 1 | 3 | 1 | 40 | 40000 | 4686
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | [6 empty] | 2 | 35 | 35000 | 4100.25
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | [6 empty] | 3 | 25 | 25000 | 2928.75
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | 贵州 | 贵州 | 138000 | 9677.8 |  | 2 | 1 | 60 | 82800 | 5806.68
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | [6 empty] | 2 | 40 | 55200 | 3871.12
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | 广东 | 广东 | 96621 | 8212.1535 |  | 2 | 1 | 60 | 57972.6 | 4927.2921
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | [6 empty] | 2 | 40 | 38648.4 | 3284.8614
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 | 海南云南深圳广州 | 海南 | 37920 | 7711.04 |  | 3 | 1 | 40 | 28882.4 | 6724.9839
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 |  | 云南 | 19844 | 6750.135 |  |  | 2 | 35 | 25272.1 | 5884.3609
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 |  | 深圳 | 13248 | 1903.296 |  |  | 3 | 25 | 18051.5 | 4203.115
南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 |  | 智能台区终端 |  | 广州 | 1194 | 447.9888
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 1 | A级单相智能电能表 | 全网 | 广东 | 1989919 | 39997.372 | 1 | 25 | 1 | 7 | 438683.42 | 8772.6105 |  | 广东 | 1989919 | 39997.372
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 云南 | 1908341 | 37975.9859 |  |  | 2 | 6.8 | 426149.608 | 8521.9645 |  | 云南 | 1908341 | 37975.9859
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 贵州 | 1000000 | 19900 |  |  | 3 | 6.6 | 413615.796 | 8271.3185 |  | 贵州 | 1000000 | 19900
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 广西 | 900000 | 18000 |  |  | 4 | 6.3 | 394815.078 | 7895.3494 |  | 广西 | 900000 | 18000
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 深圳 | 175000 | 3518 |  |  | 5 | 6 | 376014.36 | 7519.3804 |  | 深圳 | 175000 | 3518
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 广州 | 152718 | 3084.9036 |  |  | 6 | 5.8 | 363480.548 | 7268.7344 |  | 广州 | 152718 | 3084.9036
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 |  | 海南 | 140928 | 2846.7456 |  |  | 7 | 5.6 | 350946.736 | 7018.0884 |  | 海南 | 140928 | 2846.7456
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 8 | 5.4 | 338412.924 | 6767.4424
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 9 | 5 | 313345.3 | 6266.1504
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 10 | 4.8 | 300811.488 | 6015.5043
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 11 | 4.5 | 282010.77 | 5639.5353
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 12 | 4.2 | 263210.052 | 5263.5663
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 13 | 4 | 250676.24 | 5012.9203
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 14 | 3.8 | 238142.428 | 4762.2743
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 15 | 3.6 | 225608.616 | 4511.6283
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 16 | 3.3 | 206807.898 | 4135.6592
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 17 | 3 | 188007.18 | 3759.6902
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 18 | 2.7 | 169206.462 | 3383.7212
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 19 | 2.5 | 156672.65 | 3133.0752
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 20 | 2.3 | 144138.838 | 2882.4292
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 21 | 2 | 125338.12 | 2506.4601
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 22 | 1.7 | 106537.402 | 2130.4911
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 23 | 1.4 | 87736.684 | 1754.5221
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 24 | 1.1 | 68935.966 | 1378.5531
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能电能表 | [6 empty] | 25 | 0.6 | 37601.436 | 751.938
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 2 | B级三相智能电能表 | 全网 | 广东 | 292315 | 15258.843 | 1 | 13 | 1 | 11.5 | 87830.56 | 4560.7124 |  | 广东 | 292315 | 15258.843
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 云南 | 181485 | 9346.4775 |  |  | 2 | 10.5 | 80193.12 | 4164.1287 |  | 云南 | 181485 | 9346.4775
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 海南 | 97476 | 5074.797 |  |  | 3 | 10 | 76374.4 | 3965.8368 |  | 海南 | 97476 | 5074.797
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 广西 | 82000 | 4223 |  |  | 4 | 9.5 | 72555.68 | 3767.545 |  | 广西 | 82000 | 4223
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 贵州 | 75000 | 3877.5 |  |  | 5 | 8.5 | 64918.24 | 3370.9613 |  | 贵州 | 75000 | 3877.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 6 | 8 | 61099.52 | 3172.6695
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 7 | 7.5 | 57280.8 | 2974.3776
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 8 | 7 | 53462.08 | 2776.0858
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 9 | 6.5 | 49643.36 | 2577.7939
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 深圳 | 29468 | 1565.7508 |  |  | 10 | 6 | 45824.64 | 2379.5021 |  | 深圳 | 29468 | 1565.7508
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 |  | 广州 | 6000 | 312 |  |  | 11 | 5.5 | 42005.92 | 2181.2103 |  | 广州 | 6000 | 312
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 12 | 5 | 38187.2 | 1982.9184
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能电能表 | [6 empty] | 13 | 4.5 | 34368.48 | 1784.6266
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 3 | C级三相智能电能表 | 全网 | 广东 | 109718 | 5724.3814 | 1 | 4 | 1 | 35 | 70038.15 | 3642.0878 |  | 广东 | 109718 | 5724.3814
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 云南 | 48625 | 2518.775 | [7 empty] | 云南 | 48625 | 2518.775
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 广州 | 15122 | 774.2656 |  |  | 2 | 30 | 60032.7 | 3121.7895 |  | 广州 | 15122 | 774.2656
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 广西 | 13000 | 669.5 | [7 empty] | 广西 | 13000 | 669.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 贵州 | 6850 | 356.2 |  |  | 3 | 20 | 40021.8 | 2081.193 |  | 贵州 | 6850 | 356.2
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 海南 | 4764 | 254.238 | [7 empty] | 海南 | 4764 | 254.238
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表 |  | 深圳 | 2030 | 108.605 |  |  | 4 | 15 | 30016.35 | 1560.8947 |  | 深圳 | 2030 | 108.605
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能电能表
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 4 | D级三相智能电能表 | 全网 | 云南 | 1265 | 101.3265 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1969 | 189.0415 |  | 云南 | 1265 | 101.3265
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 广西 | 400 | 49.4 | [7 empty] | 广西 | 400 | 49.4
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 海南 | 270 | 33.966 | [7 empty] | 海南 | 270 | 33.966
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 深圳 | 20 | 2.56 | [7 empty] | 深圳 | 20 | 2.56
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 南网储能 | 12 | 1.536 | [7 empty] | 南网储能 | 12 | 1.536
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | D级三相智能电能表 |  | 广州 | 2 | 0.253 | [7 empty] | 广州 | 2 | 0.253
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 5 | A级单相智能网关电能表 | 广东 | 广东 | 710000 | 8580 | 1 | 4 | 1 | 35 | 248500 | 3003
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 2 | 30 | 213000 | 2574
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 3 | 20 | 142000 | 1716
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 | [6 empty] | 4 | 15 | 106500 | 1287
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 | 云南海南 | 云南 | 98000 | 3724 |  | 2 | 1 | 60 | 85800 | 2576.4
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 |  | 海南 | 45000 | 570 |  |  | 2 | 40 | 57200 | 1717.6
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 | 贵州深圳 | 贵州 | 222000 | 2738 |  | 2 | 1 | 60 | 169200 | 2098.8
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 |  | 深圳 | 60000 | 760 |  |  | 2 | 40 | 112800 | 1399.2
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 | 广州广西 | 广州 | 54000 | 2052 |  | 2 | 1 | 60 | 109800 | 2211.6
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | A级单相智能网关电能表 |  | 广西 | 129000 | 1634 |  |  | 2 | 40 | 73200 | 1474.4
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 6 | B级三相智能网关电能表 | 广东 | 广东 | 140000 | 3220 | 1 | 4 | 1 | 35 | 49000 | 1127
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 | [6 empty] | 2 | 30 | 42000 | 966
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 | [6 empty] | 3 | 20 | 28000 | 644
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 | [6 empty] | 4 | 15 | 21000 | 483
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 | 广州深圳广西 | 广州 | 6000 | 450 |  | 1 | 1 | 100 | 30900 | 1072.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 |  | 深圳 | 7500 | 187.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 |  | 广西 | 17400 | 435
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 | 贵州海南云南 | 贵州 | 18000 | 438 |  | 1 | 1 | 100 | 34700 | 940.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 |  | 海南 | 15000 | 375
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | B级三相智能网关电能表 |  | 云南 | 1700 | 127.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 7 | C级三相智能网关电能表 | 广西广东云南 | 广西 | 3880 | 99.52 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3509 | 112.761
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能网关电能表 |  | 广东 | 2000 | 68 |  |  | 2 | 45 | 2871 | 92.259
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能网关电能表 |  | 云南 | 500 | 37.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | C级三相智能网关电能表 | 海南 | 海南 | 50 | 1.81 |  | 1 | 1 | 100 | 50 | 1.81 | 特殊包
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 8 | 智能量测终端（公变型） | 广东 | 广东 | 124000 | 14807.8 | 1 | 3 | 1 | 40 | 49600 | 5923.12
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） | [6 empty] | 2 | 35 | 43400 | 5182.73
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） | [6 empty] | 3 | 25 | 31000 | 3701.95
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） | 贵州云南 | 贵州 | 70000 | 8795.5 |  | 3 | 1 | 40 | 33504 | 4784.12
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） |  | 云南 | 13760 | 3164.8 |  |  | 2 | 35 | 29316 | 4186.105
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） | [6 empty] | 3 | 25 | 20940 | 2990.075
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） | 深圳广州海南 | 深圳 | 15690 | 2204.445 |  | 2 | 1 | 60 | 22090.8 | 3558.4546
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） |  | 广州 | 6284 | 2022.6939
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（公变型） |  | 海南 | 14844 | 1703.6188 |  |  | 2 | 40 | 14727.2 | 2372.3031
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 9 | 厂站电能量采集终端 | 云南深圳广州 | 云南 | 379 | 189.2347 | 1 | 1 | 1 | 100 | 491 | 294.5232
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 深圳 | 75 | 78.1885
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 广州 | 37 | 27.1
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 | 贵州海南南网储能广东超高压 | 贵州 | 45 | 80.496 |  | 1 | 1 | 100 | 397 | 340.9765
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 海南 | 330 | 231.3265
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 南网储能 | 11 | 20.5
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 广东 | 10 | 7.654
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 厂站电能量采集终端 |  | 超高压 | 1 | 1
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 10 | 负荷管理终端 | 广东 | 广东 | 70774 | 2907.7868 | 1 | 2 | 1 | 60 | 42464.4 | 1744.6721
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 负荷管理终端 | [6 empty] | 2 | 40 | 28309.6 | 1163.1147
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 负荷管理终端 | 云南深圳广西 | 云南 | 27606 | 1904.814 |  | 2 | 1 | 60 | 25563.6 | 1467.2604
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 负荷管理终端
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 负荷管理终端 |  | 深圳 | 11300 | 474.6 |  |  | 2 | 40 | 17042.4 | 978.1736
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 负荷管理终端 |  | 广西 | 3700 | 66.02
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 11 | 智能量测终端（专变型） | 海南深圳广西 | 海南 | 39168 | 3176.2332 | 1 | 2 | 1 | 60 | 50776.8 | 3543.6199
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 深圳 | 36410 | 1965.2 |  |  | 2 | 40 | 33851.2 | 2362.4133 |  | 贵州 | 3028613 | 16687.5819
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 广西 | 9050 | 764.6 | [7 empty] | 广东 | 2370000 | 16228
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（专变型） | 广东贵州云南 | 广东 | 28786 | 2780.9328 |  | 2 | 1 | 60 | 24612 | 2325.0341 |  | 云南 | 2805283 | 14867.9999
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 贵州 | 12000 | 1027.2 |  |  | 2 | 40 | 16408 | 1550.0227 |  | 深圳 | 1134709 | 7354.1175
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能量测终端（专变型） |  | 云南 | 234 | 66.924 | [7 empty] | 广西 | 1203000 | 6614
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 12 | 电能表用外置断路器 | 海南广西云南贵州 | 海南 | 80832 | 821.9364 | 1 | 2 | 1 | 60 | 102349.8 | 1202.7049 |  | 广州 | 1000000 | 6000
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 电能表用外置断路器 |  | 广西 | 42101 | 626.81 | [7 empty] | 海南 | 194334 | 1209.6012
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 电能表用外置断路器 |  | 云南 | 25354 | 290.3033 |  |  | 2 | 40 | 68233.2 | 801.8032
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 电能表用外置断路器 |  | 贵州 | 22296 | 265.4584
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 13 | 宽带双模通信模块 | 全网 | 贵州 | 3028613 | 16687.5819 | 1 | 20 | 1 | 8 | 938875.12 | 5516.904
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 广东 | 2370000 | 16228 |  |  | 2 | 7.7 | 903667.303 | 5310.0201
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 云南 | 2805283 | 14867.9999 |  |  | 3 | 7.4 | 868459.486 | 5103.1362
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 深圳 | 1134709 | 7354.1175 |  |  | 4 | 7.1 | 833251.669 | 4896.2523
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 广西 | 1203000 | 6614 |  |  | 5 | 6.8 | 798043.852 | 4689.3684
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 广州 | 1000000 | 6000 |  |  | 6 | 6.5 | 762836.035 | 4482.4845
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 |  | 海南 | 194334 | 1209.6012 |  |  | 7 | 6.2 | 727628.218 | 4275.6006
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 8 | 5.9 | 692420.401 | 4068.7167
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 9 | 5.6 | 657212.584 | 3861.8328
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 10 | 5.3 | 622004.767 | 3654.9489
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 11 | 5 | 586796.95 | 3448.065
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 12 | 4.7 | 551589.133 | 3241.1811
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 13 | 4.4 | 516381.316 | 3034.2972
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 14 | 4.1 | 481173.499 | 2827.4133
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 15 | 3.8 | 445965.682 | 2620.5294
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 16 | 3.5 | 410757.865 | 2413.6455
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 17 | 3 | 352078.17 | 2068.839
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 18 | 2.3 | 269926.597 | 1586.1099
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 19 | 1.7 | 199510.963 | 1172.3421
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 宽带双模通信模块 | [6 empty] | 20 | 1 | 117359.39 | 689.613
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 14 | 智能台区终端 | 广东云南 | 广东 | 51500 | 6940 | 1 | 4 | 1 | 35 | 21740.25 | 4843.9125
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 | [6 empty] | 2 | 30 | 18634.5 | 4151.925
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 |  | 云南 | 10615 | 6899.75 |  |  | 3 | 20 | 12423 | 2767.95
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 | [6 empty] | 4 | 15 | 9317.25 | 2075.9625
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 | 贵州深圳海南 | 贵州 | 79216 | 5920.6 |  | 2 | 1 | 60 | 53322.6 | 4322.613
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 |  | 深圳 | 6575 | 586.115 |  |  | 2 | 40 | 35548.4 | 2881.742
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 |  | 海南 | 3080 | 697.64
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 | 广州广西 | 广州 | 4000 | 2000 |  | 2 | 1 | 60 | 12000 | 2784
南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 |  | 智能台区终端 |  | 广西 | 16000 | 2640 |  |  | 2 | 40 | 8000 | 1856
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 1 | 部分预应力锥形水泥杆 | 海南广州 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 9827 | 2928.088
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | 广西 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 8465.1 | 2410.9972
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 2 | 30 | 7255.8 | 2066.569
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 3 | 20 | 4837.2 | 1377.7127
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 4 | 15 | 3627.9 | 1033.2845
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | 云南 |  |  |  |  | 8 | 1 | 18 | 9000 | 2700
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 2 | 16 | 8000 | 2400
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 3 | 14 | 7000 | 2100
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 4 | 13 | 6500 | 1950
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 5 | 12 | 6000 | 1800
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 6 | 10 | 5000 | 1500
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 7 | 9 | 4500 | 1350
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 8 | 8 | 4000 | 1200
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 2 | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 贵州 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 15822 | 3740.241
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 2 | 40 | 10548 | 2493.494
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 10104.6 | 2546.6453
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 2 | 40 | 6736.4 | 1697.7635
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 13728 | 3361.05
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 2 | 40 | 9152 | 2240.7
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 3 | 普通钢筋混凝土杆 | 云南 |  |  |  | 1 | 18 | 1 | 9 | 15712.11 | 6325.9265
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 8.6 | 15013.794 | 6044.7742
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 3 | 8.2 | 14315.478 | 5763.6219
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 4 | 7.9 | 13791.741 | 5552.7577
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 5 | 7.6 | 13268.004 | 5341.8935
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 6 | 7.2 | 12569.688 | 5060.7412
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 7 | 6.8 | 11871.372 | 4779.5889
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 8 | 6.4 | 11173.056 | 4498.4366
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 9 | 6.1 | 10649.319 | 4287.5724
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 10 | 5.7 | 9951.003 | 4006.4201
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 11 | 5.3 | 9252.687 | 3725.2678
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 12 | 4.7 | 8205.213 | 3303.5394
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 13 | 4.1 | 7157.739 | 2881.811
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 14 | 3.5 | 6110.265 | 2460.0825
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 15 | 3 | 5237.37 | 2108.6422
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 16 | 2.5 | 4364.475 | 1757.2018
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 17 | 2 | 3491.58 | 1405.7614
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 18 | 1.4 | 2444.106 | 984.033
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 广西 |  |  |  |  | 11 | 1 | 12.5 | 17594.875 | 5467.8229
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 11 | 15483.49 | 4811.6841
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 3 | 10.5 | 14779.695 | 4592.9712
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 4 | 10 | 14075.9 | 4374.2583
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 5 | 9.5 | 13372.105 | 4155.5454
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 6 | 9 | 12668.31 | 3936.8325
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 7 | 8.5 | 11964.515 | 3718.1195
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 8 | 8 | 11260.72 | 3499.4066
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 9 | 7.5 | 10556.925 | 3280.6937
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 10 | 7 | 9853.13 | 3061.9808
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 11 | 6.5 | 9149.335 | 2843.2679
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 广东 |  |  |  |  | 9 | 1 | 14 | 18005.26 | 4819.1092
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 12.5 | 16076.125 | 4302.7761
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 3 | 12 | 15433.08 | 4130.665
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 4 | 11.5 | 14790.035 | 3958.554
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 5 | 11 | 14146.99 | 3786.4429
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 6 | 10.5 | 13503.945 | 3614.3319
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 7 | 10 | 12860.9 | 3442.2209
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 8 | 9.5 | 12217.855 | 3270.1098
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 9 | 9 | 11574.81 | 3097.9988
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 贵州 |  |  |  |  | 6 | 1 | 22 | 22656.48 | 5609.8429
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 20 | 20596.8 | 5099.8572
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 3 | 18 | 18537.12 | 4589.8715
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 4 | 16 | 16477.44 | 4079.8858
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 5 | 13 | 13387.92 | 3314.9072
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 6 | 11 | 11328.24 | 2804.9215
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 海南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 12886.8 | 3978.3124
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 40 | 8591.2 | 2652.2083
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 30 | 8.82 | 特殊包（天生桥局需求）
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 深圳 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 27 | 8.12 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 广西 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 398.4868 | 746.5665
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 35 | 348.676 | 653.2457
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 249.0542 | 466.6041
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 29.687 | 54.3554 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 云南 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 1000 | 2000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 35 | 875 | 1750
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 625 | 1250
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 贵州 广西 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 1008.3731 | 2016.387
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 672.2487 | 1344.258
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 12 | 24.568 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 6 | 钢绞线 | 云南贵州 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 2461.5943 | 2284.6501
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 钢绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 1641.0629 | 1523.1
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 钢绞线 | 海南广州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 227.2244 | 197.0849 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 钢绞线
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 7 | 低压电线 | 全网 |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 8 | 6714.2234 | 6941.1873
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 2 | 7.7 | 6462.4401 | 6680.8928 |  | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 3 | 7.4 | 6210.6567 | 6420.5983 |  | 广东 | 24271.2095 | 30000.5801
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 4 | 7.1 | 5958.8733 | 6160.3037 |  | 广州 | 4588 | 24995.7469
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 5 | 6.8 | 5707.0899 | 5900.0092 |  | 贵州 | 20257.0878 | 12740.6201
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 6 | 6.5 | 5455.3066 | 5639.7147 |  | 广西 | 15437.373 | 10914.0416
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 7 | 6.2 | 5203.5232 | 5379.4202 |  | 云南 | 16410 | 4097.993
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 8 | 5.9 | 4951.7398 | 5119.1256 |  | 海南 | 2725.0098 | 2295.1213
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 9 | 5.6 | 4699.9564 | 4858.8311 |  | 深圳 | 239.113 | 1720.7383
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 10 | 5.3 | 4448.173 | 4598.5366 |  | 合计 | 83927.7931 | 86764.8413
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 11 | 5 | 4196.3897 | 4338.2421
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 12 | 4.7 | 3944.6063 | 4077.9475
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 13 | 4.4 | 3692.8229 | 3817.653
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 14 | 4.1 | 3441.0395 | 3557.3585
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 15 | 3.8 | 3189.2561 | 3297.064
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 16 | 3.5 | 2937.4728 | 3036.7694
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 17 | 3 | 2517.8338 | 2602.9452
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 18 | 2.3 | 1930.3392 | 1995.5914
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 19 | 1.7 | 1426.7725 | 1475.0023
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 20 | 1 | 839.2779 | 867.6484
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 8 | 绝缘架空电缆 | 广东 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 18 | 3763.3982 | 5400.0098
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 16 | 3345.2429 | 4800.0087
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 14 | 2927.0875 | 4200.0076
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 13 | 2718.0098 | 3900.0071
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 12 | 2508.9321 | 3600.0065
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 6 | 10 | 2090.7768 | 3000.0054
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 7 | 9 | 1881.6991 | 2700.0049
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 8 | 8 | 1672.6214 | 2400.0044
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 贵州 |  |  |  |  | 7 | 1 | 20 | 5531.5329 | 5623.6028
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 19 | 5254.9563 | 5342.4227
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 16 | 4425.2263 | 4498.8823
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 14 | 3872.073 | 3936.522
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 12 | 3318.9198 | 3374.1617
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 6 | 10 | 2765.7665 | 2811.8014
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 7 | 9 | 2489.1898 | 2530.6213
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 广西 |  |  |  |  | 6 | 1 | 22 | 5671.87 | 5511.661
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 20 | 5156.2455 | 5010.6009
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 18 | 4640.6209 | 4509.5408
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 16 | 4124.9964 | 4008.4807
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 13 | 3351.5596 | 3256.8906
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 6 | 11 | 2835.935 | 2755.8305
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 云南 |  |  |  |  | 5 | 1 | 25 | 10000 | 5000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 22 | 8800 | 4400
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 20 | 8000 | 4000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 18 | 7200 | 3600
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 15 | 6000 | 3000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 海南广州深圳 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 4678.0671 | 5845.7447
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 全网 |  |  |  | 1 | 31 | 1 | 6.2 | 596.872 | 32975.0976 |  | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 2 | 6 | 577.618 | 31911.3847 |  | 广东 | 5761.2685 | 299999.9743
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 3 | 5.8 | 558.3641 | 30847.6719 |  | 广州 | 1200 | 60000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 4 | 5.6 | 539.1102 | 29783.9591 |  | 深圳 | 723.4835 | 51252.5949
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 5 | 5.4 | 519.8562 | 28720.2463 |  | 海南 | 794.187 | 47571.2145
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 6 | 5.2 | 500.6023 | 27656.5334 |  | 广西 | 609.98 | 35787.0309
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 7 | 5 | 481.3484 | 26592.8206 |  | 云南 | 356.24 | 26137.1278
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 8 | 4.8 | 462.0944 | 25529.1078 |  | 贵州 | 181.7164 | 11106.4181
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 9 | 4.6 | 442.8405 | 24465.395 |  | 超高压 | 0.092 | 2.0516
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 10 | 4.4 | 423.5866 | 23401.6821 |  | 合计 | 9626.9674 | 531856.4121
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 11 | 4.2 | 404.3326 | 22337.9693
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 12 | 4 | 385.0787 | 21274.2565
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 13 | 3.8 | 365.8248 | 20210.5437
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 14 | 3.6 | 346.5708 | 19146.8308
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 15 | 3.4 | 327.3169 | 18083.118
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 16 | 3.2 | 308.063 | 17019.4052
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 17 | 3 | 288.809 | 15955.6924
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 18 | 2.8 | 269.5551 | 14891.9795
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 19 | 2.6 | 250.3012 | 13828.2667
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 20 | 2.4 | 231.0472 | 12764.5539
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 21 | 2.2 | 211.7933 | 11700.8411
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 22 | 2 | 192.5393 | 10637.1282
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 23 | 1.8 | 173.2854 | 9573.4154
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 24 | 1.6 | 154.0315 | 8509.7026
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 25 | 1.4 | 134.7775 | 7445.9898
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 26 | 1.2 | 115.5236 | 6382.2769
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 27 | 1.05 | 101.0832 | 5584.4923
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 28 | 0.9 | 86.6427 | 4786.7077
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 29 | 0.75 | 72.2023 | 3988.9231
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 30 | 0.6 | 57.7618 | 3191.1385
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 31 | 0.5 | 48.1348 | 2659.2821
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 10 | 低压交流电力电缆 | 广东 |  |  |  | 1 | 18 | 1 | 9 | 160.2574 | 7200.0486
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 8.6 | 153.1349 | 6880.0465
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 8.2 | 146.0123 | 6560.0443
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 7.9 | 140.6704 | 6320.0427
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 5 | 7.6 | 135.3285 | 6080.0411
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 6 | 7.2 | 128.206 | 5760.0389
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 7 | 6.8 | 121.0834 | 5440.0368
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 8 | 6.4 | 113.9608 | 5120.0346
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 9 | 6.1 | 108.6189 | 4880.033
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 10 | 5.7 | 101.4964 | 4560.0308
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 11 | 5.3 | 94.3738 | 4240.0286
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 12 | 4.7 | 83.69 | 3760.0254
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 13 | 4.1 | 73.0062 | 3280.0222
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 14 | 3.5 | 62.3223 | 2800.0189
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 15 | 3 | 53.4191 | 2400.0162
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 16 | 2.5 | 44.516 | 2000.0135
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 17 | 2 | 35.6128 | 1600.0108
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 18 | 1.4 | 24.9289 | 1120.0076
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 广西 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 100.9435 | 4764.1532
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 30 | 86.523 | 4083.5598
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 20 | 57.682 | 2722.3732
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 15 | 43.2615 | 2041.7799
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 深圳 云南 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 106.3069 | 7663.9731
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 30 | 91.1202 | 6569.1198
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 20 | 60.7468 | 4379.4132
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 15 | 45.5601 | 3284.5599
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 海南 贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 142.5711 | 4868.9273
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 40 | 95.0474 | 3245.9515
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 11 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 深圳广州 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 35 | 63.4382 | 5254.8583
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | [6 empty] | 2 | 30 | 54.3756 | 4504.1643
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | [6 empty] | 3 | 20 | 36.2504 | 3002.7762
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | [6 empty] | 4 | 15 | 27.1878 | 2252.0821
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 12 | 10kV交流电力电缆附件 | 广东 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 13996 | 800.031
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 35 | 12246.5 | 700.0271
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 3 | 25 | 8747.5 | 500.0194
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | 广州 深圳 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 13671.6 | 892.5936
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 40 | 9114.4 | 595.0624
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | 广西 云南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 12586.2 | 613.471
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 40 | 8390.8 | 408.9807
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | 海南 贵州 超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 11646 | 629.7383
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 13 | 10kV交流角钢塔 | 云南 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 35 | 4375 | 3500
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 30 | 3750 | 3000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 20 | 2500 | 2000
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 15 | 1875 | 1500
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | 广东 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 4019.5615 | 3150.1016
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 30 | 3445.3384 | 2700.0871
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 20 | 2296.8923 | 1800.058
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 15 | 1722.6692 | 1350.0435
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | 广西 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 2734.893 | 2278.5958
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 40 | 1823.262 | 1519.0639
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | 海南超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1450.501 | 1098.1357
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 1 | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | 广西 | 广西 | 76544 | 18801.5612 | 1 | 6 | 1 | 22 | 16839.68 | 4136.3435
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 2 | 20 | 15308.8 | 3760.3122
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 3 | 18 | 13777.92 | 3384.281
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 4 | 16 | 12247.04 | 3008.2498
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 5 | 13 | 9950.72 | 2444.2029
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 6 | 11 | 8419.84 | 2068.1717
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | 海南 | 海南 | 62441 | 14934.4437 |  | 5 | 1 | 25 | 15610.25 | 3733.6109
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 2 | 22 | 13737.02 | 3285.5776
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 3 | 20 | 12488.2 | 2986.8887
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 4 | 18 | 11239.38 | 2688.1999
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 5 | 15 | 9366.15 | 2240.1666
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | 广东 | 广东 | 67306 | 9976.4908 |  | 4 | 1 | 35 | 23557.1 | 3491.7718
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 2 | 30 | 20191.8 | 2992.9472
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 3 | 20 | 13461.2 | 1995.2982
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | [6 empty] | 4 | 15 | 10095.9 | 1496.4736
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 | 深圳超高压 | 深圳 | 128 | 25.598 |  | 1 | 1 | 100 | 145 | 34.608 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆 |  | 超高压 | 17 | 9.01
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 2 | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | 云南 | 云南 | 56396 | 9951.146 | 1 | 6 | 1 | 22 | 12407.12 | 2189.2521
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 2 | 20 | 11279.2 | 1990.2292
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 3 | 18 | 10151.28 | 1791.2063
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 4 | 16 | 9023.36 | 1592.1834
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 5 | 13 | 7331.48 | 1293.649
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 6 | 11 | 6203.56 | 1094.6261
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | 云南 | 云南 | 78871 | 13833 |  | 8 | 1 | 18 | 14196.78 | 2489.94
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 2 | 16 | 12619.36 | 2213.28
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 3 | 14 | 11041.94 | 1936.62
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 4 | 13 | 10253.23 | 1798.29
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 5 | 12 | 9464.52 | 1659.96
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 6 | 10 | 7887.1 | 1383.3
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 7 | 9 | 7098.39 | 1244.97
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 8 | 8 | 6309.68 | 1106.64
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | 云南 | 云南 | 58970 | 10579 |  | 6 | 1 | 22 | 12973.4 | 2327.38
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 2 | 20 | 11794 | 2115.8
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 3 | 18 | 10614.6 | 1904.22
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 4 | 16 | 9435.2 | 1692.64
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 5 | 13 | 7666.1 | 1375.27
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | [6 empty] | 6 | 11 | 6486.7 | 1163.69
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 3 | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 贵州 | 贵州 | 51698 | 10549.8625 | 1 | 3 | 1 | 40 | 20679.2 | 4219.945 |  | 地市局 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 2 | 35 | 18094.3 | 3692.4519 |  | 贵阳 | 11873 | 2707.923
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 3 | 25 | 12924.5 | 2637.4656 |  | 遵义 | 39825 | 7841.9395
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 贵州 | 贵州 | 49493 | 11320.48 |  | 3 | 1 | 40 | 19797.2 | 4528.192 |  | 都匀 | 15000 | 3617.5
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 2 | 35 | 17322.55 | 3962.168 |  | 凯里 | 9000 | 1730
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 3 | 25 | 12373.25 | 2830.12 |  | 铜仁 | 25493 | 5972.98
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 贵州 | 贵州 | 53808 | 13017.495 |  | 4 | 1 | 35 | 18832.8 | 4556.1232 |  | 兴义 | 26286 | 6106.21
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 2 | 30 | 16142.4 | 3905.2485 |  | 安顺 | 7000 | 1630.2
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 3 | 20 | 10761.6 | 2603.499 |  | 六盘水 | 20522 | 5281.085
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | [6 empty] | 4 | 15 | 8071.2 | 1952.6243 |  | 合计 | 154999 | 34887.8375
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 4 | 普通钢筋混凝土杆 | 贵州 | 贵州 | 105959 | 24683.561 | 1 | 6 | 1 | 22 | 23310.98 | 5430.3834
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 20 | 21191.8 | 4936.7122
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 3 | 18 | 19072.62 | 4443.041
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 4 | 16 | 16953.44 | 3949.3698
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 5 | 13 | 13774.67 | 3208.8629
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 6 | 11 | 11655.49 | 2715.1917
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 广西 | 广西 | 82524 | 29022.592 |  | 6 | 1 | 22 | 18155.28 | 6384.9702
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 20 | 16504.8 | 5804.5184
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 3 | 18 | 14854.32 | 5224.0666
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 4 | 16 | 13203.84 | 4643.6147
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 5 | 13 | 10728.12 | 3772.937
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 6 | 11 | 9077.64 | 3192.4851
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 广东 | 广东 | 25000 | 8750 |  | 2 | 1 | 60 | 15000 | 5250
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | [6 empty] | 2 | 40 | 10000 | 3500
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 海南 | 海南 | 4155 | 1649.788 |  | 1 | 1 | 100 | 4155 | 1649.788
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 云南 | 云南 | 1538 | 699.96 |  | 1 | 1 | 100 | 1538 | 699.96
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 广州 | 广州 | 1818 | 599.94 |  | 1 | 1 | 100 | 1818 | 599.94
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 普通钢筋混凝土杆 | 超高压 | 超高压 | 46 | 16.472 |  | 1 | 1 | 100 | 46 | 16.472 | 特殊包（贵阳局）
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 5 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 广东 | 广东 | 1584.238 | 3000.1943 | 1 | 3 | 1 | 40 | 633.6952 | 1200.0777
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 35 | 554.4833 | 1050.068
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 396.0595 | 750.0486
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 广西 | 广西 | 1545.2006 | 2892.608 |  | 3 | 1 | 40 | 618.0802 | 1157.0432
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 35 | 540.8202 | 1012.4128
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 386.3001 | 723.152
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 海南 | 海南 | 72.017 | 282.6029 |  | 1 | 1 | 100 | 72.017 | 282.6029
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 6 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 云南 | 云南 | 2847 | 5769.552 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1138.8 | 2307.8208
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 35 | 996.45 | 2019.3432
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 711.75 | 1442.388
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 广西海南 | 广西 | 697.698 | 1430.738 |  | 1 | 1 | 100 | 702.373 | 1437.5749
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 |  | 海南 | 4.675 | 6.8369
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 7 | 钢绞线 | 云南贵州 | 云南 | 3166 | 2822.364 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2483.232 | 2217.2587
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 钢绞线 |  | 贵州 | 3042.08 | 2720.7827 |  |  | 2 | 35 | 2172.828 | 1940.1013
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 钢绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 1552.02 | 1385.7867
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 钢绞线 | 广东海南 | 广东 | 2177.0504 | 2000.0338 |  | 2 | 1 | 60 | 1454.3663 | 1336.1828
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 钢绞线 |  | 海南 | 246.8935 | 226.9375 |  |  | 2 | 40 | 969.5775 | 890.7885
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 8 | 低压电线 | 全网 | 广东 | 28470.806 | 29999.2137 | 1 | 20 | 1 | 8 | 7434.0943 | 6468.7837
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 广西 | 16537.392 | 12353.703 |  |  | 2 | 7.7 | 7155.3158 | 6226.2043 |  | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 贵州 | 23439.7999 | 11287.7696 |  |  | 3 | 7.4 | 6876.5372 | 5983.6249 |  | 广东 | 28470.806 | 29999.2137
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 深圳 | 1786.319 | 8261.1594 |  |  | 4 | 7.1 | 6597.7587 | 5741.0455 |  | 广西 | 16537.392 | 12353.703
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 云南 | 10161 | 8065.3913 |  |  | 5 | 6.8 | 6318.9802 | 5498.4661 |  | 贵州 | 23439.7999 | 11287.7696
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 海南 | 11357.41 | 5892.0998 |  |  | 6 | 6.5 | 6040.2016 | 5255.8867 |  | 深圳 | 1786.319 | 8261.1594
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 广州 | 1172.9 | 5000.0727 |  |  | 7 | 6.2 | 5761.4231 | 5013.3073 |  | 云南 | 10161 | 8065.3913
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 |  | 超高压 | 0.552 | 0.3864 |  |  | 8 | 5.9 | 5482.6446 | 4770.728 |  | 海南 | 11357.41 | 5892.0998
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 9 | 5.6 | 5203.866 | 4528.1486 |  | 广州 | 1172.9 | 5000.0727
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 10 | 5.3 | 4925.0875 | 4285.5692 |  | 超高压 | 0.552 | 0.3864
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 11 | 5 | 4646.3089 | 4042.9898 |  | 合计 | 92926.1789 | 80859.7958
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 12 | 4.7 | 4367.5304 | 3800.4104
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 13 | 4.4 | 4088.7519 | 3557.831
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 14 | 4.1 | 3809.9733 | 3315.2516
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 15 | 3.8 | 3531.1948 | 3072.6722
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 16 | 3.5 | 3252.4163 | 2830.0929
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 17 | 3 | 2787.7854 | 2425.7939
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 18 | 2.3 | 2137.3021 | 1859.7753
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 19 | 1.7 | 1579.745 | 1374.6165
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压电线 | [6 empty] | 20 | 1 | 929.2618 | 808.598
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 9 | 绝缘架空电缆 | 云南 | 云南 | 34749 | 78237.2189 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4169.88 | 9388.4663
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 10.5 | 3648.645 | 8214.908
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 10 | 3474.9 | 7823.7219
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 9.5 | 3301.155 | 7432.5358
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 9 | 3127.41 | 7041.3497
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 6 | 8.5 | 2953.665 | 6650.1636
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 7 | 8 | 2779.92 | 6258.9775
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 8 | 7.5 | 2606.175 | 5867.7914
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 9 | 7 | 2432.43 | 5476.6053
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 10 | 6.5 | 2258.685 | 5085.4192
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 11 | 6 | 2084.94 | 4694.2331
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 12 | 5.5 | 1911.195 | 4303.047
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 贵州 | 贵州 | 56939.4636 | 42781.2998 |  | 6 | 1 | 22 | 12526.682 | 9411.886
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 20 | 11387.8927 | 8556.26
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 18 | 10249.1034 | 7700.634
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 16 | 9110.3142 | 6845.008
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 13 | 7402.1303 | 5561.569
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 6 | 11 | 6263.341 | 4705.943
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 广西 | 广西 | 30817.821 | 38102.2344 |  | 6 | 1 | 22 | 6779.9206 | 8382.4916
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 20 | 6163.5642 | 7620.4469
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 18 | 5547.2078 | 6858.4022
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 4 | 16 | 4930.8514 | 6096.3575
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 5 | 13 | 4006.3167 | 4953.2905
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 6 | 11 | 3389.9603 | 4191.2458
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 广东 | 广东 | 13883.1075 | 19998.7563 |  | 3 | 1 | 40 | 5553.243 | 7999.5025
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 4859.0876 | 6999.5647
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 3470.7769 | 4999.6891
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 海南 | 海南 | 11587.302 | 14139.3193 |  | 3 | 1 | 40 | 4634.9208 | 5655.7277
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 4055.5557 | 4948.7617
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 2896.8255 | 3534.8298
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 | 深圳超高压 | 深圳 | 27.652 | 50.1227 |  | 1 | 1 | 100 | 39.039 | 61.8157 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 绝缘架空电缆 |  | 超高压 | 11.387 | 11.693
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 10 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 全网 | 广东 | 4898.116 | 300031.8134 | 1 | 35 | 1 | 6 | 558.7637 | 36449.6588
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 深圳 | 1184.663 | 89160.4936 |  |  | 2 | 5.8 | 540.1382 | 35234.6702 |  | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 海南 | 1153.024 | 89071.1205 |  |  | 3 | 5.6 | 521.5128 | 34019.6815 |  | 广东 | 4898.116 | 300031.8134
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 广州 | 782.895 | 50099.2608 |  |  | 4 | 5.3 | 493.5746 | 32197.1986 |  | 深圳 | 1184.663 | 89160.4936
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 广西 | 617.436 | 36890.8906 |  |  | 5 | 5.2 | 484.2619 | 31589.7043 |  | 海南 | 1153.024 | 89071.1205
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 云南 | 432 | 26838.62 |  |  | 6 | 5 | 465.6364 | 30374.7157 |  | 广州 | 782.895 | 50099.2608
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 贵州 | 238.574 | 15197.6143 |  |  | 7 | 4.7 | 437.6982 | 28552.2327 |  | 广西 | 617.436 | 36890.8906
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 南网储能 | 6 | 204 |  |  | 8 | 4.5 | 419.0728 | 27337.2441 |  | 云南 | 432 | 26838.62
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） |  | 超高压 | 0.02 | 0.5 |  |  | 9 | 4.3 | 400.4473 | 26122.2555 |  | 贵州 | 238.574 | 15197.6143
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 10 | 4.2 | 391.1346 | 25514.7612 |  | 南网储能 | 6 | 204
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 11 | 4.1 | 381.8218 | 24907.2668 |  | 超高压 | 0.02 | 0.5
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 12 | 4 | 372.5091 | 24299.7725 |  | 合计 | 9312.728 | 607494.3133
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 13 | 3.8 | 353.8837 | 23084.7839
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 14 | 3.7 | 344.5709 | 22477.2896
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 15 | 3.5 | 325.9455 | 21262.301
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 16 | 3.3 | 307.32 | 20047.3123
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 17 | 3 | 279.3818 | 18224.8294
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 18 | 2.7 | 251.4437 | 16402.3465
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 19 | 2.6 | 242.1309 | 15794.8521
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 20 | 2.5 | 232.8182 | 15187.3578
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 21 | 2.3 | 214.1927 | 13972.3692
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 22 | 2.1 | 195.5673 | 12757.3806
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 23 | 2 | 186.2546 | 12149.8863
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 24 | 1.7 | 158.3164 | 10327.4033
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 25 | 1.6 | 149.0036 | 9719.909
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 26 | 1.5 | 139.6909 | 9112.4147
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 27 | 1.1 | 102.44 | 6682.4374
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 28 | 1 | 93.1273 | 6074.9431
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 29 | 0.8 | 74.5018 | 4859.9545
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 30 | 0.6 | 55.8764 | 3644.9659
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 31 | 0.5 | 46.5636 | 3037.4716
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 32 | 0.4 | 37.2509 | 2429.9773
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 33 | 0.3 | 27.9382 | 1822.4829
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 34 | 0.2 | 18.6255 | 1214.9886
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | [6 empty] | 35 | 0.1 | 9.3127 | 607.4943
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 11 | 低压交流电力电缆 | 广东 | 广东 | 2564.1618 | 112219.8778 | 1 | 19 | 1 | 8.6 | 220.5179 | 9650.9095
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 8.2 | 210.2613 | 9202.03
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 7.9 | 202.5688 | 8865.3703
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 7.6 | 194.8763 | 8528.7107
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 5 | 7.3 | 187.1838 | 8192.0511
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 6 | 7 | 179.4913 | 7855.3914
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 7 | 6.7 | 171.7988 | 7518.7318
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 8 | 6.4 | 164.1064 | 7182.0722
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 9 | 6 | 153.8497 | 6733.1927
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 10 | 5.6 | 143.5931 | 6284.3132
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 11 | 5 | 128.2081 | 5610.9939
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 12 | 4.6 | 117.9514 | 5162.1144
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 13 | 4.2 | 107.6948 | 4713.2349
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 14 | 3.8 | 97.4381 | 4264.3554
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 15 | 3.3 | 84.6173 | 3703.256
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 16 | 2.7 | 69.2324 | 3029.9367
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 17 | 2.2 | 56.4116 | 2468.8373
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 18 | 1.7 | 43.5908 | 1907.7379
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 19 | 1.2 | 30.7699 | 1346.6385
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 云南 | 云南 | 2660 | 30562.4524 |  | 7 | 1 | 20 | 532 | 6112.4905
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 19 | 505.4 | 5806.866
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 16 | 425.6 | 4889.9924
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 14 | 372.4 | 4278.7433
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 5 | 12 | 319.2 | 3667.4943
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 6 | 10 | 266 | 3056.2452
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 7 | 9 | 239.4 | 2750.6207
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 深圳 | 深圳 | 273.252 | 16482.3804 |  | 4 | 1 | 35 | 95.6382 | 5768.8331
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 30 | 81.9756 | 4944.7141
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 20 | 54.6504 | 3296.4761
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 15 | 40.9878 | 2472.3571
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 广西 | 广西 | 264.02 | 10866.4591 |  | 3 | 1 | 40 | 105.608 | 4346.5836
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 92.407 | 3803.2607
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 66.005 | 2716.6148
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 海南 | 海南 | 274.952 | 9484.0872 |  | 2 | 1 | 60 | 164.9712 | 5690.4523
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 40 | 109.9808 | 3793.6349
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 广州贵州 | 广州 | 156.03 | 5183.0984 |  | 2 | 1 | 60 | 163.9206 | 6020.6066
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 |  | 贵州 | 117.171 | 4851.246 |  |  | 2 | 40 | 109.2804 | 4013.7377
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 | 南网储能超高压 | 南网储能 | 17.2 | 406 |  | 1 | 1 | 100 | 18.83 | 487.8991 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 低压交流电力电缆 |  | 超高压 | 1.63 | 81.8991
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 12 | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 深圳 | 深圳 | 164.384 | 12037.6073 | 1 | 2 | 1 | 60 | 98.6304 | 7222.5644 |  | 特殊需求
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | [6 empty] | 2 | 40 | 65.7536 | 4815.0429
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 广东 | 广东 | 105 | 8240 |  | 2 | 1 | 60 | 63 | 4944 |  | 特殊需求
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | [6 empty] | 2 | 40 | 42 | 3296
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） | 广州贵州 | 广州 | 62.8125 | 5025 |  | 2 | 1 | 60 | 50.2875 | 3897 |  | 特殊需求
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 20kV交流电力电缆（阻燃型） |  | 贵州 | 21 | 1470 |  |  | 2 | 40 | 33.525 | 2598
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 13 | 10kV交流电力电缆附件 | 深圳海南 | 深圳 | 14432 | 802.4691 | 1 | 2 | 1 | 60 | 12900 | 740.2972
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 |  | 海南 | 7068 | 431.3596 |  |  | 2 | 40 | 8600 | 493.5315
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | 广东广西 | 广东 | 11137 | 500.6667 |  | 2 | 1 | 60 | 12022.2 | 566.3891
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 |  | 广西 | 8900 | 443.3152 |  |  | 2 | 40 | 8014.8 | 377.5928
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 | 贵州广州云南超高压 | 贵州 | 8230 | 365.4036 |  | 1 | 1 | 100 | 17837 | 889.6306
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 |  | 广州 | 4665 | 301.847
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 |  | 云南 | 4940 | 222.3
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流电力电缆附件 |  | 超高压 | 2 | 0.08
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 14 | 10kV交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 17033 | 13763.7511 | 1 | 6 | 1 | 22 | 3747.26 | 3028.0252
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 20 | 3406.6 | 2752.7502
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 18 | 3065.94 | 2477.4752
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 16 | 2725.28 | 2202.2002
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 13 | 2214.29 | 1789.2876
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 6 | 11 | 1873.63 | 1514.0126
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 6081.5302 | 4999.6768 |  | 3 | 1 | 40 | 2432.6121 | 1999.8707
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 2128.5356 | 1749.8869
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 1520.3825 | 1249.9192
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | 广西海南 | 广西 | 4108.9373 | 3252.7035 |  | 2 | 1 | 60 | 3325.3314 | 2655.0765
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 |  | 海南 | 1433.2818 | 1172.424 |  |  | 2 | 40 | 2216.8876 | 1770.051
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 | 广州深圳超高压 | 广州 | 526 | 499.7 |  | 1 | 1 | 100 | 612.1491 | 561.1141 | 特殊包
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 |  | 深圳 | 52.9801 | 37.8218
南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 |  | 10kV交流角钢塔 |  | 超高压 | 33.169 | 23.5923
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 1 | 低压导轨式电流模块 | 广东广西 | 广东 | 2017 | 120.0115 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2222 | 134.0715
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 低压导轨式电流模块 |  | 广西 | 205 | 14.06
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 2 | 微型智能电流传感模块 | 广西 | 广西 | 1675 | 74.217 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1675 | 74.217
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 3 | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 广东海南广西云南 | 广东 | 2432 | 113.005 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4130 | 197.865
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 |  | 海南 | 1362 | 64.48
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 |  | 广西 | 286 | 17.38
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版微型智能电流传感模块 |  | 云南 | 50 | 3
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 4 | 低压面板式电流模块 | 广东广西海南 | 广东 | 8325 | 470.0133 | 1 | 1 | 1 | 100 | 9083 | 515.8593
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 低压面板式电流模块 |  | 广西 | 340 | 23.05
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 低压面板式电流模块 |  | 海南 | 418 | 22.796
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 5 | 配电物联低压智能开关 | 海南广东广西 | 海南 | 3909 | 822.6196 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2717.4 | 551.6668
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联低压智能开关 |  | 广东 | 533 | 80.085 |  |  | 2 | 40 | 1811.6 | 367.7778
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联低压智能开关 |  | 广西 | 87 | 16.74
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 6 | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 云南 | 云南 | 48421 | 5223.1825 | 1 | 2 | 1 | 60 | 29052.6 | 3133.9095
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | [6 empty] | 2 | 40 | 19368.4 | 2089.273
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 广东海南广州广西 | 广东 | 6141 | 1000.055 |  | 1 | 1 | 100 | 13168 | 2363.882
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 |  | 海南 | 3352 | 827.737
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 |  | 广州 | 3000 | 450
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版配电物联低压智能开关 |  | 广西 | 675 | 86.09
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 7 | 电缆头温度监测装置 | 贵州 | 贵州 | 690 | 74.4924 |  | 1 | 1 | 100 | 690 | 74.4924
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 8 | 干式变压器状态量监测装置 | 广东海南 | 广东 | 70 | 10.0256 | 1 | 1 | 1 | 100 | 98 | 13.7008
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 干式变压器状态量监测装置 |  | 海南 | 28 | 3.6752
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 9 | 油浸变压器状态监测装置 | 广东 | 广东 | 6356 | 1800.222 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3813.6 | 1080.1332
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 油浸变压器状态监测装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 2542.4 | 720.0888
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 油浸变压器状态监测装置 | 海南广西 | 海南 | 214 | 50.9568 |  | 1 | 1 | 100 | 244 | 59.1918 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 油浸变压器状态监测装置 |  | 广西 | 30 | 8.235
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 10 | 配电视联融合终端（枪型） | 海南深圳广东云南广西 | 海南 | 310 | 270.96 | 1 | 1 | 1 | 100 | 872 | 344.26
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（枪型） |  | 深圳 | 400 | 36
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（枪型） |  | 广东 | 17 | 21.3
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（枪型） |  | 云南 | 125 | 12
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（枪型） |  | 广西 | 20 | 4
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 11 | 红外高清球机 | 云南广东广西超高压海南 | 云南 | 640 | 160 | 1 | 1 | 1 | 100 | 889 | 269.856
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 红外高清球机 |  | 广东 | 214 | 100.006
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 红外高清球机 |  | 广西 | 18 | 4.74
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 红外高清球机 |  | 超高压 | 9 | 2.7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 红外高清球机 |  | 海南 | 8 | 2.41
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 12 | 配电视联融合终端（球型） | 广州广东 | 广州 | 4000 | 1392 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4069.8 | 1435.2968
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 广东 | 2783 | 1000.1613 |  |  | 2 | 40 | 2713.2 | 956.8645
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（球型） | 深圳云南海南贵州广西 | 深圳 | 1602 | 470.3472 |  | 1 | 1 | 100 | 2930 | 1022.8972
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 云南 | 1027 | 319.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 海南 | 256 | 216
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 贵州 | 23 | 10.35
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电视联融合终端（球型） |  | 广西 | 22 | 7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 13 | 视频云节点 | 广东深圳云南海南 | 广东 | 1084 | 279.5515 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2274 | 552.4665
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 视频云节点 |  | 深圳 | 990 | 226.215
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 视频云节点 |  | 云南 | 197 | 46.01
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 视频云节点 |  | 海南 | 3 | 0.69
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 14 | 智能视频云节点 | 广东云南海南 | 广东 | 58 | 40.13 |  | 1 | 1 | 100 | 99 | 67.8755
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 智能视频云节点 |  | 云南 | 35 | 22.9425
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 智能视频云节点 |  | 海南 | 6 | 4.803
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 15 | 电力开源物联版智能视频云节点 | 广州 | 广州 | 2000 | 1540 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2000 | 1540
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 | 广东海南深圳云南广西 | 广东 | 941 | 799.883 |  | 1 | 1 | 100 | 1467 | 1127.3734
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 |  | 海南 | 456 | 285.41
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 |  | 深圳 | 32 | 20.768
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 |  | 云南 | 17 | 12.55
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 电力开源物联版智能视频云节点 |  | 广西 | 21 | 8.7624
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 16 | 配电物联环境终端 | 广东深圳海南广西贵州超高压 | 广东 | 24790 | 580.023 | 1 | 1 | 1 | 100 | 31019 | 820.1117
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联环境终端 |  | 深圳 | 4961 | 190.7363
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联环境终端 |  | 海南 | 680 | 24.0484
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联环境终端 |  | 广西 | 509 | 21.9821
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联环境终端 |  | 贵州 | 69 | 2.7669
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 配电物联环境终端 |  | 超高压 | 10 | 0.555
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 17 | 变压器铁心接地电流在线监测装置 | 云南广东广州贵州深圳 | 云南 | 10 | 190 | 1 | 1 | 1 | 100 | 146 | 429.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 广东 | 95 | 171.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 广州 | 22 | 36.2
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 贵州 | 13 | 22.5
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 变压器铁心接地电流在线监测装置 |  | 深圳 | 6 | 9.9
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 18 | 北斗智能终端 | 超高压广西深圳广东云南储能公司贵州 | 贵州 | 1174 | 1074.1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3090 | 3245.2892
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能终端 |  | 超高压 | 313 | 928.74
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能终端 |  | 广西 | 506 | 805.0692
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能终端 |  | 深圳 | 400 | 294.34
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能终端 |  | 广东 | 681 | 100
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能终端 |  | 云南 | 12 | 35.04
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能终端 |  | 南网储能 | 4 | 8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 19 | 工器具现场安全管控装置 | 深圳 | 深圳 | 277 | 55.2038 | 1 | 1 | 1 | 100 | 277 | 55.2038
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 20 | 北斗智能穿戴终端 | 贵州深圳广西超高压 | 贵州 | 1296 | 524.88 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1600 | 674.948
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能穿戴终端 |  | 深圳 | 115 | 65.25
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能穿戴终端 |  | 广西 | 119 | 56.168
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 北斗智能穿戴终端 |  | 超高压 | 70 | 28.65
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 21 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 广东 | 广东 | 6335 | 14000.3167 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2217.25 | 4900.1108
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 2 | 30 | 1900.5 | 4200.095
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 3 | 20 | 1267 | 2800.0633
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | [6 empty] | 4 | 15 | 950.25 | 2100.0475
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 云南广西 | 云南 | 1535 | 3760.75 |  | 2 | 1 | 60 | 2214 | 4450.41
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） |  | 广西 | 2155 | 3656.6 |  |  | 2 | 40 | 1476 | 2966.94
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 超高压 | 超高压 | 4 | 7 |  | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 特殊包
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 22 | 输电视联融合终端 | 云南深圳贵州超高压广州广东广西海南 | 云南 | 1122 | 2748.9 | 1 | 3 | 1 | 50 | 2031 | 5175.3416
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 深圳 | 603 | 2110.5
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 贵州 | 536 | 1629.4331
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 广州 | 440 | 1184 |  |  | 2 | 30 | 1218.6 | 3105.2049
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 超高压 | 268 | 938 | [7 empty] | 10350.6831
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 广东 | 643 | 812.85 | [7 empty] | 2070.1366
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 海南 | 200 | 476 |  |  | 3 | 20 | 812.4 | 2070.1366
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电视联融合终端 |  | 广西 | 250 | 451
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 23 | 输电线路故障精确定位装置 | 广州 | 广州 | 853 | 6718.2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 511.8 | 4030.92
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 341.2 | 2687.28
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 | 广东 | 广东 | 677 | 6000.08 |  | 2 | 1 | 60 | 406.2 | 3600.048
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 270.8 | 2400.032
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 | 贵州海南 | 贵州 | 287 | 2420.096 |  | 1 | 1 | 100 | 387 | 3292.096
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 海南 | 100 | 872
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 | 云南超高压深圳 | 云南 | 604 | 1846.155 |  | 1 | 1 | 100 | 667 | 2334.565
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 超高压 | 59 | 455.55
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 输电线路故障精确定位装置 |  | 深圳 | 4 | 32.86
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 24 | 架空输电线路导线弧垂监测装置 | 广东贵州 | 广东 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 100 | 53 | 60.6155
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路导线弧垂监测装置 |  | 贵州 | 3 | 10.6155
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 25 | 架空输电线路导线温度监测装置 | 超高压贵州 | 超高压 | 46 | 100.28 | 1 | 1 | 1 | 100 | 52 | 111.0752
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路导线温度监测装置 |  | 贵州 | 6 | 10.7952
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 26 | 架空输电线路导线舞动监测装置 | 云南 | 云南 | 16 | 88 | 1 | 1 | 1 | 100 | 16 | 88
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 27 | 架空输电线路地线融冰监测装置 | 超高压贵州云南 | 超高压 | 38 | 110.05 | 1 | 1 | 1 | 100 | 63 | 182.035
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路地线融冰监测装置 |  | 贵州 | 19 | 56.985
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路地线融冰监测装置 |  | 云南 | 6 | 15
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 28 | 架空输电线路覆冰监测装置 | 云南广东超高压 | 云南 | 125 | 800 | 1 | 1 | 1 | 100 | 166 | 1059.9704
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 |  | 广东 | 24 | 149.2504
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 |  | 超高压 | 17 | 110.72
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 | 贵州广西 | 贵州 | 88 | 553.0414 |  | 1 | 1 | 100 | 124 | 769.2624
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路覆冰监测装置 |  | 广西 | 36 | 216.221
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 29 | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 广东 | 广东 | 219 | 700.52 | 1 | 2 | 1 | 60 | 131.4 | 420.312
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 87.6 | 280.208
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 超高压贵州广西广州云南 | 超高压 | 44 | 200.85 |  | 1 | 1 | 100 | 95 | 342.04
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 |  | 贵州 | 26 | 68.94
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 |  | 广西 | 13 | 30.55
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 |  | 广州 | 10 | 24.7
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路杆塔倾斜监测装置 |  | 云南 | 2 | 17
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 30 | 绝缘子污秽在线监测装置 | 广东贵州 | 广东 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24 | 39.74
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 绝缘子污秽在线监测装置 |  | 贵州 | 4 | 19.74
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 31 | 架空输电线路山火监测装置 | 广东 | 广东 | 907 | 2899.7223 | 1 | 2 | 1 | 60 | 544.2 | 1739.8334
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路山火监测装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 362.8 | 1159.8889
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路山火监测装置 | 云南广西超高压贵州 | 云南 | 580 | 1600.8 |  | 2 | 1 | 60 | 595.2 | 1652.6081
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路山火监测装置 |  | 广西 | 150 | 414 |  |  | 2 | 40 | 396.8 | 1101.7387
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路山火监测装置 |  | 超高压 | 141 | 394.8
南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 |  | 架空输电线路山火监测装置 |  | 贵州 | 121 | 344.7468
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1 | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 全网 | 超高压 | 48 | 495.524 | 1 | 2 | 1 | 55 | 640 | 8298.3366 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）：
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 广东 | 157 | 1941.055 |  |  | 2 | 45 | 524 | 6789.5481 |  | 分子公司 | 数量 | 预计需求金额（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 广州 | 158 | 2996.4518
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 深圳 | 155 | 1393.2181
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 广西 | 288 | 3301.7311
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 贵州 | 64 | 679.4095
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 海南 | 64 | 613.0084
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 云南 | 213 | 3503.3325
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 南网储能 | 17 | 164.1543
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 鼎和保险供应链集团南网科研院南网数研院公司总部 | 鼎和保险 | 15 | 192.256 |  | 1 | 1 | 100 | 141 | 1976.0044 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 供应链集团 | 21 | 192.8
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 南网科研院 | 65 | 1300
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 南网数研院 | 38 | 278.9484
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 公司总部 | 2 | 12 | [11 empty] | 2路服务器（配置2，南网云存储节点）：
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 2 | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 全网 | 全网 | 209 | 2420.4289 | 1 | 2 | 1 | 55 | 115 | 1331.2359 | [5 empty] | 分子公司 | 数量 | 预计需求金额（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） | [6 empty] | 2 | 45 | 94 | 1089.193 | [5 empty] | 广东 | 42 | 415.8485
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 数字集团南网数研院 | 数字集团 | 5 | 25 |  | 1 | 1 | 100 | 32 | 43.6876 | 特殊包 |  |  |  |  | 广西 | 19 | 177.9698
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 南网数研院 | 27 | 18.6876 | [11 empty] | 海南 | 35 | 548.3982
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 3 | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） | 广东广西海南南网储能南网数研院数字集团 | 广东 | 69 | 833.6311 | 1 | 1 | 1 | 100 | 146 | 1497.1494 |  | 鼎和保险 | 15 | 192.256 |  | 南网储能 | 8 | 108.4408
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 广西 | 21 | 229.4 | [7 empty] | 供应链集团 | 21 | 192.8 |  | 云南 | 78 | 789.1716
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 海南 | 14 | 174.462 | [7 empty] | 南网科研院 | 65 | 1300 |  | 深圳 | 27 | 380.6
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 南网储能 | 9 | 144.1067 | [7 empty] | 南网数研院 | 38 | 278.9484 |  | 南网数研院 | 27 | 18.6876
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 南网数研院 | 28 | 78.0496 | [7 empty] | 公司总部 | 2 | 12 |  | 南网数字集团 | 5 | 25
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 数字集团 | 5 | 37.5 | [7 empty] | 合计 | 1305 | 17063.8891 |  | 合计 | 241 | 2464.1165
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 4 | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | 广东 | 广东 | 758 | 6241.4304 | 1 | 2 | 1 | 55 | 417 | 3432.7867
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | [6 empty] | 2 | 45 | 341 | 2808.6437
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | 广州超高压 | 广州 | 4 | 42.8333 |  | 1 | 1 | 100 | 6 | 67.8333 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） |  | 超高压 | 2 | 25
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 5 | 2路服务器（配置5，通用服务器） | 超高压深圳贵州数字集团广州海南南网科研院公司总部南网数研院 | 超高压 | 113 | 2188.0889 | 1 | 1 | 1 | 100 | 461 | 5682.0064
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 深圳 | 83 | 1635.4427
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 贵州 | 125 | 1362.9008
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 数字集团 | 62 | 178.0085
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 广州 | 15 | 120.2846
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 海南 | 9 | 89.3917
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 南网科研院 | 9 | 82
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 公司总部 | 3 | 18
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 南网数研院 | 42 | 7.8892
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） | 广西 | 广西 | 217 | 4338.3287 |  | 1 | 1 | 100 | 217 | 4338.3287
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） | 广东 | 广东 | 1148 | 11396.1603 |  | 3 | 1 | 40 | 459 | 4558.4641
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） | [6 empty] | 2 | 35 | 402 | 3988.6561
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） | [6 empty] | 3 | 25 | 287 | 2849.0401
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 6 | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） | 广东云南超高压广州深圳数字集团供应链集团 | 广东 | 793 | 891.658 | 1 | 1 | 1 | 100 | 886 | 1835.2618
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 云南 | 37 | 420.0002
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 超高压 | 10 | 124.9217
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 广州 | 11 | 122.0727
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 深圳 | 9 | 115.7043
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 数字集团 | 20 | 120
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 供应链集团 | 6 | 40.905 | [7 empty] | 4路服务器：
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 7 | 4路服务器 | 全网 | 超高压 | 17 | 376.0652 | 1 | 2 | 1 | 55 | 158 | 3409.8354 |  | 分子公司 | 数量 | 预计需求金额（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 广西 | 54 | 1304.299
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 云南 | 100 | 1924.9817
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 海南 | 7 | 136.8833
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 南网储能 | 3 | 40.5463
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 广州 | 25 | 578.513
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 深圳 | 81 | 1838.4124
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 公司总部 | 7 | 70.7
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 | [6 empty] | 2 | 45 | 129 | 2789.8653 |  | 超高压 | 17 | 376.0652
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 | 南网数研院公司总部供应链集团南网科研院 | 南网数研院 | 11 | 123.3966 |  | 1 | 1 | 100 | 24 | 269.9894 | 特殊包 | 广西 | 54 | 1304.299
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 公司总部 | 7 | 70.7 | [7 empty] | 云南 | 100 | 1924.9817
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 供应链集团 | 4 | 49.8928 | [7 empty] | 海南 | 7 | 136.8833
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 4路服务器 |  | 南网科研院 | 2 | 26 | [7 empty] | 南网储能 | 3 | 40.5463
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 8 | 磁盘阵列（高端存储） | 南网科研院广西海南广州深圳超高压南网数研院 | 南网科研院 | 2 | 900 | 1 | 1 | 1 | 100 | 13 | 3348.1655 |  | 广州 | 25 | 578.513
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 广西 | 3 | 754.0205 | [7 empty] | 深圳 | 81 | 1838.4124
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 海南 | 2 | 514.0657 | [7 empty] | 公司总部 | 7 | 70.7
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 广州 | 2 | 502.6803 | [7 empty] | 供应链集团 | 4 | 49.8928
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 深圳 | 1 | 251.3402 | [7 empty] | 南网科研院 | 2 | 26
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 超高压 | 2 | 352.0002 | [7 empty] | 南网数研院 | 11 | 123.3966
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 南网数研院 | 1 | 74.0587 | [7 empty] | 合计 | 311 | 6469.6901
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） | 云南广东 | 云南 | 13 | 2391.3905 |  | 1 | 1 | 100 | 16 | 2808.1204
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 广东 | 3 | 416.7299
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 9 | 磁盘阵列（中低端存储） | 云南广西南网储能深圳海南 | 云南 | 7 | 1333.3333 | 1 | 1 | 1 | 100 | 19 | 2007.8145
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 广西 | 6 | 395.5013
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 南网储能 | 3 | 173.5875
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 深圳 | 1 | 61.6003
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 海南 | 2 | 43.7921
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 10 | 第一档防火墙 | 数字集团云南公司总部深圳 | 数字集团 | 56 | 578.1376 | 1 | 1 | 1 | 100 | 161 | 1503.9328
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 云南 | 71 | 471.75
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 公司总部 | 30 | 425.37
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 深圳 | 4 | 28.6752
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 | 广东超高压海南广西贵州 | 广东 | 74 | 1088.365 |  | 1 | 1 | 100 | 83 | 1215.375
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 超高压 | 3 | 38.6767
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 海南 | 2 | 33.3333
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 广西 | 2 | 28.3333
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第一档防火墙 |  | 贵州 | 2 | 26.6667
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 11 | 第二档防火墙 | 云南海南鼎和保险数字集团贵州广州南网数研院 | 云南 | 32 | 174.1667 | 1 | 1 | 1 | 100 | 107 | 650.0831
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 海南 | 13 | 126.64
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 鼎和保险 | 18 | 117
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 数字集团 | 16 | 101.2062
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 贵州 | 18 | 77
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 广州 | 8 | 37.0156
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 南网数研院 | 2 | 17.0547
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 | 广西广东公司总部 | 广西 | 69 | 445.1847 |  | 2 | 1 | 55 | 81 | 578.3052
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 广东 | 35 | 333.959 |  |  | 2 | 45 | 67 | 473.1588
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第二档防火墙 |  | 公司总部 | 44 | 272.3204
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 12 | 第三档防火墙 | 广东广州深圳公司总部南网数研院超高压 | 广东 | 49 | 258.3712 | 1 | 1 | 1 | 100 | 80 | 347.0734
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 广州 | 18 | 58.7567
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 深圳 | 8 | 14.0445
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 公司总部 | 3 | 10.8
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 南网数研院 | 1 | 2.6477
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 超高压 | 1 | 2.4533
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 | 数字集团公司总部贵州鼎和保险云南供应链集团广西 | 数字集团 | 50 | 76.4181 |  | 1 | 1 | 100 | 109 | 290.0691
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 公司总部 | 22 | 68.112
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 贵州 | 2 | 50
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 鼎和保险 | 11 | 28.4042
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 云南 | 11 | 27.9738
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 供应链集团 | 8 | 24
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 第三档防火墙 |  | 广西 | 5 | 15.161
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 13 | 光纤交换机 | 南网科研院广州 | 南网科研院 | 12 | 800.4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 13 | 887.2766
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机 |  | 广州 | 1 | 86.8766
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机 | 海南南网储能云南广西超高压 | 海南 | 7 | 240 |  | 1 | 1 | 100 | 19 | 580.2099
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机 |  | 南网储能 | 3 | 133.3333
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机 |  | 云南 | 6 | 105
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机 |  | 广西 | 1 | 86.8766
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机 |  | 超高压 | 2 | 15
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 14 | 光纤交换机（存储网络交换机） | 云南 | 云南 | 23 | 1034.7546 | 1 | 1 | 1 | 100 | 23 | 1034.7546
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机（存储网络交换机） | 广西超高压贵州 | 广西 | 12 | 457.5667 |  | 1 | 1 | 100 | 20 | 540.6
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机（存储网络交换机） |  | 超高压 | 7 | 58.0333
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 光纤交换机（存储网络交换机） |  | 贵州 | 1 | 25
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 15 | 局域网高中端交换机 | 云南广东广西数字集团 | 云南 | 125 | 1907.6782 | 1 | 2 | 1 | 55 | 103 | 1473.4013
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网高中端交换机 |  | 广东 | 12 | 291.0467
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网高中端交换机 |  | 广西 | 18 | 288.1867 |  |  | 2 | 45 | 84 | 1205.5102
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网高中端交换机 |  | 数字集团 | 32 | 192
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网高中端交换机 | 南网数研院贵州供应链集团 | 南网数研院 | 252 | 33.97 |  | 1 | 1 | 100 | 255 | 71.17 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网高中端交换机 |  | 贵州 | 1 | 25
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网高中端交换机 |  | 供应链集团 | 2 | 12.2
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 16 | 局域网低端交换机 | 广东 | 广东 | 2450 | 3333.3193 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1348 | 1833.3256
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 | [6 empty] | 2 | 45 | 1102 | 1499.9937
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 | 云南广西数字集团南网数研院深圳供应链集团超高压贵州鼎和保险 | 云南 | 941 | 994.7877 |  | 1 | 1 | 100 | 4275 | 2189.9929
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 广西 | 247 | 382.8517
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 数字集团 | 1371 | 467.7082
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 南网数研院 | 1318 | 160.1575
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 深圳 | 29 | 46.9004
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 供应链集团 | 57 | 49.2111
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 超高压 | 265 | 36.5947
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 贵州 | 17 | 25.7025
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 鼎和保险 | 30 | 26.079
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 | 广州公司总部南网科研院海南 | 广州 | 3 | 2.891 |  | 1 | 1 | 100 | 18 | 7.929 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 公司总部 | 10 | 2.5
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 南网科研院 | 3 | 1.5
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 局域网低端交换机 |  | 海南 | 2 | 1.038
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 17 | 数据中心交换机 | 海南云南广西深圳广州数字集团超高压鼎和保险公司总部南网数研院供应链集团 | 海南 | 125 | 1339.3918 | 1 | 1 | 1 | 100 | 463 | 4766.5804
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 云南 | 77 | 1197.1592
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 广西 | 88 | 853.4075
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 深圳 | 69 | 694.4916
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 广州 | 30 | 351.9018
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 数字集团 | 10 | 86.5317
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 超高压 | 20 | 85
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 鼎和保险 | 16 | 53.5248
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 公司总部 | 20 | 41.408
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 南网数研院 | 2 | 37.7325
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 供应链集团 | 6 | 26.0314
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 | 广东南网科研院南网储能贵州 | 广东 | 423 | 2917.5008 |  | 1 | 1 | 100 | 470 | 3893.6269
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 南网科研院 | 21 | 415.5
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 南网储能 | 17 | 315.8762
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 数据中心交换机 |  | 贵州 | 9 | 244.75
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 18 | 服务器操作系统 | 超高压深圳广州供应链集团南网数研院海南南网科研院数字集团 | 超高压 | 483 | 155.41 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1417 | 534.2159
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 深圳 | 277 | 75.2183
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 广州 | 208 | 61.2908
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 供应链集团 | 35 | 10.27
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 南网数研院 | 25 | 7.5084
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 海南 | 18 | 5.7983
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 南网科研院 | 322 | 128.1
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 服务器操作系统 |  | 数字集团 | 49 | 90.62
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 19 | 终端操作系统 | 数字集团南网数研院深圳广西超高压 | 数字集团 | 10257 | 258.4296 | 1 | 1 | 1 | 100 | 13717 | 368.6926
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 终端操作系统 |  | 南网数研院 | 2203 | 72.1122
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 终端操作系统 |  | 深圳 | 1122 | 34.7717
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 终端操作系统 |  | 广西 | 127 | 3.1667
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 终端操作系统 |  | 超高压 | 8 | 0.2125
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 20 | 关系型数据库 | 全网 | 广东 | 552 | 5018.2583 | 1 | 2 | 1 | 90 | 715 | 6514.6525 |  | 关系型数据库：
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 云南 | 80 | 719.2 |  |  | 2 | 10 | 79 | 723.8503 |  | 分子公司 | 数量 | 预计需求金额（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 广西 | 46 | 412.0417
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 海南 | 33 | 386.2167
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 贵州 | 38 | 325
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 深圳 | 38 | 304.8778
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 广州 | 4 | 47.4917
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 超高压 | 3 | 25.4167
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 | 共享公司南网数研院供应链集团南网科研院数字集团公司总部 | 共享公司 | 24 | 196.56 |  | 1 | 1 | 100 | 87 | 778.11 | 特殊包 | 广东 | 552 | 5018.2583
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 南网数研院 | 19 | 181.94 | [7 empty] | 云南 | 80 | 719.2
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 供应链集团 | 19 | 170.83 | [7 empty] | 广西 | 46 | 412.0417
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 南网科研院 | 13 | 126.88 | [7 empty] | 海南 | 33 | 386.2167
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 数字集团 | 10 | 85.52 | [7 empty] | 贵州 | 38 | 325
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 关系型数据库 |  | 公司总部 | 2 | 16.38 | [7 empty] | 深圳 | 38 | 304.8778
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 21 | 应用服务器中间件 | 公司总部广西共享公司南网数研院深圳 | 公司总部 | 1591 | 2927.2809 | 1 | 2 | 1 | 90 | 1665 | 3055.4132 |  | 广州 | 4 | 47.4917
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 广西 | 98 | 180.3335 | [7 empty] | 超高压 | 3 | 25.4167
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 共享公司 | 80 | 141.592 | [7 empty] | 共享公司 | 24 | 196.56
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 南网数研院 | 43 | 79.2552 |  |  | 2 | 10 | 185 | 339.4903 |  | 南网数研院 | 19 | 181.94
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 深圳 | 38 | 66.4419 | [7 empty] | 供应链集团 | 19 | 170.83
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 | 供应链集团海南南网科研院数字集团广州 | 供应链集团 | 21 | 38.9384 |  | 1 | 1 | 100 | 63 | 122.3003 | 特殊包 | 南网科研院 | 13 | 126.88
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 海南 | 15 | 31.2867 | [7 empty] | 数字集团 | 10 | 85.52
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 南网科研院 | 13 | 25.5197 | [7 empty] | 公司总部 | 2 | 16.38
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 数字集团 | 11 | 19.8889 | [7 empty] | 合计 | 881 | 8016.6128
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 应用服务器中间件 |  | 广州 | 3 | 6.6667
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 22 | 边缘云组件 | 广西深圳云南 | 广西 | 88 | 618.25 | 1 | 1 | 1 | 100 | 153 | 993.9167
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 边缘云组件 |  | 深圳 | 38 | 191.6667
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 |  | 边缘云组件 |  | 云南 | 27 | 184
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 1 | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 全网 | 深圳 | 209 | 1799.0201 | 1 | 3 | 1 | 40 | 705 | 7529.5495 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 云南 | 159 | 1511.6289 |  |  | 2 | 35 | 617 | 6588.3558 |  |  | 广东 | 680 | 7166.3077
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 贵州 | 74 | 924.5588 |  |  | 3 | 25 | 441 | 4705.9685 |  |  | 广西 | 428 | 5345.4677
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 广州 | 83 | 858.2788
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 超高压 | 66 | 683.1854
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 海南 | 49 | 504.2264
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 南网储能 | 15 | 31.2
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 南网科研院数字集团公司总部南网数研院 | 南网科研院 | 9 | 128.8 |  | 1 | 1 | 100 | 116 | 346.5091 | 特殊包 |  | 深圳 | 209 | 1799.0201
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 数字集团 | 63 | 97.6236 | [8 empty] | 云南 | 159 | 1511.6289
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 公司总部 | 8 | 84.5322 | [8 empty] | 贵州 | 74 | 924.5588
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置1，南网云计算节点） |  | 南网数研院 | 36 | 35.5533 | [8 empty] | 广州 | 83 | 858.2788
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2 | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 全网 | 广东 | 318 | 3705.4174 | 1 | 2 | 1 | 55 | 255 | 3166.9107 |  |  | 超高压 | 66 | 683.1854 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 深圳 | 81 | 996.7479
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 贵州 | 37 | 573.2
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 广西 | 18 | 248.8062
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 广州 | 4 | 161.9281
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 云南 | 4 | 48.0636
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 超高压 | 1 | 11.9281
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 海南 | 1 | 11.9281
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 数字集团南网数研院 | 数字集团 | 168 | 67.0476 |  | 1 | 1 | 100 | 210 | 101.1228 | 特殊包 |  | 南网储能 | 15 | 31.2 |  |  | 深圳 | 81 | 996.7479
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置2，南网云存储节点） |  | 南网数研院 | 42 | 34.0752 | [8 empty] | 南网科研院 | 9 | 128.8 |  |  | 贵州 | 37 | 573.2
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 3 | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） | 超高压深圳广东南网储能数字集团云南 | 超高压 | 101 | 1037.412 | 1 | 1 | 1 | 100 | 536 | 2223.8051 |  |  | 南网数字集团 | 63 | 97.6236 |  |  | 广西 | 18 | 248.8062
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 深圳 | 25 | 450.9275 | [8 empty] | 公司总部 | 8 | 84.5322 |  |  | 广州 | 4 | 161.9281
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 广东 | 27 | 354.2256 | [8 empty] | 南网数研院 | 36 | 35.5533 |  |  | 云南 | 4 | 48.0636
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 南网储能 | 364 | 190.4 | [8 empty] | 合计 | 1879 | 19170.3829 |  |  | 超高压 | 1 | 11.9281
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 数字集团 | 18 | 177.84 | [13 empty] | 海南 | 1 | 11.9281
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） |  | 云南 | 1 | 13 | [13 empty] | 南网数字集团 | 168 | 67.0476
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 4 | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | 广东云南 | 广东 | 441 | 5642.1075 | 1 | 2 | 1 | 55 | 508 | 7619.2091 | [7 empty] | 南网数研院 | 42 | 34.0752
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | [16 empty] | 合计 |  | 674 | 5859.1422
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） |  | 云南 | 483 | 8211 |  |  | 2 | 45 | 416 | 6233.8984
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 5 | 2路服务器（配置5，通用服务器） | 云南广西 | 云南 | 1146 | 15011.5843 | 1 | 2 | 1 | 55 | 853 | 12104.5171
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 广西 | 405 | 6996.6286 |  |  | 2 | 45 | 698 | 9903.6958
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） | 广东广州 | 广东 | 567 | 12040.2438 |  | 2 | 1 | 55 | 444 | 8950.6089
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 广州 | 241 | 4233.5906 |  |  | 2 | 45 | 364 | 7323.2255
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） | 海南超高压深圳南网储能公司总部南网数研院贵州鼎和保险 | 海南 | 168 | 2699.9469 |  | 1 | 1 | 100 | 504 | 8128.492
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 超高压 | 123 | 2513.9126
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 深圳 | 119 | 1819.292
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 南网储能 | 37 | 450.8
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 公司总部 | 15 | 248.9397
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 南网数研院 | 30 | 227.9692
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 贵州 | 8 | 112.7316
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置5，通用服务器） |  | 鼎和保险 | 4 | 54.9
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 6 | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） | 广东超高压云南广西广州深圳海南公司总部 | 广东 | 68 | 1010.1117 | 1 | 1 | 1 | 100 | 164 | 2336.118
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 超高压 | 39 | 576.6561
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 云南 | 22 | 253
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 广西 | 7 | 166.9262
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 广州 | 13 | 153.2778
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 深圳 | 8 | 93.612
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 海南 | 6 | 70.7436
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） |  | 公司总部 | 1 | 11.7906
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 7 | 4路服务器 | 全网 | 广东 | 633 | 12460.4799 | 1 | 3 | 1 | 40 | 387 | 7195.1917 |  | 4路服务器 | 分子公司 | 数量 | 估算总价（万元）
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 贵州 | 79 | 1794.2321 |  |  | 2 | 35 | 338 | 6295.7928 |  |  | 广东 | 633 | 12460.4799
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 云南 | 104 | 1827.5032 |  |  | 3 | 25 | 242 | 4496.9948 |  |  | 贵州 | 79 | 1794.2321
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 广州 | 31 | 724.0727
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 海南 | 21 | 422.3847
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 深圳 | 16 | 265.4178
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 超高压 | 11 | 257.2889
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 | 南网数研院公司总部 | 南网数研院 | 12 | 191.724 |  | 1 | 1 | 100 | 16 | 275.4382 | 特殊包 |  | 云南 | 104 | 1827.5032
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 4路服务器 |  | 公司总部 | 4 | 83.7142 | [8 empty] | 广州 | 31 | 724.0727
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 8 | AI算力服务器（高档推理服务器） | 贵州超高压深圳云南广州南网储能海南数字集团公司总部 | 贵州 | 36 | 1692 | 1 | 1 | 1 | 100 | 159 | 6891.551 |  |  | 海南 | 21 | 422.3847
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 超高压 | 35 | 1498.819 | [8 empty] | 深圳 | 16 | 265.4178
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 深圳 | 34 | 1440.2302 | [8 empty] | 超高压 | 11 | 257.2889
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 云南 | 22 | 938.08 | [8 empty] | 南网数研院 | 12 | 191.724
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 广州 | 16 | 662.658 | [8 empty] | 广西 | 8 | 168
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 南网储能 | 8 | 320 | [8 empty] | 公司总部 | 4 | 83.7142
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 海南 | 4 | 171.2936 | [8 empty] | 南网储能 | 64 | 68.6
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 数字集团 | 3 | 125.6468 | [8 empty] | 合计 | 983 | 18263.4175
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 公司总部 | 1 | 42.8234
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） | 广西广东南网数研院 | 广西 | 119 | 5892.56 |  | 2 | 1 | 55 | 106 | 5738.5515
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 广东 | 24 | 2400 |  |  | 2 | 45 | 87 | 4695.1785
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（高档推理服务器） |  | 南网数研院 | 50 | 2141.17
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 9 | AI算力服务器（中档推理服务器） | 广东 | 广东 | 66 | 2051.7 | 1 | 1 | 1 | 100 | 66 | 2051.7
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（中档推理服务器） | 南网数研院广西云南超高压南网储能数字集团 | 南网数研院 | 47 | 549.9 |  | 1 | 1 | 100 | 98 | 1744.9588
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 广西 | 16 | 512
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 云南 | 17 | 339.2163
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 超高压 | 16 | 318.1425
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 南网储能 | 1 | 14
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | AI算力服务器（中档推理服务器） |  | 数字集团 | 1 | 11.7
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 10 | 调度云通算服务器 | 广东广西贵州海南深圳云南公司总部 | 广东 | 224 | 3636.3376 | 1 | 1 | 1 | 100 | 672 | 10873.705
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 调度云通算服务器 |  | 广西 | 114 | 1840.8951
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 调度云通算服务器 |  | 贵州 | 2 | 43.22
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 调度云通算服务器 |  | 海南 | 101 | 1631.62
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 调度云通算服务器 |  | 深圳 | 31 | 501.472
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 调度云通算服务器 |  | 云南 | 145 | 2340.2847
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 调度云通算服务器 |  | 公司总部 | 55 | 879.8756
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 11 | 磁盘阵列（高端存储） | 广东 | 广东 | 27 | 6186.561 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 6186.561
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） | 广西广州云南深圳超高压海南数字集团 | 广西 | 5 | 2252.2746 |  | 1 | 1 | 100 | 17 | 5744.5197
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 广州 | 5 | 1247.5222
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 云南 | 2 | 812
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 深圳 | 2 | 722.1751
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 超高压 | 1 | 301.6082
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 海南 | 1 | 301.6082
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（高端存储） |  | 数字集团 | 1 | 107.3314
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 12 | 磁盘阵列（中低端存储） | 广东 | 广东 | 53 | 4514.6159 | 1 | 2 | 1 | 55 | 29 | 2483.0388
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） | [6 empty] | 2 | 45 | 24 | 2031.5772
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） | 广西广州云南超高压南网储能海南 | 广西 | 6 | 308.8431 |  | 1 | 1 | 100 | 100 | 810.3391
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 广州 | 2 | 200
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 云南 | 4 | 92
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 超高压 | 4 | 86.896
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 南网储能 | 83 | 77.6
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 磁盘阵列（中低端存储） |  | 海南 | 1 | 45
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 13 | 第一档防火墙 | 云南广东 | 云南 | 20 | 264.2688 | 1 | 1 | 1 | 100 | 40 | 335.6688
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第一档防火墙 |  | 广东 | 20 | 71.4
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第一档防火墙 | 广西深圳 | 广西 | 14 | 181.4532 |  | 1 | 1 | 100 | 24 | 292.2082
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第一档防火墙 |  | 深圳 | 10 | 110.755
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 14 | 第二档防火墙 | 广西海南南网数研院财务公司贵州 | 广西 | 87 | 571.809 | 1 | 1 | 1 | 100 | 106 | 702.6753
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 海南 | 12 | 74.919
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 南网数研院 | 4 | 30.9513
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 财务公司 | 2 | 16
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 贵州 | 1 | 8.996
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 | 广东云南数字集团深圳 | 广东 | 41 | 422 |  | 1 | 1 | 100 | 89 | 695.4444
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 云南 | 18 | 99.1548
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 数字集团 | 16 | 88.1376
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第二档防火墙 |  | 深圳 | 14 | 86.152
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 15 | 第三档防火墙 | 深圳广西云南海南 | 深圳 | 49 | 168.6599 | 1 | 1 | 1 | 100 | 152 | 503.9945
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 广西 | 31 | 123.834
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 云南 | 43 | 111.0346
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 海南 | 29 | 100.466
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 | 广东南网储能南网数研院公司总部供应链集团贵州数字集团超高压广州 | 广东 | 46 | 311.1566 |  | 1 | 1 | 100 | 121 | 468.4895
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 南网储能 | 41 | 50.6399
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 南网数研院 | 16 | 46.8682
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 公司总部 | 4 | 14.7972
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 供应链集团 | 4 | 12.7976
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 贵州 | 3 | 10.4
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 数字集团 | 3 | 9.7954
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 超高压 | 3 | 8.5346
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 第三档防火墙 |  | 广州 | 1 | 3.5
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 16 | 光纤交换机 | 广东 | 广东 | 64 | 3205.0328 | 1 | 1 | 1 | 100 | 64 | 3205.0328 | 1
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机 | 公司总部云南超高压贵州海南 | 公司总部 | 44 | 653.3444 |  | 1 | 1 | 100 | 54 | 1162.5963 | 1
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机 |  | 云南 | 5 | 211
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机 |  | 超高压 | 2 | 124
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机 |  | 贵州 | 1 | 104.2519
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机 |  | 海南 | 2 | 70
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 17 | 光纤交换机（存储网络交换机） | 广西广东贵州云南 | 广西 | 15 | 784.8119 | 1 | 1 | 1 | 100 | 55 | 2107.9849
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机（存储网络交换机） |  | 广东 | 30 | 762.173
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机（存储网络交换机） |  | 贵州 | 6 | 420
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 光纤交换机（存储网络交换机） |  | 云南 | 4 | 141
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 18 | 局域网高中端交换机 | 云南 | 云南 | 151 | 2648.0736 | 1 | 1 | 1 | 100 | 151 | 2648.0736
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 | 广东广西数字集团南网储能供应链集团贵州南网数研院超高压深圳 | 广东 | 41 | 744.8 |  | 1 | 1 | 100 | 137 | 1927.866
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 广西 | 51 | 483.326
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 数字集团 | 14 | 392.88
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 南网储能 | 17 | 192.757
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 供应链集团 | 3 | 41.412
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 贵州 | 3 | 23.01
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 南网数研院 | 2 | 18
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 超高压 | 4 | 16
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网高中端交换机 |  | 深圳 | 2 | 15.681
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 19 | 局域网低端交换机 | 广东南网储能云南 | 广东 | 1415 | 1901.8115 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1261 | 1559.946
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 南网储能 | 643 | 625.224 |  |  | 2 | 45 | 1032 | 1276.3195
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 云南 | 235 | 309.23
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 | 海南广西南网数研院超高压贵州深圳数字集团供应链集团公司总部广州 | 海南 | 286 | 256.1018 |  | 1 | 1 | 100 | 1126 | 857.3994
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 广西 | 251 | 228.9092
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 南网数研院 | 278 | 141.5689
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 超高压 | 90 | 99.15
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 贵州 | 36 | 48.3912
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 深圳 | 40 | 47.2937
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 数字集团 | 119 | 17.022
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 供应链集团 | 14 | 10.1972
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 公司总部 | 6 | 5.0304
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 局域网低端交换机 |  | 广州 | 6 | 3.735
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 20 | 数据中心交换机 | 广西深圳广州贵州南网数研院 | 广西 | 269 | 2860.9766 | 1 | 1 | 1 | 100 | 610 | 4433.698
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 深圳 | 84 | 772.907
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 广州 | 32 | 367.497
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 贵州 | 92 | 292.75
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 南网数研院 | 133 | 139.5674
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 | 广东云南南网储能供应链集团超高压海南南网科研院 | 广东 | 307 | 2444.73 |  | 1 | 1 | 100 | 447 | 3705.994
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 云南 | 70 | 1156.4396
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 南网储能 | 45 | 53.3
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 供应链集团 | 20 | 34.4564
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 超高压 | 1 | 14
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 海南 | 2 | 1.568
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 数据中心交换机 |  | 南网科研院 | 2 | 1.5
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 21 | 服务器操作系统 | 广东广西云南南网数研院贵州广州海南深圳公司总部超高压数字集团 | 广东 | 2495 | 2119.9163 | 1 | 2 | 1 | 55 | 5285 | 2530.3967
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 广西 | 2405 | 832.422
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 云南 | 1026 | 395.01
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 南网数研院 | 905 | 262.45
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 贵州 | 727 | 260.488
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 广州 | 668 | 231.86
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 海南 | 345 | 145.082 |  |  | 2 | 45 | 4324 | 2070.3246
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 深圳 | 361 | 133.649
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 公司总部 | 271 | 102.55
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 超高压 | 205 | 60
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 数字集团 | 201 | 57.294
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 | 南网储能鼎和保险供应链集团南网科研院 | 南网储能 | 62 | 17.98 |  | 1 | 1 | 100 | 83 | 24.547 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 鼎和保险 | 10 | 2.78
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 供应链集团 | 6 | 2.387
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 服务器操作系统 |  | 南网科研院 | 5 | 1.4
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 22 | 终端操作系统 | 数字集团广西公司总部南网数研院深圳 | 数字集团 | 10345 | 258.625 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10826 | 274.2436
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 终端操作系统 |  | 广西 | 350 | 8.75
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 终端操作系统 |  | 公司总部 | 100 | 6
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 终端操作系统 |  | 南网数研院 | 19 | 0.475
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 终端操作系统 |  | 深圳 | 12 | 0.3936
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 23 | 关系型数据库 | 云南广东广西广州贵州南网数研院海南南网储能深圳 | 云南 | 269 | 2419.79 | 1 | 2 | 1 | 90 | 896 | 8595.9567
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 广东 | 151 | 1684.19
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 广西 | 140 | 1258.67
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 广州 | 122 | 1212.603
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 贵州 | 113 | 1034.58
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 南网数研院 | 76 | 683.24 |  |  | 2 | 10 | 100 | 955.1063
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 海南 | 43 | 509.08
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 南网储能 | 29 | 266.86
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 深圳 | 53 | 482.05
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 | 产投集团数字集团供应链集团南网科研院共享公司超高压鼎和保险 | 产投集团 | 19 | 171 |  | 1 | 1 | 100 | 60 | 560.93 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 数字集团 | 11 | 98.89
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 供应链集团 | 9 | 96.1
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 南网科研院 | 8 | 78.04
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 共享公司 | 8 | 71.92
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 超高压 | 3 | 27
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 关系型数据库 |  | 鼎和保险 | 2 | 17.98
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 24 | 应用服务器中间件 | 广东南网数研院云南广西贵州海南广州产投集团 | 广东 | 569 | 1267.1994 | 1 | 2 | 1 | 90 | 1760 | 3493.5775
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 南网数研院 | 383 | 719.974
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 云南 | 276 | 518.88
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 广西 | 247 | 453.9315
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 贵州 | 234 | 444.06 |  |  | 2 | 10 | 195 | 388.1753
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 海南 | 89 | 181
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 广州 | 90 | 169.4079
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 产投集团 | 67 | 127.3
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 | 供应链集团共享公司深圳南网科研院南网储能财务公司数字集团 | 供应链集团 | 40 | 81.916 |  | 1 | 1 | 100 | 151 | 291.5907 | 特殊包
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 共享公司 | 29 | 53.3571
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 深圳 | 33 | 62.5188
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 南网科研院 | 18 | 35.8
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 南网储能 | 12 | 22.0788
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 财务公司 | 10 | 19
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 |  | 应用服务器中间件 |  | 数字集团 | 9 | 16.92
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1 | 500kV变电站钢结构 | 云南 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 1577.6 | 1577.6
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV变电站钢结构 | [6 empty] | 2 | 35 | 1380.4 | 1380.4
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV变电站钢结构 | [6 empty] | 3 | 25 | 986 | 986
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV变电站钢结构 | 广西广东超高压深圳 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1831.3 | 1711.745
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV变电站钢结构
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV变电站钢结构
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV变电站钢结构
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | 广东 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 1739.9472 | 1599.8725
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV变电站钢结构 | [6 empty] | 2 | 35 | 1522.4538 | 1399.8884
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV变电站钢结构 | [6 empty] | 3 | 25 | 1087.467 | 999.9203
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV变电站钢结构 | 云南深圳贵州海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1753.146 | 1701.2506
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV变电站钢结构
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV变电站钢结构
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV变电站钢结构
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 3 | 500kV交流角钢塔 | 广东 |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 20 | 10224.686 | 7000.014
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 19 | 9713.4517 | 6650.0133
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 16 | 8179.7488 | 5600.0112
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 14 | 7157.2802 | 4900.0098
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 12 | 6134.8116 | 4200.0084
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 6 | 10 | 5112.343 | 3500.007
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 7 | 9 | 4601.1087 | 3150.0063
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | 云南 |  |  |  |  | 5 | 1 | 25 | 9355 | 6548.5
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 22 | 8232.4 | 5762.68
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 20 | 7484 | 5238.8
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 18 | 6735.6 | 4714.92
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 15 | 5613 | 3929.1
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | 海南 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 6802.032 | 4586.2807
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 5951.778 | 4012.9956
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 4251.27 | 2866.4254
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | 贵州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 6549.38 | 5200.0007
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流角钢塔 | 超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 4183.584 | 3098.6764
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 4 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广东 |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 14 | 9525.037 | 6999.293
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 12.5 | 8504.4973 | 6249.3687
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 12 | 8164.3174 | 5999.394
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 11.5 | 7824.1375 | 5749.4192
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 11 | 7483.9576 | 5499.4445
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 6 | 10.5 | 7143.7777 | 5249.4697
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 7 | 10 | 6803.5978 | 4999.495
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 8 | 9.5 | 6463.418 | 4749.5202
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 9 | 9 | 6123.2381 | 4499.5455
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 海南 |  |  |  |  | 5 | 1 | 25 | 8617.532 | 6283.485
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 22 | 7583.4282 | 5529.4668
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 20 | 6894.0256 | 5026.788
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 18 | 6204.6231 | 4524.1092
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 15 | 5170.5192 | 3770.091
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 9449.9033 | 6845.2361
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 40 | 6299.9355 | 4563.4907
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 云南深圳 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 8347.0626 | 6552.1051
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 40 | 5564.7084 | 4368.0701
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广州超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 424.069 | 315.6028 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流角钢塔
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 5 | 500kV交流钢管塔 | 广东 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 18 | 10568.1114 | 9001.4849
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 2 | 16 | 9393.8768 | 8001.3199
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 3 | 14 | 8219.6422 | 7001.1549
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 4 | 13 | 7632.5249 | 6501.0724
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 5 | 12 | 7045.4076 | 6000.9899
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 6 | 10 | 5871.173 | 5000.825
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 7 | 9 | 5284.0557 | 4500.7425
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 8 | 8 | 4696.9384 | 4000.66
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流钢管塔 | 海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 294.45 | 255.6548 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 6 | 35kV-220kV交流钢管塔 | 海南 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 25 | 3260.1675 | 2720.8881
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 2 | 22 | 2868.9474 | 2394.3815
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 3 | 20 | 2608.134 | 2176.7105
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 4 | 18 | 2347.3206 | 1959.0394
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 5 | 15 | 1956.1005 | 1632.5329
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | 广东 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 2276.149 | 1999.7175
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 1991.6304 | 1749.7528
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 1422.5931 | 1249.8234
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | 深圳广州贵州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 4476.25 | 4008.936
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流钢管塔
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 7 | 35kV-220kV钢管杆 | 海南 |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 20 | 3044.9068 | 2367.8
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 2 | 19 | 2892.6615 | 2249.41
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 3 | 16 | 2435.9254 | 1894.24
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 4 | 14 | 2131.4348 | 1657.46
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 5 | 12 | 1826.9441 | 1420.68
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 6 | 10 | 1522.4534 | 1183.9
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 7 | 9 | 1370.2081 | 1065.51
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | 广东云南贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 3209.092 | 2675.4132
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 2 | 40 | 2139.3947 | 1783.6088
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV钢管杆
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 8 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 超高压 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 833.751 | 1235.6843
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 广东 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 686.3622 | 1170.2663
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 贵州海南云南广州深圳 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 800.0736 | 1257.1777
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 9 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 海南 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 516 | 838.74
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 344 | 559.16
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 云南超高压广东 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 460.6563 | 932.2525
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 10 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 云南 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 446.4 | 892.8
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 297.6 | 595.2
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 318.762 | 656.615
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 212.508 | 437.7434
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 广东 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 17.844 | 35.688 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 11 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 广东 |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 14 | 4463.3147 | 9800.0092
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 12.5 | 3985.1024 | 8750.0082
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 12 | 3825.6983 | 8400.0079
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 4 | 11.5 | 3666.2942 | 8050.0075
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 5 | 11 | 3506.8901 | 7700.0072
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 6 | 10.5 | 3347.486 | 7350.0069
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 7 | 10 | 3188.0819 | 7000.0066
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 8 | 9.5 | 3028.6778 | 6650.0062
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 9 | 9 | 2869.2738 | 6300.0059
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 云南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 3951 | 7902
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 2634 | 5268
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 海南贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 4735.606 | 9972.6989 |  | 7892.6766 | 16621.1649
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 3157.0707 | 6648.4659
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 广州超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 463.888 | 959.6415 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 12 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 广东 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 1681.6308 | 2400.0007
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | [6 empty] | 2 | 40 | 1121.0872 | 1600.0004
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 广西 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 3868.2678 | 1834.2326
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | [6 empty] | 2 | 40 | 2578.8452 | 1222.8217
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 海南深圳 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 6002.632 | 176.2642 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具）
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 13 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 广东 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 547.7435 | 2399.2948
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 14 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 广东 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 530605.2 | 7201.1137
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | [6 empty] | 2 | 40 | 353736.8 | 4800.7424
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 云南超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 428289 | 4798.6355
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 海南贵州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 495332 | 5494.2461
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 15 | 500kV交流复合绝缘子 | 广东海南超高压 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 3891 | 606.4672
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 16 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 海南 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 27609.6 | 1197.8126
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | [6 empty] | 2 | 35 | 24158.4 | 1048.086
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | [6 empty] | 3 | 25 | 17256 | 748.6329
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 广东广州云南深圳贵州超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 20052 | 900.0005
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 17 | 220kV交流电力电缆 | 广东 |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 20 | 59.5812 | 14002.1443
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 19 | 56.6021 | 13302.0371
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 16 | 47.665 | 11201.7155
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 14 | 41.7068 | 9801.501
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 5 | 12 | 35.7487 | 8401.2866
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 6 | 10 | 29.7906 | 7001.0722
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 7 | 9 | 26.8115 | 6300.9649
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | 海南广西 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 54.2688 | 11807.1935
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 47.4852 | 10331.2944
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 33.918 | 7379.496
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | 广州深圳 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 84.036 | 14849.6707
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 73.5315 | 12993.4619
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 52.5225 | 9281.0442
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 18 | 110kV交流电力电缆 | 广东 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 25 | 114.0613 | 12501.8252
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 22 | 100.3739 | 11001.6062
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 20 | 91.249 | 10001.4602
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 18 | 82.1241 | 9001.3141
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 5 | 15 | 68.4368 | 7501.0951
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | 海南 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 132.8656 | 12359.3735
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 116.2574 | 10814.4518
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 83.041 | 7724.6085
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | 深圳广州 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 166.6992 | 18336.0401
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 35 | 145.8618 | 16044.0351
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 25 | 104.187 | 11460.0251
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | 贵州云南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 40.209 | 3071.9225
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 40 | 26.806 | 2047.9483
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 19 | 220kV交流电力电缆附件 | 广东 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 35 | 503.2706 | 2799.988
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 30 | 431.3748 | 2399.9897
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 3 | 20 | 287.5832 | 1599.9931
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 4 | 15 | 215.6874 | 1199.9949
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件 | 广州深圳海南广西 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 981.792 | 4694.78
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 40 | 654.528 | 3129.8533
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 220kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 20 | 110kV交流电力电缆附件 | 广东 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 804.6084 | 1776.3536
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 35 | 704.0323 | 1554.3094
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 3 | 25 | 502.8802 | 1110.221
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件 | 海南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 818.184 | 1532.5294
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 40 | 545.456 | 1021.6862
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件 | 广州深圳云南贵州广西 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 1107.9252 | 1896.7402
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 40 | 738.6168 | 1264.4934
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 110kV交流电力电缆附件
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 21 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 广东 |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 20 | 143569.5692 | 4000.2632
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 2 | 19 | 136391.0908 | 3800.25
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 3 | 16 | 114855.6554 | 3200.2106
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 4 | 14 | 100498.6985 | 2800.1842
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 5 | 12 | 86141.7415 | 2400.1579
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 6 | 10 | 71784.7846 | 2000.1316
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 7 | 9 | 64606.3062 | 1800.1184
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 海南 |  |  |  |  | 5 | 1 | 25 | 137488.25 | 2935.7534
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 2 | 22 | 120989.66 | 2583.463
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 3 | 20 | 109990.6 | 2348.6028
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 4 | 18 | 98991.54 | 2113.7425
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 5 | 15 | 82492.95 | 1761.4521
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 云南贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 239344.8 | 4335.7645
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 2 | 40 | 159563.2 | 2890.5097
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 超高压广州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 53382.52 | 335.5058 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-500kV交流输电线路金具
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 22 | 500kV线路避雷器 | 广东广西广州 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 570 | 1267.9512
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV线路避雷器 | [6 empty] | 2 | 40 | 380 | 845.3008
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV线路避雷器
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV线路避雷器 | 云南贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 301.8 | 999.605
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 500kV线路避雷器 | [6 empty] | 2 | 40 | 201.2 | 666.4034
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 23 | 35kV-220kV线路避雷器 | 海南 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 25 | 6838.5 | 2205.1267
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 2 | 22 | 6017.88 | 1940.5115
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 3 | 20 | 5470.8 | 1764.1014
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 4 | 18 | 4923.72 | 1587.6912
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 5 | 15 | 4103.1 | 1323.076
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器 | 广东深圳广州超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 8639 | 2567.6966
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器 | 云南贵州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 9798 | 2041.6062
南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) |  | 35kV-220kV线路避雷器
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 1 | 500kV变电站钢结构 | 广东 | 广东 | 5143.5 | 4999.8544 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2057.4 | 1999.9418
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 | [6 empty] | 2 | 35 | 1800.225 | 1749.949
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 | [6 empty] | 3 | 25 | 1285.875 | 1249.9636
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 | 云南 | 云南 | 3355 | 3019.5 |  | 2 | 1 | 60 | 2013 | 1811.7
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 | [6 empty] | 2 | 40 | 1342 | 1207.8
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 | 广西超高压深圳 | 广西 | 1556.3 | 1461.287 |  | 1 | 1 | 100 | 1637.9 | 1537.655
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 |  | 超高压 | 70.6 | 64.95
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV变电站钢结构 |  | 深圳 | 11 | 11.418
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | 广东 | 广东 | 3605.98 | 3400.3223 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2163.588 | 2040.1934
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV变电站钢结构 | [6 empty] | 2 | 40 | 1442.392 | 1360.1289
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV变电站钢结构 | 广西贵州深圳 | 广西 | 1559.6799 | 1577.8739 |  | 2 | 1 | 60 | 1380.8879 | 1372.384
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV变电站钢结构 |  | 贵州 | 584.2 | 561.1403 |  |  | 2 | 40 | 920.592 | 914.9227
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV变电站钢结构 |  | 深圳 | 157.6 | 148.2925
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV变电站钢结构 | 海南 | 海南 | 15 | 9 |  | 1 | 1 | 100 | 15 | 9 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 3 | 500kV交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 29697.141 | 23589.181 | 1 | 5 | 1 | 25 | 7424.2852 | 5897.2952
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 22 | 6533.371 | 5189.6198
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 20 | 5939.4282 | 4717.8362
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 18 | 5345.4854 | 4246.0526
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 15 | 4454.5711 | 3538.3771
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | 广西 | 广西 | 17196.84 | 13362.0702 |  | 3 | 1 | 40 | 6878.736 | 5344.8281
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 6018.894 | 4676.7246
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 4299.21 | 3340.5176
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 16980 | 12819.9 |  | 3 | 1 | 40 | 6792 | 5127.96
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 5943 | 4486.965
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 4245 | 3204.975
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | 贵州 | 贵州 | 12038.59 | 9127.43 |  | 2 | 1 | 60 | 7223.154 | 5476.458
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 40 | 4815.436 | 3650.972
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 | 超高压深圳 | 超高压 | 1693.98 | 1243.6406 |  | 1 | 1 | 100 | 2793.98 | 2093.7678
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流角钢塔 |  | 深圳 | 1100 | 850.1272
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 4 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 65210.3631 | 49020.1507 | 1 | 7 | 1 | 20 | 13042.0726 | 9804.0301
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 19 | 12389.969 | 9313.8286
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 16 | 10433.6581 | 7843.2241
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 14 | 9129.4508 | 6862.8211
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 12 | 7825.2436 | 5882.4181
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 6 | 10 | 6521.0363 | 4902.0151
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 7 | 9 | 5868.9327 | 4411.8136
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 64049 | 48036.75 |  | 7 | 1 | 20 | 12809.8 | 9607.35
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 19 | 12169.31 | 9126.9825
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 16 | 10247.84 | 7685.88
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 4 | 14 | 8966.86 | 6725.145
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 5 | 12 | 7685.88 | 5764.41
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 6 | 10 | 6404.9 | 4803.675
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 7 | 9 | 5764.41 | 4323.3075
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广西 | 广西 | 23076.3097 | 20583.7586 |  | 3 | 1 | 40 | 9230.5239 | 8233.5034
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 8076.7084 | 7204.3155
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 5769.0774 | 5145.9396
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 贵州 | 贵州 | 26328.5325 | 20390.8555 |  | 3 | 1 | 40 | 10531.413 | 8156.3422
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 9214.9864 | 7136.7994
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 6582.1331 | 5097.7139
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 海南 | 海南 | 26311.96 | 19770.6304 |  | 3 | 1 | 40 | 10524.784 | 7908.2522
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 2 | 35 | 9209.186 | 6919.7206
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | [6 empty] | 3 | 25 | 6577.99 | 4942.6576
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广州深圳超高压 | 广州 | 2472.459 | 2068.0592 |  | 1 | 1 | 100 | 4714.44 | 3751.8482
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 |  | 深圳 | 1943.34 | 1459.6276
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流角钢塔 |  | 超高压 | 298.641 | 224.1614
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 5 | 500kV交流钢管塔 | 广东 | 广东 | 222972.57 | 199480.4661 | 1 | 13 | 1 | 11.5 | 25641.8455 | 22940.2536
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 2 | 10.5 | 23412.1198 | 20945.4489
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 3 | 10 | 22297.257 | 19948.0466
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 4 | 9.5 | 21182.3942 | 18950.6443
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 5 | 8.5 | 18952.6685 | 16955.8396
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 6 | 8 | 17837.8056 | 15958.4373
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 7 | 7.5 | 16722.9427 | 14961.035
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 8 | 7 | 15608.0799 | 13963.6326
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 9 | 6.5 | 14493.217 | 12966.2303
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 10 | 6 | 13378.3542 | 11968.828
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 11 | 5.5 | 12263.4914 | 10971.4256
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 12 | 5 | 11148.6285 | 9974.0233
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | [6 empty] | 13 | 4.5 | 10033.7656 | 8976.621
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流钢管塔 | 深圳 | 深圳 | 20122.771 | 18657.0159 |  | 1 | 1 | 100 | 20122.771 | 18657.0159
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 6 | 35kV-220kV交流钢管塔 | 广东 | 广东 | 3201.303 | 2999.2447 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1920.7818 | 1799.5468 |  | 5个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | [6 empty] | 2 | 40 | 1280.5212 | 1199.6979
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | 广州广西 | 广州 | 1946.355 | 1858.8223 |  | 2 | 1 | 60 | 1745.1738 | 1692.5793
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流钢管塔 |  | 广西 | 962.268 | 962.1432 |  |  | 2 | 40 | 1163.4492 | 1128.3862
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流钢管塔 | 深圳海南 | 深圳 | 574.83 | 518.6617 |  | 1 | 1 | 100 | 704.83 | 630.4617
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流钢管塔 |  | 海南 | 130 | 111.8
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 7 | 500kV钢管杆 | 广西 | 广西 | 784.04 | 784.04 | 1 | 2 | 1 | 60 | 470.424 | 470.424 |  | 2个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV钢管杆 | [6 empty] | 2 | 40 | 313.616 | 313.616
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 8 | 35kV-220kV钢管杆 | 广西 | 广西 | 7357.626 | 6456.0395 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2575.1691 | 2259.6138 |  | 12个 | 13
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 2 | 30 | 2207.2878 | 1936.8118
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 3 | 20 | 1471.5252 | 1291.2079
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 4 | 15 | 1103.6439 | 968.4059
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | 广东 | 广东 | 6616.605 | 5609.8165 |  | 4 | 1 | 35 | 2315.8117 | 1963.4358
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 2 | 30 | 1984.9815 | 1682.945
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 3 | 20 | 1323.321 | 1121.9633
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 4 | 15 | 992.4907 | 841.4725
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | 海南 | 海南 | 6840 | 5388.9648 |  | 4 | 1 | 35 | 2394 | 1886.1377
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 2 | 30 | 2052 | 1616.6894
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 3 | 20 | 1368 | 1077.793
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | [6 empty] | 4 | 15 | 1026 | 808.3447
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 | 广州贵州深圳 | 广州 | 449.57 | 447.4257 |  | 1 | 1 | 100 | 769.22 | 708.6849
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 |  | 贵州 | 265.75 | 220.1062
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV钢管杆 |  | 深圳 | 53.9 | 41.153
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 9 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 云南广东 | 云南 | 1340 | 2010 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1137.5863 | 1757.4758
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 |  | 广东 | 555.9771 | 919.1263 |  |  | 2 | 40 | 758.3909 | 1171.6505
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 贵州海南深圳超高压 | 贵州 | 524.0093 | 796.2442 |  | 1 | 1 | 100 | 785.3861 | 1270.8103
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 |  | 海南 | 192.0888 | 358.932
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 |  | 深圳 | 34.75 | 63.9221
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢绞线 |  | 超高压 | 34.538 | 51.7119
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 10 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 海南超高压 | 海南 | 510 | 825 | 1 | 2 | 1 | 60 | 472.2096 | 807.5757 |  | 3个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 |  | 超高压 | 277.016 | 520.9595 |  |  | 2 | 40 | 314.8064 | 538.3838
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 广东贵州云南深圳 | 广东 | 240.3214 | 499.8364 |  | 1 | 1 | 100 | 295.5885 | 588.9015
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 |  | 贵州 | 29.767 | 53.0009
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 |  | 云南 | 23 | 30.9977
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV钢芯铝绞线 |  | 深圳 | 2.5 | 5.0665
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 11 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 云南广西 | 云南 | 483 | 845.082 | 1 | 2 | 1 | 60 | 427.914 | 849.3342
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 |  | 广西 | 230.19 | 570.475 |  |  | 2 | 40 | 285.276 | 566.2228
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 12 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 广东 | 广东 | 50321.2862 | 109999.9835 | 1 | 8 | 1 | 18 | 9057.8315 | 19799.997 |  | 16个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 16 | 8051.4058 | 17599.9974
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 14 | 7044.9801 | 15399.9977
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 4 | 13 | 6541.7672 | 14299.9979
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 5 | 12 | 6038.5543 | 13199.998
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 6 | 10 | 5032.1286 | 10999.9983
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 7 | 9 | 4528.9158 | 9899.9985
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 8 | 8 | 4025.7029 | 8799.9987
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 云南 | 云南 | 15342 | 33445.56 |  | 3 | 1 | 40 | 6136.8 | 13378.224
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 35 | 5369.7 | 11705.946
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 3 | 25 | 3835.5 | 8361.39
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 广西 | 广西 | 13651.4141 | 28319.8817 |  | 2 | 1 | 60 | 8190.8485 | 16991.929
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 5460.5656 | 11327.9527
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 贵州 | 贵州 | 9344.6338 | 20162.1483 |  | 2 | 1 | 60 | 5606.7803 | 12097.289
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | [6 empty] | 2 | 40 | 3737.8535 | 8064.8593
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 深圳海南广州超高压 | 深圳 | 3627.6754 | 8059.7201 |  | 1 | 1 | 100 | 6832.5757 | 14695.9774
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 |  | 海南 | 2668.065 | 5440.8477
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 |  | 广州 | 359.9344 | 809.3245
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 |  | 超高压 | 176.901 | 386.085
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 13 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 广东云南 | 广东 | 9856.9036 | 3199.5266 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4340.7614 | 2104.7549
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） |  | 云南 | 995 | 2062.3606 |  |  | 2 | 35 | 3798.1663 | 1841.6605
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | [6 empty] | 3 | 25 | 2712.9759 | 1315.4718
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 广州超高压深圳 | 广州 | 439.712 | 285.9369 |  | 1 | 1 | 100 | 665.712 | 295.7842 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） |  | 超高压 | 225 | 7.515
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） |  | 深圳 | 1 | 2.3323
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 14 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 广东广州 | 广东 | 253.4113 | 2200.0536 | 1 | 1 | 1 | 100 | 427.8275 | 2672.6679
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） |  | 广州 | 174.4162 | 472.6144
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 15 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 广东 | 广东 | 2917139 | 29999.926 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1750283.4 | 17999.9556 |  | 6个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | [6 empty] | 2 | 40 | 1166855.6 | 11999.9704
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 云南广州 | 云南 | 1615300 | 16153 |  | 2 | 1 | 60 | 1003267.2 | 12389.1719
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 |  | 广州 | 56812 | 4495.6199 |  |  | 2 | 40 | 668844.8 | 8259.448
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 贵州广西深圳海南超高压 | 贵州 | 611070 | 7861.3779 |  | 2 | 1 | 60 | 1030437 | 11209.4435
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 |  | 广西 | 821280 | 7384.1963
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 |  | 深圳 | 152021 | 2124.4459 |  |  | 2 | 40 | 686958 | 7472.9623
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 |  | 海南 | 113166 | 1014.5629
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 |  | 超高压 | 19858 | 297.8228
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 16 | 500kV交流复合绝缘子 | 广西贵州超高压广州 | 广西 | 607 | 64.6 | 1 | 1 | 1 | 100 | 624 | 67.144
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流复合绝缘子 |  | 贵州 | 8 | 1.304
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流复合绝缘子 |  | 超高压 | 4 | 0.64
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV交流复合绝缘子 |  | 广州 | 5 | 0.6
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 17 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 海南 | 海南 | 50369 | 1923.4793 | 1 | 2 | 1 | 60 | 30221.4 | 1154.0876
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | [6 empty] | 2 | 40 | 20147.6 | 769.3917
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 广东广西广州云南深圳贵州超高压 | 广东 | 14662 | 499.8631 |  | 1 | 1 | 100 | 31537 | 1149.642
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 |  | 广西 | 12665 | 406.0034
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 |  | 广州 | 707 | 85.44
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 |  | 云南 | 2160 | 84.0282
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 |  | 深圳 | 862 | 47.209
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 |  | 贵州 | 471 | 26.5323
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV交流复合绝缘子 |  | 超高压 | 10 | 0.566
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 18 | 220kV交流电力电缆 | 广州 | 广州 | 103.02 | 24640.2724 | 1 | 4 | 1 | 35 | 36.057 | 8624.0954 |  | 7
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 30 | 30.906 | 7392.0817
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 20 | 20.604 | 4928.0545
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 15 | 15.453 | 3696.0409
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 | 深圳贵州广西 | 深圳 | 46.625 | 10731.4035 |  | 3 | 1 | 40 | 40.5876 | 8564.1187
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 |  | 贵州 | 43.332 | 8248.1277 |  |  | 2 | 35 | 35.5142 | 7493.6038
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 |  | 广西 | 11.512 | 2430.7655 |  |  | 3 | 25 | 25.3672 | 5352.5742
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆 | 海南 | 海南 | 3 | 611.2863 |  | 1 | 1 | 100 | 3 | 611.2863 | 特殊包
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 19 | 110kV交流电力电缆 | 广东 | 广东 | 813.722 | 89999.7539 | 1 | 7 | 1 | 20 | 162.7444 | 17999.9508 |  | 13个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 19 | 154.6072 | 17099.9532
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 3 | 16 | 130.1955 | 14399.9606
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 4 | 14 | 113.9211 | 12599.9655
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 5 | 12 | 97.6466 | 10799.9705
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 6 | 10 | 81.3722 | 8999.9754
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 7 | 9 | 73.235 | 8099.9779
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | 深圳 | 深圳 | 245.962 | 25672.1923 |  | 2 | 1 | 60 | 147.5772 | 15403.3154
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 40 | 98.3848 | 10268.8769
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | 广州 | 广州 | 190.052 | 21735.2519 |  | 2 | 1 | 60 | 114.0312 | 13041.1512
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | [6 empty] | 2 | 40 | 76.0208 | 8694.1008
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 | 海南广西云南贵州 | 海南 | 130.679 | 11681.8323 |  | 2 | 1 | 60 | 174.8958 | 12558.5315
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 |  | 广西 | 78.2 | 4434.2649
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 |  | 云南 | 69 | 3746.7 |  |  | 2 | 40 | 116.5972 | 8372.3543
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆 |  | 贵州 | 13.614 | 1068.0886
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 20 | 220kV交流电力电缆附件 | 海南贵州深圳 | 海南 | 486 | 1864.08 | 1 | 3 | 1 | 40 | 357.264 | 1684.8497 |  | 5个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆附件 |  | 贵州 | 237.47 | 1258.9577 |  |  | 2 | 35 | 312.606 | 1474.2435
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆附件 |  | 深圳 | 169.69 | 1089.0865 |  |  | 3 | 25 | 223.29 | 1053.031
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆附件 | 广州广西 | 广州 | 216.93 | 635.2974 |  | 2 | 1 | 60 | 588.4775 | 909.7253
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 220kV交流电力电缆附件 |  | 广西 | 763.8658 | 880.9115 |  |  | 2 | 40 | 392.3183 | 606.4835
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 21 | 110kV交流电力电缆附件 | 广东 | 广东 | 2617.059 | 5999.8915 | 1 | 4 | 1 | 35 | 915.9706 | 2099.962 |  | 9个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 2 | 30 | 785.1177 | 1799.9675
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 3 | 20 | 523.4118 | 1199.9783
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 4 | 15 | 392.5589 | 899.9837
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 | 海南深圳 | 海南 | 845.599 | 2084.5603 |  | 3 | 1 | 40 | 729.78 | 1659.969
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 |  | 深圳 | 978.851 | 2065.3623 |  |  | 2 | 35 | 638.5575 | 1452.4729
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 | [6 empty] | 3 | 25 | 456.1125 | 1037.4806
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 | 广州广西贵州云南 | 广州 | 478.965 | 1473.8991 |  | 2 | 1 | 60 | 612.7776 | 1609.348
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 |  | 广西 | 418.031 | 840.9374
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 |  | 贵州 | 115.3 | 189.2102 |  |  | 2 | 40 | 408.5184 | 1072.8987
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 110kV交流电力电缆附件 |  | 云南 | 9 | 178.2
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 22 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 广东 | 广东 | 747264.154 | 19999.8362 | 1 | 7 | 1 | 20 | 149452.8308 | 3999.9672 |  | 14个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 2 | 19 | 141980.1893 | 3799.9689
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 3 | 16 | 119562.2646 | 3199.9738
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 4 | 14 | 104616.9816 | 2799.9771
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 5 | 12 | 89671.6985 | 2399.9803
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 6 | 10 | 74726.4154 | 1999.9836
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 7 | 9 | 67253.7739 | 1799.9853
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 广西 | 广西 | 524537.41 | 5846.7232 |  | 3 | 1 | 40 | 209814.964 | 2338.6893
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 2 | 35 | 183588.0935 | 2046.3531
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 3 | 25 | 131134.3525 | 1461.6808
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 海南 | 海南 | 500077 | 5690.6766 |  | 2 | 1 | 60 | 300046.2 | 3414.406
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | [6 empty] | 2 | 40 | 200030.8 | 2276.2706
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 深圳云南超高压贵州广州 | 深圳 | 73910.16 | 2396.5193 |  | 2 | 1 | 60 | 1277517.192 | 3341.8634
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 |  | 云南 | 1895555 | 1705.9995
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 |  | 超高压 | 51650 | 693.6051 |  |  | 2 | 40 | 851678.128 | 2227.9089
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 |  | 贵州 | 98164.16 | 498.6054
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-500kV交流输电线路金具 |  | 广州 | 9916 | 275.043
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 23 | 500kV线路避雷器 | 广东 | 广东 | 365 | 969.3773 | 1 | 2 | 1 | 60 | 219 | 581.6264 |  | 4个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV线路避雷器 | [6 empty] | 2 | 40 | 146 | 387.7509
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV线路避雷器 | 贵州广西 | 贵州 | 327 | 822.8535 |  | 2 | 1 | 60 | 355.8 | 893.9795
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 500kV线路避雷器 |  | 广西 | 266 | 667.1123 |  |  | 2 | 40 | 237.2 | 595.9863
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 24 | 35kV-220kV线路避雷器 | 广西 | 广西 | 20607 | 4340.5872 | 1 | 3 | 1 | 40 | 8242.8 | 1736.2349 |  | 7个
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 2 | 35 | 7212.45 | 1519.2055
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 3 | 25 | 5151.75 | 1085.1468
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 | 海南贵州 | 海南 | 10832 | 2847.7154 |  | 3 | 1 | 40 | 7245.2 | 2011.0283
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 |  | 贵州 | 7281 | 2179.8553 |  |  | 2 | 35 | 6339.55 | 1759.6497
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 | [6 empty] | 3 | 25 | 4528.25 | 1256.8927
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 | 广东深圳广州超高压 | 广东 | 5872 | 1490.2841 |  | 1 | 1 | 100 | 8089 | 2315.3051
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 |  | 深圳 | 1072 | 459.406
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 |  | 广州 | 1136 | 363.59
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 |  | 35kV-220kV线路避雷器 |  | 超高压 | 9 | 2.025
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 云南 | 云南 | 46 | 1334 | 1 | 1 | 1 | 100 | 46 | 1334
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 广西广东贵州 | 广西 | 22 | 618.4902 |  | 1 | 1 | 100 | 39 | 1093.8822
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 |  | 广东 | 16 | 448.822
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 |  | 贵州 | 1 | 26.57
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 2 | 10kV小电阻成套装置 | 广东云南 | 广东 | 158 | 1620.6754 | 1 | 2 | 1 | 60 | 127 | 1283.4092
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 云南 | 53 | 518.34 |  |  | 2 | 40 | 84 | 855.6062
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 | 贵州广西广州深圳海南 | 贵州 | 38 | 391.794 |  | 1 | 1 | 100 | 97 | 958.686
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 广西 | 39 | 369.652
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 广州 | 15 | 149.62
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 深圳 | 4 | 36.2
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 海南 | 1 | 11.42
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 3 | 10kV移开式高压开关柜 | 广东 | 广东 | 6379 | 31269.8981 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1276 | 6253.9796
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 2 | 19 | 1212 | 5941.2806
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 3 | 16 | 1021 | 5003.1837
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 4 | 14 | 893 | 4377.7857
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 5 | 12 | 765 | 3752.3878
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 6 | 10 | 638 | 3126.9898
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 7 | 9 | 574 | 2814.2908
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 云南贵州 | 云南 | 1654 | 7823.42 |  | 3 | 1 | 40 | 1125 | 5584.387
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 |  | 贵州 | 1159 | 6137.5475 |  |  | 2 | 35 | 985 | 4886.3386
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 3 | 25 | 703 | 3490.2419
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 广州广西 | 广州 | 1465 | 7177.7493 |  | 2 | 1 | 60 | 1310 | 6408.389
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 |  | 广西 | 719 | 3502.8991 |  |  | 2 | 40 | 874 | 4272.2594
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 海南深圳 | 海南 | 614 | 3109.6274 |  | 2 | 1 | 60 | 449 | 2243.3964
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 |  | 深圳 | 135 | 629.3666 |  |  | 2 | 40 | 300 | 1495.5976
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 南网储能 | 南网储能 | 11 | 53.69 |  | 1 | 1 | 100 | 11 | 53.69 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 4 | 10kV固定式高压开关柜 | 广东 | 广东 | 524 | 4149.156 | 1 | 3 | 1 | 40 | 210 | 1659.6624
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 | [6 empty] | 2 | 35 | 183 | 1452.2046
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 | [6 empty] | 3 | 25 | 131 | 1037.289
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 | 云南贵州 | 云南 | 46 | 506 |  | 1 | 1 | 100 | 50 | 546.5776
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 |  | 贵州 | 4 | 40.5776
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 5 | 220kVSF6罐式断路器 | 贵州广州云南 | 贵州 | 19 | 934 | 1 | 1 | 1 | 100 | 27 | 1326
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 220kVSF6罐式断路器 |  | 广州 | 4 | 196
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 220kVSF6罐式断路器 |  | 云南 | 4 | 196
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 广东贵州 | 广东 | 150 | 1740.22 | 1 | 1 | 1 | 100 | 251 | 3119.99
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 贵州 | 101 | 1379.77
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 云南广西广州超高压 | 云南 | 174 | 1614.72 |  | 1 | 1 | 100 | 222 | 2307.25
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 广西 | 32 | 507.23
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 广州 | 15 | 160.3
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 超高压 | 1 | 25
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 7 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 广东贵州 | 广东 | 1464 | 6053.1524 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1208 | 5543.6768
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 贵州 | 549 | 3186.309 |  |  | 2 | 40 | 805 | 3695.7846
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 | 云南广西广州深圳超高压 | 云南 | 373 | 3054.87 |  | 1 | 1 | 100 | 663 | 4322.2787
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 广西 | 220 | 1001.6104
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 广州 | 21 | 112.263
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 深圳 | 36 | 101.58
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 超高压 | 13 | 51.9553
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 8 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 广东贵州云南 | 广东 | 417 | 3999.8404 | 1 | 3 | 1 | 40 | 262 | 2582.5238
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 贵州 | 131 | 1396.4692 |  |  | 2 | 35 | 229 | 2259.7084
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 云南 | 106 | 1060 |  |  | 3 | 25 | 163 | 1614.0774
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 | 广西深圳海南 | 广西 | 87 | 751.6038 |  | 1 | 1 | 100 | 121 | 1172.1016
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 深圳 | 31 | 404.5968
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 海南 | 3 | 15.901
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 9 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 贵州广西广州 | 贵州 | 13 | 753.952 | 1 | 1 | 1 | 100 | 36 | 1368.582
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV油浸式框架式电容器组 |  | 广西 | 19 | 386.63
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV油浸式框架式电容器组 |  | 广州 | 4 | 228
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV油浸式框架式电容器组 | 广东云南 | 广东 | 18 | 1040 |  | 1 | 1 | 100 | 19 | 1057
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV油浸式框架式电容器组 |  | 云南 | 1 | 17
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 10 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 广东云南贵州海南 | 广东 | 351 | 630.8994 | 1 | 1 | 1 | 100 | 624 | 857.4444
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 |  | 云南 | 198 | 134.64
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 |  | 贵州 | 69 | 86.355
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 |  | 海南 | 6 | 5.55
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 | 广西 | 广西 | 260 | 232.1608 |  | 1 | 1 | 100 | 260 | 232.1608 | 特殊包 | 特殊需求
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 11 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 云南贵州广东海南 | 云南 | 750 | 2205 | 1 | 2 | 1 | 60 | 820 | 2784.3289
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 贵州 | 333 | 1310.76
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 广东 | 221 | 910.26 |  |  | 2 | 40 | 547 | 1856.2192
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 海南 | 63 | 214.5281
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 广西 | 广西 | 42 | 203.97 |  | 1 | 1 | 100 | 42 | 203.97 | 特殊包 | 特殊需求
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 12 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 广东 | 广东 | 459 | 900.21 | 1 | 2 | 1 | 60 | 275 | 540.126
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | [6 empty] | 2 | 40 | 184 | 360.084
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 海南广西贵州广州 | 海南 | 90 | 243 |  | 1 | 1 | 100 | 112 | 333.9285
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 |  | 广西 | 12 | 64.9185
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 |  | 贵州 | 4 | 14.1
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 |  | 广州 | 6 | 11.91
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 13 | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 广东云南 | 广东 | 481 | 830.0358 | 1 | 2 | 1 | 60 | 568 | 917.4215
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 云南 | 466 | 699 |  |  | 2 | 40 | 379 | 611.6143
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 贵州广西深圳超高压 | 贵州 | 308 | 496.2558 |  | 1 | 1 | 100 | 483 | 844.1877
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 广西 | 123 | 256.548
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 深圳 | 44 | 73.4839
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 超高压 | 8 | 17.9
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 广东 | 广东 | 1606 | 629.9817 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1606 | 629.9817
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 | 贵州云南海南超高压 | 贵州 | 678 | 265.1595 |  | 1 | 1 | 100 | 1143 | 366.9613
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 云南 | 455 | 100.1
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 海南 | 9 | 1.2918
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 超高压 | 1 | 0.41
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 | 广西 | 广西 | 1478 | 302.881 |  | 1 | 1 | 100 | 1478 | 302.881 |  | 特殊需求
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 15 | 10kV干式空心串联电抗器 | 广东贵州海南云南广西 | 广东 | 718 | 1020.3402 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1178 | 1897.063
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 贵州 | 310 | 599.3967
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 海南 | 81 | 136.794
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 云南 | 513 | 738.72 |  |  | 2 | 40 | 786 | 1264.7087
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 广西 | 342 | 666.5208
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 16 | 35kV干式空心串联电抗器 | 广东云南贵州广西广州 | 广东 | 78 | 603.9 | 1 | 2 | 1 | 60 | 161 | 1106.3094
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 |  | 云南 | 107 | 567.1
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 |  | 贵州 | 39 | 360.45
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 |  | 广西 | 32 | 204.399 |  |  | 2 | 40 | 107 | 737.5396
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 |  | 广州 | 12 | 108
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 | 超高压 | 超高压 | 2 | 11.4 |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 11.4 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 17 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 广东 | 广东 | 386 | 2769.8748 | 1 | 2 | 1 | 60 | 232 | 1661.9249
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 | [6 empty] | 2 | 40 | 154 | 1107.9499
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 云南广西广州深圳贵州 | 云南 | 34 | 418.2 |  | 1 | 1 | 100 | 136 | 1261.64
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 广西 | 47 | 401.7
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 广州 | 36 | 284.4
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 深圳 | 15 | 120.54
南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 贵州 | 4 | 36.8
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 1 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 全网 |  |  |  | 1 | 28 | 1 | 6.7 | 1659 | 7998.0668 |  | 分子公司 | 数量(台） | 需求金额（万元）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 2 | 6.5 | 1609 | 7759.3185 |  | 广东 | 8607 | 50001.2955
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 3 | 6.3 | 1560 | 7520.5703 |  | 贵州 | 6653 | 24484.868
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 4 | 6.1 | 1510 | 7281.822 |  | 广西 | 4164 | 20861.8087
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 5 | 5.9 | 1461 | 7043.0737 |  | 云南 | 4125 | 16500
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 6 | 5.6 | 1387 | 6684.9514 |  | 海南 | 811 | 3926.1591
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 7 | 5.4 | 1337 | 6446.2031 |  | 广州 | 400 | 3600
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 8 | 5.2 | 1288 | 6207.4548 |  | 合计 | 24760 | 119374.1313
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 9 | 5 | 1238 | 5968.7066
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 10 | 4.7 | 1164 | 5610.5842
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 11 | 4.5 | 1114 | 5371.8359
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 12 | 4.2 | 1040 | 5013.7135
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 13 | 4 | 990 | 4774.9653
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 14 | 3.8 | 941 | 4536.217
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 15 | 3.5 | 867 | 4178.0946
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 16 | 3.2 | 792 | 3819.9722
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 17 | 3 | 743 | 3581.2239
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 18 | 2.7 | 669 | 3223.1015
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 19 | 2.5 | 619 | 2984.3533
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 20 | 2.3 | 569 | 2745.605
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 21 | 2 | 495 | 2387.4826
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 22 | 1.7 | 421 | 2029.3602
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 23 | 1.4 | 347 | 1671.2378
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 24 | 1.1 | 272 | 1313.1154
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 25 | 0.9 | 223 | 1074.3672
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 26 | 0.7 | 173 | 835.6189
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 27 | 0.6 | 149 | 716.2448
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 28 | 0.5 | 123 | 596.8707
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 全网 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 18 | 742 | 3442.0334 |  | 分子公司 | 数量(台） | 需求金额（万元）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 2 | 16 | 659 | 3059.5853 |  | 广东 | 2074 | 12002.8039
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 3 | 14 | 577 | 2677.1371 |  | 海南 | 1228 | 4217.9777
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 4 | 13 | 536 | 2485.913 |  | 广西 | 818 | 2901.6264
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 5 | 12 | 494 | 2294.689 |  | 合计 | 4120 | 19122.408
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 6 | 10 | 412 | 1912.2408
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 7 | 9 | 371 | 1721.0167
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 8 | 8 | 329 | 1529.7926
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 3 | 10kVSCB干式变压器 | 广东 |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 20 | 214 | 2399.8936
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 2 | 19 | 203 | 2279.8989
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 3 | 16 | 171 | 1919.9149
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 4 | 14 | 150 | 1679.9255
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 5 | 12 | 128 | 1439.9362
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 6 | 10 | 107 | 1199.9468
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 7 | 9 | 95 | 1079.9521
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | 广州深圳 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 201 | 2498.0666
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 2 | 35 | 176 | 2185.8083 |  | 502 | 6245.1665
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 3 | 25 | 125 | 1561.2916
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | 广西云南贵州海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 149 | 1822.881
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | 超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 12 | 特殊包
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 4 | 10kVSGB干式变压器 | 广东海南 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 12 | 162.88
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSGB干式变压器
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 5 | 10kV预装式变电站 | 广东 |  |  |  | 1 | 21 | 1 | 7.8 | 184 | 6005.8964
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 7.6 | 180 | 5851.899
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 3 | 7.3 | 172 | 5620.903
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 4 | 6.9 | 163 | 5312.9083
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 5 | 6.7 | 158 | 5158.911
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 6 | 6.3 | 149 | 4850.9163
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 7 | 6.1 | 144 | 4696.919
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 8 | 5.8 | 137 | 4465.9229
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 9 | 5.6 | 132 | 4311.9256
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 10 | 5.3 | 125 | 4080.9296
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 11 | 4.9 | 116 | 3772.9349
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 12 | 4.6 | 109 | 3541.9389
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 13 | 4.3 | 102 | 3310.9429
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 14 | 4 | 94 | 3079.9469
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 15 | 3.7 | 87 | 2848.9508
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 16 | 3.4 | 80 | 2617.9548
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 17 | 2.9 | 68 | 2232.9615
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 18 | 2.4 | 57 | 1847.9681
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 19 | 1.9 | 45 | 1462.9748
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 20 | 1.5 | 35 | 1154.9801
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 21 | 1 | 25 | 769.9867
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 广州深圳海南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 229 | 6030.0325 |  | 381 | 10050.0541
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 40 | 152 | 4020.0216
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 云南 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 96 | 4922.4
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 35 | 84 | 4307.1
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 3 | 25 | 60 | 3076.5
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 贵州 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 196 | 5192.3491
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 40 | 130 | 3461.5661
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 广西 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 140 | 3787.4144
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 40 | 93 | 2524.9429
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 6 | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 广东 |  |  |  | 1 | 10 | 1 | 13 | 1636 | 3900.9714
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 12 | 1510 | 3600.8967
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 11.5 | 1447 | 3450.8593
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 11 | 1384 | 3300.822
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 10.5 | 1321 | 3150.7846
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 10 | 1258 | 3000.7472
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 9 | 1132 | 2700.6725
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 8.5 | 1070 | 2550.6352
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 9 | 7.5 | 944 | 2250.5604
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 10 | 7 | 881 | 2100.5231
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 广州 |  |  |  |  | 9 | 1 | 14 | 1720 | 3780.8033
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 12.5 | 1536 | 3375.7173
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 12 | 1474 | 3240.6886
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 11.5 | 1413 | 3105.6599
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 11 | 1352 | 2970.6312
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 10.5 | 1290 | 2835.6025
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 10 | 1229 | 2700.5738
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 9.5 | 1167 | 2565.5451
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 9 | 9 | 1106 | 2430.5164
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 广西深圳 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 1489 | 4101.3783 |  | 4253 | 11718.2236
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 30 | 1276 | 3515.4671
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 20 | 851 | 2343.6447
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 15 | 637 | 1757.7335
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 26 | 125.3045 | 特殊包
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 7 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 广东海南 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 45 | 124.0412
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 8 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 广东海南云南 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 108 | 440.5629
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 广东 |  |  |  | 1 | 13 | 1 | 11.5 | 386 | 7818.7425
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 10.5 | 352 | 7138.8519
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 10 | 335 | 6798.9066
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 9.5 | 319 | 6458.9612
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 8.5 | 285 | 5779.0706
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 8 | 268 | 5439.1252
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 7.5 | 251 | 5099.1799
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 7 | 235 | 4759.2346
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 9 | 6.5 | 218 | 4419.2893
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 10 | 6 | 201 | 4079.3439
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 11 | 5.5 | 184 | 3739.3986
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 12 | 5 | 168 | 3399.4533
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 13 | 4.5 | 151 | 3059.508
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 广西 |  |  |  |  | 6 | 1 | 22 | 278 | 6189.2974
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 20 | 253 | 5626.634
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 18 | 228 | 5063.9706
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 16 | 202 | 4501.3072
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 13 | 164 | 3657.3121
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 11 | 140 | 3094.6487
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 云南 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 2403 | 6008
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 35 | 2103 | 5257
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 25 | 1502 | 3755
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 深圳广州海南 |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 424 | 8220.8965 |  | 1060 | 20552.2412
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 35 | 371 | 7193.2844
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 25 | 265 | 5138.0603
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 超高压 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 4 | 68 | 特殊包
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 广东 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 60 | 165 | 1127.9081
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 40 | 110 | 751.9388
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 海南 |  |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 2 | 2.58 | 特殊包
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 贵州 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 18 | 131 | 3625.3896
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 16 | 116 | 3222.5685
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 14 | 102 | 2819.7475
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 13 | 95 | 2618.3369
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 12 | 87 | 2416.9264
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 10 | 73 | 2014.1053
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 9 | 65 | 1812.6948
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 8 | 58 | 1611.2843
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 海南云南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 73 | 1391.1576
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 广西 |  |  |  | 1 | 12 | 1 | 12 | 1764 | 5399.223
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 2 | 10.5 | 1544 | 4724.3201
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 3 | 10 | 1470 | 4499.3525
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 4 | 9.5 | 1397 | 4274.3849
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 5 | 9 | 1323 | 4049.4172
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 6 | 8.5 | 1250 | 3824.4496
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 7 | 8 | 1176 | 3599.482
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 8 | 7.5 | 1103 | 3374.5144
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 9 | 7 | 1029 | 3149.5467
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 10 | 6.5 | 956 | 2924.5791
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 11 | 6 | 882 | 2699.6115
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 12 | 5.5 | 806 | 2474.6439
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 贵州 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 1544 | 5346.32
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 2 | 30 | 1323 | 4582.56
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 3 | 20 | 882 | 3055.04
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 4 | 15 | 662 | 2291.28
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 广东 |  |  |  |  | 4 | 1 | 35 | 1343 | 3851.9715
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 2 | 30 | 1151 | 3301.6899
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 3 | 20 | 768 | 2201.1266
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 4 | 15 | 576 | 1650.8449
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 云南广州海南 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 1609 | 5096.3502 |  | 2681 | 8493.917
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 2 | 40 | 1072 | 3397.5668
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 广西 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 40 | 491 | 1285.12
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | [6 empty] | 2 | 35 | 430 | 1124.48
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | [6 empty] | 3 | 25 | 307 | 803.2
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 广东 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 1440 | 1440
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | [6 empty] | 2 | 40 | 960 | 960
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 广州贵州海南深圳 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 606 | 1454.573
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 广西贵州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 821 | 2144.15
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 广东海南 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 1765 | 1961.7558
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电）
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 15 | 低压开关柜 | 广东 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 25 | 922 | 2501.1363
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 2 | 22 | 811 | 2200.9999
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 3 | 20 | 738 | 2000.909
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 4 | 18 | 664 | 1800.8181
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 5 | 15 | 553 | 1500.6818
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | 广州深圳 |  |  |  |  | 2 | 1 | 60 | 1193 | 2647.8692 |  | 1988 | 4413.1154
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 2 | 40 | 795 | 1765.2462
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | 云南广西海南贵州 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 142 | 391.5653 | 特殊包
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 |  | 低压开关柜
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 1 | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 全网 | 广东 | 6480 | 29999.9652 | 1 | 30 | 1 | 6.5 | 1612 | 8274.7352 |  | 分子公司 | 数量(台） | 需求金额（万元）
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 贵州 | 7369 | 27957.6924 |  |  | 2 | 6.4 | 1587 | 8147.4316 |  | 广东 | 6480 | 29999.9652
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 云南 | 5350 | 24660.265 |  |  | 3 | 6.3 | 1562 | 8020.128 |  | 贵州 | 7369 | 27957.6924
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 海南 | 908 | 21757.6753 |  |  | 4 | 6.1 | 1513 | 7765.5208 |  | 云南 | 5350 | 24660.265
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 广西 | 4292 | 19808.3363 |  |  | 5 | 5.9 | 1463 | 7510.9135 |  | 海南 | 908 | 21757.6753
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 广州 | 382 | 2998.7 |  |  | 6 | 5.8 | 1438 | 7383.6099 |  | 广西 | 4292 | 19808.3363
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 深圳 | 13 | 112.9929 |  |  | 7 | 5.6 | 1389 | 7129.0027 |  | 广州 | 382 | 2998.7
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） |  | 超高压 | 2 | 7.992 |  |  | 8 | 5.4 | 1339 | 6874.3954 |  | 深圳 | 13 | 112.9929
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 9 | 5 | 1240 | 6365.181 |  | 超高压 | 2 | 7.992
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 10 | 4.8 | 1190 | 6110.5737 |  | 合计 | 24796 | 127303.6192
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 11 | 4.5 | 1116 | 5728.6629
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 12 | 4.2 | 1041 | 5346.752
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 13 | 4 | 992 | 5092.1448
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 14 | 3.8 | 942 | 4837.5375
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 15 | 3.6 | 893 | 4582.9303
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 16 | 3.3 | 818 | 4201.0194
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 17 | 3 | 744 | 3819.1086
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 18 | 2.7 | 669 | 3437.1977
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 19 | 2.5 | 620 | 3182.5905
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 20 | 2.3 | 570 | 2927.9832
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 21 | 2 | 496 | 2546.0724
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 22 | 1.7 | 422 | 2164.1615
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 23 | 1.4 | 347 | 1782.2507
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 24 | 1.1 | 273 | 1400.3398
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 25 | 0.6 | 149 | 763.8217
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 26 | 0.5 | 124 | 636.5181
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 27 | 0.4 | 99 | 509.2145
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 28 | 0.3 | 74 | 381.9109
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 29 | 0.2 | 50 | 254.6072
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | [6 empty] | 30 | 0.1 | 24 | 127.3036
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 全网 | 海南 | 2336 | 16859.5791 | 1 | 15 | 1 | 10.5 | 591 | 3716.8085 |  | 分子公司 | 数量(台） | 需求金额（万元）
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 |  | 广东 | 2521 | 16000.5262 |  |  | 2 | 10 | 563 | 3539.8176 |  | 海南 | 2336 | 16859.5791
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 |  | 广西 | 774 | 2538.0711 |  |  | 3 | 9.5 | 535 | 3362.8268 |  | 广东 | 2521 | 16000.5262
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 4 | 9 | 507 | 3185.8359 |  | 广西 | 774 | 2538.0711
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 5 | 8.5 | 479 | 3008.845 |  | 合计 | 5631 | 35398.1763
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 6 | 8 | 450 | 2831.8541
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 7 | 7.5 | 422 | 2654.8632
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 8 | 7 | 394 | 2477.8723
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 9 | 6 | 338 | 2123.8906
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 10 | 5.5 | 310 | 1946.8997
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 11 | 5 | 282 | 1769.9088
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 12 | 4.5 | 253 | 1592.9179
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 13 | 3.5 | 197 | 1238.9362
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 14 | 3 | 169 | 1061.9453
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | [6 empty] | 15 | 2.5 | 141 | 884.9544
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 3 | 10kVSCB干式变压器 | 广东 | 广东 | 1832 | 24270.461 | 1 | 10 | 1 | 13 | 238 | 3155.1599
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 2 | 12 | 220 | 2912.4553
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 3 | 11.5 | 211 | 2791.103
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 4 | 11 | 202 | 2669.7507
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 5 | 10.5 | 192 | 2548.3984
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 6 | 10 | 183 | 2427.0461
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 7 | 9 | 165 | 2184.3415
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 8 | 8.5 | 156 | 2062.9892
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 9 | 7.5 | 137 | 1820.2846
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 10 | 7 | 128 | 1698.9323
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | 广州 | 广州 | 613 | 7595.07 |  | 3 | 1 | 40 | 245 | 3038.028
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 2 | 35 | 215 | 2658.2745
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 3 | 25 | 153 | 1898.7675
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | 深圳 | 深圳 | 433 | 6516.4769 |  | 3 | 1 | 40 | 173 | 2606.5908
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 2 | 35 | 152 | 2280.7669
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | [6 empty] | 3 | 25 | 108 | 1629.1192
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 | 海南超高压贵州广西南网储能云南 | 海南 | 63 | 733.6523 |  | 1 | 1 | 100 | 102 | 1262.7028
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 |  | 超高压 | 8 | 167.1152
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 |  | 贵州 | 12 | 149.132
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 |  | 广西 | 11 | 119.1033
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 |  | 南网储能 | 4 | 68.5
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSCB干式变压器 |  | 云南 | 4 | 25.2
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 4 | 10kVSGB干式变压器 | 海南广东 | 海南 | 8 | 131.132 | 1 | 1 | 1 | 100 | 15 | 229.622
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kVSGB干式变压器 |  | 广东 | 7 | 98.49
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 5 | 10kV预装式变电站 | 广东 | 广东 | 1688 | 59999.2732 | 1 | 14 | 1 | 11 | 186 | 6599.92
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 10 | 169 | 5999.9273
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 3 | 9.5 | 160 | 5699.931
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 4 | 9 | 152 | 5399.9346
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 5 | 8.5 | 143 | 5099.9382
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 6 | 8 | 135 | 4799.9419
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 7 | 7.5 | 127 | 4499.9455
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 8 | 7 | 118 | 4199.9491
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 9 | 6.5 | 110 | 3899.9528
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 10 | 6 | 101 | 3599.9564
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 11 | 5 | 84 | 2999.9637
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 12 | 4.5 | 76 | 2699.9673
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 13 | 4 | 68 | 2399.9709
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 14 | 3.5 | 59 | 2099.9746
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 广西海南 | 广西 | 315 | 5993.4415 |  | 3 | 1 | 40 | 246 | 4765.0452
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 35 | 216 | 4169.4146
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 |  | 海南 | 301 | 5919.1715 |  |  | 3 | 25 | 154 | 2978.1533
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 深圳 | 深圳 | 234 | 8518.43 |  | 3 | 1 | 40 | 94 | 3407.372
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 2 | 35 | 82 | 2981.4505
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | [6 empty] | 3 | 25 | 58 | 2129.6075
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 云南广州 | 云南 | 105 | 3042.783 |  | 2 | 1 | 60 | 147 | 3925.6698
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 |  | 广州 | 140 | 3500 |  |  | 2 | 40 | 98 | 2617.1132
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 贵州 | 贵州 | 124 | 2491.3873 |  | 1 | 1 | 100 | 124 | 2491.3873
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV预装式变电站 | 南网储能 | 南网储能 | 3 | 51.13 |  | 1 | 1 | 100 | 3 | 51.13 | 特殊包
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 6 | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 深圳 | 深圳 | 14048 | 35603.9818 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1686 | 4272.4778
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 10.5 | 1475 | 3738.4181
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 10 | 1405 | 3560.3982
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 9.5 | 1335 | 3382.3783
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 9 | 1264 | 3204.3584
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 8.5 | 1194 | 3026.3385
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 8 | 1124 | 2848.3185
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 7.5 | 1054 | 2670.2986
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 9 | 7 | 983 | 2492.2787
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 10 | 6.5 | 913 | 2314.2588
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 11 | 6 | 843 | 2136.2389
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 12 | 5.5 | 772 | 1958.219
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 广东 | 广东 | 5267 | 19020.1743 |  | 7 | 1 | 20 | 1053 | 3804.0349
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 19 | 1001 | 3613.8331
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 16 | 843 | 3043.2279
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 14 | 737 | 2662.8244
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 12 | 632 | 2282.4209
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 10 | 527 | 1902.0174
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 9 | 474 | 1711.8157
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 海南 | 海南 | 90 | 513.7041 |  | 1 | 1 | 100 | 90 | 513.7041
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 7 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 海南 | 海南 | 318 | 1250.1506 | 1 | 2 | 1 | 60 | 191 | 750.0904
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 40 | 127 | 500.0602
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 广东云南 | 广东 | 97 | 239.9414 |  | 1 | 1 | 100 | 109 | 415.6862
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） |  | 云南 | 12 | 175.7448
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 8 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 深圳 | 深圳 | 1915 | 30115.9148 | 1 | 10 | 1 | 13 | 249 | 3915.0689
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 12 | 230 | 3613.9098
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 11.5 | 220 | 3463.3302
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 11 | 211 | 3312.7506
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 10.5 | 201 | 3162.1711
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 10 | 192 | 3011.5915
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 9 | 172 | 2710.4323
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 8.5 | 163 | 2559.8528
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 9 | 7.5 | 144 | 2258.6936
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 10 | 7 | 133 | 2108.114
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 海南 | 海南 | 443 | 11442.833 |  | 4 | 1 | 35 | 155 | 4004.9916
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 30 | 133 | 3432.8499
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 20 | 89 | 2288.5666
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 15 | 66 | 1716.425
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 广东 | 广东 | 562 | 9998.9262 |  | 4 | 1 | 35 | 197 | 3499.6242
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 30 | 169 | 2999.6779
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 20 | 112 | 1999.7852
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 15 | 84 | 1499.8389
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 广州 | 广州 | 200 | 4000 |  | 2 | 1 | 60 | 120 | 2400
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 40 | 80 | 1600
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 广东海南南网储能 | 广东 | 137 | 949.6292 | 1 | 1 | 1 | 100 | 143 | 1199.1977
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） |  | 海南 | 5 | 244.1485
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） |  | 南网储能 | 1 | 5.42
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 10 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 贵州 | 贵州 | 777 | 22232.8513 | 1 | 8 | 1 | 18 | 140 | 4001.9132
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 2 | 16 | 124 | 3557.2562
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 3 | 14 | 109 | 3112.5992
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 4 | 13 | 101 | 2890.2707
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 5 | 12 | 93 | 2667.9422
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 6 | 10 | 78 | 2223.2851
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 7 | 9 | 70 | 2000.9566
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | [6 empty] | 8 | 8 | 62 | 1778.6281
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 海南云南 | 海南 | 36 | 1003.532 |  | 1 | 1 | 100 | 52 | 1095.6861
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） |  | 云南 | 16 | 92.1541
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 11 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 广西 | 广西 | 17345 | 51291.4068 | 1 | 12 | 1 | 12 | 2081 | 6154.9688
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 2 | 10.5 | 1821 | 5385.5977
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 3 | 10 | 1735 | 5129.1407
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 4 | 9.5 | 1648 | 4872.6836
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 5 | 9 | 1561 | 4616.2266
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 6 | 8.5 | 1474 | 4359.7696
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 7 | 8 | 1388 | 4103.3125
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 8 | 7.5 | 1301 | 3846.8555
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 9 | 7 | 1214 | 3590.3985
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 10 | 6.5 | 1127 | 3333.9414
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 11 | 6 | 1041 | 3077.4844
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 12 | 5.5 | 954 | 2821.0274
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 贵州 | 贵州 | 5362 | 14482.1545 |  | 4 | 1 | 35 | 1877 | 5068.7541
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 2 | 30 | 1609 | 4344.6463
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 3 | 20 | 1072 | 2896.4309
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | [6 empty] | 4 | 15 | 804 | 2172.3232
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 云南广东 | 云南 | 3526 | 4379.292 |  | 2 | 1 | 60 | 2686 | 4427.2322
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） |  | 广东 | 950 | 2999.4284 |  |  | 2 | 40 | 1790 | 2951.4882
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 海南深圳 | 海南 | 1311 | 4101.5526 |  | 2 | 1 | 60 | 1838 | 4508.6692
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） |  | 深圳 | 1752 | 3412.896 |  |  | 2 | 40 | 1225 | 3005.7794
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 12 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 广西 | 广西 | 2131 | 7354 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1279 | 4412.4
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | [6 empty] | 2 | 40 | 852 | 2941.6
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 贵州广东云南 | 贵州 | 660 | 2505 |  | 2 | 1 | 60 | 969 | 3495
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） |  | 广东 | 455 | 1820
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） |  | 云南 | 500 | 1500 |  |  | 2 | 40 | 646 | 2330
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 海南广州 | 海南 | 363 | 806.5339 |  | 1 | 1 | 100 | 428 | 1023.1789
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） |  | 广州 | 65 | 216.645
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 13 | 低压开关柜 | 广东 | 广东 | 4243 | 13200.0637 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1061 | 3300.0159
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 2 | 22 | 933 | 2904.014
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 3 | 20 | 849 | 2640.0127
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 4 | 18 | 764 | 2376.0115
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 5 | 15 | 636 | 1980.0096
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | 深圳 | 深圳 | 2013 | 5852.765 |  | 3 | 1 | 40 | 805 | 2341.106
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 2 | 35 | 705 | 2048.4677
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | [6 empty] | 3 | 25 | 503 | 1463.1913
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | 海南云南超高压 | 海南 | 173 | 352.8104 |  | 1 | 1 | 100 | 288 | 702.4665
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 |  | 云南 | 110 | 331.265
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 |  | 超高压 | 5 | 18.3911
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 |  | 低压开关柜 | 南网储能 | 南网储能 | 45 | 180.13 |  | 1 | 1 | 100 | 45 | 180.13 | 特殊包 | 特殊需求
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 1 | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 广西云南广东 | 广西 | 20 | 487.1736 | 1 | 2 | 1 | 60 | 23 | 592.3078
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 |  | 云南 | 10 | 300 |  |  | 2 | 40 | 15 | 394.8718
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 |  | 广东 | 8 | 200.006
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 2 | 10kV小电阻成套装置 | 广东 | 广东 | 144 | 1360.522 | 1 | 2 | 1 | 60 | 86 | 816.3132
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 | [6 empty] | 2 | 40 | 58 | 544.2088
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 | 海南广西云南深圳 | 海南 | 62 | 588.7164 |  | 1 | 1 | 100 | 104 | 993.5806
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 广西 | 24 | 234.0642
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 云南 | 10 | 100
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV小电阻成套装置 |  | 深圳 | 8 | 70.8
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 3 | 10kV移开式高压开关柜 | 广东 | 广东 | 6093 | 29999.8569 | 1 | 9 | 1 | 14 | 853 | 4199.98
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 2 | 12.5 | 762 | 3749.9821
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 3 | 12 | 731 | 3599.9828
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 4 | 11.5 | 701 | 3449.9835
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 5 | 11 | 670 | 3299.9843
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 6 | 10.5 | 640 | 3149.985
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 7 | 10 | 609 | 2999.9857
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 8 | 9.5 | 579 | 2849.9864
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 9 | 9 | 548 | 2699.9871
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 贵州深圳云南超高压 | 贵州 | 470 | 1998.3159 |  | 1 | 1 | 100 | 965 | 4708.4961
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 |  | 深圳 | 284 | 1248.3454
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 |  | 云南 | 200 | 1400
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 |  | 超高压 | 11 | 61.8348
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 海南 | 海南 | 2127 | 8181.8705 |  | 3 | 1 | 40 | 851 | 3272.7482
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 2 | 35 | 744 | 2863.6547
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | [6 empty] | 3 | 25 | 532 | 2045.4676
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV移开式高压开关柜 | 广西 | 广西 | 786 | 3397.691 |  | 1 | 1 | 100 | 786 | 3397.691
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 4 | 10kV固定式高压开关柜 | 广东云南 | 广东 | 152 | 999.8104 | 1 | 2 | 1 | 60 | 130 | 880.2062
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 |  | 云南 | 64 | 467.2 |  |  | 2 | 40 | 86 | 586.8042
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 | 广西海南 | 广西 | 60 | 75.058 |  | 1 | 1 | 100 | 61 | 91.258 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV固定式高压开关柜 |  | 海南 | 1 | 16.2
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 5 | 220kVSF6罐式断路器 | 云南 | 云南 | 5 | 270 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 270
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 6 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 广东广西广州 | 广东 | 163 | 1871.88 | 1 | 1 | 1 | 100 | 193 | 2273.65
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 广西 | 28 | 381.57
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 广州 | 2 | 20.2
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 云南海南 | 云南 | 64 | 1600 |  | 1 | 1 | 100 | 81 | 1768
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 |  | 海南 | 17 | 168
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 7 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 广东云南广西 | 广东 | 495 | 2330.7847 | 1 | 3 | 1 | 40 | 395 | 2109.5542
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 云南 | 400 | 2400 |  |  | 2 | 35 | 346 | 1845.8599
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 广西 | 93 | 543.1008 |  |  | 3 | 25 | 247 | 1318.4714
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 | 深圳海南 | 深圳 | 43 | 290.217 |  | 1 | 1 | 100 | 80 | 458.182 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 110kV-220kV交流隔离开关 |  | 海南 | 37 | 167.965
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 8 | 10kV油浸式框架式电容器组 | 广东 | 广东 | 435 | 4001.6592 | 1 | 3 | 1 | 40 | 174 | 1600.6637
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 | [6 empty] | 2 | 35 | 152 | 1400.5807
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 | [6 empty] | 3 | 25 | 109 | 1000.4148
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 | 海南广西贵州云南 | 海南 | 106 | 999.216 |  | 2 | 1 | 60 | 165 | 1432.4578
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 广西 | 85 | 727.8157
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 贵州 | 36 | 360.3979 |  |  | 2 | 40 | 110 | 954.9718
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 |  | 云南 | 48 | 300
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV油浸式框架式电容器组 | 深圳 | 深圳 | 9 | 78.03 |  | 1 | 1 | 100 | 9 | 78.03 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 9 | 35kV油浸式框架式电容器组 | 云南 | 云南 | 31 | 1668.9997 | 1 | 2 | 1 | 60 | 19 | 1001.3998
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV油浸式框架式电容器组 | [6 empty] | 2 | 40 | 12 | 667.5999
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV油浸式框架式电容器组 | 广东 | 广东 | 11 | 610.7732 |  | 1 | 1 | 100 | 11 | 610.7732
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 10 | 35kV-110kV干式电流互感器 | 广东云南 | 广东 | 799 | 1330.3723 | 1 | 2 | 1 | 60 | 704 | 956.6234
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 |  | 云南 | 375 | 264 |  |  | 2 | 40 | 470 | 637.7489
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 | 海南广西 | 海南 | 9 | 6.12 |  | 1 | 1 | 100 | 769 | 564.5935 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-110kV干式电流互感器 |  | 广西 | 760 | 558.4735
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 11 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 广东广西云南贵州海南 | 广东 | 282 | 1099.83 | 1 | 2 | 1 | 60 | 399 | 1497.5217
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 广西 | 132 | 498.4995
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 云南 | 125 | 450
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 贵州 | 75 | 248.01 |  |  | 2 | 40 | 266 | 998.3478
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 |  | 海南 | 51 | 199.53
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 12 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | 广东广西海南 | 广东 | 99 | 200.43 | 1 | 1 | 1 | 100 | 123 | 270.6
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 |  | 广西 | 21 | 64.38
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV油浸式电流互感器 |  | 海南 | 3 | 5.79
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 13 | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 广东广西 | 广东 | 603 | 1000.3224 | 1 | 2 | 1 | 60 | 533 | 871.9523
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 广西 | 286 | 452.9314 |  |  | 2 | 40 | 356 | 581.3015
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 云南海南贵州 | 云南 | 200 | 300 |  | 1 | 1 | 100 | 355 | 548.4624
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 海南 | 86 | 142.4038
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 贵州 | 69 | 106.0586
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 | 广州深圳超高压 | 广州 | 13 | 20.28 |  | 1 | 1 | 100 | 20 | 34.5382 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 深圳 | 6 | 11.4582
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV电容式电压互感器 |  | 超高压 | 1 | 2.8
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 14 | 35kV-220kV站用避雷器 | 广东云南广西海南 | 广东 | 1758 | 599.9704 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1607 | 491.7477
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 云南 | 1000 | 280 |  |  | 2 | 35 | 1406 | 430.2793
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 广西 | 941 | 230.4503 |  |  | 3 | 25 | 1004 | 307.3423
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 海南 | 318 | 118.9486
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 | 贵州深圳超高压 | 贵州 | 83 | 27.1405 |  | 1 | 1 | 100 | 119 | 40.0755 | 特殊包
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 深圳 | 34 | 12.195
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV-220kV站用避雷器 |  | 超高压 | 2 | 0.74
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 15 | 10kV干式空心串联电抗器 | 广东广西云南贵州海南 | 广东 | 268 | 390.0666 | 1 | 2 | 1 | 60 | 422 | 616.5384
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 广西 | 168 | 286.0052
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 云南 | 200 | 250
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 贵州 | 46 | 69.1448 |  |  | 2 | 40 | 281 | 411.0256
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式空心串联电抗器 |  | 海南 | 21 | 32.3475
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 16 | 35kV干式空心串联电抗器 | 云南 | 云南 | 230 | 1035 | 1 | 2 | 1 | 60 | 138 | 621
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 | [6 empty] | 2 | 40 | 92 | 414
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 | 广东广西 | 广东 | 54 | 398.28 |  | 1 | 1 | 100 | 90 | 582.144
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 35kV干式空心串联电抗器 |  | 广西 | 36 | 183.864
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 17 | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 广东 | 广东 | 277 | 1999.1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 166 | 1199.46
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 | [6 empty] | 2 | 40 | 111 | 799.64
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 | 海南贵州广西云南深圳 | 海南 | 97 | 759.99 |  | 1 | 1 | 100 | 159 | 1449.58
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 贵州 | 20 | 274.1
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 广西 | 23 | 258.97
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 云南 | 10 | 100
南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 |  | 10kV干式铁芯串联电抗器 |  | 深圳 | 9 | 56.52

## Sheet7 (hidden)
品类 | 求和项:最大值项:预计标包金额（万元）
10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 69424.7563
总计 | 36449.6588
110kV交流电力电缆 | 36335.9909
500kV交流钢管塔 | 31941.7385
35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 29772.6959
35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 25201.0693
220kV交流电力电缆 | 23473.7661
A级单相智能电能表 | 18674.3299
2路服务器（配置5，通用服务器） | 17786.5235
低压交流电力电缆 | 17314.8826
35kV-220kV交流角钢塔 | 16803.3231
10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 16272.802
2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 15827.8861
绝缘架空电缆 | 15257.6307
关系型数据库 | 15110.6092
低压电线 | 13409.971
500kV交流角钢塔 | 12897.3092
普通钢筋混凝土杆 | 12710.8967
10kV预装式变电站 | 12629.9525
20kV交流电力电缆（阻燃型） | 12477.4227
10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 12225.888
智能量测终端（公变型） | 12122.7001
智能台区终端 | 11568.8964
10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 11554.1918
10kV移开式高压开关柜 | 11116.8851
2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | 11051.9958
调度云通算服务器 | 10873.705
宽带双模通信模块 | 10650.8404
4路服务器 | 10605.0271
磁盘阵列（高端存储） | 9534.7265
B级三相智能电能表 | 9259.4346
数据中心交换机 | 9200.2784
10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 8373.8561
35kV-500kV交流输电线路金具 | 8335.7317
110kV-220kV交流隔离开关 | 7653.231
10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 7627.3029
10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 7158.842
AI算力服务器（高档推理服务器） | 6891.551
输电线路故障精确定位装置 | 6673.9344
智能量测终端（专变型） | 6562.2839
应用服务器中间件 | 6548.9907
10kV交流角钢塔 | 6528.0252
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 6388.598
220kV交流电力电缆附件 | 6379.6297
110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 6118.5951
A级单相智能网关电能表 | 6111.025
低压开关柜 | 5947.8852
35kV-220kV交流钢管塔 | 5808.4828
10kVSCB干式变压器 | 5653.2265
110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 5393.64
C级三相智能电能表 | 5364.2549
输电视联融合终端 | 5188.3416
35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 5071.9627
35kV-220kV钢管杆 | 4935.0271
架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 4927.1108
北斗智能终端 | 4896.5062
35kV-220kV线路避雷器 | 4883.0017
站控层交换机 | 4872.1893
110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 4779.8149
预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 4556.1232
35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 4504.7556
钢绞线 | 4501.9087
2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 4498.1466
磁盘阵列（中低端存储） | 4490.8532
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 4412.4
安全可控智能录波器 | 4341.0381
20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 4324.2078
35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 4281.8506
10kV油浸式框架式电容器组 | 4183.1875
2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） | 4171.3798
预应力或部分预应力锥形水泥杆 | 4136.3435
局域网高中端交换机 | 4121.4749
光纤交换机 | 4092.3094
110kV交流电力电缆附件 | 3996.7022
局域网低端交换机 | 3749.9389
35kV-220kV变电站钢结构 | 3741.4439
部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 3740.241
2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） | 3720.9545
500kV变电站钢结构 | 3711.6868
220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 3580.3022
110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 3515.9449
电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 3152.9095
光纤交换机（存储网络交换机） | 3142.7395
10kV干式铁芯串联电抗器 | 3111.5049
服务器操作系统 | 3064.6126
35kV-500kV铝包钢绞线 | 3014.6535
部分预应力锥形水泥杆 | 2928.088
500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） | 2805.7182
110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 2768.0383
负荷管理终端 | 2756.6585
B级三相智能网关电能表 | 2719.5195
一体式充电机 | 2611.7768
220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 2594.62
10kV固定式高压开关柜 | 2539.8686
变电站时间同步系统 | 2534.2425
电能表用外置断路器 | 2528.4792
10kV干式空心串联电抗器 | 2513.6015
预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | 2489.94
配电物联环境终端 | 2394.3689
35kV油浸式框架式电容器组 | 2369.9818
35kV-220kV交流复合绝缘子 | 2351.9002
10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 2327.1058
安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 2284.4035
10kV小电阻成套装置 | 2276.9898
安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 2163.8803
500kV线路避雷器 | 2161.9307
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 2144.15
500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） | 2101.2144
AI算力服务器（中档推理服务器） | 2051.7
20kV及以下钢芯铝绞线 | 1946.6443
电力开源物联版智能视频云节点 | 1940
10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 1926.3078
安全可控110kV备自投装置屏 | 1890.244
第一档防火墙 | 1839.6016
35kV-110kV干式电流互感器 | 1814.0678
35kV-220kV电容式电压互感器 | 1789.3738
10kV交流电力电缆附件 | 1782.2242
配电视联融合终端（球型） | 1782.0968
架空输电线路山火监测装置 | 1780.0334
35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 1742.1342
35kV-500kV钢芯铝绞线 | 1739.8282
220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 1735.8207
分体式充电机 | 1730.4
35kV干式空心串联电抗器 | 1727.3094
220kVSF6罐式断路器 | 1596
架空输电线路微气象监测装置 | 1479
220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 1458.282
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 1454.573
第二档防火墙 | 1352.7584
安全可控过程层交换机 | 1334.5312
500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 1316.731
安全可控变电站二次安防交换机 | 1237.6834
10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 1190.6533
油浸变压器状态监测装置 | 1181.5332
110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 1148.0256
35kV-220kV站用避雷器 | 1121.7294
500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 1073.7979
架空输电线路覆冰监测装置 | 1061.1704
厂站电能量采集终端 | 1037.519
边缘云组件 | 993.9167
安全可控220kV备自投装置屏 | 961.2461
220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 953.2471
第三档防火墙 | 851.0679
35kV-220kV油浸式电流互感器 | 810.726
变电站交流不间断电源（UPS） | 787.3603
35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 787
北斗智能穿戴终端 | 763.673
500kV交流复合绝缘子 | 673.6112
宽频测量装置 | 645.355
终端操作系统 | 642.9362
过程层交换机（适用于110kV智能站A网） | 633.3836
500kV安全可控母线保护屏 | 607.9491
安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 603.9081
变压器铁心接地电流在线监测装置 | 584.5015
35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 567.7465
D级三相智能电能表 | 567.393
视频云节点 | 552.4665
配电物联低压智能开关 | 551.6668
低压面板式电流模块 | 547.3037
电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 524.878
过程层交换机 | 491.5728
500kV钢管杆 | 470.424
红外高清球机 | 465.909
架空输电线路导线温度监测装置 | 460.4252
架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 458.112
过程层交换机（适用于500kV智能站A/B网、220kV智能站A网） | 445.6474
绝缘子污秽在线监测装置 | 423.465
10kVSGB干式变压器 | 392.502
配电视联融合终端（枪型） | 362.93
交流充电桩 | 361.3594
安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） | 354.536
C级三相智能网关电能表 | 277.3218
架空输电线路地线融冰监测装置 | 277.115
电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | 183.44
电力开源物联版视频云节点 | 174
安全可控过程层交换机（适用于220kV智能站B网） | 171.4834
工器具现场安全管控装置 | 159.2808
低压导轨式电流模块 | 134.0715
电力开源物联版配变红外热成像监测装置 | 128.064
10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 124.0412
架空输电线路导线弧垂监测装置 | 122.7155
电缆头温度监测装置 | 118.7924
架空输电线路导线舞动监测装置 | 114
电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 111.006
微型智能电流传感模块 | 74.217
智能视频云节点 | 67.8755
电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 | 58.1566
干式变压器状态量监测装置 | 13.7008
总计 | 974706.1887

## Sheet6 (hidden)
品类 | 项目名称 | 最大值项:预计标包金额（万元）
10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 4101.3783
10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 4272.4778
10kVSCB干式变压器 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 2498.0666
10kVSCB干式变压器 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 3155.1599
10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 124.0412
10kVSGB干式变压器 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 162.88
10kVSGB干式变压器 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 229.622
10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 440.5629
10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 750.0904
10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 3442.0334
10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 3716.8085
10kV干式空心串联电抗器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 616.5384
10kV干式空心串联电抗器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1897.063
10kV干式铁芯串联电抗器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 1449.58
10kV干式铁芯串联电抗器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1661.9249
10kV固定式高压开关柜 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 880.2062
10kV固定式高压开关柜 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1659.6624
10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 8220.8965
10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 4004.9916
10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 1127.9081
10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 1199.1977
10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 3625.3896
10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 4001.9132
10kV交流电力电缆附件 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 892.5936
10kV交流电力电缆附件 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 889.6306
10kV交流角钢塔 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 3500
10kV交流角钢塔 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 3028.0252
10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 32975.0976
10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型） | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 36449.6588
10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 592.3078
10kV消弧线圈并联小电阻接地成套装置 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1334
10kV小电阻成套装置 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 993.5806
10kV小电阻成套装置 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1283.4092
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 4412.4
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（内置电容取电） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 2144.15
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（外置电容取电） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 1454.573
10kV移开式高压开关柜 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 4708.4961
10kV移开式高压开关柜 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 6408.389
10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 7998.0668
10kV油浸式变压器（非晶合金型除外） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 8274.7352
10kV油浸式框架式电容器组 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 1600.6637
10kV油浸式框架式电容器组 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 2582.5238
10kV预装式变电站 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 6030.0325
10kV预装式变电站 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 6599.92
10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 5399.223
10kV柱上真空断路器自动化成套设备（安全可控） | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 6154.9688
110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 2273.65
110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 3119.99
110kV-220kV交流隔离开关 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 2109.5542
110kV-220kV交流隔离开关 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 5543.6768
110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 582.3771
110kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 565.6485
110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1020.5659
110kV安全可控线路保护屏（含非变压器支路智能终端） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1747.4724
110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1250.5664
110kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 2265.3785
110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1979.5402
110kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 2800.2747
110kV交流电力电缆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 18336.0401
110kV交流电力电缆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 17999.9508
110kV交流电力电缆附件 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1896.7402
110kV交流电力电缆附件 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2099.962
110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1581.3296
110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 4537.2655
20kV及以下钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 746.5665
20kV及以下钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 1200.0777
20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 2016.387
20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 2307.8208
20kV交流电力电缆（阻燃型） | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 5254.8583
20kV交流电力电缆（阻燃型） | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 7222.5644
220kVSF6罐式断路器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 270
220kVSF6罐式断路器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1326
220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 353.5625
220kV安全可控母线保护屏（含母联保护、分段保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 599.6845
220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1332.1582
220kV安全可控线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 2248.144
220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 725.7996
220kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1010.0211
220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 800
220kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1794.62
220kV交流电力电缆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 14849.6707
220kV交流电力电缆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 8624.0954
220kV交流电力电缆附件 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 4694.78
220kV交流电力电缆附件 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 1684.8497
220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 699.832
220kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 758.45
2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 8298.3366
2路服务器（配置1，南网云计算节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 7529.5495
2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1331.2359
2路服务器（配置2，南网云存储节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 3166.9107
2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1497.1494
2路服务器（配置3，南网云管理计算节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2223.8051
2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 3432.7867
2路服务器（配置4，南网云管理存储节点） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 7619.2091
2路服务器（配置5，通用服务器） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 5682.0064
2路服务器（配置5，通用服务器） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 12104.5171
2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1835.2618
2路服务器（配置6，大容量存储型服务器） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2336.118
35kV-110kV干式电流互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 956.6234
35kV-110kV干式电流互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 857.4444
35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 1497.5217
35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 2784.3289
35kV-220kV变电站钢结构 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1701.2506
35kV-220kV变电站钢结构 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2040.1934
35kV-220kV电容式电压互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 871.9523
35kV-220kV电容式电压互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 917.4215
35kV-220kV钢管杆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 2675.4132
35kV-220kV钢管杆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2259.6138
35kV-220kV交流复合绝缘子 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1197.8126
35kV-220kV交流复合绝缘子 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 1154.0876
35kV-220kV交流钢管塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 4008.936
35kV-220kV交流钢管塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 1799.5468
35kV-220kV交流角钢塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 6999.293
35kV-220kV交流角钢塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 9804.0301
35kV-220kV线路避雷器 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 2567.6966
35kV-220kV线路避雷器 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2315.3051
35kV-220kV油浸式电流互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 270.6
35kV-220kV油浸式电流互感器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 540.126
35kV-220kV站用避雷器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 491.7477
35kV-220kV站用避雷器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 629.9817
35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 892.8
35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 849.3342
35kV-500kV钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 932.2525
35kV-500kV钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 807.5757
35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 7201.1137
35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 17999.9556
35kV-500kV交流输电线路金具 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 4335.7645
35kV-500kV交流输电线路金具 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 3999.9672
35kV-500kV铝包钢绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1257.1777
35kV-500kV铝包钢绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 1757.4758
35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 9972.6989
35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 19799.997
35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 2400.0007
35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2104.7549
35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 2399.2948
35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线（含耐热金具） | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 2672.6679
35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 293.2965
35kV变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 274.45
35kV干式空心串联电抗器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 621
35kV干式空心串联电抗器 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1106.3094
35kV油浸式框架式电容器组 | 南方电网公司2025年主网一次设备第二批框架招标项目0923]Sheet1 | 1001.3998
35kV油浸式框架式电容器组 | 南方电网公司2025年主网一次设备第一批框架招标项目需求标包划分表0324]Sheet1 | 1368.582
35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 323
35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 464
4路服务器 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 3409.8354
4路服务器 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 7195.1917
500kV安全可控母线保护屏 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 224.2691
500kV安全可控母线保护屏 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 383.68
500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1084.3325
500kV安全可控线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1721.3856
500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1068.0829
500kV安全可控主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1033.1316
500kV变电站钢结构 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1711.745
500kV变电站钢结构 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 1999.9418
500kV钢管杆 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 470.424
500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 380
500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 936.731
500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 488.8784
500kV及以上智能变电站自动化系统（包括五防系统） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 584.9195
500kV交流复合绝缘子 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 606.4672
500kV交流复合绝缘子 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 67.144
500kV交流钢管塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 9001.4849
500kV交流钢管塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 22940.2536
500kV交流角钢塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 7000.014
500kV交流角钢塔 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 5897.2952
500kV线路避雷器 | 南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目1107]标包划分表 (2) | 1267.9512
500kV线路避雷器 | 南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目需求标包划分表V5]标包划分表 | 893.9795
AI算力服务器（高档推理服务器） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 6891.551
AI算力服务器（中档推理服务器） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2051.7
A级单相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 9901.7194
A级单相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 8772.6105
A级单相智能网关电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 3108.025
A级单相智能网关电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 3003
B级三相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 4698.7222
B级三相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 4560.7124
B级三相智能网关电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 1592.5195
B级三相智能网关电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 1127
C级三相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 1722.1671
C级三相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 3642.0878
C级三相智能网关电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 164.5608
C级三相智能网关电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 112.761
D级三相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 378.3515
D级三相智能电能表 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 189.0415
安全可控110kV备自投装置屏 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 747.246
安全可控110kV备自投装置屏 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1142.998
安全可控220kV备自投装置屏 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 268.3118
安全可控220kV备自投装置屏 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 692.9343
安全可控变电站二次安防交换机 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 329.9986
安全可控变电站二次安防交换机 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 907.6848
安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 180.124
安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 423.7841
安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 672.0785
安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1612.325
安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 567.3717
安全可控变电站交流不间断电源（UPS） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1596.5086
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1292.4432
安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 5096.1548
安全可控过程层交换机 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 1334.5312
安全可控过程层交换机（适用于110kV智能站B网、35kV智能站A/B网） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 354.536
安全可控过程层交换机（适用于220kV智能站B网） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 171.4834
安全可控智能录波器 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1318.3509
安全可控智能录波器 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 3022.6873
北斗智能穿戴终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 88.725
北斗智能穿戴终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 674.948
北斗智能终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 1651.217
北斗智能终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 3245.2892
边缘云组件 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 993.9167
变电站交流不间断电源（UPS） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 454.8905
变电站交流不间断电源（UPS） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 332.4699
变电站时间同步系统 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 318.1778
变电站时间同步系统 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 2216.0647
变压器铁心接地电流在线监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 154.7015
变压器铁心接地电流在线监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 429.8
部分预应力锥形水泥杆 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 2928.088
部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 3740.241
厂站电能量采集终端 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 696.5425
厂站电能量采集终端 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 340.9765
磁盘阵列（高端存储） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 3348.1655
磁盘阵列（高端存储） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 6186.561
磁盘阵列（中低端存储） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 2007.8145
磁盘阵列（中低端存储） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2483.0388
低压导轨式电流模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 134.0715
低压电线 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 6941.1873
低压电线 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 6468.7837
低压交流电力电缆 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 7663.9731
低压交流电力电缆 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 9650.9095
低压开关柜 | 南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目11.06-V2]需求标包划分表 | 2647.8692
低压开关柜 | 南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目0422]需求标包划分表 | 3300.0159
低压面板式电流模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 31.4444
低压面板式电流模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 515.8593
第二档防火墙 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 650.0831
第二档防火墙 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 702.6753
第三档防火墙 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 347.0734
第三档防火墙 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 503.9945
第一档防火墙 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1503.9328
第一档防火墙 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 335.6688
电缆头温度监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 44.3
电缆头温度监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 74.4924
电力开源物联版低压导轨式电流模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 111.006
电力开源物联版干式变压器状态量监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 58.1566
电力开源物联版配变红外热成像监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 128.064
电力开源物联版配电架空线路故障指示器 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 183.44
电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 19
电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 3133.9095
电力开源物联版视频云节点 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 174
电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 327.013
电力开源物联版微型智能电流传感模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 197.865
电力开源物联版智能视频云节点 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 400
电力开源物联版智能视频云节点 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 1540
电能表用外置断路器 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 1325.7743
电能表用外置断路器 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 1202.7049
调度云通算服务器 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 10873.705
分体式充电机 | 南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) | 1730.4
服务器操作系统 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 534.2159
服务器操作系统 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2530.3967
负荷管理终端 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 1011.9864
负荷管理终端 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 1744.6721
干式变压器状态量监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 13.7008
钢绞线 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 2284.6501
钢绞线 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 2217.2587
工器具现场安全管控装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 104.077
工器具现场安全管控装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 55.2038
关系型数据库 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 6514.6525
关系型数据库 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 8595.9567
光纤交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 887.2766
光纤交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 3205.0328
光纤交换机（存储网络交换机） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1034.7546
光纤交换机（存储网络交换机） | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2107.9849
过程层交换机 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 491.5728
过程层交换机（适用于110kV智能站A网） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 633.3836
过程层交换机（适用于500kV智能站A/B网、220kV智能站A网） | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 445.6474
红外高清球机 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 196.053
红外高清球机 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 269.856
架空输电线路导线弧垂监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 62.1
架空输电线路导线弧垂监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 60.6155
架空输电线路导线温度监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 349.35
架空输电线路导线温度监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 111.0752
架空输电线路导线舞动监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 26
架空输电线路导线舞动监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 88
架空输电线路地线融冰监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 95.08
架空输电线路地线融冰监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 182.035
架空输电线路覆冰监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 1.2
架空输电线路覆冰监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 1059.9704
架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 37.8
架空输电线路杆塔倾斜监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 420.312
架空输电线路山火监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 40.2
架空输电线路山火监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 1739.8334
架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 27
架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机） | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 4900.1108
架空输电线路微气象监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 1479
交流充电桩 | 南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) | 361.3594
局域网低端交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 2189.9929
局域网低端交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 1559.946
局域网高中端交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 1473.4013
局域网高中端交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 2648.0736
绝缘架空电缆 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 5845.7447
绝缘架空电缆 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 9411.886
绝缘子污秽在线监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 383.725
绝缘子污秽在线监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 39.74
宽带双模通信模块 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 5133.9363
宽带双模通信模块 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 5516.904
宽频测量装置 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 122.36
宽频测量装置 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 522.995
配电视联融合终端（枪型） | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 18.67
配电视联融合终端（枪型） | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 344.26
配电视联融合终端（球型） | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 346.8
配电视联融合终端（球型） | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 1435.2968
配电物联低压智能开关 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 551.6668
配电物联环境终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 1574.2572
配电物联环境终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 820.1117
普通钢筋混凝土杆 | 南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目需求标包划分表]需求标包划分表 | 6325.9265
普通钢筋混凝土杆 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 6384.9702
视频云节点 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 552.4665
输电视联融合终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 13
输电视联融合终端 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 5175.3416
输电线路故障精确定位装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 2643.0144
输电线路故障精确定位装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 4030.92
数据中心交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 4766.5804
数据中心交换机 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 4433.698
微型智能电流传感模块 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 74.217
一体式充电机 | 南方电网公司2025年充电桩第一批框架招标项目需求标包划分表V3]标包划分表 (2) | 2611.7768
应用服务器中间件 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 3055.4132
应用服务器中间件 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 3493.5775
油浸变压器状态监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目需求标包划分表 | 101.4
油浸变压器状态监测装置 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 1080.1332
预应力或部分预应力锥形水泥杆 | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 4136.3435
预应力或部分预应力锥形水泥杆（贵州） | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 4556.1232
预应力或部分预应力锥形水泥杆（云南） | 南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目需求标包划分表0422]需求标包划分表 | 2489.94
站控层交换机 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目 | 1100.2204
站控层交换机 | 南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第一批框架招标项目]Sheet1 | 3771.9689
智能量测终端（公变型） | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 6199.5801
智能量测终端（公变型） | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 5923.12
智能量测终端（专变型） | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 3018.664
智能量测终端（专变型） | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 3543.6199
智能视频云节点 | 南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目需求标包划分表V5]需求分包 | 67.8755
智能台区终端 | 南方电网公司2025年计量设备第二批框架招标项目需求标包划分表V1]1 | 6724.9839
智能台区终端 | 南方电网公司2025年计量设备第一批框架招标项目需求标包划分表V7]1 | 4843.9125
终端操作系统 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目-需求标包划分表1017]分包表 | 368.6926
终端操作系统 | 南方电网公司2025年信息类软硬件设备第一批框架招标项目需求标包划分表0327v2]Sheet1 | 274.2436
总计 |  | 36449.6588

## Sheet4 (hidden)
物资品类 | 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值
35kV、110kV、220kV、500kV变电站构支架钢结构 | 1 | *钢材外观尺寸 | 钢材的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准的规定。 | 单一 | 符合标准参数值 | /
35kV、110kV变电站构支架钢结构 | 2 | *钢材理化性能 | 钢材质量等级采用B级以上。钢材的力学性能应满足现行国家标准对应钢材牌号的要求。钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度以及碳、硅、硫、磷等化学成分含量的合格保证。 | 单一 | 符合标准参数值 | /
35kV、110kV变电站构支架钢结构 | 3 | *螺栓要求 | 所用螺栓性能等级及规格要求均应符合现行国家标准的各项技术条件要求。 | 单一 | 符合标准参数值 | /
35kV、110kV变电站构支架钢结构 | 4 | *焊接质量 | 焊缝连接的结构，应按设计图纸中注明所要求的焊缝质量级别，其技术要求和检验质量标准，应符合现行《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)和《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）中“焊接”部分的有关规定焊接连接组装技术方面：组装前，连接表面及沿焊缝每边30～50mm铁锈、毛刺和油污等必须清除干净。 定位点焊用的焊条的型号应与正式焊接要求相同，点焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3，并应由有合格证的工人担任。 | 单一 | 符合标准参数值 | /
35kV、110kV变电站构支架钢结构 | 5 | *镀锌层要求 | 钢件厚度≥5mm时:最小镀锌层厚度70μm,最小平均镀锌层厚度86μm； | 单一 | 符合标准参数值 | /
35kV、110kV变电站构支架钢结构 |  |  | 钢件厚度＜5mm时:最小镀锌层厚度55μm,最小平均镀锌层厚度65μm；
35kV、110kV变电站构支架钢结构 |  |  | 紧固件直径≥20mm时:最小镀锌层厚度65μm,最小平均镀锌层厚度75μm；
35kV、110kV变电站构支架钢结构 |  |  | 紧固件直径＜20mm时:最小镀锌层厚度45μm,最小平均镀锌层厚度55μm
35kV~500kV交流输电线路角钢塔
| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核
110kV~220kV交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 1 | 结构参数
| 1.1 | 导体
| 1.1.1 | 材料 | 铜 | 单一 | / | / | /
| 1.1.2 | 结构 | 紧压圆形（800截面及以下）； | 可选 | 项目单位选择（枚举型） | / | /
分割导体（800截面及以上）
| 1.1.3 | 标称截面积(mm2) | 500；800；1200；1600 | 可选 | 项目单位填写（文本型） | / | /
| 1.1.4 | 最少单线根数×单线直径 | 53（800截面以下）；170（800～1600截面）根×mm | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 1.1.5 | 导体外径及其偏差 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 1.2 | 导体半导电屏蔽层
| 1.2.1 | 绕包半导电带 | 近似值为0.5mm | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
（层×厚度）
| 1.2.2 | 挤包半导电层厚度（mm） | 近似值为1.5mm，最小值不低于1.1mm | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.3 | 绝缘
| 1.3.1 | 平均厚度（mm） | 不小于标称厚度t | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | /
17.0(500截面）；16.0(800~1600截面)
| 1.3.2 | 最薄点厚度不小于（mm） | 0.95t | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告
| 1.3.3 | 偏心度不大于 | 5% | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告
| 1.4 | 绝缘半导电屏蔽层
| 1.4.1 | 厚度（mm） | 近似值为1.0mm，最小厚度不小于0.8mm | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.4.2 | 外径及偏差 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 1.5 | 缓冲层
| 1.5.1 | 绕包半导电弹性材料或具有纵向阻水功能的半导电阻水膨胀带弹性材料（层×厚度） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 1.5.2 | 原材料体积电阻率（Ω•cm） | ≤5000 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告
| 1.5.3 | 原材料表面电阻（Ω） | ≤350 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告
| 1.5.4 | 成品电缆缓冲层带材体积电阻率（Ω•cm） | ≤20000 | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.5.5 | 成品电缆缓冲层带材含水率 | ≤7% | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.6 | 金属套
| 1.6.1 | 材料 | 挤包皱纹铝套； | 可选 | 项目单位选择 | / | /
|  |  | 焊接皱纹铝套； |  | （枚举型）
铅套；
铅合金套
| 1.6.2 | 皱纹套波峰外径（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.6.3 | 皱纹套波谷外径（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数字型） | /
| 1.6.4 | 皱纹间距（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.6.5 | 平均厚度（mm） | 厚度不小于标称厚度t | 投标人响应 | 项目单位填写（文本型） | 投标人填写（文本型） | /
铝套厚度/铅套
2.0/2.7（500截面）；
2.0/2.9（800截面）；
2.3/3.0（1000截面）；
2.3/3.1（1200截面）；
2.3/3.3（1600截面）
| 1.6.6 | 最薄点厚度不小于（mm） | 铝套0.9t ； | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 检测报告
铅套0.95t
| 1.7 | 防腐涂层
| 1.7.1 | 材料 | 电缆沥青； | 可选 | 项目单位填写（枚举型） | / | /
热熔胶
| 1.7.2 | 加绕一层塑料带或相当材料 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 1.8 | 外护套
| 1.8.1 | 材料 | 聚氯乙烯； | 可选 | 项目单位填写（枚举型） | / | /
高密度聚乙烯
| 1.8.2 | 颜色 | / | 投标人提供 | 项目单位填写（文本型） | 投标人填写（文本型） | /
| 1.8.3 | 平均厚度（mm） | 不小于标称厚度t | 可选 | 项目单位填写（枚举型） | / | /
4.0（500截面）；
4.5（800~1000截面）；
5.0（1200~1600截面）
| 1.8.4 | 最薄点厚度不小于 | 0.90t mm | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | 检测报告
| 1.8.5 | 是否增加防蚁护层 | / | 投标人提供 | 项目单位填写（文本型） | / | 相关报告
| 1.8.6 | 防蚁护层厚度（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 相关报告
| 1.8.7 | 是否采用阻燃材料 | 是； | 可选 | 项目单位填写（枚举型） | / | 相关报告
否
| 1.8.8 | 阻燃等级 | A；B；C | 可选 | 项目单位填写（枚举型） | / | 检测报告
| 1.8.9 | 烟卤等级 | 低烟低卤；低烟无卤 | 可选 | 项目单位填写（枚举型） | / | 检测报告
| 1.9 | 导电层
| 1.9.1 | 导电涂层 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 1.9.2 | 挤包半导电层厚度（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 1.1 | 电缆外径及偏差 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 2 | 主要电气性能参数
| 2.1 | 20℃导体最大直流电阻（Ω/km） | 0.0366（500截面）；0.0221（800截面）；0.0176（1000截面）；0.0151（1200截面）；0.0113（1600截面） | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | 检测报告
| 2.2 | 90℃导体最大交流电阻 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文字型） | /
| 2.3 | 20℃金属套最大直流电阻（Ω/km） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 2.4 | 导体半导电屏蔽层老化前后90°C时的电阻率 | ≤1000Ω.m | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 2.5 | 绝缘半导电屏蔽层老化前后90°C时的电阻率 | ≤500Ω.m | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 2.6 | 局部放电（灵敏度5PC或更优，1.5U0下） | 无可检测出的放电 | 投标人响应 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 2.7 | tanδ（导体温度95°C～100°C，1.5U0下） | ≤8×10-4 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） | /
| 2.8 | 雷电冲击试验（导体温度95°C～100°C下） | ±550kV/各10次 | 单一 | / | / | /
| 2.9 | 电缆电容 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 2.1 | 出厂工频电压试验 | 160kV/30min | 单一 | / | / | /
| 2.11 | 安装后工频电压试验 | 128kV/1h | 单一 | / | / | /
| 2.12 | 出厂外护套负极性直流试验 | 25kV/1min | 单一 | / | / | /
| 2.13 | 安装后护套负极性直流试验 | 10kV/1min | 单一 | / | / | /
| 2.14 | 外护套雷电冲击电压试验 | ±37.5kV/各10次 | 单一 | / | / | /
| 2.15 | 外护套的绝缘电阻 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 3 | 制作工艺
| 3.1 | 除气温度 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 3.2 | 除气时间 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） | /
| 3.3 | 交联工艺 | 立塔干式（VCV） | 单一 | / | / | 设备或工艺图片文件