## 概述
中国南方电网有限责任公司 智能变电站过程层以太网交换机检测标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）智能变电站过程层以太网交换机的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保公司采购的智能变电站过程层以太网交换机产品质量满足相关标准，特制定本标准。
2、适用范围
本标准规定了智能变电站过程层以太网交换机的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的智能变电站过程层以太网交换机的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2016 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
GB/T 2423.5 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则:冲击
GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码）
GB 9254-2008 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 15153.2-2000 | 远动设备及系统 第2部分: 工作条件 第2篇 环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）
GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.16 | 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
GB/T 17626.18 | 电磁兼容 试验与测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
GB/T 17626.29 | 电磁兼容 试验与测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
DL/T 860 | 变电站通信网络和系统
DL/T 1241-2024 | 电力工业以太网交换机技术规范
DL/T 1912-2018 | 智能变电站以太网交换机技术规范
DL/T 1940-2018 | 智能变电站以太网交换机测试规范
YD/T 1099-2013 | 以太网交换机技术要求
Q/CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
Q/CSG1203066-2019 | 变电站过程层以太网交换机技术规范(试行)
国家发展与改革委员会第14令 | 电力监控系统安全防护规定
南方电网网络安全送样检测标准
国能安全[2015]36号 | 电力监控系统安全防护总体方案
IEC 60721 | 环境条件分类（Classification of environmental conditions）
IEC 9314-3-1990 | 信息处理系统.光纤排列数据接口（FDDI）.第3部分：物理层介质依附关系（Information processing systems Fibre distributed Data Interface (FDDI) Part 3: Physical Layer Medium Dependent（PMD））
IEC 62351-6 | 电力系统管理及其关联的信息交换.数据和通信安全.第6部分：IEC 61850的安全性( Power systems management and associated information exchange Data and communications security Part 6： Security for IEC 61850）
IEC 62351-7 | 电力系统管理及相关信息交换.数据和通信安全.第7部分：网络和系统管理（NSM）数据对象模型（Power systems management and associated information exchange Data and communications security Part 7: Network and system management (NSM) data obiect models）
IEEE 802.1q-2003 | IEEE standard for Local and metropolitan area networks--Virtual bridged local area networks
IEEE 802.1p | Local and metropolitan area networks LAN Laver 2 OoS/CoS Protocol for Traffic Prio1itizat1on
IEEE 802.3-2008 | 信息技术 系统间的通信和信息交换 局域网和城域网 特殊要求 第3 部分:载波检测多址存取 采用冲突检测 (CSMA/CD)的存取方法和物理层规范（Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications）
IETF RFC 2030 | Simple Network Time Protocol (SNTP), Version 4 for IPv4，IPv6 and OSI
RFC 2544-1999 | 网络互联设备基准测试方法（Benchmarking methodology for network interconnect devices）
RFC 2889-2000 | 局域网交换设备基准测试方法（Benchmarking methodolory for LAN switching devices）
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。
4.4 关键项的设置原则
4.4.1 性能要求（除背靠背帧外）、绝缘性能、机械、环境和EMC电磁兼容项目为关键项。
4.4.2 基本要求测试项中接口规格（千兆光口兼容百兆光口工作模式）、电源影响、可靠性、MAC地址绑定、业务报文传输、端口独立、结构和外观（ 装置的不带电金属部分应在电气上连成一体，具备可靠接地端子，并应有相应的标识；外壳防护等级）为关键项。
4.4.3 功能要求测试项中网络风暴抑制、流量控制、虚拟局域网VLAN、优先级QoS、组播、交换延时累加、交换机离线配置、CSD模式检查（模型文件个数）、多组播MAC地址并发心跳报文检验、多组播MAC地址流控报文丢帧检验、多组播MAC地址精准流控功能检验、CSD文件模式并发心跳报文检验、CSD文件模式流控报文丢帧检验、CSD文件精准流控功能检验、VLAN模式并发心跳报文检验（除VLAN序号0、1、4095的报文转发情况）、VLAN模式额定流量内丢帧检验（除VLAN序号0、1、4095的报文转发情况）为关键项。
4.4.4 在组网测试过程中，由于交换机自身异常导致网络异常（如产生风暴、乱序帧、复制帧等），判定为不合格。
4.5 一般项目的评分原则
4.5.1 在试验过程中每出现一起因装置自身软硬件异常而死机不能自恢复，导致交换机功能失效的，扣30分；交换机死机但转发功能正常的（网络攻击期间除外）扣10分；重启一次扣5分；累计扣分。
4.5.2 同一原因导致不满足测试要求的测试项目不累计扣分，按最高扣分原则扣分。
4.5.3 本标准未尽事项，测试结果评价由评价人员根据具体情况和相关标准给予合理的评价。
5、互操作测试要求
组网测试中不同装置间互操作测试应满足以下要求： 5.1 智能终端至少与三个不同厂商的保护装置进行互操作； 5.2 保护装置应至少与三个不同厂商的保护装置或智能终端进行互操作； 5.3 保护装置、智能终端应至少与三个不同厂商的过程层交换机进行数据交互； 5.4 过程层网络应由不少于四个不同厂商的过程层交换机组成； 5.5 过程层交换机（III型）应至少与三个不同厂商的过程层交换机通过级联方式进行数据交互，III型过程层交换机千兆光口插入百兆光模块与母线保护设备相连，正常运行时不应出现丢帧、断链或双网不一致告警现象。 5.6 过程层交换机应至少与三个不同厂商的保护装置或智能终端进行数据交互； 5.7 智能录波器应至少与三个不同厂商的保护装置或智能终端进行互操作； 5.8 上述组网设备均应满足南方电网相关技术规范。

## 基本要求
智能变电站过程层以太网交换机检测标准-基本要求部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 标准编号 | 引用标准
1 | GB/T 4208—2017 | 外壳防护等级（IP代码）
2 | DL/T 1241-2024 | 电力工业以太网交换机技术规范
3 | DL/T 1912-2018 | 智能变电站以太网交换机技术规范
4 | DL/T 1940-2018 | 智能变电站以太网交换机测试规范
5 | YD/T 1099-2013 | 以太网交换机技术要求
6 | Q/CSG1203066-2019 | 变电站过程层以太网交换机技术规范(试行)
7 | Q_CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 接口要求 | 接口规格 | 采用LC接口时千兆光口应兼容百兆光口工作模式。(支持百兆、千兆光口) | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.3 | 通用 | 1、检查装置接口配置是否满足要求。 2、检查电接口是否有屏蔽层。 3、检测光接口波长、发送光功率和接收灵敏度是否满足要求。 4、千兆光口兼容百兆光口测试步骤如下： 1） 将交换机任意两个千兆光口与测试仪相连接，按RFC 2544中规定进行帧丢失率测试； 2） 在交换机管理界面，将选取的两个千兆光口配置为百兆模式，并更换相应的百兆光模块。 3） 两个端口同时互相发送数据，测试帧长分别设置为64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes； 4） 每个帧长测试时间为60s，负载率设置为100%； 5） 所有测试帧长不丢包，表明兼容百兆光口成功 | 关键项 | / | /
|  |  | 接口配置应满足技术规范5.3.1的要求 |  |  | 通用 |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5
|  | 接口布局 | 业务端口、调试端口、运维端口均应布置在机箱同一侧。 Ⅰ、Ⅱ型交换机接口按照百兆口1-16进行排序，千兆口按照25-28进行排序，端口面板印字按照端口序号进行印字，且千兆端口按照G1-G4进行千兆口印字，如G1(25)、G4(28)。 Ⅲ型交换机接口按照1-16进行排序，端口面板印字按照G1-G16进行印字。 运维端口按照MMS-A、MMS-B进行编号。 |  |  | 通用 |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分
|  | 以太网电接口 | 百兆 100BASE-TX 或千兆 1000 BASE-T 接口应符合 IEEE 802.3-2008 的规定，电接口应配有屏蔽层。 |  |  | 通用 |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分
|  | 以太网光接口 | 光接口应满足以下要求： a)百兆100BASE-FX光接口应符合 IEC 9314-3-1990 的规定； b)千兆1000BASE-SX光接口应符合 IEEE 802.3-2008 的规定； c)光口统一采用多模光器件，LC接口形式； d)光模块宜采用可更换光模块，应支持热插拔。 具体指标应满足技术规范5.3.4的要求。 |  |  | 通用 |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分
|  | 带外接口 | 带外接口包括调试端口和运维端口。调试端口用于交换机的配置和调试，运维端口用于实时监视和管理。 a）运维端口应为100BASE-FX以太网光接口； b）调试端口应为RJ45以太网电接口。 |  |  | 通用 | 1、检查装置接口配置是否满足要求。 | 一般项 | 与标准要求不符，扣10分。 | 10
2 | 告警接点 |  | 当电源断电或故障时交换机应能够提供硬接点输出，硬接点应至少支持装置故障和装置告警两付接点。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.4 | 通用 | 1、被测设备两路电源同时供电，断开其中一路时，检查被测设备告警硬接点输出情况。 2、被测设备两路电源同时供电，断开两路电源，检查被测设备故障硬接点输出情况。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5
3 | 电源影响 | 电源模块 | 交换机的电源模块应满足以下要求： a) 使用的电源模块应为满足变电站现场运行环境的工业级产品； b) 应支持双电源模块热备份，采用端子式接线方式。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.5 | 通用 | 1.检查装置是否由独立的直流/直流变换器供电； 2.检查被测设备电源是否为端子式接线，是否具备双电源热备用功能，拆机检查电源的冗余配置。（允许采用单板双电源模块方式） | 关键项 | / | /
|  | 电源变化 | 直流电源：220V、110V，允许偏差－20%～＋20%。 为方便调试，装置也应支持220V交流供电。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.1 | 通用 | 1.装置的电源电压分别施加80%额定值和120%额定值时，检查装置是否能正常启动并测试装置性能。（根据送样要求的电压等级测试） | 关键项 | / | /
4 | 可靠性 | 可靠性 | 交换机应采用自然散热（无风扇）方式。 交换机应支持双电源冗余设计。 | DL/T 1912-2018 智能变电站以太网交换机技术规范 | 5.3.3 | 通用 | 1.拆机检查交换机是否采用自然散热方式，并检查电源的冗余配置。 | 关键项 | / | /
5 | 网络安全 | MAC地址判断 | 源MAC地址应为IEEE申请的授权MAC地址。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 6 | 通用 | 检查交换机管理IP的MAC地址是否为IEEE授权的MAC地址 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣5分 | 5
|  | MAC地址绑定 | 支持基于端口的MAC绑定功能； |  |  | 通用 | 1） 任选交换机两个端口连接至网络测试仪； 2） 网络测试仪port1构建并发送两条数据流，源MAC地址分别为A、B，查看port2的接收情况，应能接收到所有的数据流； 3） 交换机配置与测试仪port1相连端口的MAC地址绑定功能，仅允许源MAC地址为A的数据流接入； 4） 查看port2的接收情况，应只接收到源MAC地址为A的数据流。 | 关键项 | / | /
|  | 业务报文传输 | 业务端口仅允许传输GOOSE、SV等过程层业务报文。 |  |  | 通用 | 1）“只转发GOOSE/SV”设置为使能，“丢弃未知组播”设置为使能； 2）在静态组播模式和CSD文件模式下，分别向业务端口发送单播、未知组播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、广播等非业务报文和已知GOOSE、SV组播报文，检查报文的转发情况（仅已知SV、GOOSE组播报文能够按组播表中配置的端口进行转发，其余报文均被丢弃）； 3）VLAN模式下，向业务端口发送单播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、VLAN ID不在VLAN表中GOOSE和SV组播、广播等非业务报文、VLAN ID在VLAN表中GOOSE和SV组播的报文，检查报文的转发情况（所有报文均被丢弃） 4）“只转发GOOSE/SV”设置为使能，“丢弃未知组播”设置为关闭； 5）在静态组播模式和CSD文件模式下，分别向业务端口发送单播、未知组播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、广播等非业务报文和已知GOOSE、SV组播报文，检查报文的转发情况（静态组播模式下，已知GOOSE和SV组播报文能够按组播表中配置的端口进行转发，未知GOOSE和SV组播在交换机的所有端口（除未知GOOSE和SV组播报文的输入端口外）转发，单播、广播、非GOOSE和SV组播报文被丢弃；CSD文件模式下，已知GOOSE和SV组播报文能够按组播表中配置的端口进行转发，未知GOOSE和SV组播在交换机所有使能端口（除未知GOOSE和SV组播报文的输入端口外）转发，单播、广播、非GOOSE和SV组播报文被丢弃）； 6）在VLAN模式下，向业务端口发送单播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、VLAN ID不在VLAN表中GOOSE和SV组播、广播等非业务报文、VLAN ID在VLAN表中GOOSE和SV组播的报文，检查报文的转发情况（仅VLAN ID在VLAN表中GOOSE、SV组播的报文能够按VLAN表中配置的端口进行转发，其余报文均被丢弃）； 7）“只转发GOOSE/SV”设置为关闭，“丢弃未知组播”设置为使能； 8）在静态组播模式和CSD文件模式下，分别向业务端口发送单播、未知组播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、广播等非业务报文和已知GOOSE、SV组播报文，检查报文的转发情况（静态组播模式下，已知组播（包括GOOSE、SV在内的所有已知组播）报文能够按组播表中配置的端口进行转发，单播、广播在交换机的所有端口（除单播、广播报文的输入端口外）转发，未知组播被丢弃；CSD文件模式下，已知组播（包括GOOSE、SV在内的所有已知组播）报文能够按组播表中配置的端口进行转发，单播、广播在交换机所有使能的端口（除单播、广播报文的输入端口外）转发，未知组播被丢弃） 9）在VLAN模式下，向业务端口发送单播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、VLAN ID不在VLAN表中GOOSE和SV组播、广播等非业务报文、VLAN ID在VLAN表中GOOSE和SV组播的报文，检查报文的转发情况（仅VLAN ID在VLAN表中单播和广播报文能够按VLAN表中配置的端口进行转发，其余报文均被丢弃）； 10）“只转发GOOSE/SV”设置为关闭，“丢弃未知组播”设置为关闭； 11）在静态组播模式和CSD文件模式下，分别向业务端口发送单播、未知组播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、广播等非业务报文和已知GOOSE、SV组播报文，检查报文的转发情况（静态组播模式下，已知组播（包括GOOSE、SV在内的所有已知组播）报文能够按组播表中配置的端口进行转发，未知组播、单播、广播在交换机的所有端口（除未知组播、单播、广播报文的输入端口外）转发；CSD文件模式下，已知组播（包括GOOSE、SV在内的所有已知组播）报文能够按组播表中配置的端口进行转发，未知组播、单播、广播在交换机所有使能的端口（除未知组播、单播、广播报文的输入端口外）转发）； 12）在VLAN模式下，向业务端口发送单播、以太网类型不为88B8或88BA的组播、VLAN ID不在VLAN表中GOOSE和SV组播、广播等非业务报文、VLAN ID在VLAN表中GOOSE和SV组播的报文，检查报文的转发情况（VLAN ID在VLAN表中组播、单播和广播报文能够按VLAN表中配置的端口进行转发，其余报文均被丢弃）。 | 关键项 | / | /
|  | 端口独立 | 业务端口应与运维端口、调试端口物理隔离，禁止通过业务端口进行远程运维、调试等操作。 |  |  | 通用 | 分别用网络测试仪在业务端口和运维端口、业务端口和调试端口之间发送双向的从VLAN1~VLAN4094的报文，负载100%，监测各端口的数据接收情况；通过业务端口对交换机进行管理操作。 | 关键项 | / | /
|  | 运维端口 | 运维端口仅允许查阅交换机的参数、状态量、统计测量数据、CSD、CID、ICD配置文件等信息。 |  |  | 通用 | 分别使用运维端口、业务端口和调试端口查阅交换机的参数、状态量、统计测量数据、CSD、CID、ICD配置文件等信息。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5
|  | 调试端口 | 1）调试端口应支持用户权限管理，至少支持管理员权限和普通用户权限，普通用户不能修改设置。 2）调试端口应提供密码管理，密码不少于8位，为字母、数字或特殊字符组合而成。 3）合法用户可通过调试端口查阅操作日志、安全日志。操作日志包括交换机的登录、修改设置等操作；安全日志包括交换机非法登录、告警等事件。 |  |  | 通用 | 1、检查调试端口是否具备用户管理功能，密码设定是否满足要求。 2、检查日志是否包含了用户登录、告警事件、修改设置等操作和事件，日志条目数不少于2048条（参照网络安全标准）。 3、要求所有用户均可以进行操作日志及安全日志的查阅，日志不可删除。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5
|  | 非法报文过滤 | 支持对非法数据报文的过滤功能，如FCS帧校验错误、超短帧、超长帧等。 |  |  | 通用 | 向被测装置发送FCS帧校验错误、小于64字节的超短帧、大于1600字节的超长帧等非法报文，检查报文转发情况（64~1522字节帧应正确转发）。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5
6 | 结构和外观 |  | a） 装置的不带电金属部分应在电气上连成一体，具备可靠接地端子，并应有相应的标识。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 7 | 通用 | 检查被测设备的结构及外观，包括机箱尺寸、可靠接地、防锈蚀措施、外壳防护等级、端口及接线说明及指示灯等各项指标是否满要求。 | 关键项 | / | /
|  |  | b） 金属结构件应有防锈蚀措施。 |  |  |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分,最多扣2分 | 2
|  |  | c） 防护等级应达到GB/T 4208—2017规定的IP40要求。 |  |  |  |  | 关键项 | / | /
|  |  | d） 外观要求： 1）应于交换机设备正面（非出线端）设置交换机品牌标志、型号名称。 |  |  |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分,最多扣1分 | 1
|  |  | 2）背面接线端口应标明端口序号或名称，电源端子上方应标注接线说明。 |  |  |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分,最多扣1分 | 1
|  |  | 3） 上面板应标注交换机制造方名称、设备名称、型号、MAC 地址、默认 IP 地址、产品序列号、硬件版本号、产地及其它必要信息。 |  |  |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分,最多扣1分 | 1
|  |  | 4）交换机前后均设有按端口序号排列的指示灯。 |  |  |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分，最多扣10分 | 10
|  |  | 5）交换机面板布局满足技术规范附录G的要求。 |  |  |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分,最多扣1分 | 1
7 | 功率消耗检验 |  | 为有利于交换机长时间可靠运行，交换机功耗不应过高，满载时整机功耗宜不大于（10+1×电接口数量+2×光接口数量）W。 交换机满载时整机功耗宜不大于下面公式的计算结果： P=10+1×a+2×b 式中： P——交换机的整机功耗，单位为瓦特（W）； a——交换机配置的电接口的数量； b——交换机配置的光接口的数量。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.8 | 通用 | 满载时用伏安法测试电源回路的功耗。 | 一般项 | 与标准要求不符，扣5分。 | 5
8 | 装置软件版本构成 |  | 应满足技术规范5.6.14的要求。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.14 | 通用 | 检查交换机WEB页面软件版本和61850客户端在线读取的软件版本是否符合技术规范5.6.14的要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣0.5分,最多扣1分。 | 0.5
9 | 交换机型号检查 |  | 交换机型号应由厂家硬件平台代码（限2~5位字符）、厂家系列代码（限2~5位字符）、基础型号代码（如II型：P2，III型：P3）、N（表示过程层交换机）、功能代码（如II型：F16G4，III型：G16）构成。 非安全可控过程层交换机的型号示例如下： II型：xxx-xxxxxP2-N-F16G4 III型：xxx-xxxxxP3-N-G16 安全可控过程层交换机型号示例如下： II型：xxx-xxxxxGP2-N-F16G4 III型：xxx-xxxxxGP3-N-G16 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.14 | 通用 | 1.检查交换机外壳上标签、WEB页面以及61850客户端读取的交换机型号应一致，且符合型号编写的要求 | 一般项 | 与标准要求不符，扣1分。 | 1

## 功能要求
智能变电站过程层以太网交换机检测标准-功能要求部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 标准编号 | 引用标准
1 | YD/T 1099-2013 | 以太网交换机技术要求
2 | Q/CSG1203066-2019 | 变电站过程层以太网交换机技术规范(试行)
3 | DL/T 1912-2018 | 智能变电站以太网交换机技术规范
4 | DL/T 1940-2018 | 智能变电站以太网交换机测试规范
5 | Q_CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
6 | RFC 2544-1999 | 网络互联设备基准测试方法
7 | RFC 2889-2000 | 局域网交换设备基准测试方法
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评价方法或要求 | 开普单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 数据帧过滤 |  | 交换机应实现基于 MAC 地址的数据帧过滤功能。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.1 | 通用 | 1、任选交换机两个端口连接至网络测试仪的port1、port2； 2） 网络测试仪port1向port2发送源MAC地址为组播地址、广播地址的报文，观察数据帧接收情况，port2端口应接收不到数据帧。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5 | 每1处不符标准要求扣0.5～3分，累计最高5分。 | 0.5
2 | 组网协议 |  | 可按照电力系统的需求进行组网，组网协议应支持RSTP等国际标准协议。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.2 | 通用 | 支持该功能 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5
3 | 网络管理 | 运维端口 | 运维端口实现以下功能： a）应支持SNMP的网络管理能力； b）应支持被第三方网络管理系统管理； c）应支持DL/T 860的网络关联服务、数据读写服务、报告服务、文件服务，可采用MMS或GOOSE通信机制，应符合附录A的DL/T 860模型要求； d）应支持设备信息查询、参数信息查询、工作状态查询、端口数据统计、异常告警、网络拓扑发现、配置文件上传、日志上传等。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.3 | 通用 | 分别在运维端口和调试端口使用MMS仿真客户端和SNMP管理工具进行操作(装置至少支持SNMP V2c，SNMP V3为可选），验证是否满足相关要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分 | 5 | 每1处不符标准要求扣0.5～3分。累计最多5分。 | 0.5
|  | 调试口 | 调试端口除实现以上功能外，还应实现以下功能： a）应支持对交换机配置文件的下装和上传，配置文件应支持WEB下装； b）应支持交换机的参数配置和功能配置； c）应支持Web 页面管理能力，Web界面内容参见附录B的WEB界面规范要求。 默认设置广播风暴抑制功能开启。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.3 5.6.4 | 通用 | 1、在调试端口通过WEB界面操作，验证是否满足相关要求； 2、配置文件支持通过web界面下装。 | 一般项 | 调试口不支持交换机参数配置和功能配置或不支持配置文件通过WEB下装，每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣10分。 | 5
[7 empty] | WEB页面配置应符合Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范附录B的WEB界面规范要求； 检查广播风暴抑制功能默认设置为开启。 |  | Web界面内容每发现一例不符合附录B的WEB界面规范要求扣0.5分，最多扣2分。 广播风暴抑制功能默认设置为关闭，扣0.5分。 | 0.5
[7 empty] | 未知组播转发由“丢弃未知组播”参数控制。 |  | WEB页面无“丢弃未知组播”相关参数控制未知组播转发，扣2分。 | 2
4 | 网络风暴抑制 |  | 交换机应支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能。风暴抑制参数配置应整机统一配置，风暴抑制应在输入侧抑制，配置的风暴抑制值为每个端口的抑制值。 交换机网络风暴实际抑制结果不应超过抑制设定值的110％。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.4 | 通用 | 1、交换机任选三个端口与网络测试仪的port1、port2、port3相连接； 2、交换机分别开启广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能； 3、使用默认抑制值或者设置抑制值为1M； 4、网络测试仪port1向port2发送3条数据流，分别为Stream1（广播帧）、Stream2（广播帧）、Stream3（IPv4帧），port2向port1发送2条数据流，分别为Stream1（未知组播帧）、Stream2（未知单播帧）； 5、测试帧长设置为随机帧长，端口负载为线速，测试时间30s； 6、记录不同数据流的帧丢失率，判断网络风暴抑制功能是否设置成功； 7、根据帧丢失率，计算网络风暴抑制比偏差（二层流量）。 8、重复步骤4~7，其中步骤4改为网络测试仪port1向port2发送5条数据流，分别为Stream1（广播帧）、Stream2（已知组播帧）、Stream3（未知组播帧）、Stream4（已知单播帧）、Stream5（未知单播帧） 9、开启组播风暴抑制时，已知组播不应被抑制；开启未知单播风暴抑制时，已知单播不应被抑制。 10、重复步骤4~7，其中步骤4改为网络测试仪port1向port3发送3条数据流，分别为Stream1（广播帧）、Stream2（未知组播帧）、Stream3（未知单播帧）；网络测试仪port2向port3发送3条数据流Stream4（广播帧）、Stream5（未知组播帧）、Stream6（未知单播帧） 11、开启广播风暴抑制时，port3收到的广播流量应不超过设置抑制值的220%；开启组播风暴抑制时，port3收到的未知组播流量应不超过设置抑制值的220%；开启未知单播风暴抑制时，port3收到的未知单播流量应不超过设置抑制值的220%。 | 关键项 | / |  | 关键项
5 | 流量控制 |  | 交换机应支持组播流量控制功能，根据组播MAC地址自动识别不同的组播组并按设定的阈值进行流量控制，避免异常组播对变电站网络产生有害影响。 流量控制阈值的取值范围在0~100Mbit/s之间可选，最小设置单位不大于64Kbit/s。 单路GOOSE组播的默认控制阈值为2Mbit/s，单路SV组播的默认控制阈值为15Mbit/s。 流量控制应按组播目的地址进行限制，同一组播地址的报文从任一端口输出时不应超过默认控制阈值。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.5 | 通用 | 1) 启用被测设备端口1与端口2的流量控制功能，检查单路GOOSE组播的默认控制阈值是否配置为2Mbit/s，单路SV组播的默认控制阈值配置为15Mbit/s。 2) 网络测试仪测试口1与测试口2分别向测试口3发送负载为50%的SV和GOOSE，检查同一组播地址的报文从测试口3端口输出时的流量是否不超过控制阈值的110%； 3)配置被测设备GOOSE流量阈值为4160Kbit/s，配置SV流量阈值为20416Kbit/s，同时检查流量阈值可设置的最小步长是否不大于64Kbit/s； 4) 网络测试仪测试口1与测试口2按照步骤1）配置的组播MAC地址，分别向测试口3发送负载为50%的SV和GOOSE，检查同一组播地址的报文从测试口3端口输出时的流量是否不超过控制阈值的110%。 | 关键项 | / |  | 关键项
6 | 虚拟局域网VLAN |  | 将局域网内的交换机逻辑地而不是物理地划分成多个网段从而实现虚拟工作组。 交换机应支持 IEEE 802.1Q 定义的 VLAN 标准,至少应支持 4096 个 VLAN，应支持在转发的帧中插入标记头，删除标记头功能。 具体要求见 YD/T 1099-2013 中 7.6 规定。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.6 | 通用 | 1、VLAN测试步骤： 1） 交换机任选4个端口与网络测试仪的port1~port4相连接； 2） 测试帧长为64字节，测试时间为30秒，端口负载设置为100%； 3） 网络测试仪port4构建如下9条数据流： stream1：goose报文，无VID标识； stream2：goose报文，VID为1； stream3：goose报文，VID为A（A为2～4094中任意值）； stream4：goose报文，VID为B（B为2～4094中任意值）； stream5：IPv4报文，无VID标识； stream6：IPv4报文，VID为1； stream7：IPv4报文，VID为A（A为2~4094中任意值）； stream8：IPv4报文，VID为B（B为2~4094中任意值）； stream9：广播报文，无VID标识； 4） 根据数据流设置交换机4个端口为不同的VLAN（A、B、A、1），与测试仪port4连接的端口设置为trunk接口； 5） 网络测试仪port4向port1、port2、port3发送构建的数据流； 6） 记录不同数据流的发送与接收情况，判断VLAN是否划分成功； 7） 网络测试仪port1构建4条数据流（stream1~stream4）、port2构建4条数据流（stream5~stream8）、port3构建上1条数据流（stream9）； 8） 网络测试仪port1、port2和port3向port4以一定负荷发送数据； 9） 记录不同数据流的发送与接收情况，判断VLAN trunk是否成功。 2、默认Vlan1包含所有端口，要求允许将VLAN1从端口中删除 | 关键项 | / |  |  | 0.1
7 | 优先级QoS |  | 交换机应支持IEEE 802.1p流量优先级控制标准，提供流量优先级和动态组播过滤服务，应至少支持4个优先级队列，具有绝对优先级功能，应能够确保关键应用和时间要求高的信息流优先进行传输。不应使带有序列标签的数据如：SV、GOOSE等报文产生乱序现象。 默认设置绝对优先级功能开启，电力部分业务报文优先级见表5。 优先级队列为：7、6、5、4、3、2、1和0。7为最高优先级，依次降低，0为最低优先级。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.7 | 通用 | 1） 交换机任选三个端口与网络测试仪的port1~port3相连接； 2） 网络测试仪port1和port2共同构建4个不同优先级的数据流； 3） port1和port2同时向port3发送数据； 4） 测试帧长度为64字节，测试时间30s，端口负荷设置为100%； 5） 记录不同数据流的帧丢失率，判断优先级是否设置成功。 | 关键项 | / |  |  | 0.1
8 | 组播 |  | 交换机应支持通过配置静态组播地址表的方式实现组播报文的过滤,配置方式包括： a）基于组播MAC地址、VLAN号和端口等方式配置。 b）基于CSD文件配置。 交换机支持的静态组播组数量应不少于512个。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.8 | 通用 | 1） 交换机任选三个端口与网络测试仪的port1~port3相连接； 2） 配置交换机的静态组播地址表项并绑定至相应接口，不少于512条； 3） 网络测试仪port1按交换机配置的静态组播地址表构建组播组流量1和静态组播地址表之外的组播组流量2，并以端口线速发送； 4） 记录组播组1和组播组2的接收情况，组播组1应无丢包，组播组2被丢弃。 | 关键项 | / |  |  | 0.1
|  |  | 组播组外的端口不转发，未知组播默认不转发。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.8 | 通用 | 组播组外的端口不转发，未知组播默认不转发。 | 关键项 | /
9 | 端口镜像 |  | 交换机应支持端口镜像功能，当镜像数据速率不大于端口转发速率时，不应出现帧丢失、乱序、复制现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.9 | 通用 | 1） 测试帧长度为64字节，测试时间不小于30s； 2） 交换机任选四个端口与网络测试仪的port1~port4相连接； 3） 交换机与测试仪port4连接的端口设置成镜像端口，与port1和port3连接的端口设置为镜像源端口，镜像方式为输入和输出同时镜像； 4） 网络测试仪port1与port2双向发送数据，port2与port3双向发送数据，负载率分别为25%； 5） 记录网络测试仪port4接收到的数据帧数量，判断镜像功能是否设置成功。 | 一般项 | 与标准要求不符，扣2分 | 2 |  | 0.1
10 | 时间同步 |  | 交换机应支持SNTP协议，并满足IETF RFC 2030的要求，交换机SNTP时间同步准确度应优于10ms。 交换机应支持以下时间同步管理功能： a）基于NTP协议的服务器模式； b）主动上送时间同步管理状态自检信息； c）与其它厂家网络设备的互联互通。 只允许在运维端口、调试端口开放SNTP协议和NTP协议。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.10 | 通用 | 分别将SNTP服务器连接到运维端口、调试端口、业务端口，检查装置是否对时成功，对时精度是否满足要求。 | 一般项 | 与标准要求不符，扣2分 | 2 |  | 0.1
11 | 交换延时累加 |  | a）交换机仅对符合DL/T 860规定的SV数据帧进行交换时延的累加； b）SV数据帧长度为64～1522字节，交换机端口线速转发时，交换延时累加功能正常工作； c）交换延时累加的准确度应优于200ns； d）交换延时累加值（ART）的分辨率为8ns，字长为24 Bit，最大值为0xFFFFFF（134217720ns）； e）默认情况下，溢出标志位（OVF)置为0； f）当交换机检测到累加本机交换延时后会导致ART值的溢出，或交换机由于硬件故障等原因无法完成交换延时累加功能时，将OVF标志位置1 g）由于交换延时累加功能和IEC 62351-6、IEC 62351-7都使用SV数据帧的保留字段，出于兼容性考虑，当使用IEC 62351功能时，交换机将OVF标志位置1； h）交换机检测到OVF标志位为1时，保持SV数据帧的保留字段不变。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.12 | 通用 | 1、测试例1_同速率端口： 1) 网络测试仪自环，测试口1向测试口2发送随机帧长的SV报文，测得自环固有时延t1； 2) 配置网络测试仪测试口1经被测设备（同速率端口）向测试口2线速发送数据流量（包括SV测试报文及背景流量，ART=0x000000，OVF=0），测得SV报文经被测设备转发后的报文时延t2，解析收到的SV测试报文中保留字段中的ART值，计算交换延时t3； 4) 配置网络测试仪测试端口1发送SV测试报文的ART值为0x1FFFFF,OVF为0，解析网络测试仪测试口2收到的SV报文的ART值计算交换延时，计算交换延时累加精度，OVF应为0； 5) 配置网络测试仪测试端口1发送SV测试报文的ART值为0xFFFFFE，OVF为0，网络测试仪测试口2收到的SV报文的OVF应为1； 6）配置网络测试仪测试端口1发送SV测试报文的ART值为0xFFFFFE，OVF为1，网络测试仪测试口2收到的SV报文的ART值应保持不变，OVF应为1； 7）在交换机支持ART设置为负值前提下，配置网络测试仪测试端口1发送SV测试报文的ART值为0x000000，OVF为0，设置延时补偿参数为可使被测交换机计算的ART为负的一个负值，网络测试仪测试口2收到的SV报文的OVF应为1； 8) 配置网络测试仪测试端口1发送CRC错误的SV报文的SV报文至测试口2，查看并分析网络测试仪测试口2的报文接收情况。 2、 测试例2_异速率端口 1) 网络测试仪自环，测试口1向测试口2发送随机帧长的SV报文，测得自环固有时延t1； 2) 配置网络测试仪测试口1（百兆）经被测设备向测试口2（千兆）发送百兆数据流量（包括SV报文及背景流量，ART=0），测得SV报文经被测设备转发后的报文时延t2，解析收到的SV测试报文中保留字段中的ART值，计算SV交换延时t3； 3） 被测设备的交换延时累加精度t=¦t3-（t2-t1）¦。 3、 测试例3_功能叠加态 交换机分别配置QoS功能、静态组播功能、GMRP功能，按同速率端口测试例方法（步骤1）～3），QoS功能下采用多端口发送数据，发送背景流量超过端口线速）测试交换机不同功能下交换延时累加的准确度。 4、 测试例4_连续稳态运行 合并单元端口的两个发送端口分别直接连接和通过被测交换机连接网络记录仪，网络记录仪连续72小时记录合并单元的两路SV数据流，恢复为电压和电流量值曲线，并进行比较。 | 关键项 | / |  |  | 0.1
12 | 交换机离线配置 |  | 交换机应支持CSD配置文件，通过导入CSD配置文件完成交换机的离线自动配置。交换机也可将当前运行的配置参数以CSD文件格式导出，并满足以下要求： a） 支持基于过程层网络的CSD文件和基于单台交换机的CSD文件导入功能； b） 支持导出仅包含本交换机订阅关系和配置的CSD文件； c） 下装CSD文件异常时，装置应能告警，不应死机或频繁重启； d） 基于单台交换机的CSD文件中的Switch name与IEDNAME不一致时，装置应告警，且CSD文件不应生效； e） 交换机应从CID中获取IEDNAME。Web界面仅允许查看IEDNAME。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、智能站SCD文件规范化工作会议纪要（2020年） | 5.6.13 | 通用 | 1）交换机按CSD文件规定的拓扑进行连接，各交换机导入基于过程层网络的CSD文件，查看交换机生成的组播转发表，记录CSD文件导入过程交换机的工作状态； 2）测试仪按CSD文件规范的转发表项构建数据流并发送到相应的交换机端口，查看并验证数据流的接收情况； 3）随机更换交换机位置，并用交换机导出的单台交换机CSD配置文件配置对应位置的交换机，查看交换机生成的组播转发表，记录CSD文件导入过程交换机的工作状态； 4）重复步骤2）； 5）下装CRC错误的CSD文件，重启后检查装置是否产生告警，无死机和频繁重启等情况； 6）下装Switch name与IEDNAME不一致的单台交换机CSD文件，重启后检查装置是否产生告警，重复步骤2检查CSD文件是否生效； 7）下装无被测交换机IEDNAME的过程层网络交换机CSD文件，重启后检查装置是否产生告警，无死机和频繁重启等情况； 8）检查交换机的WEB界面是否能查看IEDNAME，尝试修改IEDNAME，检查能否修改成功； 9）修改交换机CID文件中的IEDNAME并重新下装CID文件，检查IEDNAME是否修改成功。 10）交换机应用CSD文件配置后，交换机应根据组播MAC地址自动识别不同的组播组并按设定的阈值进行流量控制，且所有端开启流量控制。 11）交换机应用CSD文件配置后，验证已配置端口的转发功能应正常工作。 | 关键项 | /
|  |  | 交换机通过CSD实现组播配置时，未配置的业务端口除镜像端口外宜默认自动关闭（端口状态自动配置为DISABLE）。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、智能站SCD文件规范化工作会议纪要（2020年） | 5.6.13 | 通用 | 调整CSD配置文件，检查默认端口实时状态 | 关键项 | /
13 | CSD模式检查 |  | 交换机的模型应支持全模式和裁剪模式，III型交换机模型文件包括一个全模式模型文件和一个剪裁模式模型文件，全模式模型支持以MMS报文上送512个静态组播和256个VLAN信息；剪裁模式模型支持以MMS报文上送256个静态组播和128个VLAN信息。II型交换机模型文件包括一个全模式模型文件和三个剪裁模式模型文件。全模式模型支持以MMS报文上送512个静态组播和128个VLAN信息；三个裁剪模式模型文件分别为基于CSD模式的模型文件、基于静态组播的模型文件、基于VLAN技术的模型文件，其中基于CSD模式的模型支持支持以MMS报文上送128个静态组播的信息，基于静态组播的模型支持支持以MMS报文上送128个静态组播的信息，基于VLAN技术的模型支持支持以MMS报文上送64个VLAN的信息。 | / | / | 通用 | 1.对于III型交换机，设备厂家应提供2个模型文件，检查III型交换机的模型文件是否包含全模式ICD文件和剪裁模式ICD文件这两个模型文件； 2.对于II型交换机，设备厂家应提供4个模型文件，检查II型交换机的模型文件是否包含全模式ICD文件、基于CSD模式的ICD文件、基于静态组播模式的ICD文件和基于VLAN模式的ICD文件这四个模型文件。 | 关键项 | /
[7 empty] | 查看模型中转发表信息逻辑节点SFDB、静态组播逻辑节点SSMG和VLAN信息逻辑节点CSVN等与静态组播和VLAN信息相关的逻辑节点； 检查III型交换机全模式模型应支持以MMS报文上送512个静态组播和256个VLAN的信息；剪裁模式模型应支持以MMS报文上送256个静态组播和128个VLAN的信息； 检查II型交换机全模式模型应支持以MMS报文上送512个静态组播和128个VLAN的信息；基于CSD模式的模型应支持以MMS报文上送128个静态组播的信息；基于静态组播的模型应支持以MMS报文上送128个静态组播的信息；基于VLAN技术的模型应支持以MMS报文上送64个VLAN的信息 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分，最多扣15分 | 5
14 | 光口强制连接检验 |  | 光口收发（强制连接）forcelink可设置 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | B.1 | 通用 | 1.使能端口forcelink，单根光纤（收光纤或发光纤）接入交换机端口，观察交换机是否支持单发和单收，交换机端口应至少支持单收或单发，保存并重启交换机后端口数据收发特性保持不变； 2.使能端口forelink，收、发光纤均接入交换机端口，通过网络测试仪发流，交换机端口数据收发不应出现丢帧现象。 | 考察项 | /
15 | 多组播MAC地址并发心跳报文检验 |  | 交换机512个组播MAC地址报文同步进入交换机时，交换机不出现丢帧、断链。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机配置512个GOOSE组播地址并开启GOOSE/SV流控功能，GOOSE流控限速设置为2Mbit/s，每个MAC地址的GOOSE数据流的流量均小于2Mbit/s。数据帧长度范围为64～1518字节。 2）网络测试仪按照GOOSE心跳报文间隔，同步向交换机端口共发送512个组播MAC地址报文，检查交换机输出512个组播MAC地址报文不丢帧。 | 关键项 | /
16 | 多组播MAC地址流控报文丢帧检验 |  | 交换机512个组播MAC地址报文在不超过流控阈值的情况下进、出交换机时，交换机不出现丢帧、断链。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机配置512个GOOSE组播地址并开启GOOSE/SV流控功能，GOOSE流控限速设置为2Mbit/s。数据帧长度范围为64～1518字节。 2）网络测试仪按照每个MAC地址的GOOSE数据流均小于2Mbit/s的流量，向交换机端口共发送512个组播MAC地址报文，检查交换机输出报文不丢帧。 | 关键项 | /
17 | 多组播MAC地址精准流控功能检验 |  | 交换机512个组播MAC地址报文在超过流控阈值的情况下进、出交换机时，交换机每一路MAC地址精准流控功能不应失效。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机配置512个GOOSE组播地址并开启GOOSE/SV流控功能，GOOSE流控限速设置为2Mbit/s。数据帧长度范围为64～1518字节。 2）网络测试仪按照每个MAC地址的GOOSE数据流均大于2Mbit/s的流量，向交换机端口共发送512个组播MAC地址报文。 3）检查交换机输出的每一路组播MAC地址流量限速功能生效，且流量不超过控制阈值的110% | 关键项 | /
18 | CSD文件模式并发心跳报文检验 |  | 交换机CSD文件配置的512个组播MAC地址报文同步进入交换机时，交换机不出现丢帧、断链。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机使能CSD，通过CSD文件配置512个GOOSE组播地址，并开启GOOSE/SV流控功能，GOOSE流控限速设置为2Mbit/s，每个MAC地址的GOOSE数据流的流量均小于2Mbit/s。数据帧长度范围为64～1518字节，具体可根据测试CSD文件配置。 2）网络测试仪按照GOOSE心跳报文间隔，模拟CSD文件的收发关系同步向交换机端口发送512个组播MAC地址报文，检查交换机输出512个组播MAC地址报文不丢帧。 | 关键项 | /
19 | CSD文件模式流控报文丢帧检验 |  | 交换机CSD文件配置的512个组播MAC地址报文在不超过流控阈值的情况下进、出交换机时，交换机不出现丢帧、断链。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机使能CSD，通过CSD文件配置512个GOOSE组播地址，并开启GOOSE/SV流控功能，GOOSE流控限速设置为2Mbit/s。数据帧长度范围为64～1518字节，具体可根据测试CSD文件配置。 2）网络测试仪按照每个MAC地址的GOOSE数据流均小于2Mbit/s的流量，模拟CSD文件的收发关系向交换机端口共发送512个组播MAC地址报文，检查交换机输出报文不丢帧。 | 关键项 | /
20 | CSD文件精准流控功能检验 |  | 交换机CSD文件配置的512个组播MAC地址报文在超过流控阈值的情况下进、出交换机时，交换机每一路MAC地址精准流控功能不应失效。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机使能CSD，通过CSD文件配置512个GOOSE组播地址，并开启GOOSE/SV流控功能，GOOSE流控限速设置为2Mbit/s。数据帧长度范围为64～1518字节，具体可根据测试CSD文件配置。 2）网络测试仪按照每个MAC地址的GOOSE数据流均大于2Mbit/s的流量，模拟CSD文件的收发关系向交换机端口共发送512个组播MAC地址报文。 3）检查交换机输出的每一路组播MAC地址流量限速功能生效，且流量不超过控制阈值的110%。 | 关键项 | /
21 | VLAN模式并发心跳报文检验 |  | 交换机配置VLAN序号2-4094的VLAN，测试仪构造valnID 2-4094的报文，在并发心跳报文情况下，交换机应按照VLAN配置转发数据，不应出现丢帧，断链。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机开启VLAN功能，且配置4093个VLAN（VLAN序号2-4094），配置将网络测试仪与交换机所有端口连接。数据帧长度范围为64～1518字节。 2）网络测试仪按心跳报文间隔给交换机同步发送VLAN值的报文，根据输出报文判断VLAN划分的正确性，检查交换机输出报文不丢帧。 | 关键项 | /
|  |  | 交换机配置VLAN序号0、1、4095的VLAN，测试仪构造VLAN序号0、1、4095的报文，在并发心跳报文情况下，观察交换机照VLAN配置转发数据的情况。 |  |  |  | 交换机配置VLAN序号0、1、4095的VLAN，测试仪构造VLAN序号0、1、4095的报文，在并发心跳报文情况下，观察交换机照VLAN配置转发数据的情况（检查情况交换机应不能配置VLAN序号0、4095的VLAN）。 | 考察项 | 本项目作为考察项，不做扣分要求。
22 | VLAN模式额定流量内丢帧检验 |  | 交换机配置VLAN序号2-4094的VLAN，测试仪构造valnID 2-4094的报文，在端口额定流量内，交换机应按照VLAN配置正确转发数据，不应出现丢帧，断链。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）、关于防范过程层交换机丢帧及断链风险的通知（总调﹝2021﹞23号） | / | 通用 | 1）测试背景条件：交换机开启VLAN功能，且配置4094个VLAN，将交换机的所有端口配置成trunk模式，配置将网络测试仪与交换机所有端口连接。数据帧长度范围为64～1518字节。 2）网络测试仪给交换机每个端口发送额定负载内的报文流量，根据输出报文判断VLAN划分的正确性，检查交换机输出报文不丢帧。 | 关键项 | /
|  |  | 交换机配置VLAN序号0、1、4095的VLAN，测试仪构造VLAN序号0、1、4095的报文，在端口额定流量内，观察交换机照VLAN配置转发数据的情况。 |  |  |  | 交换机配置VLAN序号0、1、4095的VLAN，测试仪构造VLAN序号0、1、4095的报文，在端口额定流量内，观察交换机照VLAN配置转发数据的情况（检查情况交换机应不能配置VLAN序号0、4095的VLAN）。 | 考察项 | 本项目作为考察项，不做扣分要求。
23 | GMRP |  | 交换机应支持GMRP协议实现动态MAC地址的组播配置功能,能够接收来自其他交换机的多播注册信息，并动态更新本地的多播注册信息，同时也能将本地的多播注册信息向其他交换机传播，以便使同一交换网内所有支持GMRP特性的设备的多播信息达成一致。 GMRP 默认组播地址:01-80-C2-00-00-20。GMRP 属性的默认值见表5。 | DL/T 1912-2018 智能变电站以太网交换机技术规范 | 5.4.9.2 | 通用 | 1）网络测试仪测试端口 1、测试端口4作为加入端口，测试端口 2、测试端口5作为组播源端口，测试端口3、测试端口6作为监视端口，被测设备与网络测试仪连接端口开启GMRP功能，被测设备1与被测设备2之间连接的端口开启GMRP功能；网络测试仪测试端口1、2、3与被测设备1的任意3个端口相连，网络测试仪测试端口4、5、6与被测设备2的任意3个端口相连； 2）网络测试仪测试端口2与测试端口5分别发送组播流1与组播流2，负载流量各40%，且组播组数量按被测设备支持的最大容量配置，应不小于512个； 3）网络测试仪测试端口1发送组播流1的加入报文，测试端口4发送组播流1的加入报文与组播流2的加入报文，记录各端口数据流的发送与接收情况; 4）网络测试仪测试端口1发送组播流1的离开报文，测试端口4发送组播流1的离开报文与组播流2的离开报文，记录各端口数据流的发送与接收情况； 5）测试步骤2)中，网络测试仪所有端口无法收到组播流量； 6）测试步骤3)中，网络测试仪测试端口1应收到全部组播流1的流量，测试端口4应收到全部组播流1和组播流2的流量，测试端口3和测试端口6收不到数据; 7）测试步骤4)中，网络测试仪所有端口应无法收到组播流量。 | 一般项 | 与标准要求不符，扣1分 | 1

## 性能要求
智能变电站过程层以太网交换机检测标准-性能要求部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 标准编号 | 引用标准
1 | YD/T 1099-2013 | 以太网交换机技术要求
2 | Q/CSG1203066-2019 | 变电站过程层以太网交换机技术规范(试行)
3 | DL/T 1912-2018 | 智能变电站以太网交换机技术规范
4 | DL/T 1940-2018 | 智能变电站以太网交换机测试规范
5 | Q_CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
6 | RFC 2544-1999 | 网络互联设备基准测试方法
7 | RFC 2889-2000 | 局域网交换设备基准测试方法
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评价方法或要求 | 开普单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 整机吞吐量 |  | 交换机吞吐量应等于端口速率×端口数量（流控关闭时）。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.1 | 通用 | 1）将交换机所有端口接入测试仪，按RFC 2544中规定进行吞吐量测试，测试仪以full-meshed拓扑构建整机转发的数据流； 2）测试帧长分别设置为64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes； 3）每个帧长测试时间为60s。 | 关键项 | / | / | 每1处不符标准要求扣0.5～3分，累计最高5分。 | 0.5
2 | 端口转发速率 |  | 交换机端口的存储转发速率应等于端口线速。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.2 | 通用 | 1）将交换机任意两个同类型端口与测试仪相连接，按RFC 2544中规定进行存储转发速率测试； 2）两个端口同时以线速互相发送数据，测试帧长分别设置为64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes； 3）每个帧长测试时间为60s。 | 关键项 | / | / | 每1处不符标准要求扣0.5～3分。累计最多5分。 | 0.5
3 | 地址缓存能力 |  | 交换机MAC地址缓存能力应不低于4096个，MAC地址老化时间可以配置，默认设置300s。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.3 | 通用 | 1）将被测设备的三个端口连接至网络性能测试仪； 2）按RFC2889标准规定的方法进行MAC地址容量的测试，测试帧长设置为64bytes。 | 关键项 | / | / | 关键项
4 | 地址学习速率 |  | 交换机MAC地址学习速率应大于1000个/s。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.4 | 通用 | 1）将被测设备的三个端口连接至网络性能测试仪； 2）按RFC2889标准规定的方法进行MAC地址学习速率的测试，测试帧长设置为64bytes。 | 关键项 | / | / | 关键项
5 | 存储转发时延 |  | 交换机一对端口线速转发下的平均时延应小于10µs。 交换机启用交换延时累加功能后存储转发延时应小于20µs。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.5 | 通用 | 1）将交换机任意两个同类型端口与测试仪相连接 2）交换机关闭交换延时累加功能，按照IETF RFC 2544-1999 规定的方法，网络测试仪两个测试端口同时以相应负载互相发送数据，测试帧长度分别为64B、65B、128B、256B、512B、1024B、1280B、1518B，每个帧长测试时间为60s，负载率设置为：100%，重载95%，轻载10%； 3）记录不同帧长下的存储转发延时，记录延时应包含最大延时、最小延时和平均延时； 4）交换机开启交换延时累加功能，网络测试仪两个测试端口同时以相应负载互相发送SV报文，测试帧长度分别为64B、65B、128B、256B、512B、1024B、1280B、1518B，每个帧长测试时间为60s，负载率设置为：重载95%，轻载10%； 5）记录不同帧长下的存储转发延时，记录延时应包含最大延时、最小延时和平均延时。 | 关键项 | / | / |  | 0.1
6 | 时延抖动 |  | 交换机时延抖动应小于1µs。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.6 | 通用 | 1）将交换机任意两个同类型端口与测试仪相连接，按RFC 2544中规定进行时延抖动测试； 2）两个端口同时以相应负载互相发送数据，测试帧长分别设置为64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes； 3）每个帧长测试时间为60s，负载率设置为100%； 4）记录不同帧长的转发时延抖动。 | 关键项 | / | / |  | 0.1
7 | 帧丢失率 |  | 交换机端口线速转发时的帧丢失率应为0。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.7 | 通用 | 1） 将交换机相邻两个同类型端口与测试仪相连接，按RFC 2544中规定进行帧丢失率测试； 2） 两个端口同时互相发送数据，测试帧长分别设置为64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes； 3） 每个帧长测试时间为120s，负载率设置为100%； 4） 记录不同帧长的丢包率。 5）将交换机下一组相邻两个同类型端口与测试仪相连，重复1）-4）进行帧丢失率测试，直到测完交换机所有端口。 | 关键项 | / | / |  | 0.1
8 | 背靠背帧 |  | 背靠背帧是指以最小的帧间隔传输而不丢帧的测试。背靠背值就是被测试交换机在无帧丢失的情况下，最大能处理的突发帧个数。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.8 | 通用 | 1）将交换机任意两个同类型端口与测试仪相连接，按RFC 2544中规定进行背靠背帧测试； 2）网络测试仪两个测试端口同时以线速互相发送数据，测试帧长度分别为 64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes，每个帧长测试时间为2s，重复测试50次； 3）记录不同帧长时的背靠背帧数。 | 一般项 | 与厂家在产品标准中定义不符，扣1分 | 1
9 | 队头堵塞 |  | 交换机应避免产生队头阻塞，不堵塞端口的帧丢失率为0。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.7.9 | 通用 | 1）交换机任选4个端口与网络测试仪的port1-port4相连接； 2）网络测试仪、交换机均关闭流控，网络测试仪port1与port2双向发送 100%流量，port3向port2发送50%流量，port3向port4发送50%的流量； 3）测试帧长分别设置为64bytes、65bytes、128bytes、256bytes、512bytes、1024bytes、1280bytes、1518bytes； 4）记录网络测试仪port3向port4发送数据帧的接收情况，应无丢包。 | 关键项 | / | / |  | 0.1

## 模型和离线配置
智能变电站过程层以太网交换机检测标准-模型和离线配置部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
序号 | 引用标准
序号 | 标准编号 | 引用标准
1 | DL/T 860 | 变电站通信网络和系统
2 | YD/T 1099-2013 | 以太网交换机技术要求
3 | Q/CSG1203066-2019 | 变电站过程层以太网交换机技术规范(试行)
4 | Q_CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行)
5 |  | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要（2020年7月20日）
《南方电网智能变电站IEC61850工程通用应用模型》相关技术要求的检测
测试前准备及测试环境搭建 |  | 1.制造商按标准要求提供设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 2.制造商SCD配置工具、过程层设备、主子站、Shema版本、被测装置物理端口与信号映射关系，通信参数配置等一致性测试的要求，声明文档。 |  | 备注：试验测试前需按照测试环境要求搭建通信规约测试试验环境。
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评价方法或要求 | 开普单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 文档检查 | 一致性声明文档检查 | g) 装置应按IEC 61850标准建模，设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 | Q/CSG 继电保护通用技术规范（2018年试行版） | 6.8.10 g） | 智能 | 1．检查制造商提供的的PICS，MICS，PIXIT和TICS 文件与DUT的硬件或软件版本相符： a) PICS b) MICS c) PIXIT d) TICS e) 硬件或软件版本相符 2．检查MICS是否描述了非标准的逻辑节点、数据对象、数据属性和枚举类语义； 3．检查制造商提供的PIXIT文档中包含的条目项来源于PIXIT模版。 | 一般项 | 未提供文档扣2分。 | 2
2 | ICD文件模型检验 | schema语法及数据类型模板检验 | b) 应符合DL/T 860.6附录中Schema校验规则的SCL语法格式，数据类型模板满足DL/T 860.73、DL/T 860.74的定义； | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.1.1 b) | 智能 | 1．检查ICD模型文件是否与SCL 文件类型定义(schema version 1.7)一致（DL/T 860.6）； 2．检查每个LN的强制数据对象都存在； 2．检查每个LN的存在条件为TRUE的有条件存在数据对象是否存在； 3．检查每个LN的存在条件为False的有条件存在数据对象是否存在； 4．检查数据模型应按照SCSM相关的命名长度和对象扩展原则进行映射； 5．检查数据模型是否按照SCSM相关的功能组件进行组织； 6．检查数据模型是否按照SCSM相关的控制块和日志命名原则进行映射； 7．检查每个LN的所有数据对象的数据类型（参照DL/T 860.73, DL/T 860.74）； 8．检查装置的数据属性值在规定范围内（可在一致性测试中连续检查）； 9．检查制造商的数据模型扩展是否按照DL/T 860.74 附录A的扩展原则实施（如果进行了扩展）； 10．检查数据对象类型的数据属性是否按照DL/T 860.73排序； 11．检查逻辑节点类型的数据对象是否按照DL/T 860.74排序； 12．检查数据模型中采用61850第一版标准的装置正确实现第二版标准规定的数据模型。 13.ICD文件LN（逻辑节点）的实例化DOI、DAI应与DataTypeTemplates（数据类型模板）中的DOType、DAType、EnumType保持一致，包括大小写一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，ICD文件模型检验累计最多扣10分。 | 0.5
|  | ICD文件Header要求 | (1)ICD文件Header元素内容根据schema 1.7要求，必须包含id属性和version属性； (2)Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致；ICD文件IED元素的Type属性值应与ICD文件名中装置型号一致。 (3)Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 1 | 通用 | 检查ICD文件Header元素是否包含id属性和version属性，Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致，Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | ICD文件Communication要求 | 2.1.SubNetWork要求 (1)站控层MMS SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； (2)过程层GOOSE SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.1 2.2 | 通用 | 检查站控层MMS SubNetwork规定属性值是否为以下赋值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； 检查过程层GOOSE SubNetwork规定属性值是否为以下赋值name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 一般项 |  | 0.5
|  | IED属性值检验 | e) 应明确包含制造商（Manufacturer）、型号（Type）、配置版本（ConfigVersion），铭牌（LPHD）等信息，并支持在线读取： i. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； ii. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； iii. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号。 iv. “铭牌”信息包括装置设备识别码、装置软硬件版本信息。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.1.1 | 智能 | 检查ICD模型文件IED元素属性， 1. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分，设备识别码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成，制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生； 2. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； 3. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号,且与ICD文件命名中的版本号一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 实例化描述检验 | a) 应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性，实例化的DOI应包含中文“desc”和“dU”赋值； c) 应按照终期工程规划配置实例化的DOI元素。ICD文件中数据对象实例DOI应包含中文的“desc”描述和“dU”属性赋值，两者应一致并能完整表达该数据对象具体意义； | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.1.1 a), c) | 智能 | 1. 检查ICD模型文件LD的desc属性值不为空； 2. 检查ICD模型文件实例化LN的desc属性值不为空； 3. 检查ICD模型文件实例化DOI的desc属性值和dU属性值均不为空，且desc属性值和dU属性值相等。 | 一般项 |  | 0.5
|  | ICD文件命名检验 | ICD文件采用“文件名.icd”的格式，文件名应包含装置型号、ICD文件版本号和ICD文件校验码等部分，以半角字符中横杠（‘-’）连接，各部分编写规则如下： a) 装置型号应包含装置的硬件型号等内容，且描述一致； b) ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况，应具备唯一性，依据“V1.00”的格式编写，并由制造商顺序编号、管理； c) ICD文件的CRC-32校验码计算序列使用ICD文件的全文内容，校验码计算方法见附录A要求； | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.1.2 | 智能 | 检查ICD文件命名格式， 1．ICD文件命名中装置型号应满足标准要求，且与文件内容中 IED元素Type属性值保持一致； 2. ICD文件命名中文件版本号应满足标准格式“VX.XX”要求,且与文件内容中IED元素ConfigVersion属性值保持一致； 3. ICD文件校验码应按照标准定义的算法规则对整个文件内容校验。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | ICD文件名应按照标准定义格式命名，文件名中文件版本号应与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 3 | 通用 | 检查文件名中文件版本号字段是否与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 模型扩充原则检验 | 统一扩充两个公用数据类：ENG、STG，扩充命名空间为“CN MODEL: 2016”。其中，ENG参照IEC 61850(ed2) 7-3 中ENG格式扩充。在本规范中，ENG仍然作为扩充公用数据类。数据类型见表A.2和表A.3。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | A.1.5 | 智能 | 检查ICD模型文件的DOType类型，DOType类型引用的CDC和包含的DA属性应不超出DL/T 860.73和Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) 附录D的范围要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 物理设备（IED）建模原则检验 | 一个物理设备，应建模为一个IED对象。该对象是一个容器，包含Server对象。Server对象中至少包含一个LD对象，每个LD对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 装置模型ICD文件中IED名称应为“TEMPLATE”。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | A.1.2 | 智能 | 检查ICD模型文件结构， 1. IED元素的name属性值应等于“TEMPLATE”； 2. 每个IED元素下应至少有一个LD； 3. 每个对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点，其中过程层访问点下的LD对象可只包含LLN0和LPHD | 一般项 |  | 0.5
|  | 物理端口建模检验 | 交换机访问点物理端口描述方法应采用“PhysConn”元素定义，定义示例如下： <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>Template1</P> <P type=“Plug”>LC</P> <P type=“Port”>1 </P> <P type=“Type”>100Base-FX</P> </PhysConn> PhysConn元素的“type”属性值为“Connection”时定义第一个物理网口，“RedConn”为其它冗余物理连接网口定义。当采用冗余连接或多个连接时，PhysConn元素可重复出现，但“type”属性应为“RedConn”。 <P type=“Port”>元素用于端口描述。格式为“端口号”。物理端口应由厂商在ICD文件预先描述，ICD文件按访问点预先填写访问点物理端口。如果一个物理端口支持多个访问点，该物理端口描述应出现在多个访问点中。Ⅰ型和Ⅱ型交换机用1至16表示百兆业务端口，25至28表示千兆业务端口。Ⅲ型交换机用1至16表示千兆业务端口。所有型号运维端口MMS-A用101表示，运维端口MMS-B用102表示。如1，25，101等。 <P type=“Plug”>元素表明插头类型，如LC、RJ45。 <P type=“Type”>元素表明接口类型，如100Base-FX、1000Base-SX。 <P type=“Cable”>元素表明该物理端口所连接的物理线缆标识。格式为“字母+数字”，利用此元素描述物理设备之间的关联，可作为网络拓扑的物理关联。ICD文件中的Cable为模板值，统一赋值为“Template1”。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | A.1.1 | 智能 | 1. 检查装置的通信端口编号以及各端口的用途； 2. 检查每个通信端口的端口类型和插头类型； 3. 建立端口编号、端口类型、插头类型的对应关系表（厂家应提供相关材料说明）； 4. 检查ICD模型文件中的ConnectedAP元素下的PhysConn元素建模规范性，示例如下， <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>Template1</P> <P type=“Plug”>LC</P> <P type=“Port”>1 </P> <P type=“Type”>100Base-FX</P> </PhysConn> 其中Por为必选元素，Plug、FOC为可选元素。 当ConnectedAP下有多个PhysConn元素时，应只有第一个PhysConn元素的type属性等于“Connection”，其它PhysConn元素的type属性等于“RedConn”。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 交换机ICD文件，（1）PhysConn元素的P type=Port属性赋值顺序应与实际接口布局编号及排序一致；（2）业务端口应在G1访问点配置，运维端口应在S1访问点配置 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件2：智能站工程配置补充要求 | 2.5 | 智能 | 1.检查交换机ICD文件Communication中的PhysConn元素的P type=Port属性赋值顺序与实际接口布局编号及排序一致； 1）I型交换机，业务口的百兆口Port属性为“1、2...6”，对应的端口印字“1、2...6”，千兆口的Port属性为“25、26”，对应的端口印字“G1(25)、G2(26)”； 2）II型交换机，业务口的百兆口Port属性为“1、2...16”，对应的端口印字“1、2...16”，千兆口的Port属性为“25、26、27、28”，对应的端口印字“G1(25)、G2(26)、G3(27)、G4（28)”； 3）III型交换机，业务口的千兆口的Port属性为“1、2...16”，对应的端口印字“G1、G2...G16”； 4）运维口的Port属性分别为“101、102”，对应的端口印字分别为“MMS-A、MMS-B”； 2.检查业务端口建模在G1访问点、运维端口建模在S1访问点。 | 一般项
|  | 访问点（AccessPoint）建模原则检验 | 服务器描述了一个设备外部可见（可访问）的行为，每个服务器至少应有一个访问点（AccessPoint）。访问点体现通信服务，与具体物理网络无关。一个访问点可以支持多个物理网口。 支持过程层的间隔层设备，对上与站控层设备通信，对下与过程层设备通信，访问点S1、G1分别与站控层MMS、过程层GOOSE进行通信。所有访问点，应在同一个ICD文件中体现。 若同一类型的访问点超过一个可添加数字尾缀，如G1、G2。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.1.3.1 | 智能 | 检查被测装置的ICD文件访问点建模： 1.站控层MMS访问点命名为S1； 2.过程层GOOSE访问点命名G1； | 一般项 |  | 0.5
|  | 服务（Services）建模检验 | 装置声明的MMS服务与装置支持的MMS服务要一致。 | Q/CSG 继电保护通用技术规范（2018年试行版） | 6.8.15.5 | 智能 | 1. 检查被测装置的ICD配置文件中“services”一节是否与IED的实际能力相符合； 2. 检查IED元素下所有LD中预定义的数据集个数总和不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； 3. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 4. 检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值，max属性值应为实例化报告控制块的最大数量； 5. 检查IED元素下所有LD中预定义的日志控制块个数总和不超过<ConfLogControl>的max的属性值。 注意：ICD文件中dsSetting和dsParameter数据集中元素可以超过256个，因此ICD文件 Service 部分ConfDataSet的maxAttributes属性值应不能限制为256个。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) 数据集的数目不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； b) 数据集中配置的FCDA数目不应超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； c) 报告控制块的数目不应超过<ConfReportControl>的max的属性值； d) 日志控制块的数目不应超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.1.3.2 | 智能
|  | 逻辑设备（LD）建模检验 | 交换机逻辑设备采用单LD，其inst为“SWI”。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | A.1.3 | 智能 | 1. 检查ICD文件数据模型LD inst属性命名应满足标准要求； 2. 检查同一个类型的LD个数大于1时，应使用两位数字尾缀加以区分，如PIGO01、PIGO02。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 逻辑节点（LN）建模检验 | 需要通信的每个最小功能单元建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应放在同一个LN对象中。LN类的数据对象扩充应遵循DL/T 860系列标准工程实施技术规范。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.1.5 | 智能 | 1. 检查ICD模型文件的LNType类型，LNType类型引用的lnClass和包含的DO应满足DL/T 860.74和Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) 附录G的要求； 2. 检查按照LNType中DO的排列顺应与DL/T 860.74和附录G一致； 3. 允许厂家自定义LNType类型，LNType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | b) 其他逻辑节点类参照DL/T 860.74标准，厂商自行扩充的数据对象宜放到逻辑节点类型的末尾； c) 各制造厂商实例化的自定义逻辑节点类型的名称宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀，厂商应确保其装置在不同型号、不同时期的模型版本不冲突,逻辑节点命名原则参见附录H,设备逻辑节点前缀参见附录I。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.1.6 | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 交换机模型按照状态、配置两个方面进行分类，状态类用于显示交换机的当前硬件和软件功能的运行状态，配置类用于显示交换机开启的功能配置情况。交换机逻辑节点分类见表A.1。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | A.1.4 | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 数据对象（DO）建模检验 | c) 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.1.7 | 智能 | 1. 检查ICD模型文件中DO的命名空间应不超出DL/T 860.74和Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行)范围， a.检查各LDName/LLN0.NamPlt.ldNs属性值； b.检查使用制造商自定义lnClass的LnClass/NamPlt.lnNs属性值应不为空； c.检查制造商自定义命名DO的dataNs属性值应不为空； 2. 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求，不超过12个字符。 3.检查ICD模型文件按照 Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 状态类逻辑节点定义 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | A.2 | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 配置类逻辑节点定义 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | A.2 | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 数据属性（DA）建模检验 | a) 统一定义的数据类型和数据属性类型见附录E； | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.1.8 a) | 智能 | 1. 检查ICD模型文件文件DOType应符合Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) 附录E的要求； 2. DOType数据属性应符合DL/T 860.73 公共数据类CDC定义，无额外扩充属性（不允许厂家自行扩充CDC数据属性）； 3. 允许厂家自定义DOType类型，DOType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 0.5
|  | SIUnit枚举类型检验 | ICD文件SIUnit枚举类型应按照附录A的要求统一定义。 | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件3 | 1. ICD文件要求 | 通用 | 检查ICD文件数据类型模板中枚举类型SIUnit的顺序、枚举值是否与以下一致。 <EnumType id="SIUnit"> <EnumVal ord="-101">hour</EnumVal> <EnumVal ord="-100">min</EnumVal> <EnumVal ord="1"/> <EnumVal ord="2">m</EnumVal> <EnumVal ord="3">kg</EnumVal> <EnumVal ord="4">s</EnumVal> <EnumVal ord="5">A</EnumVal> <EnumVal ord="6">K</EnumVal> <EnumVal ord="7">mol</EnumVal> <EnumVal ord="8">cd</EnumVal> <EnumVal ord="9">deg</EnumVal> <EnumVal ord="10">rad</EnumVal> <EnumVal ord="11">sr</EnumVal> <EnumVal ord="21">Gy</EnumVal> <EnumVal ord="22">q</EnumVal> <EnumVal ord="23">°C</EnumVal> <EnumVal ord="24">Sv</EnumVal> <EnumVal ord="25">F</EnumVal> <EnumVal ord="26">C</EnumVal> <EnumVal ord="27">S</EnumVal> <EnumVal ord="28">H</EnumVal> <EnumVal ord="29">V</EnumVal> <EnumVal ord="30">ohm</EnumVal> <EnumVal ord="31">J</EnumVal> <EnumVal ord="32">N</EnumVal> <EnumVal ord="33">Hz</EnumVal> <EnumVal ord="34">lx</EnumVal> <EnumVal ord="35">Lm</EnumVal> <EnumVal ord="36">Wb</EnumVal> <EnumVal ord="37">T</EnumVal> <EnumVal ord="38">W</EnumVal> <EnumVal ord="39">Pa</EnumVal> <EnumVal ord="41">m2</EnumVal> <EnumVal ord="42">m3</EnumVal> <EnumVal ord="43">m/s</EnumVal> <EnumVal ord="44">m/s2</EnumVal> <EnumVal ord="45">m3/s </EnumVal> <EnumVal ord="46">m/m3</EnumVal> <EnumVal ord="47">M</EnumVal> <EnumVal ord="48">kg/m3</EnumVal> <EnumVal ord="49">m2/s</EnumVal> <EnumVal ord="50">W/m K</EnumVal> <EnumVal ord="51">J/K</EnumVal> <EnumVal ord="52">ppm</EnumVal> <EnumVal ord="53">1/s</EnumVal> <EnumVal ord="54">rad/s</EnumVal> <EnumVal ord="55">W/m²</EnumVal> <EnumVal ord="56">J/m²</EnumVal> <EnumVal ord="57">S/m</EnumVal> <EnumVal ord="58">K/s</EnumVal> <EnumVal ord="59">Pa/s</EnumVal> <EnumVal ord="60">J/kg K</EnumVal> <EnumVal ord="61">VA</EnumVal> <EnumVal ord="62">Watts</EnumVal> <EnumVal ord="63">VAr</EnumVal> <EnumVal ord="64">phi</EnumVal> <EnumVal ord="65">cos(phi)</EnumVal> <EnumVal ord="66">Vs</EnumVal> <EnumVal ord="67">V2</EnumVal> <EnumVal ord="68">As</EnumVal> <EnumVal ord="69">A2</EnumVal> <EnumVal ord="70">A2t</EnumVal> <EnumVal ord="71">VAh</EnumVal> <EnumVal ord="72">Wh</EnumVal> <EnumVal ord="73">VArh</EnumVal> <EnumVal ord="74">V/Hz</EnumVal> <EnumVal ord="75">Hz/s</EnumVal> <EnumVal ord="76">char</EnumVal> <EnumVal ord="77">char/s</EnumVal> <EnumVal ord="78">kgm2</EnumVal> <EnumVal ord="79">dB</EnumVal> <EnumVal ord="80">J/Wh</EnumVal> <EnumVal ord="81">W/s</EnumVal> <EnumVal ord="82">L/s</EnumVal> <EnumVal ord="83">dBm</EnumVal> </EnumType> | 一般项
|  | 数据集建模检验 | 交换机ICD 文件中应预先定义统一名称的数据集，并由装置制造厂商预先配置数据集中的数据。若某类数据集内容为空，可不建该数据集。 交换机预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 参数数据集（dsParameter） b) 状态量数据集（dsDin） c) 统计测量数据集（dsAin） 交换机数据集示例参见附录D。 注1：在数据集过大或信号需要分组的情况下，可将该数据集分成多个以从1开始的数字作为尾缀的数据集，如需要多个状态量数据集时，状态量数据集名依次为dsDin1、dsDin2、dsdsDin3。 注2：数据集成员都应采用 FCD，数据集成员个数不应超过256个。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.10 | 智能 | 1.检查ICD模型文件中数据集存在且符合标准名格式，交换机预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 参数数据集（dsParameter） b) 状态量数据集（dsDin） c) 统计测量数据集（dsAin） 2.检查拆分的同类型数据集，带有数字尾缀，尾缀从1开始且连续。 3.检查数据集成员不为空； 4.检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值（256）； 5.检查数据集成员结构为FCD。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 报告控制块建模检验 | 装置ICD文件应预先配置与预定义的数据集相对应的报告控制块，报告控制块的名称应统一，各装置制造厂商应预先正确配置报告控制块中的参数。遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头；遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头。若IED中存在多个同类型的报告控制块，报告控制块的命名应加字母后缀区分，如brcbRelayDinA、brcbRelayDinB等。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 8.4.1 | 智能 | 检查ICD模型文件中报告控制块存在且符合标准名格式， 1. 遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头。 2. 遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头； 3. 同一个LD下引用同类型数据集的多个同类型控制块使用大写字母尾缀。 | 一般项 |  | 0.5
3 | 实例化检验 | LN实例化检验 | k) 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； m) 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.1 k), m) | 智能 | 1. 检查ICD模型文件，LN多实例时使用不同的prifix前缀和inst尾缀； 2. 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； 3. 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，实例化检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  |  | a) 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； b) GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.2 a),b) | 智能 | 检查ICD模型文件，LN实例化方式应正确， 1. 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； 2. GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现。 | 一般项 |  | 0.5
|  | DOI实例化检验 | 交换机提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识并支持上送，设备识别代码使用SWI/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.10 | 智能 | 检查关键DO的数据引用存在且正确， 1.“装置唯一性编码”应使用SWI/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | 一般项 |  | 0.5
4 | 信息规范性检验 | 设备参数信息规范性检验 | b) 设备参数信息：设备参数（dsParameter1-17）； | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | D.1 | 智能 | 1.按照特定装置技术规范的附录定义，检查ICD模型文件中预定义设备参数信息数据集的成员信号名称： a）设备参数信息：设备参数（dsParameter1-17）。 2.检查数据集成员信号顺序与与标准定义顺序一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，信息规范性检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 在线监测信息规范性检验 | c) 在线监测信息：状态量数据集（dsDin）、统计测量数据集（dsAin）； | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | D.3 | 智能 | 1.按照特定装置技术规范的附录定义，检查ICD模型文件中预定义在线监测信息数据集的成员信号名称： a）状态量数据集（dsDin）； b) 统计测量数据集（dsAin） 2.检查数据集成员信号顺序与与标准定义顺序一致。 | 一般项 |  | 0.5
5 | CID文件检验 | IEDName赋值检验 | g) CID文件的IED名称不应为TEMPLATE，CID文件应保留厂商私有命名空间及其元素，实际工程系统应用中IED名称由系统组态配置。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.1.1 g) | 智能 | 1. 检查CID文件应是ICD文件通过系统模型配置工具实例化通信参数和虚端子关联后的工程文件，数据模型应与ICD文件保持一致； 2. 检查CID文件内容中IED元素 name属性值不是TEMPLATE,而是工程实例化后的配置值； 3. 检查客户端在线获取装置的动态模型IEDNAME与CID文件中的name属性值一致。 4.通过WEB管理界面配置交换机的IED名称，重启后检查是否修改成功。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，累计最多扣2分 | 0.5
6 | 站控层通信服务检验 | 基本功能检验 | a) 应支持采用DL/T 860标准的规约与站内相关设备通信。 | Q/CSG 继电保护通用技术规范（2018年试行版） | 6.8.10 a) | 智能 | 检查装置支持的通信规约类型为61850规约。 | 一般项 | 通信规约不支持61850规约，扣5分 | 5
|  |  | b） 应支持DL/T 860的网络关联服务、数据读写服务、报告服务、文件服务，可采用MMS或GOOSE通信机制，应符合附录A的DL/T 860模型要求； | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.11 | 智能 | 1.检查装置各应用数据上送对应的通信服务： a) 测量值（非缓存报告服务）； b) 开关量（缓存报告服务）； c) 设备参数（数据集）； d) 装置硬件信息、装置软件版本信息(读服务)； 备注：VLAN MAC地址限制不做强制要求，模型中VLAN配置最少为128个，静态组播配置最少为512个。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分，最多2分 | 1
|  |  | 交换机宜支持DL/T 860建模，具备自描述功能，采用DL/T 860规定的通信服务机制通信，实现交换机配置、工作状态和告警信息的上送。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.11 | 智能 |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分，最多2分 | 1
|  | 关联服务检验 | a) 使用Associate（关联）、Abort（异常中止）和Release（释放） 服务； b) 至少支持与4个客户端同时建立连接； c) 当服务器与客户端的通讯意外中断时，服务器通讯故障的检出时间不大于1分钟； d) 客户端应能检测服务器端应用层是否正常运行，如果通讯故障客户端检出时间不大于1分钟； e) 各个客户端使用的报告实例号使用预先分配的方式。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 8.1 | 智能 | 1. 建立（Associate）和释放关联（Release）250次，应全部成功； 2. 建立（Associate）和异常中止关联（Abort）250次，应全部成功； 3. 验证被测装置最大支持的MMS PDUSIZE，应不小于64000字节(PIXIT As7)； 4. 检查客户端使用错误的关联参数请求时，被测装置应拒绝关联（DL/T 860.72中的 7.4，PIXIT As5）； 5. 装置最大关联客户端数量≥16个(PIXIT As1)；在装置同时与最多数量的客户端成功建立应用关联时，当至少一个客户端异常终止应用关联后，装置能再次接受客户端建立应用关联的时间不应超过1分钟； 6. 被测装置检测链路中断的时间≤1分钟(PIXIT As3)； 7. 检查装置掉电重启时间应与PIXIT As8描述一致； 8. 检查ICD模型文件中报告控制块<ReportControl/>元素下<RptEnabled/>元素的max属性值与在线获取被测装置动态模型中对应报告控制块的实例化个数应相同。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，累计最多扣5分 | 0.5
|  | 读写服务检验 | a) 使用GetServerDirectory（读服务器目录）、GetLogicalDeviceDirectory（读逻辑设备目录）、GetLogicalNodeDirectory（读逻辑节点目录）、GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）、GetDataValues（读数据值）、SetDataValues（设置数据值）、GetDataSetDirectory（读数据集目录）和GetDataSetValues（读数据集值）服务； b) 所有数据和控制块都应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务； c) 只允许可操作数据SetDataValues（设置数据值），可操作数据包括控制块、遥控、修改定值、取代数据等。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 8.2 | 智能 | 1. 客户端下发GetServerDirectory（ LOGICAL-DEVICE）请求并检查被测装置响应（ DL/T 860.72的 6.2.2） 2. 对GetServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）响应的每一个LD下发GetLogicalDeviceDirectory请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 8.2.1） 3. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNode Directory（DATA）请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 9.2.2） 4. 对 GetLogicalNodeDirectory(DATA)的响应的每一个DO下发 a) GetDataDirectory请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.4） b) GetDataDefinition请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.5） c) GetDataValues请求检查响应（DL/T 860.72的 10.4.2） 5. 客户端下发一个GetDataValues请求，读取最大数目的数据对象值，并读取不同结构复杂程度的数据值，检查被测装置响应。 6. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET)请求，检查被测装置响应； 7. 对GetLogicalNodeDirectory (DATA-SET)响应的每一个DataSet，发送请求GetDataSetValues和GetDataSetDirectory请求(DL/T 860.72的 11.3.2、DL/T 860.72的 11.3.6)，检查被测装置响应； 8. 验证GetDataValues数据集成员的值与GetDataSetValues获得的值应一致； 9. 客户端对每个可写 DATA对象下发SetDataValues请求，检查被测装置响应并验证写入值（DL/T 860.72的 10.4.2） 10. 客户端下发一个SetDataValues请求，写入最大数目对象的数据值，检查被测装置响应并验证写入值； 11. 对每个功能约束FC请求GetAllDataValues，并检查被测装置响应（DL/T 860.72的9.2.3) 12. 评估选择的模拟量测量值的语义： a) 检查模拟量值（正确性检查，不检查精度），其中CPU温度CPUTmpSv和板卡温度BoardTmpSv数值应乘100，以整型上送 b) 检查品质位（强制模拟特定品质位的情况） c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度），检查数据对象的时标应正确记录数据/品质最后变化的时间 d) 检查比例、量程和单位，改变设置并确认结果（CPU温度CPUTmpSv和板卡温度BoardTmpSv的单位为℃） e) 检查死区值，改变死区值并确认结果 f) 检查极限指示 13. 评估选择的状态量的语义： a) 检查状态值 b) 检查品质位，强制模拟特定的品质位情况 c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度），检查数据对象的时标应正确记录数据/品质最后变化的时间 14. 下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的下列数据服务请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”： a) ServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）（DL/T 860.72的 6.2.3） b) GetLogicalDeviceDirectory（DL/T 860.72的 8.2.1） c) GetLogicalNodeDirectory（DATA）（DL/T 860.72的 9.2.2） d) GetAllDataValues（DL/T 860.72的 9.2.3） e) GetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.2） f) SetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.3） g) GetDataDirectory（DL/T 860.72的 10.4.4） h) GetDataDefinition（DL/T 860.72的 10.4.5） i) GetDataSetValues（DL/T 860.72的11.3.2） J) GetDataSetDirectory（或回复差错类型为“object-undefined”）（DL/T 860.72的 11.3.6） 15．下发SetDataValues请求写入超出数值范围的ENUMERATED枚举值，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-value-invalid”（DL/T 860.72的 10.4.2） 16. 下发SetDataValues请求写入不匹配数据类型（假如 int-float）的数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“type-inconsistent”（DL/T 860.72的 10.4.2） 17. 下发SetDataValues请求写只读数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-access-denied”（DL/T 860.72的 10.4.） | 一般项 |  | 0.5
|  | 报告服务检验 | a) 使用Report（报告）、GetBRCBValues（读缓存报告控制块值）、SetBRCBValues（设置缓存报告控制块值）、GetURCBValues（读非缓存报告控制块值）、SetURCBValues（设置非缓存报告控制块值）服务； b) 支持IntgPd和GI； c) 支持客户端在线设置OptFlds和TrgOps； d) BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例数应不小于12； e) ICD文件中rptID赋值应为“LdName/LNReference$FC$cbName”，例如：“PROT/LLN0$BR$brcbRelayDin”。实际通信时，客户端将rptID属性写为空（长度为0的字符串）时，装置应自动将其改为报告控制块路径。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 8.4 | 智能 | 1．客户端下发GetLogicalNodeDirectory（URCB/BRCB）请求，被测装置应能正确响应；对每个响应的报告控制块下发GetURCBValues/GetBRCBValues请求读取属性值，报告控制块初始化触发选项值中总召位应为1； 2．检查报告控制块按照PIXIT描述支持的触发条件正确上送报告， a) 配置和使能 URCB/BRCB具有全部有用的可选域：sequence-number， report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference,（buffer-overflow，entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，并检查报告按照以下触发条件被传送： - 完整性周期 - 数据更新（dupd） - 完整性周期和数据更新 - 数据变化（dchg） - 数据和品质变化 - 带有完整性周期的数据和品质变化 b) 检查报告中ReasonCode应与实际触发条件一致； c) 检查当多个触发条件同时满足时只产生一个报告（(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.3.2)； d) 检查当RptEna设置为 True时才发送报告(TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)，停止使能报告时，不传送报告； 3．配置报告控制块包含所有可选域的组合：sequence-number，report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference，（buffer-overflow，和/或entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，检查报告控制块上送的报告应包含配置的可选域； 4．设置报告控制块的GI属性启动总召唤过程，报告控制块将发送包含所有数据集成员的当前数据值报告。总召唤启动以后，GI属性复位为 False； 5．检查如果报告太长不能在一个报文中传送，报告控制块可将报告分成几个子报告上送，发生分段的报告应包含相同的SqNum值、report time stamp值和EntryID值， SubSqNum应从0开始并递增，除了最后一个发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=FALSE外，之前发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=TRUE 6．检查被测装置重启后，ConfRev 值应返回到当地初始配置或是保留为重启之前的值(PIXIT Rp12)； 7．检查报告控制块能够发送带有数据对象/数据属性的报告（PIXIT Rp9）； 8．检查报告控制块引用DATA-SET同一元素（成员）在bufTm时间内发生第二个内部提示，服务器将： a) 对于状态信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示； b) 对于模拟信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示，或用新值代替挂起报告中的当前值（PIXIT Rp4）； 9．检查报告控制块可在完整性报告前先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告； 10．检查报告控制块可在收到总召唤请求时先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告再上送总召报告； 11．检查被测装置支持发送数据集中包含不同层级数据结构成员（TISSUE #453 Subclause 1.2.2）； 12．检查BRCB下列行为满足(TISSUE #453 的 1.2.2 图 24) 定义状态机的要求： a) 被测装置与客户端通信连接断开后所有的事件均被缓存，BRCB处于未使能状态、不向外发送报告，BRCB属性EntryID值与通信中断前上送报告中的EntryID不相同； b) 被测装置对客户端下发SetBRCBValues服务写入EntryID值的响应类型分两种：当写入EntryID值在报告队列中存在时回复肯定响应，当写入EntryID值在报告队列中不存在时回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； c) 被测装置对客户端写入EntryID值回复肯定响应的前提下使能BRCB，BRCB应按照事件发生的正确时间顺序上送写入EntrID值事件后的所有事件报告(TISSUE #453 Subclause1.2.1, TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)； d) 若BRCB在重新使能前先进行清除缓存队列，则通信连接断开过程中产生的事件在BRCB在使能后不上送(TISSUE#453 Subclause 1.2.2.14)； e) 检查通信连接断开过程中产生大量的数据变化直至缓存队列溢出（PIXIT Rp7），则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送事件报告，但只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True (TISSUE #453 Subclause 1 2.3.2.2.8)； 13．检查在通信连接恢复后，若客户端不设置EntryID就使能BRCB，则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True，报告上送过程中sqNum不应出现跳变； 14．检查被测装置与客户端通信连接断开后产生的完整性报告应缓存，客户端在使能前写入中断前收到最后一个完整性报告的EntryID值，则被测装置通信中断过程中缓存的完整性周期事件应在BRCB使能后从写入EntryID条目的下一个开始按照正确的时间顺序上送； 15．检查在BRCB下列属性（RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet）支持通过SetBRCBValues服务可以在线修改的前提下，修改BRCB的RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet属性起到清除报告缓存队列的效果。修改OptFlds属性不应该清除缓存队列(IEC 61850‐7‐2 表37)； 16．检查写入BRCB的EntryID值未知（不存在）、全0时，被测装置的响应： a) 写入EntryID值未知（不存在）时，被测装置回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； b) 写入EntryID值全为0时，被测装置回复肯定响应；被测装置响应客户端GetBRCBValues（EntryID）服务为最后一个进入报告缓存队列的EntryID值；BRCB使能后，按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True； 17．检查BRCB属性RptEna=FALSE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为最后一个进入的报告缓存队列中的条目号值；当RptEna=TRUE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为队列中刚发送过报告的EntryID值； 18．检查BRCB在使能状态下连续收到多次GI请求上送的多次GI报告，但在BRCB条目队列中却只存有最后一次的GI报告，因此在BRCB设置EntryID值全为0并重新使能后，按照时序上送的所有报告中只包含最后一次GI报告； 19．客户端下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的GetURCBValue/GetBRCBValue请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”； 20．检查被测装置不配置任何触发选项，报告控制块使能后即使有事件产生也不发不发送报告； 21．报告控制块完整性周期属性值为 0时，即使触发选项中完整性周期位为1，使能报告控制块也不发送完整性报告； 22．报告控制块仅设置触发选项中总召位为1其他触发选项位为0，使能报告控制块后产生事件不上送任何报告； 23．配置报告控制块属性为错误值，检查被测装置应能按标准正确响应服务差错； 24．配置 URCB并设置 Resv属性并使能它。另一个客户端应不能设置这个 URCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； 25．配置并使能BRCB。另一个客户端不能设置这个BRCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； 26．检查 a) 客户端使能触发选项中GI位为0的报告控制块，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； b) 客户端停止报告控制块同时置触发选项中GI位为1，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复否定响应，错误类型为“temporarily unavailable”； c) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=False，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； d) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=TRUE，被测装置回复肯定响应并上送总召报告。 27.被测装置缓存队列清除后，客户端使能处于disable状态的BRCB，检查上送第一个报告的buffer-overflow应为Ture。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 文件服务检验 | a) 使用GetFile（读文件）和GetFileAttributeValues（读文件属性值）服务； b) 文件服务的参数应按DL/T 860.81标准中的规定执行； c) FileName 参数不应为空； d) File-Data参数应包含被传输的数据，File-Data的类型为八位位组串； e) 读文件目录时, 参数为目录名，不可使用“*.*”参数； f) 一个客户端一次不应读多个文件。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 8.8 | 智能 | 1.用正确参数请求 GetServerDirectory(FILE)，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 6.2.2）： a) 若客户端请求GetServerDirectory请求中参数为空，被测装置应返回根目录下的文件和文件列表(文件及文件目录的定义方式按PIXIT Ft1描述)； b) 对于返回的文件目录，客户端发送GetServerDirectory请求每一个文件目录下的文件列表； 2.对于每个响应文件： a) 用正确参数请求GetFileAttributeValues获取单个文件属性，检查被测装置应以单个文件属性响应（ DL/T 860.72 的 20.2.4）； b) 用正确参数请求GetFile，检查被测装置回复肯定响应，并能打开文件并返回文件内容（ DL/T 860.72 的 20.2.1）； c) 用正确参数请求DeleteFile，检查被测装置拒绝服务或回复否定响应（DL/T 860.72 的 20.2.3）； 3. 客户端使用SetFile请求下装CID、CSD等文件，检查被测装置拒绝服务或回复否定响应； 4. 2个不同客户端同时发送GetFile服务获取被测装置中的同一文件，被测装置对客户端1的请求回复肯定响应，并能在文件内容传输过程中对客户端2的GetFile请求回复肯定响应，同时向客户端2传输文件内容（PIXIT Ft8）； 5. 使用下列文件传输服务请求带有错误路径或未知文件名的文件，并检查响应为服务差错，错误类型为“file-non-existent”： a) GetFile (DL/T 860.72 的 20.2.1) ； b) GetFileAttributeValues(DL/T 860.72 的 20.2.4) 。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | b） 下载到交换机中的配置文件应默认保存到configuration目录下； | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.12 b) | 通用 | 1.检查被测装置可以通过MMS文件服务上召CSD文件，文件在：configuration/目录下。 2.下装到交换机的配置文件（如CSD、CID、ICD等）应默认保存到configuration目录。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 对时服务检验 | c) 装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。 f) 装置上送数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。 | Q/CSG 继电保护通用技术规范（2018年试行版） | 6.8.12 | 智能 | 1. 检查被测装置支持SCSM时间同步（SNTP）, 当对时服务器时间发生变化时，被测装置应能更新装置时间，装置时间与装置所处时区时间一致； 2. 被测装置上送事件报告中数据成员的时标类型为UTC时标；事件条目的时标为6个字节BINARY-TIME时间格式； 3. 检查报告/记录中UTC时标准确度符合PICS文档中标称值，时标品质应与PIXIT Tm1文档中描述一致； 4. 检查被测装置与对时服务器通信中断一定时间之后，被测装置能够检测到时间服务器同步信号丢失并在发生数据变化时置时标品质位ClockNotSynchronized=1； 5. 检查被测装置认为当前采用的时标信息不可信时，能置发生数据变化的数据时标品质位ClockFailure=1。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 时标TimeStamp在网络上传输时应采用UTC 时间信息格式。EntryTime在网络上传输时应采用6个字节BINARY-TIME时间格式。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 8.1 | 智能 |  | 一般项 |  | 0.5
7 | CSD文件规范化检验 | 基本要求检验 | 交换机宜支持CSD配置文件，通过导入CSD配置文件完成交换机的离线自动配置。交换机也可将当前运行的配置参数以CSD文件格式导出。 CSD配置文件通过解析SCD文件自动生成，内容包括IED设备订阅关系和网络拓扑关系。图1给出了CSD配置文件生成、下装、存档的实现流程。交换机配置工具从SCD文件获取GOOSE/SV的订阅关系，结合网络拓扑关系（若SCD文件中无相应内容则需另外提供）生成CSD配置文件，交换机导入CSD文件即可完成离线配置。CSD配置文件实例及版本管理参见附录F。 csd生效开关默认为启用，交换机上电时若存在CSD文件则自动导入并覆盖静态组播配置（运行过程中导入CSD文件时覆盖原有静态组播配置并不允许修改，在交换机静态组播管理界面能够查看csd导入的结果。删除或关闭csd生效开关时保留之前的配置并支持在静态组播界面修改）。 交换机上电时检查到csd开关启用且无csd文件情况下点亮告警灯、生成日志、不转发任何报文 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.12 | 通用 | 1、向交换机导入CSD文件，通过检查交换机配置和模拟发送报文验证方式检查CSD文件导入是否成功。 2、检查WEB页面中是否设置有CSD配置生效开关，CSD配置开关关闭时采用静态组播配置。 3、删除或关闭csd生效开关时保留界面上的静态组播地址（CSD文件导入时生成的静态组播表）并支持在静态组播界面修改。 4、交换机上电时检查到csd开关启用，若存在CSD文件则自动导入转发表或静态组播表；若无csd文件则点亮告警灯、生成日志、不转发任何报文 5、CSD使能开关开启时，静态组播不允许手动配置。运行过程中导入CSD文件时不允许修改转发表或静态组播表，重启后，在交换机转发表管理界面能够查看csd导入的结果。 | 关键项 | / | / | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
[7 empty] | 1、向交换机导入全网CSD文件，在WEB管理界面操作导出与被测装置相关的CSD文件，检查CSD文件的正确性，交换机导出的CSD文件的文件名后缀应为.csd。 2、检查csd使能开关默认为启用。 3、交换机导入CSD文件时，应能对CSD文件格式和语法语义（参考Q/CSG 1203066-2019变电站过程层以太网交换机技术规范 附录F CSD配置文件）进行校验，对于不符合技术规范的CSD文件，交换机应能产生告警。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分 | 1
|  | CSD配置文件格式检验 | CSD文件命名规则应符合： a）基于过程层网络的CSD文件： 变电站名-电压等级-A1/B1/A2/B2网 -SW.csd，文件名不使用中文。示例：dagang-220kV-A1-SW.csd； b）基于单台交换机的CSD文件：变电站名-电压等级-A1/B1/A2/B2网-网络设备IEDname.csd，文件名不使用中文。示例：dagang-220kV-A1-SW1.csd； | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.6.13 | 通用 | 1、交换机应能检查导入的CSD文件命名规则是否满足Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）5.6.13规定的格式 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，CSD文件模型检验累计最多扣10分。 | 0.5 | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
|  |  | Substation元素是CSD文件的根节点，根节点下依次包含History（CSD文件版本记录）元素、Topology（交换机各端口中GOOSE/SV发布/订阅描述）元素、SwConfig（交换机配置参数）元素。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | F.2.1 | 通用 | 1、检查CSD文件XML的声明为：<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>； 2、检查CSD文件中Substation元素是文件的根节点，包含名称（name）和描述（desc）属性； 3、检查根节点下包含以下元素：History、Topology、SwConfig、CRC。 | 一般项 |  | 0.5 | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
|  |  | History元素表示CSD文件版本信息。每一个Hitem表示一条版本记录信息。Hitem属性的version表示大版本，revision表示小版本。由设计院提供的交换机之间、交换机和IED之间拓扑关系生成的CSD文件为初始版本：version="1.00"、revision="1.00"；系统集成和变电站调试阶段允许版本更新，版本由version="1.00"、revision="1.00"更新至version="1.00"、revision="1.XX"；变电站投入时固化版本，归档为version="2.00"、revision="2.00"。当变电站后期改扩建或定检时，CSD文件在原来版本基础进一步更新，直至工程结束，再一次固化版本为version="3.00"、revision="3.00"，以此类推。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | F.2.2 | 通用 | 1、检查CSD文件的History元素包含以下属性：version、revision、when、who、what、why； 2、检查CSD文件的History元素的version、revision属性值必须填写，when、who、what、why属性值可选； 3、检查version、revision属性值： 交换机根据导入的过程层网络CSD文件，生成导出的单台交换机的CSD文件的version="2.00"、revision="2.00"。 | 一般项 |  | 0.5 | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
|  |  | Topology元素表示变电站内采用交换机IED记录的拓扑信息。站内所有交换机的拓扑信息均记录在Topology元素内。Switch元素表示变电站内交换机IED信息，内部记录了每个端口输入输出的GOOSE/SV信息。Port元素表示交换机IED每个端口信息。GOOSEIN元素表示交换机端口输入的GOOSE数据相关属性描述。如没有GOOSE数据从交换机端口输入，则无此元素。GOOSEOUT元素表示交换机端口输出的GOOSE数据相关属性描述。如没有GOOSE数据从交换机端口输出，则无此元素。SVIN元素表示交换机端口输入的SV数据相关属性描述。如没有SV数据从交换机端口输入，则无此元素。SVOUT元素表示交换机端口输出的SV数据相关属性描述。如没有SV数据从交换机端口输出，则无此元素。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | F.2.4 | 通用 | 1、检查CSD文件的Topology元素包含Switch元素； 2、检查Swtich元素包含name、desc属性，包含Port元素，其中name属性与SCD中对应交换机IED的IED name属性值一致；desc属性与SCD中对应交换机IED的IED desc属性值一致； 3、检查Port属性总数应与交换机端口个数一致； 4、检查Port元素包含name、desc、type属性，name属性表示交换机端口索引（即，第n个端口），应与A.1.1中<P type=”Port”>元素值一致，type属性为交换机端口接口类型，应与A.1.1中<P type=”Type”>元素值一致；Port元素包含以下可选元素：GOOSEIN、GOOSEOUT、SVIN、SVOUT； 5、检查GOOSEIN、GOOSEOUT、SVIN、SVOUT元素格式分别符合F.2.3.3、F.2.3.4、F.2.3.5、F.2.3.6要求； 6、检查SwConfig元素包含SwitchPar元素； 7、检查SwitchPar元素包含name、desc属性，包含交换机转发参数fibConfigList元素； 8、检查fibConfigList元素包含dmac、appid、vlanid、portbitmap属性。 | 一般项 |  | 0.5 | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
|  |  | 用于计算CRC校验码的序列中不应有中文字符，剔除CSD文件中desc属性、Switch元素除name外的属性、CSD文件中的属性、元素间及属性间的空格、换行符、回车符、列表符，保留元素值及属性值中的空格后转换成ASCII码序列，计算四字节CRC-32校验码，计算的四字节CRC-32校验码不满四字节的，高字节补0x0。CRC参数如下： a) CRC 比特数Width：32； b) 生成项Poly：04C11DB7； c) 初始化值Init：FFFFFFFF； d) 待测数据是否颠倒RefIn：True； e) 计算值是否颠倒RefOut：True； f) 输出数据异或项XorOut：FFFFFFFF； g) 字串“123456789abcdef”的校验结果Check：A2B4FD62。 为CSD文件中的每台交换机（以下简称SWI）及订阅关系总表分别计算CRC校验码，并为CSD文件计算全文件的CRC校验码，用于单交换机CSD文件管理；按SWI命名升序合成所有SWI的CSD文件CRC校验码，再应用此计算规则生成全站CSD文件CRC校验码，用于全站CSD文件管理。 CRC元素是按F.2.5.1规则计算的CSD文件CRC校验码信息，在导出CSD文件时添加。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | F.2.5 | 通用 | 1、检查CSD文件的CRC校验码序列不包含中文字符； 2、检查CSD文件CRC校验码计算值由剔除CSD文件中desc属性、Switch元素除name外的属性、CSD文件中的属性、元素间及属性间的空格、换行符、回车符、列表符，保留元素值及属性值中的空格后计算； 3、检查CSD文件的CRC校验码为四字节CRC-32校验码，不满四字节的，高字节补0x0； 4、检查CRC的校验值应按以下参数进行计算： a) CRC 比特数Width：32； b) 生成项Poly：04C11DB7； c) 初始化值Init：FFFFFFFF； d) 待测数据是否颠倒RefIn：True； e) 计算值是否颠倒RefOut：True； f) 输出数据异或项XorOut：FFFFFFFF； g) 字串“123456789abcdef”的校验结果Check：A2B4FD62。 5、CRC 校验码为字符串，timestamp 属性是生成校验码时刻的本地时间戳（UTC+8），时间格式为“YYYY-MM-DD hh:mm:ss” | 一般项 |  | 0.5 | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
8 | CSD文件格式补充要求 | CSD文件元素排序要求 | CSD文件除执行Q/CSG1203066要求，还应满足如下补充要求。 1）Topology元素下的Switch元素顺序以name属性的值升序排列。 2）Switch元素下的Port元素顺序以name属性的值升序排列。 2）GOOSEIN元素下的GOCBRef元素顺序应以GSE元素的APPID参数值升序排列。 3）GOOSEOUT元素下的GOCBRef元素提取顺序应以GSE元素参数的APPID值升序排列。 4）SVIN元素下的SMVCBRef元素提取顺序应以SMV元素参数的APPID值升序排列。 5）SVOUT元素下的SMVCBRef元素提取顺序应以SMV元素参数的APPID值升序排列。 6）Address下的P元素按照Type属性排列。 7）SwConfig元素下的SwitchPar元素提取顺序以name属性的值升序排列。 8） SwitchPar元素下的fibConfigList元素顺序应以appid参数值升序排列。 9）fibConfigList元素下的portbitmap的属性参数值顺序应以升序排列。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5 | 通用 | 检查被测装置CSD文件的Topology元素下的Switch元素顺序是否以name属性的值升序排列；检查Switch元素下的Port元素顺序是否以name属性的值升序排列；检查GOOSEIN元素下的GOCBRef元素顺序是否以GSE元素的APPID参数值升序排列；检查GOOSEOUT元素下的GOCBRef元素提取顺序是否以GSE元素参数的APPID值升序排列；检查SVIN元素下的SMVCBRef元素提取顺序是否以SMV元素参数的APPID值升序排列；检查SVOUT元素下的SMVCBRef元素提取顺序是否以SMV元素参数的APPID值升序排列；检查Address下的P元素是否按照Type属性排列；检查SwConfig元素下的SwitchPar元素提取顺序是否name属性的值升序排列；检查SwitchPar元素下的fibConfigList元素顺序是否以appid参数值升序排列；检查fibConfigList元素下的portbitmap的属性参数值顺序是否以升序排列。 | 一般项 |  | 0.5 | 定值文件格式与内容，任一处与标准不符扣0.1分，累计最多扣5分。 | 0.1
|  | CSD文件History部分要求 | 检查CSD文件的Substation属性取值及顺序： CSD文件Substation的name属性取值为SCD文件的Header元素的id属性值,顺序为name属性在前，desc属性在后。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.1.1 | 通用 | 1.检查CSD文件的Substation的name属性取值为SCD文件的Header元素的id属性值； 2.检查CSD文件的Substation的name属性在前，desc属性在后； | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件应包含History信息。过程层网络CSD文件和单台交换机CSD文件时，hitem元素的version、revision属性取值固定为2.00，when、why、what属性取值为空。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.1.2 | 通用 | 1.检查CSD文件的Substation元素包含History信息 2.检查hitem元素的version、revision属性取值固定为2.00，when、why、what属性取值为空。 | 一般项 |  | 0.5
|  | CSD文件Topology部分要求 | CSD文件Switch元素顺序为name属性在前，desc属性在后。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.1 | 通用 | 1.检查CSD文件的Switch的name属性在前，desc属性在后。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件GSE元素不应包含MinTime和MaxTime子元素。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.2 | 通用 | 1.检查CSD文件的GSE元素不包含MinTime和MaxTime子元素。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | （1）CSD文件Switch元素应包含所有的业务端口，不包含运维端口，Port属性总数应与交换机业务端口个数一致。（2）Switch元素交换机端口排序应按阿拉伯数字从小到大升序排列。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.3 | 通用 | 1.检查CSD文件的Switch元素包含所有的业务端口，不包含运维端口； 2.检查Port属性总数与交换机业务端口个数一致； 3.检查Switch元素交换机端口排序按阿拉伯数字从小到大升序排列。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件如果没有SVIN、SVOUT、GOOSEIN、GOOSEOUT数据，则无此元素；Port属性总数与交换机业务端口个数一致； Switch元素交换机端口排序按阿拉伯数字从小到大升序排列 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.4 | 通用 | 1.检查CSD文件如果没有SVIN、SVOUT、GOOSEIN、GOOSEOUT数据，则无此元素； 2.检查Port属性总数与交换机业务端口个数一致； 3.检查Switch元素交换机端口排序按阿拉伯数字从小到大升序排列。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件应完全剔除私有属性，导出CSD时检验CSD文件格式正确性功能，CSD文件不符合规范不允许导出。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.5 | 通用 | 1.检查CSD文件不包括任何私有属性。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件的Address元素各属性排序和取值应符合规范。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.6 | 通用 | 1.检查CSD文件的Address元素各属性排序和取值应符合规范。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件switch元素name在前，desc在后。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.2.7 | 通用 | 1.检查CSD文件switch元素name在前，desc在后。 | 一般项 |  | 0.5
|  | CSD文件SwConfig部分要求 | CSD文件SwConfig部分的fibConfigList元素缺少智能终端目的MAC。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.3.1 | 通用 | 1.检查CSD文件SwConfig部分的fibConfigList元素具有完整的智能终端目的MAC。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件Address子元素的各属性取值应符合规范。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.3.2 | 通用 | 1.检查CSD文件Address子元素的各属性取值应符合规范。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | CSD文件应含校验码。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.3.3 | 通用 | 1.检查CSD文件应含校验码。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | （1）CSD文件的fibConfigList元素portbitmap属性赋值只包含输出端口（SVOUT、GOOSEOUT）信息；（2）portbitmap属性赋值应按照阿拉伯数字升序排列。 | 智能站配置文件规范化工作会议纪要（2020年7月20日） 附件3：智能站配置文件差异化问题分析与建议 | 5.3.4 | 通用 | 1.检查CSD文件的fibConfigList元素portbitmap属性赋值只包含输出端口（SVOUT、GOOSEOUT）信息； 2.检查CSD文件的portbitmap属性赋值应按照阿拉伯数字升序排列。 | 一般项 |  | 0.5

## 电气安全和EMC
智能变电站过程层以太网交换机检测标准-电气安全和电磁兼容测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A:低温
2 | GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B:高温
3 | GB/T 2423.3 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
4 | GB/T 2423.5 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则:
6 | GB/T 9254.1 | 信息技术设备.多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求
7 | GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置第1部分：通用要求
8 | GB/T 15153.2-2000 | 远动设备及系统 第2部分: 工作条件
9 | GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
10 | GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
11 | GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
12 | GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
13 | GB/T 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
14 | GB/T 17626.8 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
15 | GB/T 17626.10 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
16 | GB/T 17626.16 | 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
17 | GB/T 17626.18 | 电磁兼容 试验与测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
18 | GB/T 17626.29 | 电磁兼容 试验与测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
19 | Q/CSG1203066-2019 | 变电站过程层以太网交换机技术规范(试行)
1 绝缘性能测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评价方法或要求 | 开普单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 绝缘电阻 |  | 绝缘试验应在交换机未通电情况下进行，经过绝缘试验后，交换机应能正常工作。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.9 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值，施加电压时间不小于 5s，读取绝缘电阻值并检查绝缘电阻值是否不小于20MΩ。 | 关键项 |  |  | 一般项 每1处不符标准要求扣5～15分。累计最高30分。 | 5
|  |  | 装置应能承受技术规范规定的绝缘电阻测量要求。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）
2 | 介质强度 |  | 绝缘试验应在交换机未通电情况下进行，经过绝缘试验后，交换机应能正常工作。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.9 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 3）同一组常开触点（告警）之间； 2.额定绝缘耐压在63V～250V 之间试验电压为2kV、50Hz，额定绝缘耐压不大于 63V试验电压为0.5kV、50Hz，同一组常开触点之间试验电压为1kV、50Hz。也可选择直流电压进行试验，试验电压为交流试验电压的1.4倍； 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 | 关键项 |  |  | 一般项 试验后装置不能正常工作扣30分，每1回路耐压不符合标准要求但装置仍能正常工作扣3～10分，试验后回路工作性能明显下降如电压、电流动作准确度超标现象扣3～10分，出现放电、烟雾、异味等异常现象（耐压仍满足标准要求）每1处扣1～3分，累计最多扣30分。 | 1
|  |  | 装置应能承受技术规范规定的介质强度试验要求。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）
3 | 冲击电压 |  | 绝缘试验应在交换机未通电情况下进行，经过绝缘试验后，交换机应能正常工作。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.9 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.各回路分别施加1.2/50μs的标准雷电波电压（分正、负两个极性），每个极性至少施加五个脉冲，脉冲间隔时间至少1s。额定绝缘耐压在63V～250V之间试验电压为 5kV，额定绝缘耐压不大于63V试验电压为1kV； 3.检查装置在试验期间是否未出现破坏性放电（火花、闪络 或击穿），装置元器件是否无损坏。试验后，测试装置动作值和动作时间。 | 关键项 |  |  | 一般项 试验后装置不能正常工作扣30分，试验后回路工作性能明显下降如电压、电流动作准确度超标现象扣3～10分，试验中出现放电、烟雾、异味等异常现象不影响装置正常工作扣1～3分，累计最多扣30分。 | 1
|  |  | 装置应能承受技术规范规定的冲击电压试验要求。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行）
2 机械测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评价方法或要求 | 开普单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 正弦稳态振动 |  | 依据GBT 15153.2-2000远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）中机械条件参数等级为Cm的要求：位移幅值7mm、频率范围：2Hz～9Hz；加速度幅值20mm、频率范围：9Hz～200Hz，加速度幅值15mm、频率范围：200Hz～500Hz。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.1 | 通用 | 1.装置固定在振动台上，不施加激励量； 2.振动范围：等级为Cm的要求：位移幅值7mm、频率范围：2Hz～9Hz；加速度幅值20mm、频率范围：9Hz～200Hz，加速度幅值15mm、频率范围：200Hz～500Hz。； 3.振动后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项 |  |  | 一般项 出现装置不能正常工作或元器件脱落扣30分。装置外部紧固螺丝或配件脱落1个扣1分。累计最多扣30分。 | 1
2 | 冲击 |  | 依据GBT 15153.2-2000远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）中机械条件参数等级为Cm的要求：半正弦脉冲持续时间：11ms,峰值加速度300m/s2。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为300m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项 |  |  | 一般项 出现装置不能正常工作或元器件脱落扣30分。装置外部紧固螺丝或配件脱落1个扣1分。累计最多扣30分。 | 1
3 | 自由跌落 |  | 依据GBT 15153.2-2000远动设备及系统 第2部分：工作条件 第2篇：环境条件（气候、机械和其他非电影响因素）中机械条件参数等级为Cm的要求：跌落高度0.25m。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.1 | 通用 | 1.将装置置与跌落机上，高度为：0.25m； 2.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项 |  |  | 一般项 出现装置不能正常工作或元器件脱落扣30分。装置外部紧固螺丝或配件脱落1个扣1分。累计最多扣30分。 | 1
3 环境测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评分标准 | 开普单项扣分 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 高温运行 |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.2.1 | 通用 | 1.将装置放入高温箱内，装置处于不通电状态； 2.高温箱以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，到达规定温度（70℃）后，持续2小时； 3.将装置通电并施加额定值，持续运行48小时后，装置在试验箱内进行性能测试（交换机所有端口处于线速转发条件下观察交换机是否丢包）。 | 关键项
2 | 低温运行 |  | 表1 工作场所环境温度和湿度分级：级别C1环境温度范围－25℃～＋55℃，使用场所室内；级别C2环境温度范围－40℃～＋70℃，使用场所室外。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.2.1 | 通用 | 1.将装置放入低温箱内，装置处于不通电状态； 2.低温箱以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，到达规定温度（-40℃）后，持续2小时； 3.将装置通电并施加额定值，持续运行48小时后，装置在试验箱内进行性能测试（交换机所有端口处于线速转发条件下观察交换机是否丢包）。 | 关键项
3 | 湿热 |  | 交换机应能承受GB/T 2423.3—2016规定的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，湿度（93±3）％RH，试验后各导电回路对外露非带电导电部位及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻不应小于1.5M。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.9.2 | 通用 | 1.恒定湿热： 1）将装置放入湿热箱内； 2）湿热箱的温湿度按照GB/T 2423.3—2016试验的要求，温度（40±2）℃，湿度（93±3）％RH，持续时间48h，试验后各导电回路对外露非带电导电部位及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻不应小于1.5M。 | 关键项 |  |  | 一般项 绝缘每1回路不符要求扣3～10分，出现放电、烟雾、异味等异常现象（绝缘仍满足标准要求）每1处扣1～2分，试验后装置不能正常工作扣30分，累计最多扣30分。 | 1
4 | 低气压 |  | 大气压力 70kPa～106kPa。 注：70 kPa 相当于海拔 3000m | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.2.2 | 通用 | 按GB/T 2423.21规定的方法进行低气压试验，以不超过1.0kPa/min 变化率降低气压，待气压达到DL/T 1912-2018中5.2.3规定的气压值（70kPa）并稳定后开始计时，连续运行16h后装置在试验箱内进行性能测试。 | 关键项
4 EMC电磁兼容测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 开普评价方法或要求 | 开普单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 静电放电抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.2-2018中4级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.2-2018中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.2-2018中第8条； 3、 施加方法：直接放电和间接放电； 4、 试验方法：接触放电和空气放电； 5、 脉冲极性：正、负； 6、 放电时间间隔：1s； 7、 放电次数：各极性、各放电部位10次； 8、 测试部位：前面板中操作人员易经常触碰到的部位，如按键、显示屏、指示灯、调试口、面板等，导电部位采用接触放电方式，非导电部位采用空气放电方式；调试通信口（不含背板）加装密封盖时，不去掉密封盖对该口进行测试装置应满足上述验收准则，去掉密封盖对该口进行测试装置不应损坏。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.2-2018电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
2 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.3-2023中3级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.3-2023中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.3-2023中第8条； 3、 测试环境：校准过的电波暗室； 4、 测试系统设置： 频率范围：80MHz～6GHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s； 5、 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 6、 极化方向：垂直、水平； 7、 测试距离：3m； 8、 测试部位：装置前、后、左、右四面。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.3-2023电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验
3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.4-2018中4级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.4-2018中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.4-2018中第8条； 3、 脉冲频率：5kHz和100kHz； 4、 脉冲极性：正、负； 5、 测试时间：每个极性不小于60s； 6、 耦合方式： a) 辅助电源：CDN； b) 通信：容性耦合夹； 7、 测试回路：辅助电源、通信； 8、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 9、 被试装置与耦合网络或电容夹之间连线长度应小于1m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.4-2018电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变抗扰度试验
4 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.5-2019中4级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.5-2019中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.5-2019中第8条； 3、 脉冲极性：正、负； 4、 脉冲时间间隔：不超过60s； 5、 测试回路：辅助电源和通信； 6、 耦合网络： a) 辅助电源：线-地12Ω/9μF，线－线2Ω/18μF； b) 通信：2Ω直接注入； 7、 测试次数：各被测回路，正、负极性各5次； 8、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为20m。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌抗扰度试验
5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.6-2017中3级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.6-2017中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.6-2017中第8条； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 测试系统设置： 频率范围：150kHz～80MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s； 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 5、 测试回路：辅助电源、通信； 6、 耦合方式： a) 辅助电源：CDN； b) 通信：电磁耦合钳； 7、 耦合去耦装置至被试装置间距离：0.3m； 8、 通信电缆选用长度：10m。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.6-2008电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
6 | 工频磁场抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.8-2006中5级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.8-2006中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.8-2006中第8条； 3、 磁场频率：50Hz； 4、 测试时间：连续60s，短时3s； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.8-2006电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
7 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.10-2017中5级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.10-2017中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.10-2017中第8条； 3、 磁场频率：100kHz，1MHz； 4、 第一半波极性：正、负； 5、 磁场施加时间：2s； 6、 测试次数：正、负极性各五次； 7、 测试轴向：X、Y、Z； 8、 施加方法：浸入法； 9、 测试部位：外壳。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.10-1998电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
8 | 阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.18-2016中3级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.18-2016中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.18-2016中第8条； 3、 干扰方式：共模，差模； 4、 测试频率：1MHz和100kHz； 5、 脉冲重复率：1MHz不小于400次/s，100kHz不小于40次/s； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：最小2s； 8、 试验最小时间间隔：1s； 9、 测试回路：辅助电源和通信； 10、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 11、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.18-2016电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验
9 | 0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.16-2007中3级的要求。 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.16-2007中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.16-2007中第8条； 3、 测试频率：0Hz、16.67Hz、50Hz、60Hz，15Hz~150kHz； 4、 测试模式：电源频率测试、扫频测试； 5、 驻留时间：电源频率短时驻留测试为1s，其它根据设备运行特性电源频率持续测试可以为15s，扫频测试驻留时间可为1s； 6、 扫频测试步长：1%； 7、 测试回路：辅助电源、通信。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.16-2007电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验
10 | 直流电源暂时中断抗扰度 |  | 1、持续时间：100ms 2、验收准则：交换机不应掉电，在交换机通电工作及线速转发情况下进行，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 17626.29-2006中第7条； 2、 试验程序：按照GB/T 17626.29-2006中第8条； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 时间间隔：10s； 6、 试验次数：3次。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 17626.29-2006电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
11 | 辐射骚扰限值 |  | 1、测试频率：30MHz-1GHz 2、验收准则：满足GB/T 9254.1-2021中限值要求 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、 被试设备配置及试验程序：GB/T 9254.1-2021； 3、 测试环境：电波暗室； 4、 测试距离：装置最外边缘至天线基准点距离； 5、 频率范围：30MHz～1GHz； 6、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：120kHz； b) 扫频步长：60kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 7、 场地背景噪声：应满足低于限值6dB要求； 8、 辅助设备布置：应放置于暗室外，与被试装置之间通过滤波器或耦合去耦网络连接； 9、 测试端口：外壳端口（整装置置于有效测试空间内）； 10、 安装细节： a) 按照制造商规范，如电缆长度及走线方向； b) 装置放置位置：0.8m高绝缘木桌，装置对地投影靠近转台中心，所有线缆应垂直转台中心接线板接线，线缆暴露长度不宜超过2m，超出部分可捆扎，折叠长度为0.3m～0.4m； 11、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 12、 装置工作状态:正常运行状态，网络负荷应为100%。 13、 扫频及测试方式：采用峰值检波器预扫和准峰值检波器终测的测试方法，由转台在0o～360o旋转扫描和接收天线1m～4m升降扫描测试装置发出的最大准峰值。 | 关键项 |  |  | 关键项
GB/T 9254.1-2021信息技术设备.多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求
12 | 脉冲磁场抗扰度 |  | 1、符合GB/T 17626.9中5级的要求。 2、验收准则：在交换机通电工作及线速转发情况下，试验过程中交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、检测方法： 采用浸入法，在X、Y和Z三个方向对被测物进行脉冲磁场骚扰，脉冲磁场强度1000A/m（峰值）。脉冲次数：正负极性各5次；时间间隔：10s。 2、验收准则： 交换机正常通电工作，试验过程中施加网络负荷不小于端口转发速率，交换机不应出现丢帧、重启和死机的现象。 | 关键项
GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
13 | 交流电压暂时中断抗扰度 |  | 1、持续时间：250周期（5s） 2、验收准则：试验过程中被测设备不应出现死机现象，被测设备重启成功后测试仪向被测设备端口线速发送报文，无通信中断及报文丢帧现象。 | Q/CSG1203066-2019 变电站过程层以太网交换机技术规范（试行） | 5.11 | 通用 | 1、检测方法： 对交流电源端口进行以下测试： 1）电压降至0%，250周期（5s）； 2）试验次数：3次； 3）时间间隔：10s。 2、验收准则： 试验过程中被测设备不应出现死机现象，被测设备重启成功后测试仪向被测设备端口线速发送报文，无通信中断及报文丢帧现象。 | 关键项
GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
14 | 传导骚扰限值检验 |  | 1、测试频率：150kHz～30MHz 2、验收准则：满足GB/T 9254.1-2021中限值要求 | GB/T 9254.1-2021信息技术设备.多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求 | / | 通用 | 1、 被试设备配置及试验程序：GB/T 9254.1-2021； 2、 测试环境：屏蔽室； 3、 频率范围：150kHz～30MHz； 4、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 5、 测试端口：辅助电源端口； 6、 安装细节： a) 按照制造商规范，LISN至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 7、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 8、 装置工作状态：正常运行状态，网络负荷应为100%； 9、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 关键项