## 概述
中国南方电网有限责任公司 智能录波器检测标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）智能录波器的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准规定了智能录波器检测的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的智能录波器装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置第1部分：通用要求
GB/T 14598.24-2017 | 量度继电器和保护装置 第24部分：电力系统暂态数据交换（COMTRADE）通用格式
GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
DL/T 553-2013 | 电力系统动态记录装置通用技术条件
DL/T 860-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
Q/CSG 1203005-2015 | 电力二次装备技术导则
Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范
Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
Q/CSG 1203040-2017 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范
Q/CSG 1203081-2021 | 智能录波器技术规范
Q/CSG 1203013-2016 | 继电保护信息系统技术规范
Q/CSG | 继电保护控制型子站技术要求
Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（500kV）
Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（220kV）
Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（110kV）
Q/CSG | 智能录波器智能定检功能细化说明
Q/CSG | 500kV一二次状态定义方案
Q/CSG | 保护动作和开关分合闸诊断
Q/CSG | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行）
Q/CSG | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行）
Q/CSG | 智能录波器工程化应用指南 第2分册：主子站通信（试行）
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。
4.4 在测试过程中，不允许更换样品软硬件（人为原因和测试方法原因除外），因设备故障而无法测试的项目累计评价。
4.5 关键项的设置原则：
4.5.1 电磁兼容除传导发射限值和辐射发射限值试验项目外，其它电磁兼容试验项目均为关键项。
4.5.2 绝缘性能试验除保护联结阻抗试验项目外，其它绝缘性能试验项目均为关键项。
4.5.3 机械性能及环境试验项目均为关键项。
4.6 一般项目的评分原则：
4.6.1 在试验过程中每出现一起因装置自身软硬件异常而死机不能自恢复，导致装置功能失效的，扣30分；每出现一次重启，扣10分，本条累计扣分。
4.6.2 对于功能缺失或存在重大缺陷的现象，按该项目满额扣分。
4.6.3 对于同一现象导致多个项目不满足要求的，按不满足要求的最大扣分项目进行扣分。
4.6.4 对于可证明为同一配置错误导致的不同现象，不累计扣分，按最大扣分原则扣分。
4.6.5 对于性能不满足要求的同一类现象，不累计扣分，按最大扣分原则扣分。
4.6.6 对于本标准未提及但存在明显缺陷的现象，根据其所在功能对应的测试项目扣分原则进行扣分。
4.6.7 本标准未尽事项，测试结果评价由评价人员根据具体情况和相关标准给予合理的评价。
5、测试系统
试验说明：
1、本次试验将接入所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验接入的装置类型包线路、变压器、母线、T接、短引线、电抗器、断路器等保护装置，以及智能录波器等。
4、智能录波器管理单元可分别按500kV、220kV和110kV变电站进行建模配置和运行，但在试验过程中应满足在无厂家支持情况下的进行不同电压等级的运行模式切换。
5、智能录波器采集单元应接入主接线图中变电站所有模拟量信号（AC1A电流54个通道，AC100V电压30个通道）及相关保护装置MMS信号以及经挑选的不超过64个Goose控制块中不超过512路开关量。

## 动态模拟
智能录波器检测标准—动态模拟试验
本部分依据的南方电网企业标准
1 | Q/CSG 1203081-2021 | 智能录波器技术规范
2 | Q/CSG 1203040-2017 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范
3 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
4 | Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（500kV）
5 | Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（220kV）
6 | Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（110kV）
7 | Q/CSG | 智能录波器智能定检功能细化说明
8 | Q/CSG | 500kV一二次比对方案
9 | Q/CSG | 保护动作和开关分合闸诊断
10 | Q/CSG | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行）
11 | Q/CSG | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行）
1、动模系统试验主接线图
试验说明：
1、本次试验将接入所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验接入的装置类型包线路、变压器、母线、T接、短引线、电抗器、断路器等保护装置，以及智能录波器等。
4、智能录波器管理单元可分别按500kV、220kV和110kV变电站进行建模配置和运行，但在试验过程中应满足在无厂家支持情况下的进行不同电压等级的运行模式切换。
5、智能录波器采集单元应接入主接线图中500kV变电站所有模拟量信号（AC1A电流54个通道，AC100V电压30个通道）及相关保护装置MMS信号以及经挑选的不超过64个Goose控制块中不超过512路开关量。
2、项目设置及类别定级
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 评分说明 | 评价结果 | 备注
1 | 录波记录方式检查 | 录波记录方式检查 | 采集单元应有足够的启动元件，并在系统发生故障时可靠启动。采集单元应具有记录动作序号的功能。采集单元启动录波后应能提供简要的故障信息报告，包括：故障元件、故障类型、故障时刻、故障电流、启动量和故障测距结果，报告格式可参考Q/CSG 1203040-2017中附录A。故障录波启动性能要求应满足Q/CSG 1203040-2017中5.3.4要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.2 | 采集单元 | 模拟系统中发生各种故障和扰动，当故障或扰动量达到录波启动要求时，查看采集单元的暂态录波文件和故障信息报告。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5/10/30分。 | 10
|  |  | 当电网或大机组有扰动时采集单元自动启动暂态记录过程，并按以下要求记录： a) A时段：大扰动开始前的状态数据，输出原始记录波形及有效值。记录数据可整定，可整定范围不小于0.1s。 b) B时段：大扰动后的状态数据，输出原始记录波形及有效值。记录时间可整定，可整定范围不小于3s。 c) 第一次启动，符合内置判据任一条件自动启动，按A-B时段顺序执行。 d) 重复启动：在已启动记录的过程中，如又满足新的自启动条件，则重新进入B时段重复执行。 e) 当完成B时段的记录且无新的自动启动条件被满足时，经不小于0.1s的延时后，自动停止暂态数据记录。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.3 | 采集单元
|  |  | 故障录波功能应满足DL/T 553-2013及Q/CSG 1203040-2017规范的要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.4 | 采集单元
|  |  | 采集单元可根据预设定值条件，按间隔生成分通道录波文件。录波文件和分通道文件按DL/T 553-2013要求执行。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.15 | 采集单元
|  |  | 故障录波装置应有足够的起动元件，装置应在系统发生故障或振荡时可靠起动并开始录波，当完成B时段记录且无新的自动启动条件被满足，经不小于0.1s延时后自动停止。装置的数据记录时间、记录方式及采样速率应满足DL/T 553—2013 第5.3章的要求。 | Q/CSG 1203040-2017Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.2.3 | 采集单元
|  |  | 暂态录波的录波性质分为“F”、“S”、 “H”、“N”、“B”（分别代表区内故障、启动、手动录波、谐波事件录波、录波器开关手合手跳录波），稳态录波、周期录波的录波性质为“C”。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 附件5注5 | 采集单元
|  |  | 智能录波器采集单元判断断路器位置变化，且无保护动作跳闸，涉及手合、手跳、偷跳，断路器变位启动生成的录波确定为断路器变位录波，录波文件名的录波性质标识为“_B”。 采集单元断路器变位录波目录和故障录波、启动录波等录波为同一目录“/COMTRADE/”，通过发送录波完成信号RcdMade通知智能录波器管理单元及主站。 | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行） | 3.2 | 采集单元
|  |  | 装置的暂态记录功能应满足以下要求： a) 采样频率：应不小于10000Hz或不低于MU标称采样率； b) 应有足够的存储容量能够满足多次记录的要求，存储介质应为失电保持的静态存储器。各路采集量同时工作时，完整的数据记录的次数不小于2500次； c) 异常报文事件记录：≥10000条； d) 异常报文记录：≥5000条； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.1 | 采集单元 | 1）检查装置的暂态记录采样频率; 2）模拟Goose报文出现附录R中出现的各种异常，次数超过10000次，检查采集单元是否至少完整记录最近的10000次异常报文事件和5000次异常报文记录； | 一般项 |  | 10/30 | 采样频率不满足要求扣30分，其他项扣10分
|  |  | 智能录波器应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障启动判别、信号转换等功能。3/2接线方式下，智能录波器具有信号合并能力，可将边、中开关电流合成线路电流。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.1 | 采集单元 | 将模拟系统中各条线路和主变各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量接入采集单元，其中至少一条线路为3/2接线方式，模拟各间隔发生故障，检查采集单元的故障信息报告是否正确反映故障情况。 | 一般项 |  | 10
2 | 连续扰动记录能力检查 | 连续扰动记录能力检查 | 故障录波装置应有足够的起动元件，装置应在系统发生故障或振荡时可靠起动并开始录波，当完成B时段记录且无新的自动启动条件被满足，经不小于0.1s延时后自动停止。装置的数据记录时间、记录方式及采样速率应满足DL/T 553—2013 第5.3章的要求。 | Q/CSG 1203040-2017Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.2.3 | 采集单元 | 1）在10min内，线路上相继发生两次永久性故障，紧接着系统开始长过程振荡，待振荡平息后线路上又相继发生三次永久性故障，每次故障包括如下过程：K2点AN故障0.1s，跳开线路两侧A相开关，1s时重合于永久性故障，1.1s时跳开线路两侧三相开关。 2）在10min内，线路上相继发生两次永久性故障，紧接着系统开始长过程振荡，在振荡中线路上又相继发生三次永久性故障，每次故障包括如下过程：K2点AN故障0.1s，跳开线路两侧A相开关，1s时重合于永久性故障，1.1s时跳开线路两侧三相开关。 3）在20s内，线路上相继发生五次永久性故障，紧接一次10min长过程振荡，每次故障包括如下过程：K2点AN故障0.1s，跳开线路两侧A相开关，1s时重合于永久性故障，1.1s时跳开线路两侧三相开关。 以上三个过程连续进行。 | 一般项 |  | 10
3 | 大短路电流记录能力检查 | 大短路电流记录能力检查 | 装置记录的电流波形不应失真，电流瞬时值测量误差不应大于10%。 | DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 7.10.4 | 采集单元 | 模拟在线路出口处连续两次三相短路，每次短路持续时间为0.04 s，两次短路间隔时间为1 s，控制合闸角，使某相短路电流的非周期分量达到最大。 | 一般项 |  | 10
4 | 故障测距 | 故障测距 | 在模拟出口故障时，要求装置的测距误差不大于2 km，无判相错误；在模拟其它点故障时，装置的测距误差不应大于5%，无判相错误。 | DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 7.10.5 | 采集单元 | 模拟系统中发生各种金属性及经不大于10欧过渡电阻故障 | 一般项 |  | 10
|  |  | 故障测距功能：装置应自动识别故障线路并具备测距功能。测距精度应不受故障位置、故障类型、大地电阻率及一些较强干扰因素的影响，金属性短路单端测距误差≤±2.5%。 | Q/CSG 1203040-2018 Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.11 | 采集单元
5 | 模拟量长期异常 | 模拟量长期异常 | 模拟量满足越限启动条件后，装置应以AB段启动一次触发记录，该模拟量越限状态保持过程中不应再作为启动条件。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.3 f) | 采集单元 | 模拟电压互感器二次单相断线，且输入值稳定不变，在此期间模拟5次故障（扰动）过程，每次扰动间隔1~10分钟不等。 | 一般项 |  | 10
6 | 稳态记录功能检查 | 稳态记录功能检查 | 装置的稳态录波功能应满足如下要求： a) 采样率不低于2000Hz； b) 记录时间不少于7天。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.3 | 采集单元 | 检查采样率； 装置连续上电测试≥7天，查看装置记录的稳态录波文件是否完整记录7天内的所有数据。 | 一般项 |  | 5 | 采样率不满足扣5分；装置未能完整记录7天稳态录波数据，每少一天扣5分。
7 | 暂态同源比对 | 暂态同源比对 | b) 应能对采集单元、保护装置来源于相同一次设备的模拟量和开关量进行同源数据比对分析。应满足以下要求： 1) 比对数据应基于采集单元、保护装置的故障录波文件； 2) 比对范围至少包含线路保护、变压器保护； 3) 比对内容包含模拟量和开关量，模拟量至少包含启动前后三相电流、三相电压的有效值；开关量至少包含启动时刻的开关分合状态； 4) 管理单元应能实现同源通道的自动查找，并完成同源数据自动比对； 5) 应支持将同源比对结果生成同源比对报告文件，支持主站召唤；报告格式定义参见附录F； 6) 同源比对异常时，应能通过可视化的方式展示并提示异常信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.5 b） | 管理单元 | 模拟系统中发生各种故障和扰动，包括简单故障、永久性故障、发展转换故障、断路器失灵、系统振荡、变压器空投、对时异常、CT异常、PT异常、开关量异常等，检查管理单元的暂态同源比对结果。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 录波暂态同源比对异常（连续三个点有效值误差大于5%）时，巡视相关判据结果应为异常需关注； 录波暂态同源比对异常（连续三个点有效值误差大于10%，开关量暂态同源比对变位时差大于10ms）时，巡视相关判据结果应为严重需检修； 注6：当暂态比对波形，波形前没有稳态段，可以采用从后往前的对齐方式； 注7：若采用逐点比较可以忽略故障开始后1/2周波或者故障结束拖尾段的不一致； 注8：若采用周波比较，若存在稳态段可以比较故障前稳态段1周波，但需覆盖所有暂态段； 注9：针对跳闸、重合闸再跳闸等工况，需要比较所有暂态段。 | 智能录波器智能巡视功能说明 （500kV） | 5.2.11 c） 5.3.10 c） 5.4.10 c） 5.5.9 c） 5.6.9 c） 5.7.9 c） 5.8.10 c） | 管理单元
|  |  |  | 智能录波器智能巡视功能说明 （220kV） | 5.2.11 c） 5.3.10 c） 5.4.10 c） | 管理单元
|  |  |  | 智能录波器智能巡视功能说明 （110kV） | 5.2.11 c） 5.3.10 c） 5.4.10 c） 5.5.10 c） | 管理单元

## 静态模拟
智能录波器检测标准-静态模拟测试
本部分依据的南方电网企业标准
序号
1 | Q/CSG 1203081-2021 | 智能录波器技术规范
2 | Q/CSG 1203040-2017 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范
3 | Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范
4 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
6 | Q/CSG 1204014-2016 | 继电保护信息系统主站-子站
7 | Q/CSG 1203013-2016 | 继电保护信息系统技术规范
8 | Q/CSG | 继电保护控制型子站技术要求
9 | Q/CSG | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行）
10 | Q/CSG | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行）
11 | Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（500kV）
12 | Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（220kV）
13 | Q/CSG | 智能录波器智能巡视功能细化说明（110kV）
14 | Q/CSG | 智能录波器智能定检功能细化说明
15 | Q/CSG | 500kV一二次状态定义方案
16 | Q/CSG | 保护动作和开关分合闸诊断
16 | Q/CSG | 智能录波器工程化应用指南 第2分册：主子站通信（试行）
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 评分说明 | 评价结果 | 备注
1 | 结构及外观检查 | 机箱尺寸 | 机箱、插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 a） | 采集单元 | 1.用直尺测量机箱的尺寸并记录，检查是否符合GB/T 19520.12的规定； 2.检查装置的表面涂覆颜色是否均匀一致、无明显的色差和眩光，检查装置表面是否无沙粒、趋皱和流痕等缺陷； 3.检查装置中插件是否插拔灵活； 4.检查装置是否具有安全地并标识接地标志； 5.检查采集单元操作面板上的指示灯。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
|  | 表面涂覆 | 装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 b） | 通用
|  | 插件的插拔性能 | 插件结构的装置中插件应插拔灵活、互换性好。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 c） | 采集单元
|  | 外壳 | 应满足装置在变电站基本环境条件下使用、维护和修理的要求； 为满足更高的防护要求，允许在装置原有防护基础上，采取辅助措施，提高防护等级，如置于屏柜之中 。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.3 a） | 通用
|  | 面板指示灯 | 采集单元操作面板上应有运行工况指示，至少包括运行、异常、录波、对时等指示灯。指示灯定义应符合智能录波器技术规范表1的要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.4.1 | 采集单元
2 | 装置硬件和接口检查 | 装置硬件检查 | 采集单元应采用嵌入式平台，管理单元采用服务器。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 5.1.3 | 通用 | 检查采集单元和管理单元的硬件结构。 | 一般项 | 不满足标准要求，扣30分。 | 30
|  |  | 对于安全可控装置，服务器所使用的CPU、操作系统、数据库等关键部件应当符合《安全可靠测评工作指引（实行）》要求，具体参见中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心网站公告结果。 | / | / | 管理单元 | 对厂家提供的CPU、操作系统、数据库等关键部件信息和资料进行审查。 | 关键项
|  |  | 检查装置的硬件模块构成:装置触发记录的记录数据处理单元和连续记录的记录数据处理单元宜分别采用独立的硬件，其存储介质应独立配置。装置的数据处理单元应采用嵌入式结构及嵌入式实时操作系统，装置的管理单元应采用安全操作系统。 | DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 5.2.2、 5.2.3、 5.2.4、 5.2.5 | 采集单元 | 检查采集单元内部的硬盘数量，并分别记录暂态录波和稳态录波的保存位置。 检查采集单元的机箱结构； 检查采集单元和管理单元的操作系统。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 管理单元存储容量应采用当前主流服务器存储容量配置。当剩余容量小于15%时给出告警信息并执行删除策略。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.8.4 | 管理单元 | 通过大量试验或复制数据的方式，使管理单元的存储容量剩余略大于15%，然后再获取新的录波文件或其他数据使之小于15%，检查管理单元是否给出相应告警信息并执行删除策略。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分。 | 2
|  |  | 采集单元，装置的记录量配置应满足以下要求： a) 每面采集单元屏应能接入不少于96路模拟量（含直流电源电压采集不少于4路）； b) 常规站每面采集单元屏应能接入不少于128路开关量； c) 智能站每面采集单元屏应能接入不少于64个GOOSE控制块，经过挑选的GOOSE信号不少于512路；可根据工程需要选配常规开关量采集通道； d) 当采集SV报文时，应根据工程需要合理布置采集单元。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.6 | 采集单元 | 记录采集单元接入模拟量通道的数量； 记录采集单元接入的Goose控制块和Goose信号数量； 记录采集单元的硬接点输出信号。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 采集单元应有录波启动、装置异常、装置失电报警硬接点信号输出。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.4.2
|  | 装置接口检查 | 采集单元的过程层采集接口应满足以下要求： a) 传输介质：850/1310nm多模光纤； b) 接口类型：100Mbps应支持ST或LC接口，1000Mbps应支持LC接口； c) 接口数量：每台采集单元的过程层采集插件数≥2，每个过程层采集插件的接口数≥2； d) 采集接口光纤发送功率和接收灵敏度应满足南方电网《继电保护通用技术规范》要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.2.1.1 | 采集单元 | 记录采集单元的过程层光纤传输介质、接口类型、接口数量，并测试光发送功率和接受灵敏度。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 采集单元的站控层采集接口应满足以下要求： a) 传输介质：宜采用五类及以上屏蔽双绞线，也可采用850/1310nm多模光纤； b) 接口类型：宜采用RJ45接口，也可采用光纤接口； c) 接口数量：每套智能录波器的站控层报文采集接口数≥3。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.2.1.2 | 采集单元 | 记录采集单元的站控层网线传输介质、接口类型、接口数量。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 采集单元的数据上送接口应满足以下要求： a) 传输介质：宜采用五类及以上屏蔽双绞线； b) 接口类型：宜采用100M/1000M自适应RJ-45电以太网接口，也可采用光纤接口； c) 接口数量：应不少于4个。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.2.1.3 | 采集单元 | 记录采集单元的数据上送网线传输介质、接口类型、接口数量。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 管理单元的通信接口应满足以下要求： a) 传输介质：五类及以上屏蔽双绞线； b) 接口类型：宜采用100M/1000M自适应RJ-45电以太网接口，也可采用光纤接口； c) 接口数量：应不少于6个。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.2.2 | 管理单元 | 记录管理单元的通信接口网线传输介质、接口类型、接口数量。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 采集单元应具备与主站的远程交互接口，可实现与远端主站系统的信息交互。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.1.3 | 采集单元 | 检查采集单元是否具备与主站的远程交互接口，并检查其是否可以建立与主站的可靠连接。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  |  | 智能录波器应具备的通信接口应包括通信网络接口、采集接口、调试接口、打印机接口。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.1.1 | 通用 | 记录智能录波器的通信接口。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
3 | 直流电源检验 |  | 采集单元应有独立的DC/DC 变换器，电源模块应设置监视回路，电源异常时应闭锁装置并发出告警信号。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.1.6 | 采集单元 | 检查装置是否有独立的DC/DC变换器。 | 一般项 | 功能每1处不符合标准要求扣20分。 | 20
|  |  | 在直流电源开合过程中、直流回路一点接地情况下、在直流电源电压缓慢或突然变化过程中，装置不应误动作；直流消失时，应有输出触点启动告警信号；当直流电源电压恢复正常时，应能自动恢复正常运行。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.1.7 | 采集单元 | 模拟直流电源开合过程中、直流回路一点接地、在直流电源电压缓慢或突然变化过程中，检查录波是否不误启动；切断直流电源电压，检查装置是否输出触点启动告警信号；当直流电源电压恢复正常时，检查保护是否自动恢复正常运行；电源电压分别施加直流80%额定值、直流115%额定值，测试装置是否正常运行。 | 一般项
4 | 功率消耗检验 | 交流电流回路 | 交流电流回路：当额定电流为5A时，每相不大于1VA； 当额定电流为1A时，每相不大于0.5VA。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.7 a） | 采集单元 | 用伏安法测试各回路的功耗： 1.电流回路：将电压表并接在电流回路两端，施加额定电流值，测试各回路两端的电压值； 2.电压回路：将电流表串接在电压回路中，施加额定电压值，测试各回路中的电流值； 3.直流电源回路：将电流表串接在电源回路中，施加额定电压值，使装置处于正常运行状态，测试回路中的电流值；投入保护功能，施加激励量使装置处于动作状态，读取回路中的电流值。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  | 交流电压回路 | 交流电压回路：当额定电压时，每相不大于1VA。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.7 b） | 采集单元 |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
|  | 直流电源回路 | 采集单元：每台采集单元直流电源回路：正常工作时宜不大于100W。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.5 | 采集单元 |  | 一般项 | 采集单元功耗超过标准要求，超扣10分。 | 10
5 | 过载能力检验 | 输入激励量的连续耐热极限值及短时耐热极限值 | 交流电流回路：2倍额定电流，长期连续工作；50倍额定电流，允许1 s。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 a） | 采集单元 | 1.装置的电流回路施加2倍额定值、电压回路施加1.4倍额定值（或 140V 电压），连续运行2小时，试验过程中，装置应能正常工作； 2.装置的电流回路施加50倍额定值，持续 1s，共施加5次，相邻施加间隔时间300s； 3.装置的电流回路施加峰值为250倍额定值，持续10ms，共施加3次，相邻施加间隔时间300s； 4.装置的电压回路施加2倍额定值（或 200V 电压），持续10s，共施加10次，相邻施加间隔时间10s； 5.装置经受电流电压过载后，检查装置是否无绝缘损坏并测试装置的电流、电压动作值。 | 一般项 | 1.出现熔断、烧焦、冒烟等情况且导致保护不能正常工作，扣30分； 2.装置经受电流电压过载后出现绝缘下降或损坏的，扣30分； 3.试验后，测试准确度超出标准要求，每1回路扣10分。 | 30/30/10
|  |  | 交流电压回路： 1) 对于中性点直接接地系统的装置： 1.4倍额定电压，装置长期连续工作； 2倍额定电压，允许10 s。 2) 对于中性点非直接接地系统的装置： 140 V，长期连续工作； 200 V，允许10 s。 3) 零序电压回路的过载能力由产品标准或制造商产品文件规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 b） | 采集单元
|  |  | 连续工作制装置的所有输入激励电路激励量的连续耐热极限值，对于电压输入激励电路及交流电流输入激励电路应为1.1倍额定值或由企业标准规定，对于直流电流输入激励电路由企业标准规定。对于具有两个或两个以上激励量的装置，一个输入激励量的连续耐热极限值应当在其他激励量为额定值时给出。特殊要求应在企业产品标准中规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.2 | 采集单元
|  |  | 对于连续工作制装置，每个输入电路应当耐受单独施加的响应的输入激励量的极限短时耐受值，其他输入激励量（如果有）应为各自额定值。特殊要求应在企业产品标准中规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.3 b） | 采集单元
|  |  | 装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 c） | 采集单元
|  | 输入激励量的动稳定极限值 | 装置应耐受其标准规定的激励量的动稳定极限值的输入激励电流，其峰值至少应为输入激励量的短时耐热极限值的2.5倍，持续时间至少为额定频率的半个周波。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.4 | 采集单元
|  |  | 装置经受动稳定极限值试验后，应无绝缘损坏、线圈及结构零件无永久变形和损坏，装置的绝缘及有关性能应符合企业产品标准的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.12.5 | 采集单元
|  |  | 装置经受动稳定极限值试验后，应无绝缘损坏、线圈及结构零件无永久变形和损坏，装置的绝缘及有关性能应符合企业产品标准的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.3 | 通用
6 | 外壳防护等级检验 |  | 面板：IP40；背板：IP20；侧板、上下底板：IP30。 | DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 4.14.2、6 | 采集单元 | 1.背板IP20：检查直径12mm的铰接试指是否未进入机壳或进入机壳不超过80mm且与危险部件保持足够的安全间隙； 检查直径12.5mm的试球是否不能通过任何开孔进入机壳内； 2.侧板、上下底板IP30：检查直径2.5mm的物体试具是否不能进入机壳内且与危险部件保持足够的安全间隙； 3.面板IP40：检查直径1mm的物体试具是否不能进入机壳内并与危险部件保持足够的安全间隙。 | 一般项 | 每1处不符合扣2分。 | 2
7 | 软件版本检查 |  | 智能录波器软件版本构成方案要求如下： a) 软件版本由：智能录波器装置型号、基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成； b) 智能录波器软件版本描述方法如技术规范中图1所示。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.6 | 通用 | 1.分别记录采集单元和管理单元的软件版本。 2.通过主站（或仿真客户端）读取装置的软件版本和CRC码。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8
8 | 设备识别代码检查 |  | 智能录波器宜提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶查看，并支持上送。“装置设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.7 | 通用 | 1、记录智能录波器就地显示的“装置设备识别代码” 2、记录主站通过相应路径读取的“装置设备识别代码” 3、检查装置识别代码是否满足要求 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分。 | 1
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8
9 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 a） | 管理单元 | 检查采集单元定值是否支持就地直接修改 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  |  | 采集单元定值及内容应满足以下要求： a) 采集单元定值采用二次值； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 | 检查是否采用二次值
|  |  | b) 采集单元功能投退应设置控制字； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 | 检查控制字是否能够投退
|  |  | c) 采集单元定值名称不应随控制字的投退而改变； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 | 检查控制字投退时定值名称是否不随之改变
|  |  | d) 采集单元定值分为设备参数定值、录波参数定值、间隔定值、频率定值，定值项表单见附录P。附录P表P.1设备参数定值根据该表备注要求设置，表P.2、P.3和P.4定值宜采用默认值，采集单元应能根据现场运行要求对默认值进行编辑修改； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 | 检查采集单元以下定值参数： 1、设备参数定值是否正确 2、录波参数定值是否正确 3、交流电流间隔定值是否正确 4、交流电压间隔定值是否正确 5、直流电源电压定值是否正确 6、开关量定值是否正确 7、频率定值是否正确
|  |  | e) 一次元件参数分为线路参数、变压器参数，参数项表单见附录Q。附录Q表Q.1线路参数根据该表备注要求设置，表Q.2、Q.3和Q.4的变压器参数根据现场实际情况设置； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 | 检查采集单元以下定值参数： 1、线路参数-基本参数 2、线路参数-阻抗参数 3、三卷变压器参数-基本参数 4、三卷变压器参数-高压侧参数 5、三卷变压器参数-中压侧参数 6、三卷变压器参数-低压侧参数
|  |  | f) 采集单元的定值清单应按以下顺序排列： 1) 设备参数定值（见表P.1）； 2) 录波参数定值（见表P.2）； 3) 间隔定值（见表P.3）； 4) 频率定值（见表P.4）； 5) 线路参数（见表Q.1）。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 | 检查采集单元就地显示的定值清单顺序排列是否满足要求
|  |  | 采集单元电流定值最小值应不大于0.05In。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.2 | 采集单元 | 检查任一电流定值最小值设置是否不大于0.05
|  |  | 启动元件可设置投入退出，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.3 | 采集单元 | 检查每种启动元件是否存在对应控制字
10 | 装置显示和告警功能检验 | 智能录波器架构 | 智能录波器应能基于SCD等文件，以直观的方式将变电站保护控制系统的运行状况反映给变电站运检人员和调控机构继电保护专业人员，为二次系统的日常运维、异常处理、检修安措及电网事故智能分析提供技术手段和辅助决策依据，展示方式参考附录A图A.1。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 5.1.2 | 管理单元 | 检查主界面标题栏区是否包含符合规范的变电站名称和装置型号 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分。 | 2
|  |  |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.10 | 管理单元 | 检查主界面功能菜单区是否提供故障录波，网络报文分析，智能运维和二次系统可视化等模块的链接按钮
|  |  |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.10 | 管理单元 | 检查主接线区是否包含一次间隔和间隔内的保护装置，并显示保护装置的运行工况
|  |  |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.10 | 管理单元 | 检查装置主界面是否包如下含光字牌： 1、运维工作 2、系统异常告警 3、同源数据对比异常 4、一/二次运行状态不对应 5、CCD校验异常 6、过程层回路监视异常 7、MMS通信异常 8、网络异常 9、装置告警 10、状态监测异常
|  |  |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.10 | 管理单元 | 1、检查点击光字牌是否显示历史告警事件列表 2、检查点击光字牌是否将告警事件数清零
|  | 设备图形建模 | 管理单元可对站内设备进行图形建模，并将生成的文件传送至主站系统。管理单元图形建模应符合Q/CSG 1203013-2016中附录A的要求 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.10 | 管理单元 | 检查管理单元是否生成正确的模型文件，并在主站端检查是否收到文件。
|  |  | 应能显示装置参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.1.1 | 管理单元 采集单元 | 1、检查管理单元界面的显示是否满足要求 2、检查采集单元界面的显示是否满足要求
|  |  | 记录的报文（GOOSE、MMS、SV等）应能以列表的形式展示。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.1.2 | 管理单元 采集单元 | 1、检查管理单元界面的显示是否满足要求 2、检查采集单元界面的显示是否满足要求
|  |  | 用中文描述准确反映报文的实际内容。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.1.3 | 管理单元 采集单元 | 1、检查管理单元界面的显示是否满足要求 2、检查采集单元界面的显示是否满足要求
|  |  | 告警信息应能在图形界面上显示。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.1.4 | 管理单元 采集单元 | 1、检查管理单元界面的显示是否满足要求 2、检查采集单元界面的显示是否满足要求
|  |  | 应能展示报文分析的解析结果，解析结果能与SCD、CID文件关联，包括一、二次设备名称、线路名称、信号名称以及IED设备之间的通信关系。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.1.5 | 管理单元 采集单元 | 检查管理单元与采集单元的报文解析结果是否包括： 1、一、二次设备名称 2、信号名称 3、IED设备之间的通信关系
|  |  | 采集单元就地显示应具有如下6.2.4中所要求的功能。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.8.4 | 采集单元 | 见上
11 | 采集单元性能试验 | 模拟量采集规格检查 | 装置的模拟采集应满足以下要求： a) 额定相电压：57.735V； b) 交流额定电流：1A/5A； c) 系统频率：50Hz； d) 直流电压：DC 220V/110V； e) 模拟采样A/D位数：不低于16 位。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.1.3 | 采集单元 | 施加额定的电压电流值，检查装置采集的数值是否正确； 对厂家提供A/D转换器位数准确信息进行登记。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣20分。 | 20
|  | 交流回路准确度检验 | a) 交流电压回路的准确度应满足表2的要求： 表2. 交流电压回路准确度要求 输入电压 0.05UN 0.1UN 0.5UN 1.0UN 1.5UN 2.0UN 3.0UN 幅值相对误差 ≤5.0% ≤2.5% ≤1.0% ≤0.5% ≤1.0% ≤5.0% ≤7.5% b) 交流电流回路的准确度应满足表3的要求： 表3. 交流电流回路准确度要求 输入电流 0.1 IN 0.2 IN 0.5 IN 1.0 IN 5.0 IN 10 IN 20 IN 幅值相对误差 ≤5% ≤2.5% ≤1.0% ≤0.5% ≤1.0% ≤2.5% ≤5% | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.1.2 | 采集单元 | a) 在装置各电压回路加入测试电压 b) 在装置各电流回路加入测试电流 c) 检查装置记录的电压和电流数值。 | 一般项 | 误差和测量范围每1处不符合标准要求扣30分。 | 30
|  | 直流电压回路准确度检验 | 直流电压回路准确度应满足表4的要求（取UdN =220V或UdN =110V）： 表4. 直流电压回路准确度要求 输入电压 0.1UdN 0.5UdN 1.0UdN 1.5UdN 2.5UdN 相对误差 ≤5% ≤2.5% ≤1% ≤2.5% ≤5% | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.1.3 | 采集单元 | a) 在装置各电压回路加入测试电压 b) 检查装置记录的电压和电流数值。 | 一般项
|  | 零漂值检验 | 装置记录的电压零漂值不应超过±0.05V范围内，电流零漂值不应超过±0.01IN。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.1.1 | 采集单元 | a) 装置各交流回路不加任何激励量(电压回路短路、电流回路开路或各电压、电流输入回路输入量均为 0)； b) 检查实时波形画面的零漂值； c) 手动起动触发记录，检查离线分析画面的零漂值。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣6分。 | 6
|  | 开关量准确度检查 | 装置测量的开关量闭合、断开时间误差不应大于1ms。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.1.5 | 采集单元 | a) 用空触点闭合/断开方式检查开关量的分辨率，调整空触点闭合/断开时间为10ms/10ms。从上升沿的50%到下降沿的50%为闭合时间，从下降沿的50%到上升沿的50%为断开时间； b) 在给装置施加外部时钟同步信号的条件下，借助GPS 主时钟设备的空接点信号（整分闭合）为装置接入硬开入信号，通过检查装置对硬开入打上的时标来检测开关分辨率绝对时间误差。
|  | 交流模拟量与开关量同步性检查 | 采集的交流模拟量与GOOSE的同步偏差应不大于1ms。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.1.7 | 采集单元 | 同时模拟所有GOOSE变位（GOOSE报文中状态变位时间与实际发送时间相差2ms以上）和不同采集板卡上电流、电压突变，检验装置是否正确记录GOOSE的变位序列和时间间隔，并检验GOOSE与模拟量采集数据的同步偏差是否小于1ms。
|  | 非周期分量测量准确度检验 | 非周期分量衰减时间常数为0.1s，装置所记录的测量误差不应大于10%。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.1.8 | 采集单元 | 模拟短路故障，短路电流的基波分量为3倍额定电流值，控制合闸角使短路电流的非周期分量达到最大，非周期分量衰减时间常数为0.1s。
|  | 电压电流相位一致性检验 | 装置记录的各路电压和电流波形相位应一致，相互之间的相位误差不应大于2°。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.2 | 采集单元 | 装置各交流电压回路和各交流电流回路通入同相位的额定电压、额定电流，手动起动触发记录，验证各通道间的相位差
|  | 频率记录性能检查 | 装置应能记录暂态及动态过程中的频率变化过程，额定电压下，频率在40Hz~55Hz时，测量误差不应超过±0.01Hz。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.3 | 采集单元 | 对装置施加额定电压，输入电压频率范围为40Hz~55Hz；手动起动触发记录，读取并记录数据文件中显示的频率值和对应的电压有效值。每个测点测试5次
|  | 功率记录性能检查 | 输入额定电压、额定电流时，装置在功率因数角为0°、45°、90°的有功功率、无功功率测量误差不大于1.5%的视在功率。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.4 | 采集单元 | 对装置施加额定电压、额定电流，功率因数角分别为0°、45°、90°；手动起动触发记录，读取并记录数据文件中显示的有功功率、无功功率和功率因数。每个测点测试5次。
|  | 谐波记录性能检验 | a) 模拟量采集模块的分析误差不应超过5%。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.9 | 采集单元 | 在交流电压回路中通入20%U N 的谐波电压（2次~25次），手动起动触发记录。
12 | 常规开关量输入功能检验 （选配） |  | 装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 采集单元 | 当配置常规开关量采集通道时，宜至少配置32个通道： 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入是否采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义是否采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入是否显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入是否显示为“0”； 3.检查开入回路的直流电源是否与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入是否不变位；.装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入是否变位. | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1//10/20
|  |  | 装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b） | 采集单元 |  |  | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣10分，开入数量每1处少于标准要求扣20分。
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 采集单元
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a） | 采集单元
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b） | 采集单元
13 | 开关量起动性能检验 |  | 开关量触点闭合/断开时间大于2ms时，应起动记录； | DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 4.8.1.1 | 采集单元 | 用空触点闭合/断开方式检查开关量的起动性能，调整空触点闭合/断开时间为 2ms/5000ms 和5000ms/2ms，各 5 次。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
| 直流电压记录功能检验 |  | a) 采集单元应具有录取220V、110V直流量的功能，通道输入阻抗不小于5兆欧； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.8 | 采集单元 | 检查采集单元的直流电压通道输入阻抗。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣20分。 | 20
14 |  |  | b) 采集单元接入的直流电压通道应不小于4路。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.8 | 采集单元 | 检查采集单元的直流电压通道数； | 一般项 | 直流电压通道数小于4路，扣20分。 | 20
15 | 起动值检验 |  | 1．相电压、零序电压、直流电压突变起动：相电压突变量整定值为5%UN，零序电压突变量整定值为2%UN，直流电压突变量整定值为5%Un（Un为220V/110V），动作值误差应不超过整定值的±10%。 | DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 5.4、7.9.12 | 采集单元 | 对装置每个起动量的每种起动方式进行5次试验。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
2.直流电压越限：高越限整定值为110%UN，低越限整定值为80%UN；动作值误差应不超过整定值的±5%。
3．正序过电压和欠电压：过电压整定值为110%UN，欠电压整定值为90%UN；动作值误差应不超过整定值的±5%。
4．负序电压越限起动：整定值为3%UN，动作值误差应不超过整定值的±5%。
5．零序过电压越限起动：整定值为2%Un（UN为57.74V），动作值误差应不超过整定值的±5%。
6．电流突变起动：相电流整定值为10%IN，动作值误差应不超过整定值的±20%；零序电流整定值为10%IN，动作值误差应不超过整定值的±20%。
7．相电流越限起动：整定值为110%IN，动作值误差应不超过整定值的±5%；
8．负序电流越限起动：整定值为10%IN，动作值误差应不超过整定值的±10%；
9．零序电流越限起动：整定值为10%IN，动作值误差应不超过整定值的±10%；
10．变压器中性点零序电流越限起动：整定值为10%IN，动作值误差应不超过整定值的±10%。
11．谐波电压起动：二次、三次、五次、七次谐波电压量为10%UN，要求装置可靠起动；动作值误差应不超过整定值的±5.0%。
12．频率越限：高频率越限的整定值设为50.5Hz，低频率越限的整定值设为49.5Hz，要求动作值误差不超过±0.01Hz。
13．过激磁: 整定值为1.1，动作值误差应不超过整定值的±5%。
14．变压器差流起动：整定值为10%IN，动作值误差应不超过整定值的±5%。
15.手动和远方起动录波检验 装置应具有通过面板按键或键盘起动触发记录的功能；装置应具有通过已建立连接的远方计算机手动起动触发记录的功能。
16 | 记录数据的安全性检验 |  | 故障录波装置的定值、告警记录、录波数据应具有掉电保持功能。 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.8.1 | 采集单元 | 切断装置电源后再上电重启装置，检查装置的定值是否与断电前一直，检查装置断电前的告警记录和录波数据是否完整。 | 关键项
|  |  | 通过操作装置上的任意开关、按键或提供软件界面，不应删除修改已存储记录 数据，不得造成已存储记录的破坏。 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.8.2 | 采集单元 | 依次按下装置上各个开关或按键，检查装置已记录的信息是否丢失。 | 关键项
|  |  | 装置应能保存直流电源消失前记录的信息。 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.8.3 | 采集单元 | a) 装置设置 A 段长度不少于 100ms，B 段长度不少于 6000ms； b) 装置单电源工作时，通过状态序列设定切断装置电源前 5 秒用突变量起动触发记录，装置应能可靠地保存突变触发之后至少 5 秒的数据 | 一般项 | 装置未能完整保存直流电源消失前记录的信息，扣20分。 | 20
17 | 数据检索及方式检查 |  | a) 应能查询CID历史文件； b) 应支持故障报文定位与查找功能； c) 应能根据动作时间、动作信息等查询历史报文； d) 应能按照故障类型进行故障录波文件查询； e) 应能按照时间段进行故障录波文件查询； f) 数据查询结果应能直接进行离线分析； g) 可根据录波文件自动检索未覆盖的对应连续报文记录。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.3 | 管理单元 | 根据技术要求进行逐项各类查询操作，验证操作结果是否满足技术要求 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣2分。 | 2
18 | 数据导入导出功能检验 |  | a) 应能根据时间段导出报文的分析结果，导出格式应为*.xml或*.html； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.4.2 | 管理单元 | 检查管理单元是否能导出对应格式的报文分析结果 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣2分。 | 2
|  |  | b) 应能导出满足NB/T 42015-2013 附录A要求的原始报文； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.4.2 | 管理单元 | 检查管理单元是否能够导出满足要求pcap格式报文
|  |  | c) 应能离线将暂态录波及连续报文数据以COMTRADE格式导出； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.4.2 | 管理单元 | 1、检查是否能够将暂态录波文件导出为COMTRADE格式文件 2、检查是否能够将连续报文数据导出为COMTRADE格式文件
|  |  | d) 应能导出暂态录波文件和分通道文件。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.4.2 | 管理单元 | 1、检查是否能够导出暂态录波文件 2、检查是否能够导出分通道文件
|  |  | 应支持导入SCD文件。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.4.1 | 管理单元 | 检查是否能够导入SCD文件
19 | 记录数据的输出格式与内容检查 | 录波文件记录检查 | 采集单元应包含暂态记录与稳态记录功能，暂态记录包括暂态录波记录与异常报文记录，稳态记录包括稳态录波记录与连续报文记录。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.1 | 采集单元 | 1、暂态录波记录 2、异常报文记录 3、稳态录波记录 4、连续报文记录 | 关键项
|  | 分通道录波功能检查 | 故障录波装置应支持生成分通道录波文件，技术原则如下： （1）功能可投退，可根据需求选择是否生成分通道录波文件，支持按照分通道文件的方式进行存储和传输；装置默认投入此功能； | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.2.5 | 采集单元 | 检查分通道录波功能是否可投退 | 关键项
|  |  | （2）投入该功能时，在录波单元生成本单元所有通道完整的录波文件同时，可根据预设定条件，按间隔生成分通道录波文件。对于有保护动作（母差保护动作除外）的录波，录波单元应生成相应间隔的分通道录波文件并上送，多个间隔同时动作时应生成相应多个分通道文件。分通道文件应包含间隔相关的电压通道、电流通道和开关量通道等。 |  |  |  | 检查当发生有保护动作的故障时，装置是否生成保护动作相应间隔的分通道录波文件，且该文件内包含该间隔相关的电压通道、电流通道和开关量通道等。 | 关键项
|  | 文件名检查 | 暂态与稳态录波文件均以COMTRADE格式上送。文件名应由映射路径和录波文件名构成，长度不应超过255字节，所有英文字母应大写。 COMTRADE 文件应至少包含DL/T 553-2013中规定的CFG、DAT、DMF、HDR四种文件。 连续报文、异常报文记录、CID等文件均以压缩方式上送，采集单元应至少支持GZ/ZIP/RAR/BZ2四种压缩格式之一。 各类型文件的名称格式及映射目录定义见智能录波器技术规范表O.10。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.5 | 采集单元 | 1、记录暂态录波文件名称 2、记录稳态录波文件名称 3、COMTRADE文件是否包含4种文件 | 一般项 | 文件名称不符合标准要求扣2分，文件格式不符合标准要求每1处扣5分，缺少文件扣10分。 | 2/5/10
|  | 录波文件格式检查 | 数据输出格式应满足DL/T 553及Q/CSG 1203040-2017的要求，采集单元输出的HDR与DMF文件格式应满足Q/CSG1203040-2017附录A和附录D的要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.8.2 | 采集单元 | 1.检查CFG和DAT文件格式 2.检查HDR和DMF文件格式 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
|  | 管理单元日志检查 | 管理单元日志包括： a) 运行日志：管理单元在运行中的关健信息，保存时间不少于3个月； b) 操作日志：记录远方控制操作，永久保存； c) 维护日志：记录管理单元配置改变（修改管理单元配置时由管理单元自动写入日志）、软件升级历史，永久保存。 日志记录格式应符合Q/CSG 1203013-2016中附录C的要求。 单个日志文件的大小不大于5MB。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.11 | 管理单元 | 检查是否包括如下文件： 1、运行日志 2、操作日志 3、维护日志 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
20 | 循环存储检验 |  | 故障录波装置应在不依赖后台管理机的情况下采用循环存储方式，介质宜为失电保持的静态存储器，各路采集量同时工作时，完整数据记录次不小于2500次录波起动记录。装置应能备份存储不少于 200 次的判断为有电网故障的触发记录全通道文件。 | Q/CSG 1203040-2017 故障录波器及行波测距装置技术规范 | 5.2.2.8 | 采集单元 | 在断开管理单元的情况下连续模拟故障直到发生循环存储，检查采集单元能够记录的最大录波个数 | 一般项 | 每缺少1个文件扣10分。 | 10
|  |  | b) 应有足够的存储容量能够满足多次记录的要求，存储介质应为失电保持的静态存储器。各路采集量同时工作时，完整的数据记录的次数不小于2500次； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.1
21 | 离线分析功能检验 |  | 离线分析应采用图形化界面。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.6.1 | 管理单元 | 逐项检查装置的报文分析功能和波形分析功能。 | 关键项
|  |  | 报文分析软件功能 a) 应具备网络流量、报文统计、报文收发关系等信息显示功能； b) 应具有6.3.7中的所有报文分析功能； c) GOOSE报文显示界面应包括GOOSE报文列表、GOOSE动作信息列表、GOOSE异常信息列表等内容； d) SV报文显示界面应包括SV报文列表、SV告警信息列表、SV曲线图、SV到达间隔统计等内容； e) MMS报文分析 1) 应能显示MMS链路列表、MMS报文列表； 2) 应能对TCP连接请求、连接建立、连接销毁进行分析； 3) 应能对所有的MMS报文内容进行分析，分析内容包括：捕获时间、MMS服务类型、MMS报文内容等。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.6.2 |  |  | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
|  |  | 波形分析软件功能 a) 应具有编辑功能，提供波形的显示、迭加、组合、比较、剪辑、添加标注等分析工具，可选择性打印； b) 应具有单端测距、双端测距、谐波分析、阻抗分析、功率分析、向量分析、差流分析、变压器过激磁分析、非周期分量分析等高级分析功能； c) 应具有谐波分析、序分量分析、向量分析等功能，能将记录的电流、电压及导出的阻抗和各序分量形成矢量图，并显示阻抗变化轨迹； d) 应具有故障的计算分析功能，能计算频率、有功功率、无功功率、功率因数、差流、过激磁和阻抗等导出量。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.6.3 |  |  | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
22 | 时间管理功能检验 | 对时与守时精度检查 | 装置的对时与守时精度应满足以下要求： a) 装置接收IRIG-B码时，误差应不大于±1μs。如对时信号异常则采用装置自身时钟，装置在24h内的守时误差应不大于±500ms； b) 暂态记录数据和稳态记录数据应带有绝对时标，精确到微秒。在外部时钟同步状态下，录波数据的绝对时标误差不应大于±500μs，报文数据绝对时标误差不应大于±1μs。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.8 | 采集单元 | 装置接入IRIG-B码对时信号，通过开入变位打时标或记录已正确对时的PTP时间同步报文的方式验证装置的对时精度是否满足标准要求。 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）。 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣2分。 | 2
|  |  | 管理单元时间同步性能应满足以下要求： a) 对时能力：应能接受SNTP网络对时； b) 守时精度：24h守时误差不大于±5s。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.1.5 | 管理单元 | 对于采用服务器的管理单元，接入SNTP网络对时信号10min以上，断开对时信号，再连续运行24小时后检查管理单元的时间与标准时间源的时间差。
|  | 时间偏差管理功能检验 | 应能通过周期报告服务中的TimeOfEntry或NTP方式获取并存储保护装置、采集单元的时钟偏差。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.13.1 | 管理单元 | 使用时间同步测试仪或仿真工具模拟保护装置、采集单元上送时钟偏差信息，检查管理单元是否能正确处理。
|  |  | 应能支持响应主站时钟偏差请求。管理单元上送的保护装置、采集单元时间偏差建模在SDDI中。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.13.2 | 管理单元 | 模拟主站发送时钟偏差请求，检查管理单元是否能正常响应以及时间偏差建模是否正确
23 | 网络端口独立性检查 |  | 智能录波器接入变电站过程层与站控层的网络接口应采用相互独立的数据接口控制器，在任何情况下上述各网络接口之间均不应出现数据渗透。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.1.2 | 通用 | 1）用网络性能测试仪向装置的任意一个网络端口发送1Mbps~99Mbps的广播、组播、单播等各类报文数据,报文的发送间隔应不大于100μs。在此过程中给装置上电并保持运行5分钟然后再掉电重启。全程使用网络记录分析仪监视装置的其他网络端口，应无转出的任何测试仪发送报文（无对应输出）。 2）按1）中方法轮流测试装置的所有网络端口（包括采集端口和通信端口）。 | 关键项
24 | 通信接口信息安全性检验 |  | 智能录波器的站控层通信接口应受控于安全操作系统，不应发送非法报文。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.5 | 采集单元 | 检查采集单元的操作系统是否为安全操作系统，进行上电、掉电、重启、修改配置等操作，检查是否有非法报文发出 | 关键项
25 | 采集单元通信功能检验 |  | 采集单元应具备上送定值、故障信息报告、告警、波形文件功能。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.3.1 | 采集单元 | 检查管理单元是否能够收到采集单元上送的如下数据： 1、定值 2、故障信息报告 3、告警 4、波形文件 | 关键项
|  |  | 采集单元与管理单元等装置通信发生了异常或中断，在重新建立连接后装置应能根据管理单元等装置的召唤，上送相应波形列表。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.3.2 | 采集单元 | 拔除管理单元与采集单元之间的网线，管理单元提示与采集单元连接中断后恢复，检查是否能够召唤到采集单元的波形列表 | 关键项
|  |  | 采集单元应能响应管理单元等装置对设定时间段内录波列表的召唤、异常报文列表的召唤，应能响应管理单元等装置通过DL/T 860文件服务对录波列表和异常报文列表内任一文件的召唤。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.3.3 | 采集单元 | 1、检查管理单元是否能召唤设定时间段内的录波列表 2、检查管理单元是否能召唤设定时间段内的异常报文列表 3、检查管理单元是否能通过DL/T 860文件服务召唤录波列表中的文件 4、检查管理单元是否能通过DL/T 860文件服务召唤异常报文列表中的文件 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
26 | 管理单元数据管理功能检验 |  | 应具备就地分析功能并能就地显示分析结果。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.5.1 | 管理单元 | 逐项检查管理单元的数据管理功能 | 一般项 | 装置不具备就地分析功能或不能就地显示分析结果，扣10分。 | 10
|  |  | 支持数据直接导出至USB设备，可配置就地打印设备。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.5.2 |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分。 | 2
|  |  | 应提供装置级操作界面，可对该套装置进行数据查询和调用。对装置的操作（如用户登录等）以菜单形式实现并形成工况记录。应具有数据文件的管理列表，对历史数据进行查询、分析、打印 、导出等管理。能够根据时间、类型等关键字对存储的数据进行查询。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.5.3 |  |  | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣1分。 | 1
27 | 通信接口能力检验 |  | 采集单元应能通过MMS机制向至少8个客户端上送告警信息，告警信息记录应带时标，时间精确到1ms。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.4.3 | 采集单元 | 使用IEC61850 仿真客户端模拟至少8 个客户端同时连接装置，并使能相关报告控制块，检查是否都能响应。 | 一般项 | 装置无法同时连接8个客户端，扣10分。 | 10
28 | 录波数据传输功能检验 |  | a) 可远方调阅装置的录波文件和启动录波。 b) 可远方按文件列表有选择地调用装置的录波文件。 c) 节能、节电设置不得影响正常通信功能。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.10 | 采集单元 | 在节能、节电模式下从远方调阅装置的录波文件和启动文件，检查结果是否正确 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
29 | 录波通道命名检查 |  | 采集单元应根据导入的SCD文件，自动识别IED名称、GOCB/SVCB配置与通道信息，并生成缺省录波通道名称。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.11 | 采集单元 | 导入SCD文件，逐项检查录波通道命名是否满足要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 采集单元应支持手动编辑录波通道名称。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.12 | 采集单元
|  |  | 录波通道中的一次设备、二次设备名称应以调度命名为准，没有调度命名的设备以现场标志牌为准。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.13 | 采集单元
|  |  | 采集单元应能支持不少于64个字节长度的通道名称，示例参见附录L。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.6.14 | 采集单元
30 | 网络分析功能检验 | 报文实时分析功能检查 | 采集单元应能对GOOSE、MMS、SV报文进行实时分析，装置的报文分析功能应包括通信过程分析、网络状态诊断、报文一致性检查、报文内容分析和异常情况告警等。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.1 | 采集单元 | 1、分别模拟SV、GOOSE、MMS通信中断/恢复，检查装置是否正确解析通信过程和网络状态。 2、分别模拟产生与SCD不一致的报文和编码结构错误的异常报文，检查分析结果是否正确，恢复发送正确的报文，检查报文分析内容是否正确。 3、按附录R要求逐项模拟GOOSE、MMS、SV报文各类报文，检查装置是否正确发出报文异常告警，待告警复归后重复模拟，检查装置是否正确发出报文异常告警，记录装置的复归条件和闭锁时间，原则上不能频繁发送告警信号。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 报文编码结构分析功能检查 | 采集单元应能根据变电站的SCD文件对报文的编码结构及内容进行一致性分析。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.2 | 采集单元 | 模拟产生与SCD不一致的报文和编码结构错误的异常报文，检查分析结果是否正确
|  | 异常报文记录功能检查 (在动模环境中考察) | 采集单元应具有异常报文记录功能，当检测到报文满足附录R中的任一条件时，应按附录R的要求保存报文。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.3 | 采集单元 | 模拟产生附录R中对应的各类异常报文，检查是否按要求保存相关报文
31 |  | GOOSE报文实时分析功能检验 | a) 采集单元应能对GOOSE报文进行实时解析，提取报文中的开关量状态信息以及动作信息。 b) 采集单元应能对所有GOOSE通信进行分析，包括：GOOSE报文结构分析、内容分析、StNum与SqNum变化规律分析等。 c) 采集单元应能对GOOSE动作进行分析，对于GOOSE报文中数据集发生变位，智能录波器应能根据SCD文件或CID文件展示数据集变位所表示的动作信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.4 | 采集单元 | 1、模拟产生GOOSE报文，检查装置是否能够进行实时报文解析，是否能够根据SCD文件或CID文件解析的开关量状态和展示变位表示的动作信息。 2、模拟GOOSE报文重启、变位、丢帧、StNum跳变、SqNum跳变等情况，逐项检查分析结果是否正确。
32 |  | 通信过程分析 | 采集单元应能根据监控到的报文对报文通信过程进行分析： a) 采集单元应能监视过程层、站控层网络（包括SV、GOOSE节点）报文流量、帧速、通信中断、通信恢复等； b) 采集单元应能实时监视网络中节点的增加和删除、报文流量、帧速、通信状态等，给出预警信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.6 | 采集单元 | 检查采集单元是否能够监视GOOSE和MMS网络中的通信中断和恢复
33 |  | IED通信状态告警 | 采集单元应能对所有IED的通信状态进行诊断，当固定时间内没有收到任何报文，则判定为IED通信超时（中断）告警。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.7 | 采集单元 | 模拟IED出现中断/恢复情况，检查装置判定结果是否正确
34 |  | 网络流量统计功能检验 | 网络流量统计功能应满足以下要求： a) 采集单元应能分别统计GOOSE、MMS和SV报文的流量； b) 采集单元应能按照源MAC地址或目的MAC地址统计报文流量； c) 采集单元应能按照源IP地址或目的IP地址统计报文流量。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.8 | 采集单元 | 模拟产生GOOSE、MMS和SV流量，检查统计结果是否正确
35 |  | 网络流量异常告警功能检验 | 网络流量异常告警功能应满足以下要求： a) 采集单元应能监测GOOSE、SV网络中的报文流量异常的情况；流量异常的报文速率阈值可设置：对于SV网络报文流量异常阈值为正常负荷的1.1倍，GOOSE网络报文流量异常阈值可设置； b) 采集单元应能监测网络风暴；在网络中存在风暴时，采集单元应能识别、记录分析并告警。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.9 | 采集单元 | 1、检查是否能够监测GOOSE报文流量异常 2、检查GOOSE网络报文流量阈值是否可以设置 3、检查是否能够监测网络风暴
36 | 采集单元数据管理功能检验 |  | 暂态记录数据、稳态录波数据的存储介质应独立配置，异常报文记录数据、连续报文记录数据应分区存储，异常报文记录数据不应影响暂态录波数据记录。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.8.1 | 采集单元 | 检查数据存储介质和数据分区情况是否满足要求 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 采集单元的数据记录时间以报文的第一个比特的到达时间为准，应能根据数据接入方式（点对点、组网）自动或人工干预方法追溯数据的产生时间。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.8.3 | 采集单元 | 整分触发Goose信号变位，检查装置记录的数据时间是否正确
37 | 网络性能检验 |  | 采集单元接入100Mbps网络负荷时，装置性能不应受影响，要求装置运行正常，且性能满足指标要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.3.1 | 采集单元 | 向装置施加100Mbps网络报文，持续2min，检查装置记录的网络报文 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 当网络报文负荷突增≤50Mbps，持续时间不超过30min时，应不影响采集单元的存储记录和报文解析功能。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.3.2 | 采集单元 | 模拟网络报文突增50Mbps，同时模拟各类报文异常，持续时间30min，检查装置的记录结果和报文分析结果是否正确
|  |  | 采集单元单个记录文件的召唤平均响应速度应≥20Mbps。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.3.3 | 采集单元 | 从采集单元召唤单个记录文件，检查传输速率是否满足要求
38 | 连续记录报文功能检查 |  | 装置的连续记录报文功能应满足以下要求： a) 连续记录时间：在平均流量不大于200Mbps情况下（其中非SV报文所占比例不应大于10%），SV报文≥3天，非SV报文≥7天； b) 记录报文的分辨率：≤1μs； c) 文件输出格式：应满足NB/T 42015-2013 附录A的要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.2 | 采集单元 | 向被测设备发送不大于20Mbps的非SV报文，装置连续记录7天，查看装置记录的连续报文文件。 | 一般项 | 装置未能完整记录7天报文数据，每少一天扣5分。 | 5
| 稳态记录功能检查 |  | 装置的稳态录波功能应满足如下要求： a) 采样率不低于2000Hz； b) 记录时间不少于7天。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.3 | 采集单元 | 装置连续上电测试≥7天，查看装置记录的稳态录波文件。 | 一般项 | 装置未能完整记录7天稳态录波数据，每少一天扣5分。 | 5
39 | 报文召唤功能检验 | 报文召唤功能检验 | 管理单元应具备手动、周期和主动召唤报文列表的功能，当检测到GOOSE报文跳闸信号变位时，应主动召唤对应报文。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.7.4 | 管理单元 | 模拟GOOSE报文中的跳闸信号变位，检查管理单元是否能够主动召唤对应的报文 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
40 | 信息存储检验 |  | 管理单元应采用数据库存储保护装置及采集单元信息，并实现灵活、方便、快速地数据查询和报表输出功能，以便相关人员进行各种数据统计和查询，制作各种报表。数据库应基于商业数据库建立，并满足接口标准、高效、界面友好、可靠性高、开放性好、易于扩展的要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.8.1 | 管理单元 | 检查管理单元应具备报表输出功能，记录管理单元的商业数据库类型，验证报表输出的内容与记录应一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 管理单元应能通过软件实现就地的实时及历史数据查询，并具备导出历史信息和录波文件的功能。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.8.2 | 管理单元 | 检查并记录管理单元及其软件的实时查询和历史数据查询的组合条件。
|  |  | 管理单元配有网络存储器的情况下，管理单元需将网络存储器容量纳入管理单元容量管理范畴，网络存储器的通信状态需上送主站。网络存储器故障或异常，不应影响管理单元的正常运行。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.8.5 | 管理单元 | 在配置网络存储器的情况下，模拟网络存储器通信状态发生变化，检查装置上送的网存状态是否正确，模拟网络存储器故障或异常，检查管理单元功能是否受到影响
41 | 主站通讯检验 |  | 负责管理单元与主站通信的每个以太网口只允许设定一个IP地址。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.9.2 | 管理单元 | 检查管理单元与主站通信的每个以太网口的IP地址数量，在管理单元的每个以太网口设置单个IP地址，并通过设置的IP地址与多个主站进行通信，查看设置及通信情况。 | 一般项 |  | 5
|  |  | 管理单元可以同时连接的主站数量应不少于5个，并能满足不同调度机构的信息定制及安全防护要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.9.3 | 管理单元 | 验证管理单元可同时转发主站数不小于5个。
|  |  | 管理单元向主站端传送保护信息时，应保留保护报文的原始时标，报文的语义不得丢失，支持断点续传功能和多路数据转发功能。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.9.4 | 管理单元 | 模拟保护装置发送特定时标的MMS报文，检查主站是否能够收到相同时标的MMS报文
|  |  | 管理单元配置发生变化时，管理单元应主动上送配置变化事件至主站。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.9.5 | 管理单元 | 修改管理单元的配置信息，检查主站是否收到配置变化信号
|  |  | 管理单元宜支持主站对保护装置与采集单元的定值文件、档案文件、告警文件和CID文件的召唤。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.9.6 | 管理单元 | 检查主站是否能够召唤到保护装置和采集单元的相关文件 1、保护装置定值文件 2、保护装置档案文件 3、保护装置动态告警文件 4、保护装置静态告警文件 5、保护装置状态文件 6、保护装置CID文件 7、采集单元定值文件 8、采集单元档案文件 9、采集单元状态文件 10、采集单元告警文件 11、采集单元CID文件
42 | 通讯状态活跃监测及通信服务告警 |  | 应能记录与保护装置、采集单元的通信活跃时间（最后一次通信时间），并上送主站。通信活跃时间更新闭锁时间宜为1分钟。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.14.1 | 管理单元 | 1、检查主站是否能够收到保护装置的通信活跃时间 2、检查主站是否能够收到采集单元的通信活跃时间 断开保护装置和采集单元的通信网线，检查主站是否能够收到对应的通信服务告警 1）保护装置通信服务告警 2）采集单元通信服务告警 | 一般项 |  | 5
|  |  | 当接收到保护装置、采集单元否定应答或响应超时，应向主站上送通信服务告警。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.14.2 | 管理单元
|  |  | 管理单元上送的保护装置、采集单元通讯状态活跃监测及通信服务告警建模在SDDI中。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.14.3 | 管理单元
43 | 保护装置信息采集功能检验 | 装置参数采集 | 在继电保护装置支持的情况下，智能运维管理模块应能够从装置正确取得各类运行信息，并实现信息的分类存储、检索，信息类别如下： a) 装置参数，包括软件版本、校验码、程序时间、IP地址等； b) 保护装置定值区号（含运行定值区号和编缉定值区号）及各区定值； c) 保护装置软压板； d) 保护装置采集的模拟量； e) 保护装置开关量状态； f) 保护装置出口动作信息； g) 保护装置启动和复归信息； h) 故障量，包括故障相别、故障测距、故障相电流、差动电流、零序电流、故障相电压、接地阻抗、相间阻抗等； i) 保护装置的告警信息； j) 在保护装置支持的情况下，应能召唤中间节点文件； k) 定值文件、档案文件、告警文件； l) 保护装置的其他信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 从管理单元界面查看和验证以下信息是否与保护装置实际值相符： 1、软件版本 2、校验码 3、程序时间 4、IP地址 | 一般项 |  | 5
|  | 定值采集 |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 从管理单元界面查看和验证以下信息是否与保护装置实际值相符： 1、保护装置定值区号（含运行定值区号和编缉定值区号） 2、各区定值
|  | 模拟量、开关量采集 |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 从管理单元界面查看和验证以下信息是否与保护装置实际值相符： 1、模拟量 2、开关量
|  | 保护动作信息采集 |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 施加故障量使保护装置动作，从管理单元界面查看和验证以下信息是否与保护装置实际值相符： 1、保护装置出口动作信息； 2、保护装置启动和复归信息； 3、 故障量，包括故障相别、故障测距、故障相电流、差动电流、零序电流、故障相电压、接地阻抗、相间阻抗等；
|  | 开入变位及异常告警信息采集 |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 从管理单元界面查看和验证以下信息是否与保护装置实际值相符： 保护装置的异常告警信息。
|  | 保护信息文件采集 |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 从管理单元界面查看和验证上述文件是否与保护装置上文件相符： 1、保护装置定值文件 2、保护装置档案文件 3、保护装置动态告警文件 4、保护装置静态告警文件 5、保护装置状态文件 6、保护装置CID文件 7、保护装置中间节点文件
|  | 保护信息分类、存储和检索功能检验 |  | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 检查并记录管理单元的实时查询和历史数据查询的组合条件，如根据装置和时间范围进行查询；
|  | 保护信息数据源选择 | 主站召唤保护装置的装置参数、定值区号、各区定值、软压板、模拟量、开关量、录波文件、历史信息时，若在主站端选择从装置召唤，则智能运维管理模块应立即召唤保护装置的相应信息、上送主站，不以本地数据库中已存数据响应。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.3 | 管理单元 | 在保护装置本地修改软压板、模拟量、开关量等，然后在主站查看保护装置的软压板、模拟量、开关量是否与保护装置本地信息一致 1、装置参数 2、定值区号 3、定值 4、软压板
|  |  | 在保护装置支持的前提下，主站可通过管理单元直接召唤保护装置中的历史信息（包括动作事件、告警信息）和故障录波，并执行同6.2.3.6.2的录波召唤策略。如保护装置不支持按时间段召唤录波列表或不支持区分故障录波和启动录波，则保护装置的所有录波均需保存在管理单元。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.8 | 管理单元 | 退出管理单元自动召唤录波功能，施加扰动使保护装置起动生成新的_S录波。 1、管理单元本地无此录波 2、主站选择直接从保护装置召唤，检查主站是否能够召唤到录波文件 3、主站召唤完成后，查看管理单元存在此录波
|  |  | 管理单元召唤源选择功能应满足以下要求： a） 管理单元应支持主站下发命令中的召唤源选择，即可以选择从管理单元召唤对应文件列表（文件）或通过管理单元从装置或采集单元召唤对应文件列表（文件）； b） 对召唤服务的扩展遵循Q/CSG 1204014-2016第7.7.3节的要求； c） 对于直接从装置或采集单元召唤的文件，如在管理单元本地已有保存，则不应覆盖本地保存的文件，直接上送主站；如在管理单元本地没有，召唤后应在管理单元本地存储，并上送主站。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.8.3 | 管理单元
44 | 保护定值初始化 | 保护定值初始化 | 保护定值的初始化方式可供用户选择，并支持以下两种方式： a) 以上一次召唤的定值作为基准； b) 以在智能运维管理模块中输入的装置定值作为基准。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.4 | 管理单元 | 1）修改某一保护定值，并由管理单元进行召唤，随后在管理单元选择保护定值初始化方式为“以上一次召唤的定值作为基准”，检查该项定值的基准值是否为上一次召唤的定值。 2）在管理单元选择保护定值初始化方式为“以输入的定值作为基准”并输入某项定值，检查该项定值的基准值是否为修改的值。 | 一般项 |  | 5
45 | 定值校核功能检验 | 定值校核功能检验 | 应具备定值自动召唤（召唤周期可由用户设定）及定值核对功能，当发现当前区保护定值与基准定值不对应时，应向主站发送定值不对应事件。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.5 | 管理单元 | 1）设定定值自动召唤周期为最小，在管理单元初始化装置定值并确认一致后，在装置本地修改装置定值； 2）当管理单元开始自动召唤后，检查管理单元是否向主站发送定值不对应事件。 | 一般项 |  | 5
46 | 通信状态监视功能检验 | 通信状态监视功能检验 | 应能监视与保护装置的通信状态，并对通讯异常记录进行存储。通信状态改变时，应向主站发送相应事件。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.6 | 管理单元 | 1）分别断开和恢复管理单元与保护装置的通信； 2）在通信状态改变时，检查管理单元是否向主站发送相应事件。 | 一般项 |  | 5
47 | 保护装置置检修态功能检验 | 保护装置置检修态功能检验 | 应具备对保护装置及管理单元自身进行“置检修态”操作的功能，并满足以下要求： a) 运行状态改变应主动上送主站系统； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.7 | 管理单元 | 1、保护检修投入，是否将保护检修投入相关信号上送主站 2、管理单元检修投入，是否将自身检修投入相关信号上送主站 | 一般项 |  | 5
|  |  | b) 保护装置或管理单元检修状态下，管理单元应在软件界面上进行标识； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.7 | 管理单元 | 1、保护检修投入，界面是否有检修标识 2、管理单元检修投入，界面是否有检修标识
|  |  | c) 置检修时，不影响管理单元对保护的通信； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.7 | 管理单元 | 1、保护检修投入，管理单元检修不投入，通信是否正常 2、保护检修不投入，管理单元检修投入，通信是否正常 3、保护检修投入，管理单元检修投入，通信是否正常
|  |  | d) 检修状态下生成的信息为检修状态信息，保存在管理单元历史数据库，并带有检修品质向主站转发； 具体要求明确如下： 一，管理单元支持对管理单元自身、单个保护装置、间隔、全站保护置检修； 二，管理单元检修、保护装置检修（实际检修压板或者管理单元对保护置的虚拟检修），上送管理单元信息和保护装置置检修； 三，管理单元没置检修，保护装置置检修，上送信息管理单元不置检修，保护信息置检修； 四，保护装置没置检修，管理单元置检修，上送保护装置信息不置检修，管理单元信息置检修。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.7 | 管理单元 | 分别模拟以下检修场景，检查管理单元置检修的方式是否与要求一致： 1、保护检修压板投入、管理单元置自身检修 2、保护检修压板投入、管理单元不检修 3、管理单元置保护检修、管理单元置自身检修 4、管理单元置保护检修、管理单元不检修 5、保护不检修，管理单元置自身检修 6、保护不检修，管理单元不检修
|  |  | e) 在管理单元或保护装置由检修态恢复到运行态后，管理单元不应重复上送其检修状态下生成的信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.7 | 管理单元 | 1、保护检修投入，随后恢复，主站是否收到检修时生成的信息 2、管理单元检修投入，随后恢复，主站是否收到检修时生成的信息
48 | 数据采集功能检验 |  | 管理单元能够从采集单元正确取得如下信息： a) 采集单元定值； b) 录波简报，在采集单元支持的情况下，录波简报应包括时间信息、故障类型、故障设备、测距结果、故障前后的电流、电压最大值、最小值，开关变位情况等； c) 录波文件列表，录波文件列表应包含一段时间内的录波文件名称的列表； d) 录波文件； e) 报文列表及报文。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.7.1 | 管理单元 | 1.采集单元定值采集 检查管理单元记录的定值是否与采集单元上一致。 2.录波简报采集 检查管理单元记录的采集单元录波简报是否与采集单元上一致。 3.文件列表信息采集 录波文件列表信息应包含一段时间内的录波文件名称的列表。包括向采集单元召唤的暂态录波文件和分通道录波文件。 检查管理单元是否能够按主站选择的时间段上送此时间段内的暂态录波文件列表信息给主站。 4.录波文件及报文采集 检查管理单元是否能够从采集单元召唤暂态录波文件和分通道录波文件以及报文。 管理单元从采集单元获得录波文件列表，根据6.2.3.6.2的录波召唤策略召唤录波文件。 | 一般项 |  | 5
49 | 通信状态监视功能检验 | 通信状态监视功能检验 | 管理单元应能监视管理单元与采集单元的通信状态，并对通信异常记录进行存储。通信状态改变时，应向主站发送告警信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.7.2 | 管理单元 | 1）分别断开和恢复管理单元与采集单元的通信； 2）在通信状态改变时，检查管理单元是否向主站发送相应事件。 | 一般项 |  | 5
50 | 自恢复功能检验 | 自恢复功能检验 | 智能录波器应设有自复位电路，在正常情况下，不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成宕机时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出告警信息，且不应误动作。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.2 | 采集单元 | 结束系统关键进程，观察系统是否能够自动重启相关进程恢复正常工作；结束系统硬件看门狗程序，观察系统是否能够自动重启，重启后是否能够自动恢复正常工作 | 一般项 |  | 5
51 | 双机配置检查 | 双机配置检查 | 220kV及以上变电站的管理单元宜配置双机。双机配置的管理单元可采用热备工作方式或双主工作方式，推荐采用热备工作方式： a) 热备工作方式下，管理单元双机中仅一台机与保护装置、采集单元等装置通信，当主机异常时，自动切换到备用机。管理单元双机应有完善的主备判断机制，当主机正常运行时，备机拒绝主站的TCP连接； b) 双主工作方式下，管理单元的双机同时与保护装置、采集单元等通信。管理单元双机均应支持与主站进行通信。对于由管理单元主动发起控制方向命令的应用功能（定值自动召唤与核对、主动召唤录波、网分文件等功能），可只在其中一套管理单元投入。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 5.2.1.2 | 管理单元 | 1）将管理单元配置为双机热备模式，检查双机中是否仅有主机与保护装置、采集单元等装置通信； 2）模拟主机异常，检查是否自动切换到备用机。 3）主机正常运行时，检查备机是否拒绝主站的TCP连接。 4) 将管理单元配置为双主工作方式，检查管理单元双机是否能同时与保护装置、采集单元等通信，管理单元双机是否能同时支持与主站进行通信。 5）检查并记录对于由管理单元主动发起控制方向命令的应用功能（定值自动召唤与核对、主动召唤录波、网分文件等功能）是否为在主机投入、在备机投入或同时投入。 | 一般项 |  | 5
52 | 召唤录波功能检查 | 召唤录波功能检查 | 保护装置、采集单元应能对以下录波性质对文件进行标记： 1) 保护装置：故障录波（“F”）、检修录波（“M”）、启动录波（“S”）； 2) 采集单元：故障录波（“F”）、手动录波（“H”）、启动录波（“S”）； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.8.1 a) | 采集单元 | 模拟系统中发生各种故障和扰动，并在就地和远方手动启动录波，检查采集单元暂态录波文件名中的录波性质标记。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 管理单元召唤录波文件的优先级为：保护装置故障录波（“F”）＞采集单元故障录波（“F”）＞保护装置检修录波（“M”）＞采集单元手动录波（“H”）＞保护装置启动录波（“S”）＞采集单元启动录波（“S”）。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.8.1 b) | 管理单元 | 退出管理单元自动召唤录波功能，部分保护装置置检修，其他保护装置不检修的情况下，模拟系统中连续发生各种故障和扰动，并在就地和远方手动启动录波，然后同时召唤期间内所有录波，检查管理单元是否按标准要求的优先级顺序召唤录波。 多线程同时召唤录波时，不强制要求装置间优先级排序，但要求能通过压力测试，不能出现卡死、召唤失败等异常情况。 | 一般项 |  | 5
|  |  | 为了区分断路器跳合后产生的录波文件，通过扩展录波文件名的录波性质标识B表示断路器变位录波，如下表所示。 | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行） | 3.1 | 采集单元 | 模拟手动合/分断路器，检查采集单元形成的录波文件中录波性质标识是否为B。 | 一般项 |  | 5
|  |  | 智能录波器采集单元判断断路器位置变化，且无保护动作跳闸，涉及手合、手跳、偷跳，断路器变位启动生成的录波确定为断路器变位录波，录波文件名的录波性质标识为“_B”。 采集单元断路器变位录波目录和故障录波、启动录波等录波为同一目录“/COMTRADE/”，通过发送录波完成信号RcdMade通知智能录波器管理单元及主站。 | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行） | 3.2 | 采集单元 | 模拟手动合/分断路器，检查采集单元形成的录波性质为B的录波文件是否保存在“/COMTRADE/”，以及是否发送录波完成信号RcdMade通知智能录波器管理单元及主站。 | 一般项 |  | 5
|  |  | 智能录波器管理单元应采用优先级响应召唤录波，增加采集单元断路器变位录波后的优先级如下所示。 保护装置故障录波（“F”）＞采集单元故障录波（“F”）＞采集单元断路器变位录波（“B”）＞保护装置检修录波（“M”）＞采集单元手动录波（“H”）＞保护装置启动录波（“S”）＞采集单元启动录波（“S”）。 自动召唤功能应满足以下要求： a) 保护装置新生成保护装置故障录波文件（“F”）时，应自动召唤； b) 应具备自动召唤采集单元故障录波（“F”）、采集单元断路器变位录波（“B”）、保护装置检修录波（“M”）、保护装置启动录波（“S”）功能，该功能可投退（默认为投入），当投入时自动召唤； c) 对于其他性质的一般不采用自动召唤。 | 基于智能录波器的断路器变位录波设计方案（试行） | 3.3 | 管理单元 | 投入管理单元自动召唤录波功能，部分保护装置置检修，其他保护装置不检修的情况下，模拟系统中连续发生各种故障和扰动，并在就地和远方手动启动录波，以及手动合/分断路器，检查管理单元是否按标准要求的优先级顺序自动召唤录波，并检查录波文件是否在管理单元本地存储。 多线程同时召唤录波时，不强制要求装置间优先级排序，但要求能通过压力测试，不能出现卡死、召唤失败等异常情况。 | 一般项 |  | 5
|  |  | 管理单元召唤源选择功能应满足以下要求： a） 管理单元应支持主站下发命令中的召唤源选择，即可以选择从管理单元召唤对应文件列表（文件）或通过管理单元从保护装置或采集单元召唤对应文件列表（文件）； b） 对召唤服务的扩展遵循Q/CSG 1204014-2016第7.7.3节的要求； c） 对于直接从保护装置或采集单元召唤的文件，如在管理单元本地已有保存，则不应覆盖本地保存的文件，直接上送主站；如在管理单元本地未保存，召唤后应在管理单元本地存储，并上送主站。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.8.3 | 管理单元 | 通过主站（或仿真客户端）向管理单元发出召唤文件列表和文件命令，召唤命令包括： 从管理单元召唤文件； 从采集单元召唤已在管理单元保存的文件； 从采集单元召唤未在管理单元保存的文件； 从保护装置召唤已在管理单元保存的文件； 从保护装置召唤未在管理单元保存的文件。 检查管理单元是否按标准要求进行文件的召唤和保存。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 保护装置、故障录波不能根据启动性质对录波文件进行标记时，管理单元应具备故障触发下的实时召唤，对于103装置，子站一旦收到装置上送的录波简报，管理单元应根据录波简报召唤装置对应的新生成录波文件 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.1.12.3 | 管理单元 | 触发电网故障使保护装置生成录波文件，检查管理单元在收到装置的录波简报后能否根据录波简报召唤装置对应的新生成的录波文件 | 一般项 | 子站问题造成的主站录波召唤失败的，扣20分。 | 20
|  |  | 管理单元应具备定期轮巡录波召唤功能，子站定期轮巡装置录波列表，一旦发现有新的装置故障录波文件，即依次进行补召。装置定期轮巡周期根据需要可进行设定。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.1.12.5 | 管理单元 | 使用61850模拟保护装置产生录波文件而不上送录波简报，检查管理单元能否根据定期巡检周期补召相应录波文件 | 一般项 | 无定期轮巡功能的，扣20分；轮巡周期不能设定的，扣10分。 | 10/20
|  |  | 召唤等待延时30s，下发召唤命令后30s装置无回应即认为此次召唤失败；召唤失败后，子站应将失败文件移至列表最后，依次召唤下一个新增文件，文件召唤间隙宜不长于5s。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.1.12.6 | 管理单元 | 1）使用61850模拟保护装置连续生成录波文件，当管理单元开始召唤录波文件后从模拟保护装置中删除一个未被召唤的录波文件，使用网络报文记录仪检查管理单元在召唤失败后是否依次召唤下一个文件，并在所有文件召唤结束后再次召唤失败的文件。 2）触发电网故障使保护装置连续生成多个录波文件，使用网络报文记录仪检查检查管理单元召唤多个录波文件的间隙 | 一般项 | 召唤等待延时不足30秒的，扣5分；召唤失败后未将文件移至列表最后依次召唤下一录波文件的，扣10分； | 5/10
|  |  | 管理单元应具备录波文件自动重召机制。故障触发下的实时召唤，子站召唤失败时，可自动重召。每个轮巡周期内，对召唤失败的录波文件自动重召不大于3次。装置录波文件的重召累计次数应可由用户设定。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.1.12.7 | 管理单元 | 使用61850模拟保护装置连续生成录波文件，当管理单元开始召唤录波文件后从模拟保护装置中删除一个未被召唤的录波文件，使用网络报文记录仪检查管理单元在所有文件召唤完成后是否自动重召3次录波文件，并在3次失败后按照重召累计次数继续尝试召唤录波文件。 | 一般项 | 故障触发条件下子站召唤录波文件失败时不自动重召的，扣10分；故障触发条件下子站召唤录波文件失败时不重召次数不为3次的，扣5分；子站在每个轮巡周期内召唤失败的录波文件不为3次的，扣5分； | 5/10
|  |  | 管理单元对按规定次数重复召唤后仍失败的录波文件，子站当地将录波对应的装置名称、录波时间、录波文件名（可为空）、录波文件大小（可为空）写入子站运行日志文件。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.1.12.8 | 管理单元 | 检查管理单元是否对按规定次数重复召唤后仍失败的文件写入子站运行日志，并通过主站进行召唤 | 一般项 | 子站未将按规定次数召唤失败的录波文件信息写入日志的，扣10分；日志中录波文件信息不全的扣5分 | 5/10
|  |  | 对于103规约通信的保护，子站应支持根据电网故障序号、时间等信息对同一次故障的分段录波进行合并，只向主站上送一条录波简报。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.1.12.9 | 管理单元 | 模拟103规约通信的保护触发分段录波，检查管理单元能否根据电网故障序号、时间等信息对同一次故障的分段录波进行合并，只向主站上送一条录波简报。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 谐波周期录波文件、谐波监视文件和谐波事件录波文件可由主站召唤上送,对应映射目录定义按附件5要求执行，其中谐波监视文件由故障录波装置定时生成，主/子站周期召唤；谐波事件录波文件，主/子站可根据“谐波异常录波状态”变化情况，查询对应目录或者直接召唤对应目录，检查是否存在谐波异常录波、并召唤对应文件。预留谐波周期录波文远传功能，根据主站需要手动召唤上送。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 1.2 2） | 管理单元 | 在谐波监视分析模块功能检验后，检查管理单元是否能够查询对应目录或者直接召唤对应目录，检查是否存在谐波异常录波、并召唤对应文件。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 对于谐波监视文件、谐波事件录波文件和谐波周期录波文件，子站接受主站下发的召唤命令，并按照对应映射目录定义按附件6从录波器装置召唤后转发给主站。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 2.2 | 管理单元 | 在谐波监视分析模块功能检验后，检查管理单元能否接受主站下发的召唤命令，并按照对应映射目录定义按附件6从录波器装置召唤后转发给主站。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
53 | 远方控制功能检验 | 远方控制功能检验 | 在继电保护装置支持的前提下，管理单元应能够按照《继电保护远方操作技术要求（试行）》的要求，通过DL/T 860协议正确响应保信主站对继电保护装置的如下操作： a) 远方读取和修改任意区保护定值； b) 远方切换定值区； c) 远方投退软压板； d) 远方复归装置。 e) 未许可开展远方控制的管理单元需将远方控制功能可靠闭锁。 f) 管理单元的所有远方控制操作和功能投退记录均要有详细的日志记录，该部分日志记录在管理单元退运前不得删除。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.7 | 管理单元 | 1）按照NB/T 42088-2016中5.2.8的要求进行远方修改定值、远方切换定值区和远方投退软压板测试。 2）从主站下发装置复归命令，检查子站能否正确转发该命令使装置复归。 3）检查管理单元是否具备远方控制功能闭锁功能，投入管理单元远方控制闭锁功能，检查对应远方操作功能是否有效。 4）检查子站是否对所有远方控制操作和功能投退记录有详细的日志记录，且无删除日志的操作界面和功能。 | 关键项
|  |  | 管理单元应支持向主站转发继电保护装置软压板状态及相关确认信号、定值区号等信息。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.8 | 管理单元 | 按照NB/T 42088-2016中5.2.8的要求进行测试。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 主站保信模块以定值服务的方式修改继电保护装置任意定值区的定值内容，由管理单元实现数据信息的传递和通信模型的映射： a）支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容。 b）应能支持修改非运行定值区或运行定值预备区（31区）的定值，将运行定值预备区的定值内容投入实际运行。远方修改定值流程应符合《继电保护远方操作技术要求（试行）》 召唤、修改定值的控制流程 | 继电保护控制型子站技术要求 南方电网继电保护远方操作技术要求（试行） | 5.2.3.5.9 | 管理单元 | 1）按照NB/T 42088-2016中5.2.8的要求进行测试。 2）远方修改非运行区定值，检查应修改成功。 3）主站人工下发修改运行定值区命令时，保护装置应拒绝响应。 4）远方修改非运行定值区及运行定值区的全部定值为最小值、最大值及在当前定值基础上增加/减小1倍最小步长，检查修改定值成功。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 管理单元支持SCD文件的解析与上送功能，支持调阅保护装置的CID文件功能。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.11 | 管理单元 | 从主站下发调阅保护装置CID文件的命令，检查管理单元及保护装置能否正确响应 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | 管理单元处于某一设备遥控对象被选择状态、远方切换定值区或远方修改定值操作指令未完成状态，均拒绝其它客户端的远方操作指令。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.12 | 管理单元 | 使用主站1分别下发远方切换定值区或远方修改定值操作指令使操作处于未完成状态，此时使用主站2下发远方操作命令，检查管理单元是否拒绝主站2的控制指令。 | 一般项 | 子站未按规定允许唯一主站操作单一保护装置的，扣10分； | 10
|  |  | 任一时刻，单一保护装置仅允许唯一主站具备远方控制的操作权限。远方修改定值操作，在继电保护装置编辑区定值被修改后180s内，子站未收到主站执行确认或者取消命令时应自动释放远方控制操作权限。子站超过180s未收到主站的定值写操作时将收回其编辑定值区权限。占用保护装置编辑定值区的主站执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），子站将收回该主站对编辑定值区的权限。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.13 | 管理单元 | 1）主站下发定值修改命令，在选择编辑区、写入编辑区定值后不进行操作，等待180s后下发确认修改命令，检查管理单元及保护装置响应是否正确。 2）主站下发定值修改命令，在修改完成后再次下发写编辑区定值命令，检查管理单元响应及保护装置是否正确。 | 一般项 | 子站未按规定允许唯一主站操作单一保护装置的，扣10分；远方修改定值超时时间不满足180s的，扣10分；远方修改定值超时时间超过190s未收回主站编辑定值区权限的，扣10分；主站操作结束后子站未收回主站编辑定值区权限的，扣10分 | 10
|  |  | 当主站执行完对31区定值修改操作后，继续保留主站对31区定值的操作权限，等主站执行完切31区到运行区命令后或超过30min，自动释放31区的操作权限。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.14 | 管理单元 | 1）使用主站1执行完对31区定值修改操作后，不进行切换31区操作，此时使用主站2尝试修改31区定值，检查子站响应是否正确。使用主站1完成31区切换，再次尝试使用主站2修改31区定值，检查子站响应是否正确。 2）使用主站1执行完对31区定值修改操作后，不进行切换31区操作，等待30分钟后，使用主站2尝试修改31区定值，检查子站响应是否正确。 | 关键项
|  |  | 变电站内不允许采用同时全站复归模式，应采用单装置复归模式。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.15 | 管理单元 | 检查管理单元是否存在全站复归按钮或功能 | 一般项 | 子站具备全站复归模式的，扣10分 | 10
|  |  | 管理单元应具备继电保护装置远方操作的事项记录功能。操作记录针对控制操作，是强制生成、操作用户无法更改的电子操作记录，至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.16 | 管理单元 | 检查管理单元的事项记录功能是否满足要求，操作用户是否无法更改 | 一般项 | 子站无远方操作事项记录或事项记录可更改的，扣10分；操作记录缺少必要信息的，每缺少一处扣5分。 | 5/10
|  |  | 管理单元应能将主站下发的相关远方操作指令正确、完整的转发至被控继电保护装置，远方操作应以执行或者取消作为整个操作的结束。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.17 | 管理单元 | 按照NB/T 42088-2016中5.2.8的要求进行测试。同时使用网络分析仪对测试过程进行记录，检查管理单元是否正确转发主站控制命令 | 关键项
|  |  | 管理单元应能通过解析保护装置ICD文件的定值文件相关建模信息，自动识别可远方修改定值的保护装置与不可远方修改定值的保护装置，并用明显标记在主界面及保护装置分界面进行区分。对不可远方修改定值的保护装置，管理单元应自动闭锁远方修改定值命令。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.18 | 管理单元 | 检查管理单元界面是否能够对可远方修改定值的保护装置与不可远方修改定值的保护装置进行标记。尝试对不可远方修改定值的保护装置进行远方操作，检查管理单元是否能自动闭锁远方修改定值命令。 | 一般项 | 子站未识别出可控与不可控保护装置的，扣10分；未在主界面或保护装置分界面使用明显标记的，扣5分；对不可远方修改定值的保护装置，子站未闭锁远方修改定值命令的，扣10分 | 5/10
|  |  | 为确保远方操作流程可控、功能可靠，要求管理单元对远方操作控制命令的转发满足以下原则： a) 不允许改变控制命令原义； b) 不允许改变控制命令顺序； c) 除规约限制或《继电保护远方操作技术要求（试行）》明确允许的转换规则之外，不允许拆解、合并多个控制命令； d) 除规约限制或《继电保护远方操作技术要求（试行）》明确允许的转换规则之外，不允许通过异步执行（缓存多步命令）方式屏蔽主站与继电保护装置的交互。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 5.2.3.5.19 | 管理单元 | 按照NB/T 42088-2016中5.2.8的要求进行测试。同时使用网络分析仪对测试过程进行记录，检查管理单元是否正确转发主站控制命令，是否有改变、拆解或异步的情况。 | 关键项
54 | 事件记录功能检查 |  | 应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如装置动作元件、定值修改、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.4.2 | 管理单元 | 检查管理单元是否按时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣10分。 | 10
55 | 二次系统可视化功能检查 | 二次虚回路在线监视功能检查 （信息显示） | a) 应以图形方式完整展示变电站内所有二次虚回路的构成、逻辑和状态； b) 应用箭头明确显示虚端子的发布和订阅方向； c) 应支持以选定的保护设备为中心，显示该设备发布和订阅的虚端子连接情况，宜显示模拟量信息，二次虚回路图形化展示方式参见附录A图A.2； d) 二次虚回路的连接可视化中装置命名可在IED名称与调度命名间灵活切换，IED名称与调度命名映射文件定义参见附录D； e) 二次虚回路的可视化宜包含采样回路、跳闸回路、合闸回路、失灵启动回路、联闭锁回路、相应软压板状态及回路功能描述等； i) 应按照层级关系对智能变电站全站虚回路进行展示，包括各间隔、各IED设备； k) 基于采集过程层数据信息，应能实时显示二次虚回路的开关量，宜支持显示模拟量数值。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.1 | 管理单元 | 检查装置二次虚回路在线监视界面，检查是否满足以下要求： a) 图形化完整展示变电站内所有二次虚回路的构成、逻辑和状态； b) 以箭头明确显示虚端子的发布和订阅方向； c) 以选定的保护设备为中心，显示该设备发布和订阅的虚端子连接情况，展示方式参见附录A图A.2； d) 二次虚回路的连接可视化中装置命名可在IED名称与调度命名间灵活切换，检查生成的IED名称与调度命名映射文件格式是否符合附录D的要求； e) 记录界面中是否包含采样回路、跳闸回路、合闸回路、失灵启动回路、联闭锁回路、相应软压板状态及回路功能描述等，并检查如下回路是否关联相关软压板与回路功能描述： 1、跳闸回路 2、合闸回路 3、启动失灵回路 i) 应按照层级关系对智能变电站全站虚回路进行展示，包括各间隔、各IED设备； k) 基于采集过程层数据信息，应能实时显示二次虚回路的开关量（当值发生变化时，显示值应随之改变），宜支持显示模拟量数值。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 二次虚回路在线监视功能检查 （状态判断） | f) 二次虚回路的状态由二次虚回路的通信链路状态、二次虚回路的关联软压板工况和二次虚回路网络报文状态等几部分综合判断形成； j) 应能实现二次虚回路状态的在线监视，并能通过不同方式表示二次虚回路不同的状态； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.1 | 管理单元 | 分别模拟二次虚回路通信链路 连接/中断、二次虚回路关联软压板 投入/退出、二次虚回路网络报文状态 正常/异常 等，记录装置在各种情况下显示的二次虚回路状态及表现方式。 1、链路正常状态显示 2、链路中断状态显示 3、关联软压板退出状态显示 4、网络报文异常状态显示
|  | 过程层光纤回路在线监视功能检查 | a) 应以图形方式完整展示过程层光纤回路的连接状态，过程层光纤回路状态显示参见附录A图A.3； b) 应能在过程层光纤回路上查看所对应的虚链路及虚链路的状态； c) 应能查看虚链路所对应的物理光纤回路； d) 应能查看保护装置物理端口所对应的输入、输出虚链路及其状态； e) 应能根据保护装置、交换机等设备的光纤接口监测信息，以及链路异常告警信息进行过程层光纤回路故障定位。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.2 | 管理单元 | a) 入口：检查装置具有能可视化展示网络拓扑关系和故障异常定位的界面。 b)实验测试：模拟通信链路异常，检查受检装置是否能正确反映故障并定位。 c)展示情况：检查网络拓扑图上能展示光纤回路状态，当光纤回路发生故障时，能够根据网络链路物理拓扑关系，辅助定位故障点或故障区域，并给出提示信息。检查是否满足如下要求 1、网络拓扑关系展示 2、网络拓扑图展示光纤回路状态 d)故障定位： 检查受检装置能检测二次功能回路通断，实现异常告警，告警能定位到光缆、通信端口；能通过图形化的方式标识二次虚回路对应的故障位置。（如拔除过程层光纤，检查是否能够定位出故障位置、并给出提示信息） e)报告检查：诊断结果写入智能运维文件-二次运维可视化文件，文件格式参考附录N.2.3。
|  | 二次回路故障诊断定位功能检查 | a) 二次虚回路故障时，应能根据保护装置、交换机等设备的光纤接口监测信息，以及链路异常告警信息进行综合分析，根据二次虚回路所对应的过程层光纤回路，进行故障定位，并能通过图形化的方式标识二次虚回路对应的故障位置； b) 应具备可视化展示网络拓扑关系，在网络拓扑图上展示光纤回路状态，当光纤回路发生故障时，能够根据网络链路物理拓扑关系，辅助定位故障点或故障区域，给出提示信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.3 | 管理单元
|  | 二次设备状态监测功能检查 （在线监视） | a) 应能为运维人员提供灵活方便的人机交互手段，实现对测量信息、设备状态信息的实时监视； b) 应具备全站二次设备状态监视总览画面，监视全站二次设备的告警状态、动作状态、通信状态，并能实现二次设备状态监视预警； c) 在单台保护装置的状态监视界面上应能显示装置名称、生产厂家、装置版本等设备台账信息； d) 应能接收保护装置动作、告警信息、状态变位、监测信息、压板状态、定值区号、运行工况、装置面板指示灯等各种信息并能可视化在线监视； e) 应能通过饼图、棒图、曲线、仪表盘等多种可视化手段，实现二次设备状态监视预警的可视化展示； f）宜具备交换机端口通信状态、端口流量等信息的可视化展示； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.4.1 | 管理单元 | 检查装置监视测量信息、设备状态信息界面： a)检查是否具备全站二次设备状态监视总览画面，且总览画面是否包含告警状态、动作状态、通信状态。 b)检查是否具备二次设备状态监视预警，并通过饼图、棒图、曲线、仪表盘实现可视化展示 c)检查是否具备单台保护装置状态监视界面，并包含以下信息： 1、装置名称 2、生成厂家 3、装置版本 4、保护动作 5、告警信息 6、状态变位 7、监测信息 8、压板状态 9、定值区号 10、运行工况 11、装置面板灯 d）检查是否包含如下信息： 1、交换机端口通信状态展示 2、交换机端口流量信息展示
|  | 二次设备状态监测功能检查 （运行状态不对应监视） | 宜具备一、二次设备运行状态不对应监视功能，建立与一次运行状态相对应的二次状态及逻辑库，当实时采集的二次状态与二次状态逻辑库不一致时进行预警。具体一二次设备状态的定义可参考附录E。 1) 按不同的一次主接线方式，确定各种一次间隔的运行状态。包括：线路间隔状态、母线间隔状态、主变间隔状态、母联间隔状态； 2) 根据各类型间隔状态，定义该状态下开关、隔刀、地刀应处于的分合位置； 3) 根据各类型间隔状态，定义二次设备运行状态，含保护、合并单元、智能终端的对应状态； 4) 根据各类型间隔状态，定义二次设备运行状态下的二次压板状态集，包括功能软压板状态、SV输入软压板状态、GOOSE输入软压板状态、GOOSE输出软压板状态、智能终端出口硬压板状态、运行/检修硬压板状态、运行/接地硬压板状态； 5) 建立一次间隔运行状态、二次设备运行状态、二次压板状态的对应关系，存于数据库； 6) 在线获取开关、隔刀、地刀位置状态，自动确定一次设备状态，并根据对应关系，确定其对应的二次设备应处于的状态，以及其二次压板应处于的状态； 7) 在线获取二次压板状态，与数据库中保存的对应关系进行比对，状态不一致进行预警。智能终端跳闸出口硬压板，无法在线获取其状态，需人工确认。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 500kV一二次状态定义方案 | 6.2.2.4.1 g) | 管理单元 | 线路间隔：通过智能终端，模拟一次设备开关和刀闸位置，使一次设备分别处于运行、热备用、冷备用和检修状态，检查管理单元对于实际一次设备状态的判断是否正确
线路间隔：在一次设备处于不同状态时，修改保护装置的压板，使保护装置运行状态满足和不满足要求，检查管理单元是否进行预警
主变间隔：通过智能终端，模拟一次设备开关和刀闸位置，使一次设备分别处于运行、热备用、冷备用和检修状态，检查管理单元对于实际一次设备状态的判断是否正确
主变间隔：在一次设备处于不同状态时，修改保护装置的压板，使保护装置运行状态满足和不满足要求，检查管理单元是否进行预警
母线间隔：通过智能终端，模拟一次设备开关和刀闸位置，使一次设备分别处于运行、热备用、冷备用和检修状态，检查管理单元对于实际一次设备状态的判断是否正确
母线间隔：在一次设备处于不同状态时，修改保护装置的压板，使保护装置运行状态满足和不满足要求，检查管理单元是否进行预警
|  | 二次设备状态监测功能检查 （设备异常定位） | a) 应能根据装置异常告警等信息，进行装置故障定位； c) 异常、故障定位不确定时，应列出各可能异常的所有装置、回路信息，可支持自定义排序查找； d) 对于装置故障或异常宜给出处理建议。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.4.2 | 管理单元 | a) 分别模拟保护装置发出异常告警信息，检查是否可根据告警信息定位通信类、硬件类、软件类缺陷，并且缺陷可定位到板卡级或装置集。
|  | 遥测监视预警 | a) 应具备保护装置温度、装置电源电压、过程层端口发送/接收光强和光纤纵联通道光强监测信息的统计和历史数据查询功能，可根据同期数据比对、变化趋势、突变监测进行故障预警，预警值可现场设定； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.5 | 管理单元 | 装置温度遥测量检查 1、是否具备统计功能 2、是否具备历史查询功能 3、预警值是否可以现场设定 3、同期数据比对预警 4、变化趋势预警 5、突变监测预警
装置电源电压遥测量检查 1、是否具备统计功能 2、是否具备历史查询功能 3、预警值是否可以现场设定 3、同期数据比对预警 4、变化趋势预警 5、突变监测预警
过程层端口发送光强检查 1、是否具备统计功能 2、是否具备历史查询功能 3、预警值是否可以现场设定 3、同期数据比对预警 4、变化趋势预警 5、突变监测预警
过程层端口接收光强检查 1、是否具备统计功能 2、是否具备历史查询功能 3、预警值是否可以现场设定 3、同期数据比对预警 4、变化趋势预警 5、突变监测预警
光纤纵联通道光强检查 1、是否具备统计功能 2、是否具备历史查询功能 3、预警值是否可以现场设定 3、同期数据比对预警 4、变化趋势预警 5、突变监测预警
|  | 监视预警异常定位 | f) 监视预警的异常定位应至少到装置级、回路级。 |  |  |  | 当出现遥测监视预警时，检查异常定位是否到装置级、回路级
|  | 差流越限告警 | c) 应具备保护装置差流的越限告警和历史数据查询功能，并以图形方式展示，预警值根据现场进行设置； |  |  |  | 主变保护 1、检查是否可设置差流越限预警值 2、当差流越限时，检查是否能正确发出告警信号 3、检查是否可查询差流历史数据 4、检查是否可以图形方式展示越限告警和历史数据
线路保护 1、检查是否可设置差流越限预警值 2、当差流越限时，检查是否能正确发出告警信号 3、检查是否可查询差流历史数据 4、检查是否可以图形方式展示越限告警和历史数据
母线保护 1、检查是否可设置差流越限预警值 2、当差流越限时，检查是否能正确发出告警信号 3、检查是否可查询差流历史数据 4、检查是否可以图形方式展示越限告警和历史数据
|  | 稳态同源比对 | 严重需检修阈值：交流电流相对误差不大于5%或绝对误差不大于0.05IN为正常（当两者都大于才判异常）；交流电压2相对误差不大于5%或绝对误差不大于0.005UN为正常。 电流大于等于0.1In，电压大于等于0.01Un，相角的误差可设置为8°。 异常需关注阈值：交流电流相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.02IN（当两者都大于才判异常）；交流电压相对误差不大于2.5%或绝对误差不大于0.002UN为正常。 电流大于等于0.1In，电压大于等于0.01 Un，相角的误差可设置为3°。 当保护装置出现PT断线或CT断线报警时，管理单元不进行与断线通道相关的模拟量通道稳态同源比对判别。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 智能录波器智能巡视功能细化说明 |  | 管理单元 | 检查保护采样与采集单元采样的电压、电流通道的幅值和相位差异大于阈值时是否能够预警（比较对象为同一位置同一相别的电压和电流的幅值和相位） | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
56 | 智能运维功能检查 | 配置文件管控功能检查 | a) 应支持SCD可视化展示功能，支持以选择的装置为中心，展示该装置与其他装置的逻辑连接关系，宜显示该装置的报文接收端口号、APPID等信息； b) 应具备SCD一致性检查与模型合法性校验功能； c) 应具备SCL Schema检查，根据Schema检查SCL文件语法，Schema文件可变更。工具应按照DL/T 860和南方电网《变电站IEC61850工程通用应用模型》中的要求检测模型文件是否符合SCL语法，并显示检查校验结果，同时可定位到相应的问题文本； d) 应具备SCD版本管理功能，支持查询、监视SCD的所有版本； e) 应具备SCD版本比对和提示功能，应提供可视化技术展示SCD变更的影响范围，GOOSE变更范围应能定位到DA 级，SV变更范围应能定位到DO级，并以图形和报告的方式展示，宜具备基于间隔的多个IED外部虚连接、过程层通信参数比对等功能； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.1 a)-e) | 管理单元 | a）在提供正确的SCD文件时， 1) 检查SCD可视化功能，以选择的装置为中心，图形化的方式展示该装置与其他装置的逻辑连接关系，包括GOOSE、SV,检查是否具备在逻辑连接关系上展示接收端口号、APPID等信息； b）提供各种不同特征错误的SCD文件时： 1）检查SCD文件中数据集中各条数据项在相应的模型定义中是否存在；检查Report、Log、GOOSE、SMV等控制块引用的数据集是否存在；检查逻辑节点对应的LNodeType数据、DOI、SDI、DAI等模板定义是否一致；检查LNodeType、DOType、DAType、EnumType、EnuVal等是否正确； 2）根据Schema检查SCL文件语法，检查变更Schema文件显示检查校验结果，同时可定位到相应的问题文本； c）提供多个版本的SCD文件时： 1）检查展示SCD所有不同版本信息，支持查看不同版本； 2)检查通过比对任意两个不同版本的SCD文件，图形化展示出SCD变更影响范围，对SCD文件删除、添加虚端子，包括GOOSE和SV，查看比对结果，GOOSE定位到DA级，SV定位到DO级，同时支持通信参数的比对结果展示，包括IP地址、MAC地址、APPID、子网掩码等参数信息，支持影响报告导出； | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  |  | a) 应能通过SCD中保护装置的CRC与对应装置CCD文件的CRC进行在线比对，实现SCD文件与装置CCD配置文件的一致性校验 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.1 f)-j) | 管理单元 | 检查是否能够根据SCD中保护装置的CRC与保护装置CCD文件的CRC进行在线比对
|  |  | b) 应支持从保护装置调取CCD、CID文件； c) 保护装置重启后，应能从保护装置调取CCD和CID文件，并向主站上送模型文件更新报告； |  |  |  | 检查是否满足如下功能 1、支持手动召唤保护装置CID和CCD文件 2、保护重启后，自动从保护装置调取CID和CCD文件 3、上送模型文件更新报告
|  |  | d) 应能根据实时报文发现与模型不匹配的异常，并向主站上送模型异常报告； |  |  |  | 检查装置功能是否满足要求
|  | 二次设备检修辅助安措功能检查 | a) 应支持以图形化方式直观显示安全措施的状态，包括GOOSE 虚回路连线、SV 虚回路连线、检修压板状态、GOOSE 压板状态、SV 压板状态等； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.4 | 管理单元 | 检查是否以图形化方式显示安措状态，包括 1、GOOSE虚回路连线 2、检修压板状态 3、GOOSE压板状态
|  |  | b) 应支持根据选择检修设备和检修范围, 提供受影响的虚回路、光纤回路以及压板； |  |  |  | 选择间隔检修，检查是否展示受影响的如下信息 1、虚回路 2、光纤回路 3、检修压板 4、GOOSE压板
选择装置检修，检查是否展示受影响的如下信息 1、虚回路 2、光纤回路 3、检修压板 4、GOOSE压板
|  |  | c) 可参照附录E和附录K，实现一、二次设备运行状态监视、检修设备安全措施执行结果的校核及告警等功能；一二次设备间、不同二次设备间关联关系可参照附录L二次设备调度命名原则予以实现。 |  |  |  | 按照附录K中提供的各种安措校核规则，检查是否能够形成对应的安措操作步骤，然后分别模拟符合/不符合安措校核规则的安措操作，检查是否能够进行校核
|  | 保护装置智能巡视功能检查 | 保护装置智能巡视功能应满足以下要求： a) 应支持对保护装置进行自动巡视，巡视项目应支持分类配置； b) 自动巡视间隔应支持设置，默认间隔为一天； c) 应支持将巡视结果生成巡视报告文件； d) 应支持巡视报告的展示，展示自动巡视项目的结果和以曲线、棒图等方式展示可设置周期内的巡视历史统计结果，且应支持报告预览和导出； e) 当巡视结果有异常时，应上送异常告警信息，并能响应主站召唤巡视报告文件请求； f) 自动巡视时巡视报告中去除当前巡视周期内检修时间段的记录，对于压板巡视中的“检修压板”信号，需正常记录其变位（即检修压板投入）的时间段，智能录波器本地要记录检修数据； g) 巡视时，若仅存在检修装置对应巡视业务告警不驱动主界面巡视相关光字牌变位，不上送巡视完成有异常告警信号。 h) 管理单元就地手动巡视按钮弹出对话框，提供巡视时间区段和设备的选择功能（间隔到装置分树状目录选择，手动缺省时间为上次巡视时间到当前时间，起始和终止时间可以设置）； i) 本地手动巡视时，检修状态不生效，所有数据正常记录，并计算对应业务结论，检修压板当做普通压板信号处理； j) 手动巡视（本地触发）的报告文件名与自动巡视文件名差异显示，本地手动巡视报告文件名增加“_h”后缀，如：checkreport_yyyyMMddhhmmss_h.xml； k) 本地手动巡视不驱动主界面光字牌变位，以及管理单元上送主站的告警信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 智能录波器智能巡视功能细化说明 |  | 管理单元 | 1、检查装置是否支持对保护装置进行自动巡视，巡视项目是否支持分类配置； 2、检查装置是否支持设置自动巡视间隔，默认间隔是否为一天； 3、检查装置是否以曲线、棒图等方式展示设置周期内的巡视历史统计结果，可根据实际内容来展示，展示方式有曲线或棒图等； 4、分别模拟500kV线路保护、主变保护、母线保护、断路器保护、短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器智能终端、本体智能终端，和220kV线路保护、主变保护、母线保护、断路器智能终端、本体智能终端，以及110kV线路保护、主变保护、母线保护、母联（分段）保护、断路器智能终端、本体智能终端的通信状态、二次回路链路状态、电压电流回路、开入量、压板状态、定值、版本校核、装置自检、对时、保护动作诊断、保护功能等处于“正常不需检修”“异常需关注”“严重需检修”的状态下，检查装置是否能正确识别、展示、上送告警信息和生成巡视报告； 5、检查装置生成的巡视报告是否符合要求； 6、检修装置的告警以及对应业务告警不驱动主界面光字牌变位，管理单元上送主站带检修品质的告警信息； 7、手动巡视不驱动主界面光字牌变位，巡视完成后，巡视结果有异常告警，管理单元应上送主站手动巡视完成和告警信息。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 保护设备智能定检功能检查 | a) 具备线路保护、变压器保护、母线保护、短引线保护、T区保护、高抗保护、智能终端等继电保护设备及其二次回路的智能定检功能； b) 应支持人工设置定检周期，并在每个定检项目对应的定检判据正常时自动重置该项目的定检周期，默认重置周期为三年，定检判据异常必须由人工定检确认后重置该项目的定检周期； c) 定检项目分为周期统计和趋势统计两部分； d) 周期统计，按照各项目巡视正常时刻依次顺延下次定检时间，顺延时间从定检统计计时开始，六年后必须全检；周期性业务按照分相统计，各相数据有效性保持三年； e) 趋势统计，统计各项目定检周期内严重需检修和异常需关注的次数，当大于告警阈值次数时，则该项目需要报三个月内需要人工部检，若小于告警阈值次数，则在定检周期结束时告警次数统计窗口按天进行滑窗，统计窗口长度固定为定检周期，随着滑窗更新告警次数的统计结果，仅当人工定检确认后，统计清零，重置定检周期； f) 装置下次定检时间取各项目的最小下次定检时间；周期和趋势下次定检时间不一致，项目取两个最小的；人工检修后人工重置清空统计次数； g) 每次巡视完成，应支持将定检结果生成定检报告文件，并上送定检完成有异常和定检完成无异常信号点且能响应主站对定检报告召唤的请求；智能定检报告文件采用XML格式存储，使用UTF-8格式字符编码，文件命名为“inspectionreport_yyyyMMddhhmmss.xml”，格式参见17章节； h) 定检报告文件的时间应与定检完成告警（定检完成（无异常）、定检完成（有异常））的时间一致（精确到秒）； i) 应支持定检报告的展示，仅展示定检项目、定检方式、对应巡视项目和作业结果，部检完成判据以类似帮助文档形式体现，每项定检项目均应列出与定检周期到达时间的倒计时时间，并按倒计时时间由短到长排序；应支持报告预览打印和导出； j) 母线保护的定检报告和界面展示按照装置级； k) 没有母联保护的母联智能终端，定检报告和界面展示按照装置级； l) 部检周期：开展部分定检的时间周期，一般为三年；定检周期：一个部分定检统计周期，三年后滑窗，一般为三年；全检周期：需要开展全部检修的时间周期，一般为六年； m) 作业结果说明：从投运或上次全检时间计时开始，六年必须全检，提前三个月报需人工全检；当未到全检周期，且满足需要人工部检的判据作业结果为需人工部检；当未到全检周期且不需要人工部检，且满足部检完成判据时作业结果为部检完成；当未达到部检周期（提前三个月），且不满足需要人工部检判据，作业结果为不需人工检修。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 智能录波器智能定检功能细化说明 |  | 管理单元 | 检查装置是否支持人工设置定检周期，并在每个定检项目对应的定检判据正常时自动重置该项目的定检周期，默认重置周期为三年，定检判据异常必须由人工定检确认后重置该项目的定检周期； 模拟线路保护、变压器保护、母线保护、短引线保护、T区保护、高抗保护、智能终端等继电保护设备及其二次回路的定检项目分别满足部检完成、需人工部检、需人工全检和不需人工检修的情况，检查装置是否能正确识别、展示、上送告警信息和生成定检报告； 检查装置生成的定检报告是否符合要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 信息管理和综合分析功能检查 | a) 宜支持读取保护装置与采集单元以XML格式生成的定值文件、档案文件、告警文件、状态文件和CID文件，实现档案信息、告警信息和状态信息显示与定值管理等功能； 1) 应能正确读取并显示定值文件中的定值文件描述、定值分组等信息； 2) 应能正确读取并显示档案文件中的装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，以及投运时间、插件更换情况等运维信息； 3) 应能正确读取并显示告警文件中的告警信息原因分类及具体告警原因信息； 4) 应能正确读取并显示状态文件中装置状态信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.5 | 管理单元 | 1、 通过管理单元召唤采集单元和保护装置定值文件，检查定值文件是否正常上送和显示，采集单元和保护装置定值文件路径均为/csg/settingUp.xml；检查该文件格式是否符合附录S采集单元定值信息文件规范要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
2、 通过管理单元召唤采集单元和保护装置档案文件，检查档案文件是否正常上送和显示，采集单元档案文件路径为/csg/deviceInfo.xml，保护装置档案文件路径为/csg/deviceInfo.xml；检查档案文件中的装置型号、软件版本、程序生成时间及校验码等装置基本信息，以及投运时间、插件更换情况等运维信息，检查文件格式是否符合附录U采集单元与保护装置信息文件化规范要求。
3、 通过管理单元召唤告警文件，检查采集单元和保护装置告警文件是否正常上送和显示，采集单元告警文件路径为/csg/almInfo.xml，保护装置动态告警文件和静态告警文件路径分别为/csg/almDynamicInfo.xml和/csg/almStaticInfo.xml，检查该文件格式是否符合附录V采集单元与管理单元告警信息文件化规范要求。
4、 通过管理单元召唤状态文件，检查采集单元和保护装置状态文件是否正常上送和显示。 5、 通过管理单元召唤CID文件，检查CID文件是否正常上送；
|  |  | b) 所有保护装置故障录波文件应以COMTRADE格式传送及存储； c) 应能对保护装置动作报告进行展示，展示方式可参考附录M。 d) 应能对故障录波文件进行波形分析； |  |  |  | 1、 通过管理单元召唤保护装置故障录波文件； 2、 检查管理单元是否能读取保护装置动作报告并显示。 3、 检查管理单元是否具备打开故障录波文件功能； 4、 检查装置是否能够收集一次故障相关信息形成故障报告，并检查故障报告内容；
e) 应能自动收集厂站内一次故障的相关信息，整合为故障报告。内容包括一二次设备名称、故障时间、故障序号、故障区域、故障相别、录波文件名称等。
|  |  | f) 应能根据所采集的数据进行智能运维综合分析，将分析出的异常结果形成智能运维文件，并发送相应告警信息给主站，支持主站召唤文件查看具体异常内容。告警信息点的定义见附录C表C.7，智能运维文件格式定义参见附录N。 |  |  |  | 检查装置是否能够形成智能运维综合分析，并将相关告警信息上送主站，形成智能运维报告文件。通过主站或者模拟工具召唤智能运维报告文件，检查智能运维报告文件是否符合附录N智能运维文件格式定义及示例要求。 本项目在其他项目测试时一同验证： 1、双套监测量不一致告警： 2、同源数据比对不一致告警： 3、一二次状态不对应告警： 4、回路诊断告警： 5、模拟量告警： 6、定值不一致告警： 7、保护版本不一致告警： 8、频繁告警： 9、装置模型文件更新： 10、模型异常：
57 | 报文记录功能检查 以及网络分析功能检验 | 报文召唤功能检查 | 管理单元应具备手动、周期和主动召唤报文列表的功能，当检测到GOOSE报文跳闸信号变位时，应主动召唤对应报文。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.7.4 | 管理单元 | 在管理单元上手动召唤报文列表； 在管理单元上设置周期召唤报文列表，然后在动模测试过程中检查管理单元是否按标准要求周期召唤报文列表； 在管理单元上设置主动召唤报文列表，然后模拟系统故障引起保护动作或模拟开关变位，检查管理单元是否按标准要求主动召唤报文列表和报文。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 异常报文记录功能检查 | 采集单元应具有异常报文记录功能，当检测到报文满足附录R中的任一条件时，应按附录R的要求保存报文。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.3 | 采集单元 | 在动模测试过程中，模拟Goose报文出现附录R中的各种异常，检查采集单元的异常报文记录； | 一般项 |  | 5
|  | 连续记录报文功能检查 | 装置的连续记录报文功能应满足以下要求： a) 连续记录时间：在平均流量不大于200Mbps情况下（其中非SV报文所占比例不应大于10%），SV报文≥3天，非SV报文≥7天； b) 记录报文的分辨率：≤1μs； c) 文件输出格式：应满足NB/T 42015-2013 附录A的要求。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.2 | 采集单元 | 向被测设备发送不大于20Mbps的非SV报文，装置连续记录7天，查看装置记录的连续报文文件。 | 一般项 |  | 5 | 装置未能完整记录7天报文数据，每少一天扣2分
|  | 网络分析功能检验 | 具体参见静态模拟测试中“网络分析功能检验”项目，包括“GOOSE报文实时分析功能检验”等子项目 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.2.2.7.2 | 采集单元 | 具体参见静态模拟测试中“网络分析功能检验”项目 | 一般项 |  | 5
58 | 管理单元性能检查 | 信息传输时间检查 | 在管理单元满负荷情况下，信息传输时间应满足以下要求： a) 事件报告传输时间：包括起动、告警、动作、复归等事件信息，由装置到管理单元传输时间不大于5秒，管理单元到主站的传输时间不大于5秒； b) 录波文件传输时间：由装置到管理单元传输时间一般不大于30秒； c) 查询响应时间：模拟量及开关量由装置到管理单元的传输时间一般不大于5秒，定值由装置到管理单元的传输时间一般不大于30秒； e) 通信状态：由管理单元到主站的传输时间不大于5秒； f) 站控层网络通信状态变化能在 1min 内正确反应。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.1.2 | 管理单元 | 模拟系统中连续发生各种故障和扰动，使保护装置连续产生大量动作报文，采集单元连续产生录波，进而使管理单元处于满负荷工况下，然后： 1）使用网络报文记录仪，记录保护装置发送报文的时刻和子站转发报文的时刻，两个时刻之间的间隔为事件报告传输时间。 2）使用网络报文记录仪，记录保护装置发送录波完成报文的时刻和子站转发录波简报的时刻，两个时刻之间的时间间隔为录波文件传输时间。同时记录文件大小。 3）在管理单元查询模拟量及开关量和定值信息，从界面点击查询时开始计时，到相应数据画面完成刷新时停止计时，检查响应时间是否满足要求。 4）检查通信状态的传输时间； 5）拔下/插上站控层网线，手动测量站控层网络通信状态的反应时间。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 管理单元系统资源 | 管理单元系统资源应满足以下要求： a) 单颗CPU：≥4核，主频≥3.0GHz 或者 多颗CPU：≥4核，主频≥2.2GHz b) 系统可用率：不小于99%； c) CPU负荷率：正常情况下不大于25%（5 分钟间隔），大批量数据处理情况下不大于50%（5 分钟间隔）； d) 网络负荷率：正常情况下平均负荷不大于5%，电网事故情况下不大于 30%； e) 画面整幅调用时间：不大于5s。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.1.3 | 管理单元 | 模拟系统中连续发生各种故障和扰动，使保护装置连续产生大量动作报文，采集单元连续产生录波，进而使管理单元处于满负荷工况下，然后检查管理单元CPU负荷率和网络负荷率。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分，累计最高扣5分。 | 5
|  | 管理单元存储容量检查 | 当采用服务器时，历史数据存储时间≥300天。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.1.8 | 管理单元 | 检查管理单元是否能按标准要求完整记录历史数据。 | 一般项 | 不能完整记录历史数据，每少一条记录扣5分。 | 5
|  | 管理单元可靠性 | 管理单元平均故障间隔时间（MTBF）≥ 30000h。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 7.1.9 | 管理单元 | 整个测试期间，管理单元不应出现故障。 | 一般项 | 每出现一次故障，扣20分。 | 20
59 | 电网连续故障压力测试 | 常规业务压力测试 | 在电网发生连续故障产生大量事件和录波的情况（常规业务压力）下，管理单元应能可靠持续召唤录波列表和录波文件，并将事件记录和录波文件完整上送主站，期间管理单元的CPU负荷率应处于健康水平。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.8.3 | 管理单元 | 同时接入多个保信主站，保护装置在10s内产生14000条事件和240个录波；模拟录波装置在30s内产生15个录波文件，每分钟触发一次故障，持续9分钟，共触发10次故障， 第1次故障触发后开始持续召唤录波列表和录波文件。检查能否满足事件记录在15分钟内完整上送，40分钟内所有录波简报完整上送主站，压力测试过程中操作画面进行切换，并记录CPU负荷率最高值，最低值，平均值和画面整幅调用时间 | 一般项 | 未能完整召唤事件、录波文件和录波列表，每缺一个事件、录波扣2/10分。 | 10
|  | 磁盘容量压力测试 | 管理单元必须为所连接的所有保护装置预留足够的缓存和信息存储空间，短时间内出现大量保护报文时不得丢失信息。 |  |  | 管理单元 | 磁盘容量告警限值设置为85%，通过生成大录波文件方式使管理单元磁盘已占用空间达到84%，超过85%后，管理单元文件应能循环覆盖。 模拟采集单元产生录波文件，每个录波文件10M，通过网络报文记录装置监视管理单元录波召唤情况，持续产生录波文件，直至管理单元触发磁盘容量告警。 每分钟触发一次常规业务电网压力，持续9分钟，共触发10次故障。 第1次故障触发后管理单元开始持续召唤。 要求各类事件及录波都完整上送并记录CPU负荷率最高值，最低值，平均值。 | 一般项 |  | 10
|  | 交换机重启压力测试 | 管理单元的常规业务压力记录能力应不受交换机重启影响，当交换机恢复供电，管理单元收到录波简报后，管理单元应开始持续召唤录波列表和录波文件，并将事件记录和录波文件完整上送主站，期间管理单元的CPU负荷率应处于健康水平。。 |  |  | 管理单元 | 在装置与下层装置及主站通信正常情况下中断管理单元与设备连接的交换机电源。 触发一次常规业务电网压力，而后恢复管理单元与设备连接的交换机电源，收到录波简报后， 管理单元开始持续召唤。要求各类事件及录波都完整上送主站，并记录CPU负荷率最高值，最低值，平均值。 | 一般项 |  | 10
|  | 带宽限制测试 | 管理单元必须为所连接的客户端预留足够的缓存和信息存储空间，在4M带宽条件下短时间内出现大量保护报文时不得丢失信息。 |  |  | 管理单元 | 限制管理单元至所连接的主站带宽为4Mbps，触发一次常规业务电网压力，管理单元收到录波简报后开始持续召唤。要求各类事件及录波都完整送至相应的主站，并记录CPU负荷率最高值，最低值，平均值。 | 一般项 |  | 2 | 未能完整召唤录波文件和录波列表，每缺一个录波扣2分。
|  |  | 管理单元必须为所连接的客户端预留足够的缓存和信息存储空间，在2M带宽条件下短时间内出现大量保护报文时不得丢失信息。 |  |  | 管理单元 | 限制管理单元至所连接的主站带宽为2Mbps，触发一次常规业务电网压力，管理单元收到录波简报后开始持续召唤。要求各类事件及录波都完整送至相应的主站，并记录CPU负荷率最高值，最低值，平均值。 | 一般项 |  | 2 | 未能完整召唤录波文件和录波列表，每缺一个录波扣2分。
60 | 跳合闸诊断功能检验 | 跳合闸诊断基本功能检验 | b) 应能根据保护装置和智能终端的跳/合闸报文及接点反校报文信息实现跳/合闸回路诊断功能； | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.2.4.2 | 管理单元 | 根据巡检规范中线路、主变、母线保护不同跳合闸逻辑图分别进行检查 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 开关机械特性诊断检验 | 开关机械特性诊断应根据采集单元接入的各间隔电压电流模拟量的信号，开关三相位置、保护动作、保护跳闸出口、重合闸动作等信号进行汇总分析，需满足以下要求： a) 应能提取电网故障后的开关分闸时间、故障电流消失时间、开关分闸时延、开关合闸时间、电流恢复时间、开关合闸时延，根据设定的阈值，生成开关分合闸诊断结果，具体的诊断逻辑见附录A.1 。 b) 应能分析开关三相分合闸变位时间差，大于设定的阈值情况计算负序、零序电流，用于辅助判断对保护的影响，生成三相开关位置不一致诊断结果，具体的判断逻辑见附录A.2 。 c) 应能计算开关开断后是否存在触头间非剩余电流故障电流，如果大于设定的阈值，则判定开关重燃/重击穿，生成开关重燃诊断结果，具体的判断逻辑见附录A.3 。 d) 应能分析换流站交流滤波器投入时，开关变位到电流波形从无到有的时间间隔，及电流波形变化距离最近电压过零点的时间间隔，根据设定的阈值，生成选相角异常诊断结果，具体的判断逻辑见附录A.4 。 e) 应能将故障发生后开关量的变位信息进行汇总，生成动作时序结果。 f) 应支持将诊断结果生成开关机械特性诊断报告文件，诊断报告格式定义参见附录B； g) 当诊断结果有异常时，应上送异常告警信息，并能响应主站召唤诊断报告文件请求。 | 保护动作和开关分合闸诊断 | 1.1.1.1 | 管理单元 | 1.开关分合闸诊断 模拟电网发生故障以及故障后的断路器正常分合闸过程，检查装置生成的开关分合闸诊断结果。 2.三相开关位置不一致诊断 模拟电网发生故障，且故障后三相开关分合闸时间差大于设定阈值，检查装置生成的开关分合闸诊断结果。 3.开关重燃诊断 模拟电网发生故障，且故障后三相开关分开后剩余电流大于设定阈值，检查装置生成的开关分合闸诊断结果。 4.选相角异常诊断 模拟换流站交流滤波器投入时，开关变位到电流波形从无到有的时间间隔，及电流波形变化距离最近电压过零点的时间间隔大于设定阈值，检查装置生成的开关分合闸诊断结果。 5.动作时序结果检查 检查上述试验中生成的动作时序结果是否满足要求。 6.开关机械特性诊断报告文件 检查上述试验中生成的诊断报告文件是否满足附录B的要求。 5.异常告警信息检查 检查上述试验中生成的异常告警是否满足要求，以及是否按要求上送异常告警信息。 | 一般项 |  | 5
61 | 谐波监视分析模块功能检验 | 周期启动录波功能检验 | 参考现有稳态录波机制，故障录波装置具备按周期（每15分钟即每小时的0分、15分、30分、45分时刻）将时长不小于30s的连续录波文件（采样频率不小于2kHz），作为长周期录波存储在稳态录波盘（或增加硬盘）。考虑到现有稳态录波硬盘存量可能受限，在满足现有标准基础要求上（稳态连续录波1周），根据各装置实际进行硬盘扩容，最少满足6个月的本地储存需求（根据当前方案，周期录波6个月相当于连续录波6天的容量，相当于原来的稳态录波需求增加近1倍）。硬盘扩容前，在满足现有标准基础要求上，由各厂家根据装置实际能力适当提供周期录波保存能力。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 1.1 1） | 采集单元 | 1. 在稳态录波试验结束后，检查装置形成的周期启动录波记录是否完整； 2. 检查周期启动录波记录保存位置的容量，计算其是否满足最少6个月的本地储存需求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 周期计算功能检验 | 装置具备按固定周期计算记录谐波特征数据的能力，故障录波装置以不小于10kHz（或不低于MU标称采样率）的采样率进行谐波计算，按周期（每15分钟即每小时的0分、15分、30分、45分时刻）将厂站各间隔电压、电流通道的谐波特征值输出到谐波监视文件（文件格式定义见附件3，包括模拟通道PT/CT变比、总有效值、总谐波有效值、基波有效值、相角、2/3/5/7次谐波有效值及对应相角等数据）。 本地存储每日生成一个谐波监视文件，存储当天各时间点的全部数据，至少可保存500个文件（满足一年以上本地储存需求）。另外，装置应具备本地谐波监视文件内容展示功能。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 1.1 2） | 采集单元 | 1. 在谐波记录性能检验完成第二天，检查装置形成的谐波监视文件是否准确记录各时间点的全部数据； 2. 检查谐波监视文件保存位置的容量，计算器是否满足至少500各文件的本次储存需求。 3. 检查谐波监视文件内容能否在本地完整展现。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
|  | 事件启动录波功能检验 | 装置具备在谐波异常（电流、电压2/3/5/7特定次谐波和各次总谐波有效值越限且定值用户可整定）时启动录波生成录波文件功能，事件启动录波采样频率和采样时长参考故障录波参数定值。各次总谐波有效值 ，采用电流、电压有效值表示,Q为电流或电压全波有效值（根据现有标准对装置能力要求，至少包含1-25次谐波），Q1为基波电流或电压有效值，新增定值见表2。 注：新增间隔启动定值项须配合增加投退控制字。 新增间隔定值建模可参考附录4表A.3，，针对具备定值文件（settingUp.xml)功能的装置的波器，定值文件中需包含新增定值的信息。 事件启动录波作为谐波越限超标的模拟量启动元件，重点记录谐波越限时刻的波形，为避免日常运行操作频繁启动录波，装置应合理配置谐波启动录波机制，谐波启动事件应包含电流、电压2/3/5/7次谐波启动及总谐波启动。每日谐波事件启动录波次数不超过10次，同时能躲开40ms以内的暂态谐波避免频繁启动。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 1.1 3） | 采集单元 | 1. 分别对电流、电压2/3/5/7特定次谐波和各次总谐波有效值越限进行1次试验，检查装置是否正确启动录波； 2. 在上述试验结束后，再分别模拟电流、电压2/3/5/7特定次谐波和各次总谐波有效值越限进行1次试验，检查装置是否可靠不起动录波； 3. 检查装置是否具备各间隔的谐波启动投退控制字。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣5分。 | 5
61 | 支撑主站二次可视化功能检验 | 支撑主站二次回路可视化建模 | 管理单元对二次回路进行建模，生成二次回路模型文件提供给主站。主站从二次回路模型文件中获取二次回路有关的信息。 二次回路模型包含了物理端口拓扑关联模型（实回路模型）、虚回路订阅发布模型、实回路与虚回路关联关系模型、软压板与虚回路关联关系模型、虚回路与二次设备虚回路断链告警信号点关联关系模型、二次设备与二次设备检修硬压板信号点关联模型。 | 智能录波器工程化应用指南 第2分册：主子站通信（试行） | 3.1.3.1 3.2.2.2 1） | 管理单元 | 1.主站通过映射路径/seclinkmodel/seclinkmodel.xml召唤管理单元的二次回路模型文件是否成功； 2.检查二次回路模型文件格式是否正确，主站能否根据文件进行二次回路可视化正确建模，查看主站二次虚回路、二次虚实回路、二次实回路可视化展示是否正常。 | 考察项
|  | 支撑主站二次回路可视化数据同步功能 | 管理单元应能向主站提供过程层断面数据文件，以便主站与子站通信初始化或周期获取过程层数据。过程层断面数据文件应包含GOOSE遥信数据，根据主站需求可包含GOOSE遥测值和SV 遥测值。 过程层断面数据文件在主站召唤时即刻将过程层当前断面值数据保存为文件后上送主站。主站与管理单元建立通信连接后应召唤过程层断面数据文件初始化主站数据库；运行过程中应周期召唤过程层断面数据文件同步主站数据库，周期时间主站可设置，默认时间宜30分钟及以上。 | 智能录波器工程化应用指南 第2分册：主子站通信（试行） | 3.1.3.4 3.2.2.2 2） | 管理单元 | 1.主站初始化或周期通过映射路径/sectiondata/sectiondata.xml或/sectiondata/sectiondata.zip召唤管理单元的过程层断面数据文件是否成功； 2.检查过程层断面数据文件格式是否正确，主站能否正确解析文件将过程层的GOOSE信息在主站二次虚回路、二次虚实回路、二次实回路可视化界面展示； 3.检查主站二次虚回路、二次虚实回路、二次实回路可视化界面的智能终端的断链告警信号、断路器位置、检修压板等GOOSE信号和管理单元二次虚回路和二次虚实回路可视化界面是否一致。 | 考察项
|  | 支撑主站二次回路可视化在线监视及故障诊断定位功能检查 | 管理单元应能向主站在线提供二次回路的实时状态信息数据。主要包括： 1) 二次回路相关的断链告警数据：保护订阅虚端子的断链告警直接由管理单元转发保护的MMS报文上送，过程层设备的断链告警信号由管理单元建模转换为MMS报文上送； 2) 二次回路相关的软压板状态，由管理单元直接转发保护的MMS报文上送； 3) 检修硬压板状态：保护检修硬压板直接由管理单元转发保护的MMS报文上送，过程层设备检修硬压板由管理单元建模转换为MMS报文上送； 4) 过程层交换机端口状态：过程层交换机端口状态由管理单元直接转发过程层交换机的MMS报文上送。 管理单元应能将过程层GOOSE遥信突变信息通过转换为MMS报文上送主站。 | 智能录波器工程化应用指南 第2分册：主子站通信（试行） | 3.1.3.2 3.1.3.3 | 管理单元 | 分别进行如下试验： 1) 试验过程层通信链路异常，保护和智能终端发送断链告警信号； 2) 试验投退保护过程层软压板，保护发送软压板变位信号； 3) 试验投退保护和智能终端检修硬压板，保护和智能终端发送检修硬压板变位信号； 4) 试验过程层交换机通信链路异常，过程层交换机发送端口状态变位信号。 分别检查如下结果： 1）检查主站二次虚回路、二次虚实回路、二次实回路可视化界面的虚回路通信链路故障定位是否和管理单元对应的可视化界面一致，且故障定位结果正确； 2）检查主站二次虚回路、二次虚实回路、二次实回路可视化界面展示的保护过程层软压板是否和管理单元对应的可视化界面一致，且压板位置正确； 3）检查主站二次虚回路、二次虚实回路、二次实回路可视化界面展示的保护和智能终端检修硬压板是否和管理单元对应的可视化界面一致，且压板位置正确； 4）检查主站二次虚实回路、二次实回路可视化界面的实回路端口通通信链路故障定位是否和管理单元对应的可视化界面一致，且故障定位结果正确。 | 考察项

## 安全和EMC
智能录波器检测标准-安全和电磁兼容测试
本部分依据的南方电网企业标准
1 | Q/CSG 1203081-2021 | 智能录波器技术规范
2 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
3
4
1 绝缘性能测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 绝缘电阻检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 采集单元 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值，施加电压时间不小于 5s，读取绝缘电阻值并检查绝缘电阻值是否不小于100MΩ。 3.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入、直流电压、高频通道（如有）等电路对机壳之间以及各电路之间进行绝缘电阻测试，对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行绝缘电阻测试。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表24 绝缘试验规定的绝缘电阻测量要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
2 | 介质强度检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 采集单元 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 3）同一组常开触点之间； 2. 试验电压： 1)0.5kV、50Hz或等效直流电压（额定绝缘电压≤50V时）； 2)0.82kV、50Hz或等效直流电压（50V＜额定绝缘电压≤100V时）； 3)1.35kV、50Hz或等效直流电压（100V＜额定绝缘电压≤150V时）； 4)2.2kV、50Hz或等效直流电压（150V＜额定绝缘电压≤300V时）； 5)1.0kV、50Hz（同一组触点之间）。 也可选择直流电压进行试验，试验电压为交流试验电压的1.4倍； 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行耐压测试，试验电压为AC 2.2kV/0.5kV或DC 3.1kV/0.7kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行耐压测试，试验电压为AC 0.5kV或DC 0.7kV；同一组常开触点之间进行AC 1.0kV耐压测试。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表25 各回路试验电压要求规定的介质强度试验要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 4.9
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4
|  |  | 装置的介质强度应满足以下要求：同一组触点断开时，能承受工频1000V电压，时间1min。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.3.4
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 GB/T 14598.27-2025中9.6.4.3的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.4.3
3 | 冲击电压检验 |  | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 采集单元 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.各回路分别施加1.2/50μs的标准雷电波电压（分正、负两个极性），每个极性至少施加五个脉冲，脉冲间隔时间至少1s。额定绝缘耐压在63V～250V之间试验电压为 5kV，额定绝缘耐压不大于63V试验电压为1kV； 3.检查装置在试验期间是否未出现破坏性放电（火花、闪络 或击穿），装置元器件是否无损坏。试验后，测试装置动作值和动作时间。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入、直流电压、高频通道（如有）等电路对机壳之间以及各电路之间进行冲击电压测试，试验电压为5.0kV（高频通道对机壳为1.0kV）；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行冲击电压测试，试验电压为1.0kV。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受DL/T 478—2013中7.7表25 各回路试验电压要求规定的介质强度试验要求。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.9
4 | 保护联结阻抗检验/接地检验 |  | 装置的外露可导电部分与保护接地端子或屏柜的接地铜排之间的电阻不应超过0.1Ω。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件/DL/T 553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件 | 4.10.3.4/4.14.3 | 采集单元 | 1.在装置保护导体端子和外露导电部分之间施加DC20A的试验电流，持续时间为60s，用数字多用表读取测得的电压值，用伏安法计算出电阻值； 2.选取外露导电部分上的三个点，原则上选取距离保护导体端子最远的三个点； 3.检查计算出的电阻值是否不超过0.1Ω。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣10分。 | 10
5 | 电气间隙检验 |  | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 测量并记录装置端子电气间隙。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
6 | 爬电距离检验 |  | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 1.使用漏电起痕试验仪测试装置端子相比漏电起痕指数； 2.使用游标卡尺测量并记录装置端子爬电距离。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
7 | 安全标志检查 |  | 所采用安全标志应符合GB 14598.27-2008中9.1及GB 5465.2的规定。常用安全标志符合见DL/T 478-2013表3。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.6 | 通用 | 检查装置是否具有安全标志。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣1分。 | 1
8 | 可触及部分检查 |  | 产品正常工作时，可触及部分应能够防止操作人员接近危险带电部分，其对地电压应不超过交流有效值30 V或直流60 V，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量的正弦电流有效值应不大于0.5mA，直流电流应不大于2mA。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.2.5 | 通用 | 产品正常工作时，使用电压表测量可触及部分与参考地之间的电压值，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量电流值。 | 关键项
9 | 泄漏电流检查 |  | 产品正常工作时，不应持续出现交流超过有效值3.5mA或直流超过10mA的泄漏电流。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 4.7 | 通用 | 使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量泄漏电流值。 | 关键项
10 | 部件和材料的最高温度检查 |  | 正常使用中元件和材料的最高温度不超过GB/T 14598.27-2025中6.3的要求。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.1 | 通用 | 环境温度为40℃时，使用热电偶测量正常操作中装置各部位的温度。 | 关键项
11 | 电源极性反接和电压缓慢变化 |  | 电源电压应至少反向施加1 min，以使所有安全关键元件达到热平衡，不应导致产品损坏；电源电压按GB/T 14598.27-2025中9.6.6中规定的1 V/min斜率上升/下降，不应导致内部温度过高或产品损坏。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.6 | 通用 | 1.电源电压至少反向施加1min，检查装置不应损坏。 2.电源电压应根据GB/T 14598.27-2025 图4进行变化，并应监视电源的安全关键元件，以确保在测试期间，在设备的最大额定环境温度下，没有任何安全关键元件的温度超过其额定工作温度。在测试中，被试设备应处于静止状态，有一半的开入/开出被激励，并且连接通信接口（如安装）。电源电压变化应与图4一致，以1 V/min规定的斜率上升/下降。此项试验只适用于直流电源输入的产品。 | 关键项
2 机械测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 辐射发射限值 |  | 1、测试频率：30MHz-1GHz 2、限值：满足CISPR11要求（I组A类） | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 11； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表10； 3、 测试环境：电波暗室； 4、 测试距离：装置最外边缘至天线基准点距离； 5、 频率范围：30MHz～1GHz； 6、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：120kHz； b) 扫频步长：60kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 7、 场地背景噪声：应满足低于限值6dB要求； 8、 辅助设备布置：应放置于暗室外，与被试装置之间通过滤波器或耦合去耦网络连接； 9、 测试端口：外壳端口（整装置置于有效测试空间内）； 10、 安装细节： a) 按照制造商规范，如电缆长度及走线方向； b) 装置放置位置：0.8m高绝缘木桌，装置对地投影靠近转台中心，所有线缆应垂直转台中心接线板接线，线缆暴露长度不宜超过2m，超出部分可捆扎，折叠长度为0.3m～0.4m； 11、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 12、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 每种典型端口均应接线，如电源、交流模拟量、开入、开出、通信和光纤接口等。 c) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路，以太网通信链接应采用单端接地屏蔽以太网线。 13、 扫频及测试方式：采用峰值检波器预扫和准峰值检波器终测的测试方法，由转台在0o～360o旋转扫描和接收天线1m～4m升降扫描测试装置发出的最大准峰值。 | 一般项 | 辐射发射限值不满足标准要求，扣20分 | 20
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
2 | 辅助电源端口传导发射限值 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：辅助电源端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，LISN至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 传导发射限值不满足标准要求，扣20分 | 20
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
3 | 有线网络端口传导发射限值 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：有线网络端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，AAN、电流探头或电压探头至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：额定激励量； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10分
4 | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 1、调制前场强： 80MHz-2.7GHz：10V/m； 2.7GHz-6GHz：3V/m； 2、试验频率：80MHz-6GHz 3、验收准则：A | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表13； 3、 测试环境：校准过的电波暗室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：80MHz～6GHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频率测试： 测试频率：409MHz、446MHz、462MHz、710MHz、836MHz、850MHz、1732MHz、1750MHz、1880MHz、1950MHz、2535MHz； c) 驻留时间：10s； 5、 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 6、 极化方向：垂直、水平； 7、 测试距离：3m； 8、 测试部位：装置前、后、左、右四面。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
5 | 静电放电抗扰度 |  | 1、试验电压： 接触放电：2kV,4kV,6kV,8kV 空气放电：2kV,4kV,8kV,15kV 2、验收准则：B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表12； 3、 施加方法：直接放电和间接放电； 4、 试验方法：接触放电和空气放电； 5、 脉冲极性：正、负； 6、 放电时间间隔：1s； 7、 放电次数：各极性、各放电部位10次； 8、 测试部位：前面板中操作人员易经常触碰到的部位，如按键、显示屏、指示灯、调试口、面板等，导电部位采用接触放电方式，非导电部位采用空气放电方式；调试通信口（不含背板）加装密封盖时，不去掉密封盖对该口进行测试装置应满足上述验收准则，去掉密封盖对该口进行测试装置不应损坏。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 1、调制前试验电平：10V 2、试验频率：150kHz-80MHz 3、验收准则：A | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表18； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：150kHz～80MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频测试： 测试频率：27MHz； 驻留时间：10s； c) 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络和接地； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、有线网络和接地：电磁耦合钳； 7、 耦合去耦装置至被试装置间距离：0.3m； 8、 通信电缆选用长度：10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压：4kV 3、试验频率:5kHz和100kHz 4、验收准则：B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表15； 3、 脉冲频率：5kHz和100kHz； 4、 脉冲极性：正、负； 5、 测试时间：每个极性不小于60s； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、有线网络和接地：容性耦合夹； 7、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络和接地； 8、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的功能地端口和通信端口； 9、 被试装置与耦合网络或电容夹之间连线长度应小于1m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
8 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压： 电源、输入/输出：差模1kV，共模2.5kV 有线网络端口：屏蔽层对地1kV 2、试验频率：100kHz和1MHz 3、验收准则：B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模，差模； 4、 测试频率：1MHz和100kHz； 5、 脉冲重复率：1MHz不小于400次/s，100kHz不小于40次/s； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：最小2s； 8、 试验最小时间间隔：1s； 9、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 10、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 11、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
9 | 快速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压：共模2kV 2、试验频率：3MHz、10MHz和30MHz 3、验收准则：B | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模； 4、 测试频率：3MHz、10MHz和30MHz； 5、 脉冲重复率：5kHz； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：60s； 8、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 9、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 10、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
10 | 浪涌抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压： 电源、输入/输出：线对线0.5kV,1kV,2kV，线对地0.5kV,1kV,2kV,4kV 有线网络端口：屏蔽层对地0.5kV,1kV,2kV,4kV 3、验收准则：B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表17； 3、 脉冲极性：正、负； 4、 脉冲时间间隔：不超过60s； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 6、 耦合网络： a) 辅助电源：线-地12Ω/9μF，线－线2Ω/18μF；电流、电压：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； b) 开入、开出：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； c) 有线网络端口：2Ω直接注入； 7、 测试次数：各被测回路，正、负极性各5次； 8、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为20m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
11 | 工频抗扰度 |  | 1、电磁环境：A 2、试验电压：共模300V，差模150V 3、试验频率：50Hz 4、验收准则：A | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表20； 3、 施加方式：共模、差模； 4、 测试频率：50Hz； 5、 测试时间：10s； 6、 测试回路：直流开入回路（电口）； 7、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m； 8、 各规格开关量均进行测试。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
12 | 工频磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：连续磁场100A/m,短时磁场1000A/m 2、磁场频率：50Hz 3、验收准则：连续磁场为A，短时磁场为B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表21； 3、 磁场频率：50Hz； 4、 测试时间：连续60s，短时3s； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
13 | 脉冲磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：1000A/m 2、验收准则：B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.9-2011； 2、 磁场电流波形：6.4/16μs； 3、 磁场脉冲重复率：1次/20s； 4、 脉冲施加次数：正、负极性各五次； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
14 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 1、磁场强度：100A/m 2、验收准则：B | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.10-2017； 2、 磁场频率：100kHz，1MHz； 3、 第一半波极性：正、负； 4、 磁场施加时间：2s； 5、 测试次数：正、负极性各五次； 6、 测试轴向：X、Y、Z； 7、 施加方法：浸入法； 8、 测试部位：外壳。 | 关键项
GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
15 | 交流和直流电压暂降抗扰度 |  | 1、持续时间： 暂降至0%UT:10ms-1s 暂降至40%UT:200ms 暂降至70%UT:500ms 2、验收准则： 暂降至0%UT：A 暂降至40%UT和70%UT：C | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
16 | 交流和直流短时中断抗扰度 |  | 1、持续时间：5s 2、验收准则：C | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
17 | 直流电源中的交流分量（纹波）抗扰度 |  | 1、纹波幅值：15%UT 2、验收准则：A | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表23； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
18 | 直流电源缓降/缓升抗扰度 |  | 1、缓降60s，持续5min，缓升60s 2、验收准则：C | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.9 | 采集单元 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表24； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8

## 通信规约-采集单元
智能录波器检测标准-采集单元通信与规约测试部分
本部分依据的南方电网企业标准
序号 | 引用标准
1 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
2 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
3 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
4 | Q/CSG 1203081-2021 | 智能录波器技术规范
5 | Q/CSG | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行）
测试前准备及测试环境搭建 |  | 1.制造商按标准要求提供设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 2.制造商SCD配置工具、过程层设备、主子站、Shema版本、被测装置物理端口与信号映射关系，通信参数配置等一致性测试的要求，声明文档。 |  | 备注：试验测试前需按照测试环境要求搭建通信规约测试试验环境。
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 文档检查 | 一致性声明文档检查 | 采集单元建模参见附录O，装置厂商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.3.4 | 采集单元 | 1．检查制造商提供的的PICS，MICS，PIXIT和TICS 文件与DUT的硬件或软件版本相符： a) PICS b) MICS c) PIXIT d) TICS e) 硬件或软件版本相符 2．检查MICS是否描述了非标准的逻辑节点、数据对象、数据属性和枚举类语义； 3．检查制造商提供的PIXIT文档中包含的条目项来源于PIXIT模版。 | 一般项 | 未提供文档扣5分。 | 5
2 | ICD文件模型检验 | schema语法及数据类型模板检验 | b) 应符合DL/T 860.6附录中Schema校验规则的SCL语法格式，数据类型模板满足DL/T 860.73、DL/T 860.74的定义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 b) | 采集单元 | 1．检查ICD模型文件是否与SCL 文件类型定义(schema version 1.7)一致（DL/T 860.6）； 2．检查每个LN的强制数据对象都存在； 2．检查每个LN的存在条件为TRUE的有条件存在数据对象是否存在； 3．检查每个LN的存在条件为False的有条件存在数据对象是否存在； 4．检查数据模型应按照SCSM相关的命名长度和对象扩展原则进行映射； 5．检查数据模型是否按照SCSM相关的功能组件进行组织； 6．检查数据模型是否按照SCSM相关的控制块和日志命名原则进行映射； 7．检查每个LN的所有数据对象的数据类型（参照DL/T 860.73, DL/T 860.74）； 8．检查装置的数据属性值在规定范围内（可在一致性测试中连续检查）； 9．检查制造商的数据模型扩展是否按照DL/T 860.74 附录A的扩展原则实施（如果进行了扩展）； 10．检查数据对象类型的数据属性是否按照DL/T 860.73排序； 11．检查逻辑节点类型的数据对象是否按照DL/T 860.74排序； 12．检查数据模型中采用61850第一版标准的装置正确实现第二版标准规定的数据模型。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | IED属性值检验 | e) 应明确包含制造商（Manufacturer）、型号（Type）、配置版本（ConfigVersion），铭牌（LPHD）等信息，并支持在线读取： i. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； ii. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； iii. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号。 iv. “铭牌”信息包括装置设备识别码、装置软硬件版本信息。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 | 采集单元 | 检查ICD模型文件IED元素属性， 1. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； 2. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； 3. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号,且与ICD文件命名中的版本号一致。 | 一般项 |  | 1
|  | 实例化描述检验 | a) 应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性，实例化的DOI应包含中文“desc”和“dU”赋值； c) 应按照终期工程规划配置实例化的DOI元素。ICD文件中数据对象实例DOI应包含中文的“desc”描述和“dU”属性赋值，两者应一致并能完整表达该数据对象具体意义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 a), c) | 采集单元 | 1. 检查ICD模型文件LD的desc属性值不为空； 2. 检查ICD模型文件实例化LN的desc属性值不为空； 3. 检查ICD模型文件实例化DOI的desc属性值和dU属性值均不为空，且desc属性值和dU属性值相等。 | 一般项 |  | 1
|  | 定值属性实例化检验 | f) 宜包含定值相关数据属性如“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”等配置实例。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 f) | 采集单元 | 检查装置ICD文件中设备参数数据集dsParameter和定值数据集dsSetting中的定值成员，若定值成员引用的DOType中包含“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”属性，则应该实例化“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”属性值。定值属性初始配置值的不要求动态切换。 | 一般项 |  | 1
|  | ICD文件命名检验 | ICD文件采用“文件名.icd”的格式。文件名应包含装置型号、装置选配码、ICD文件版本号和ICD文件校验码等四部分，以半角字符中横杠（‘-’）连接，各部分编写规则如下： a) 装置型号应符合智能录波器技术规范6.1.6的相关要求； b) ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况，应具备唯一性，依据“V1.00”的格式编写，并由制造商顺序编号、管理； c) ICD文件的CRC-32校验码计算序列使用ICD文件的全文内容，校验码计算方法见附录A要求； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.2 | 采集单元 | 检查ICD文件命名格式， 1．ICD文件命名中装置型号应满足标准要求，且与文件内容中 IED元素Type属性值保持一致； 2. ICD文件命名中文件版本号应满足标准格式“VX.XX”要求,且与文件内容中IED元素ConfigVersion属性值保持一致； 3. ICD文件校验码应按照标准定义的算法规则对整个文件内容校验。 | 一般项 |  | 1
|  | 模型扩充原则检验 | 附录D 统一扩充公用数据类 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录D | 采集单元 | 检查ICD模型文件的DOType类型，DOType类型引用的CDC和包含的DA属性应不超出DL/T 860.73和Q/CSG XXXX-201X 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) 附录D的范围要求。 | 一般项 |  | 1
|  | 物理设备（IED）建模原则检验 | 一个物理设备，应建模为一个IED对象。该对象是一个容器，包含Server对象。Server对象中至少包含一个LD对象，每个LD对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 装置模型ICD文件中IED名称应为“TEMPLATE”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.1 | 采集单元 | 检查ICD模型文件结构， 1. IED元素的name属性值应等于“TEMPLATE”； 2. 每个IED元素下应至少有一个LD； 3. 每个对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 | 一般项 |  | 1
|  | 物理端口建模检验 | 装置访问点物理端口描述方法应采用“PhysConn”元素定义，定义示例如下： <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>D1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> PhysConn元素的“type”属性值为“Connection”时定义第一个物理网口，“RedConn”为其它冗余物理连接网口定义。当采用冗余连接或多个连接时，PhysConn元素可重复出现，但“type”属性应为“RedConn”。 <P type=“Port”>元素用于端口描述。格式为“板卡编号-端口编号”，标识如1-A，占据多个插槽位置的板卡宜按卡位数计算，板卡编号宜表示起始卡位数。物理端口应由厂商在ICD文件预先描述，ICD文件按访问点预先填写访问点物理端口。如果一个物理端口支持多个访问点，该物理端口描述应出现在多个访问点中。 <P type=“Plug”>元素表明插头类型，标识如ST、SC、LC、FC、MTRJ、RJ45。 <P type=“Type”>元素表明接口类型，标识如FOC、Radio、100BaseT。 <P type=“Cable”>元素表明该物理端口所连接的物理线缆标识。格式为“字母+数字”，利用此元素描述物理设备之间的关联，标识如D1。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.2.1 | 采集单元 | 1. 检查装置的背板的板卡，识别板卡编号、通信端口编号以及各端口的用途； 2. 检查每个通信端口的端口类型和插头类型； 3. 建立板卡编号、端口编号、端口类型、插头类型的对应关系表（厂家应提供相关材料说明）； 4. 检查ICD模型文件中的ConnectedAP元素下的PhysConn元素建模规范性，示例如下， <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>D1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> 其中Por为必选元素，Plug、FOC为可选元素。 当ConnectedAP下有多个PhysConn元素时，应只有第一个PhysConn元素的type属性等于“Connection”，其它PhysConn元素的type属性等于“RedConn”。 | 一般项 |  | 1
|  | 访问点（AccessPoint）建模原则检验 | 采集单元访问点设置见表O.1。 访问点名称 网络属性 信息内容 S1 站控层 使用MMS协议与管理单元等客户端进行信息交互； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录O.1 | 采集单元 | 检查被测装置的ICD文件访问点建模： 站控层MMS访问点命名为S1 | 一般项 |  | 1
|  | 服务（Services）建模检验 | a) 数据集的数目不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； b) 数据集中配置的FCDA数目不应超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； c) 报告控制块的数目不应超过<ConfReportControl>的max的属性值； d) 日志控制块的数目不应超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.2 | 采集单元 | 1. 检查被测装置的ICD配置文件中“services”一节是否与IED的实际能力相符合； 2. 检查IED元素下所有LD中预定义的数据集个数总和不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； 3. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 4. 检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值； 5. 检查IED元素下所有LD中预定义的日志控制块个数总和不超过<ConfLogControl>的max的属性值。 注意：ICD文件中dsSetting和dsParameter数据集中元素可以超过256个，因此ICD文件 Service 部分ConfDataSet的maxAttributes属性值应不能限制为256个。 | 一般项 |  | 1
|  | 逻辑设备（LD）建模检验 | 采集单元应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备（LD），数据集包含的数据对象不应跨LD。采集单元逻辑设备建模按以下方式设置： a) 公用LD，inst名为“LD0”：包括装置自检信息等； b) 录波LD，inst名为“RCD”：包括模拟量、开关量、动态记录等； c) 报文分析LD，inst名为“NPD”：包括报文异常告警、报文异常复归等； | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.2 | 采集单元 | 1. 检查ICD文件数据模型LD inst属性命名应满足标准要求； 2. 模型中LD0, RCD, NPD应各只有一个LD。 | 一般项 |  | 1
|  | 逻辑节点（LN）建模检验 | 需要通信的每个最小功能单元建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应放在同一个LN对象中。LN类的数据对象扩充应遵循DL/T 860系列标准工程实施技术规范。 没有定义或不是IED自身完成的最小功能单元应选用通用LN模型（GGIO或GAPC），或按照本标准的原则扩充，如保护装置的非电量保护信号、安全自动装置等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.5 | 采集单元 | 1.检查ICD模型文件的LNType类型，LNType类型引用的lnClass和包含的DO应满足DL/T 860.74和Q/CSG XXXX-201X 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) 附录G的要求； 2. 检查按照LNType中DO的排列顺应与DL/T 860.74和附录G一致； 3. 允许厂家自定义LNType类型，LNType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 1
|  |  | a) LN 类的数据对象统一扩充，统一扩充的公共逻辑节点类参见附录G,逻辑节点类型中的数据对象排序应与附录G一致； b) 其他逻辑节点类参照DL/T 860.74标准，厂商自行扩充的数据对象宜放到逻辑节点类型的末尾； c) 各制造厂商实例化的自定义逻辑节点类型的名称宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀，厂商应确保其装置在不同型号、不同时期的模型版本不冲突,逻辑节点命名原则参见附录H,设备逻辑节点前缀参见附录I。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.6 | 采集单元 |  | 一般项 |  | 1
|  |  | O.3 逻辑节点建模 采集单元的逻辑节点模型见O.2，录波LD（RCD）逻辑设备至少应包含LLN0、LPHD、RDRE三个逻辑节点，报文分析LD（NPD）逻辑设备至少包括报文异常告警、报文异常复归逻辑节点。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.3 | 采集单元 | 检查ICD模型文件各LD下存在表O.2中定义的LN实例； | 一般项 |  | 1
|  | 数据对象（DO）建模检验 | a) 统一定义的公用数据类见附录D； b) 装置使用的数据对象类型应遵照DL/T 860.73标准，厂商自行扩充的数据属性宜放到数据对象类型的末尾； c) 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.7 | 采集单元 | 1. 检查ICD模型文件中DO的命名空间应不超出DL/T 860.74和Q/CSG XXXX-201X 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行)范围， a.检查各LDName/LLN0.NamPlt.ldNs属性值； b.检查使用制造商自定义lnClass的LnClass/NamPlt.lnNs属性值应不为空； c.检查制造商自定义命名DO的dataNs属性值应不为空； 2. 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146和智能录波器技术规范规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求，不超过12个字符。 | 一般项 |  | 1
|  |  | O.4 数据对象定义建模 RDRE逻辑节点的数据对象建模要求见表O.3： a) RDRE应包含具备共同功能相关、系统相关的数据对象以及数据属性； b) 如果标准RDRE类没有相应的数据、功能或映射信息，可对该逻辑节点类进行扩展；对于装置的模型扩展，宜放在RDRE中进行。 链路告警GGIO、报文异常告警GGIO、报文异常复归GGIO等见表O.4～O.9。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.4 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中各LNType中的DO命名及顺序与附录O.4定义的逻辑节点类型一致。 | 一般项 |  | 1
|  | 数据属性（DA）建模检验 | a) 统一定义的数据类型和数据属性类型见附录E； b) 保护测控功能用的数据属性类型按DL/T 860.73标准，不宜自定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.8 | 采集单元 | 1. 检查ICD模型文件文件DOType应符合Q/CSG XXXX-201X 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) 附录E的要求； 2. DOType数据属性应符合DL/T 860.73 公共数据类CDC定义，无额外扩充属性（不允许厂家自行扩充CDC数据属性）； 3. 允许厂家自定义DOType类型，DOType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 1
|  | 数据集建模检验 | 同一LD下的定值数据集和装置参数数据集不宜拆分，其他类型数据集的成员数目过多时应合理拆分，单一数据集成员数目不应超过256个。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.6 | 采集单元 | 1. 检查数据集成员不为空； 2. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 3. 检查拆分的同类型数据集，带有数字尾缀，尾缀从1开始且连续（dsSetting和dsParameter除外）。 | 一般项 |  | 1
|  |  | 遥信信号、保护事件等重要状态信号的数据集应由FCD组成，不需要数据时间以及数据品质的数据集可由FCDA组成。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.1 | 采集单元 | 检查数据集成员结构,遥测信号、遥信信号等重要状态信号的非GOOSE数据集成员类型为FCD； | 一般项 |  | 1
|  |  | 装置ICD文件中应预先定义统一名称的数据集，并由装置制造厂商预先配置数据集中的数据。若某类数据集内容为空，可不建该数据集。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.2 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中数据集存在且符合标准名格式， 自检告警功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 遥测（dsAin） b) 告警信号（dsWarning） c) 报文分析信号数据集(dsAlarm) 定值功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 录波定值（dsSetting） 录波功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 故障记录数据集（dsRelayRec） | 一般项 |  | 1
|  |  | 采集单元模型建立定值数据集（dsSetting）、故障记录数据集（dsRelayRec）、告警数据集（dsWarning）等。告警数据集（dsWarning）至少应包括GOOSE断链总告警、GOOSE数据异常总告警、采集端口通信中断总告警。告警数据集（dsWarning）和故障记录数据集（dsRelayRec）见表O.7和表O.8。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.4 | 采集单元 |  |  |  | 1
|  | 报告控制块建模检验 | 装置ICD文件应预先配置与预定义的数据集相对应的报告控制块，报告控制块的名称应统一，各装置制造厂商应预先正确配置报告控制块中的参数。遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头；遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头。若IED中存在多个同类型的报告控制块，报告控制块的命名应加字母后缀区分，如brcbWarningA、brcbWarningB等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4.1 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中报告控制块存在且符合标准名格式， 1. 遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头。 2. 遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头； 3. 自检告警功能功能预配置下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 内部状态监视（urcbAin） b) 告警信号（brcbWarning） 录波功能预定义下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 保护录波（brcbRelayRec） 4. 同一个LD下引用同类型数据集的多个同类型控制块使用大写字母尾缀。 | 一般项 |  | 1
3 | 实例化检验 | LN实例化检验 | k) 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.1 k) | 采集单元 | 1. 检查ICD模型文件，LN多实例时使用不同的prifix前缀和inst尾缀； 2. 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  |  | a) 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.2 a),l) | 采集单元 | 检查ICD模型文件，LN实例化方式应正确， 1. 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； | 一般项 |  | 1
|  | LPHD实例化检验 | 智能录波器宜提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶查看，并支持上送。“装置设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.7 | 采集单元 | 检查关键DO的数据引用存在且正确，“装置唯一性编码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | 一般项 |  | 1
|  | 定值实例化检验 | b) 定值单采用装置ICD文件中定义固定名称的定值数据集的方式。装置参数数据集名称为dsParameter，装置参数不受SGCB控制；装置定值数据集名称为dsSetting。客户端根据数据集获得装置定值单进行显示和整定。参数数据集dsParameter和定值数据集dsSetting应由制造厂商根据定值单顺序在ICD文件中给出；定值数据集必须是FC=SG的定值集合；参数数据集必须是FC=SP的定值集合。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.4 b) | 采集单元 | 1. 检查ICD模型文件中跟设备参数和定值相关的数据集： a) dsParameter（不受SGCB控制，数据集成员功能约束FC=SP）； b) dsSetting(受SGCB控制且与SGCB在同一个LD中，数据集成员功能约束FC=SG)； | 一般项 |  | 1
|  |  | 采集单元定值及内容应满足以下要求： a) 采集单元定值采用二次值； d) 采集单元定值分为设备参数定值、录波参数定值、间隔定值、频率定值，定值项表单见附录P。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.5.1 | 采集单元 |  |  |  | 1
|  | 故障录波实例化检验 | a) 故障录波应使用逻辑节点RDRE进行建模。保护装置只包含一个RDRE实例，智能录波器采集单元可包含多个RDRE实例，每个RDRE实例应位于不同的LD中； b) 故障录波逻辑节点RDRE中的数据RcdMade，FltNum应配置到保护录波数据集中，通过报告服务通知客户端； c) 智能录波器建模要求符合《智能录波器技术规范》。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.5 | 采集单元 | 1. 检查ICD模型文件中包含有录波LD inst=“RCD”； 2. 检查录波LD(RCD)下应至少包含3个逻辑节点实例，LLN0、LPHD、RDRE（仅且只有1个）； 3. 检查录波LD(RCD)下存在录波数据集dsRelayRec（被报告控制块brcbRelayRec引用），数据集成员应至少包含RcdMade（录波完成）和FltNum（故障序号）2个数据成员。 | 一般项 |  | 1
|  |  | 故障录波装置按附件4扩展现有录波装置模型，增加“谐波录波完成”告警信号，以区分谐波异常与其他原因的录波启动。 | 基于智能录波器的谐波监视分析模块功能设计方案（试行） | 1.2 1） | 采集单元 |  | 一般项 |  | 1
4 | 信息规范性检验 | 基本要求检验 | 装置的报文名称、定值命名应统一规范。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录O.4 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中预定义数据集的成员信号名称、定值命名。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | 告警信息规范性检验 | 表O.7 告警数据集dsWarning | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.4 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中预定义告警数据集（dsWarning）的成员信号名称； | 一般项 |  | 1
|  | 故障记录信息规范性检验 | 表O.8 故障记录数据集dsRelayRec | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.4 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中预定义故障记录数据集（dsRelayRec）的成员信号名称 | 一般项 |  | 1
|  | 报文分析信号信息规范性检验 | 表O.9 报文分析信号数据集dsAlarm | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.4 | 采集单元 | 检查ICD模型文件中预定义报文分析信号数据集（dsAlarm）的成员信号名称； | 一般项 |  | 1
|  | 定值信息规范性检验 | 附录P 采集单元定值清单 表P.1 设备参数定值 表P.2 录波参数定值 表P.3 间隔定值 表P.4 频率定值 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录P | 采集单元 | 检查ICD模型文件定值数据集（dsSetting）的成员信号名称; | 一般项 |  | 1
5 | 站控层通信规约检验 | 关联服务检验 | a) 使用Associate（关联）、Abort（异常中止）和Release（释放） 服务； c) 当服务器与客户端的通讯意外中断时，服务器通讯故障的检出时间不大于1分钟； d) 客户端应能检测服务器端应用层是否正常运行，如果通讯故障客户端检出时间不大于1分钟； e) 各个客户端使用的报告实例号使用预先分配的方式。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.1 a),c),d),e) | 采集单元 | 1. 建立（Associate）和释放关联（Release）250次，应全部成功； 2. 建立（Associate）和异常中止关联（Abort）250次，应全部成功； 3. 验证被测装置最大支持的MMS PDUSIZE，应不小于64000字节(PIXIT As7)； 4. 检查客户端使用错误的关联参数请求时，被测装置应拒绝关联（DL/T 860.72中的 7.4，PIXIT As5）； 5. 装置最大关联客户端数量≥8个(PIXIT As1)；在装置同时与最多数量的客户端成功建立应用关联时，当至少一个客户端异常终止应用关联后，装置能再次接受客户端建立应用关联的时间不应超过1分钟； 6. 被测装置检测链路中断的时间≤1分钟(PIXIT As3)； 7. 检查装置掉电重启时间应与PIXIT As8描述一致； 8. 检查ICD模型文件中报告控制块<ReportControl/>元素下<RptEnabled/>元素的max属性值与在线获取被测装置动态模型中对应报告控制块的实例化个数应相同； 9. 检查告警信息的时间精确度水平应不低于1ms。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  |  | 采集单元应能通过MMS机制向至少8个客户端上送告警信息，告警信息记录应带时标，时间精确到1ms。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.4.3 | 采集单元 |  |  |  | 1
|  | 读写服务检验 | a) 使用GetServerDirectory（读服务器目录）、GetLogicalDeviceDirectory（读逻辑设备目录）、GetLogicalNodeDirectory（读逻辑节点目录）、GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）、GetDataValues（读数据值）、SetDataValues（设置数据值）、GetDataSetDirectory（读数据集目录）和GetDataSetValues（读数据集值）服务； b) 所有数据和控制块都应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务； c) 只允许可操作数据SetDataValues（设置数据值），可操作数据包括控制块、遥控等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.2 | 采集单元 | 1. 客户端下发GetServerDirectory（ LOGICAL-DEVICE）请求并检查被测装置响应（ DL/T 860.72的 6.2.2） 2. 对GetServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）响应的每一个LD下发GetLogicalDeviceDirectory请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 8.2.1） 3. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNode Directory（DATA）请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 9.2.2） 4. 对 GetLogicalNodeDirectory(DATA)的响应的每一个DO下发 a) GetDataDirectory请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.4） b) GetDataDefinition请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.5） c) GetDataValues请求检查响应（DL/T 860.72的 10.4.2） 5. 客户端下发一个GetDataValues请求，读取最大数目的数据对象值，并读取不同结构复杂程度的数据值，检查被测装置响应。 6. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET)请求，检查被测装置响应； 7. 对GetLogicalNodeDirectory (DATA-SET)响应的每一个DataSet，发送请求GetDataSetValues和GetDataSetDirectory请求(DL/T 860.72的 11.3.2、DL/T 860.72的 11.3.6)，检查被测装置响应； 8. 验证GetDataValues数据集成员的值与GetDataSetValues获得的值应一致； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 9. 客户端对每个可写 DATA对象下发SetDataValues请求，检查被测装置响应并验证写入值（DL/T 860.72的 10.4.2） 10. 客户端下发一个SetDataValues请求，写入最大数目对象的数据值，检查被测装置响应并验证写入值； 11. 对每个功能约束FC请求GetAllDataValues，并检查被测装置响应（DL/T 860.72的9.2.3) 12. 评估选择的模拟量测量值的语义（电压/电流）： a) 检查模拟量值（正确性检查，不检查精度） b) 检查品质位（强制模拟特定品质位的情况） c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） d) 检查比例、量程和单位，改变设置并确认结果 e) 检查死区值，改变死区值并确认结果 f) 检查极限指示 | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 13. 评估选择的状态量的语义： a) 检查状态值 b) 检查品质位，强制模拟特定的品质位情况 c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） 14. 下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的下列数据服务请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”： a) ServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）（DL/T 860.72的 6.2.3） b) GetLogicalDeviceDirectory（DL/T 860.72的 8.2.1） c) GetLogicalNodeDirectory（DATA）（DL/T 860.72的 9.2.2） d) GetAllDataValues（DL/T 860.72的 9.2.3） e) GetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.2） f) SetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.3） g) GetDataDirectory（DL/T 860.72的 10.4.4） h) GetDataDefinition（DL/T 860.72的 10.4.5） i) GetDataSetValues（DL/T 860.72的11.3.2） J) GetDataSetDirectory（或回复差错类型为“object-undefined”）（DL/T 860.72的 11.3.6） | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 15．下发SetDataValues请求写入超出数值范围的ENUMERATED枚举值，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-value-invalid”（DL/T 860.72的 10.4.2） 16. 下发SetDataValues请求写入不匹配数据类型（假如 int-float）的数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“type-inconsistent”（DL/T 860.72的 10.4.2） 17. 下发SetDataValues请求写只读数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-access-denied”（DL/T 860.72的 10.4.） | 一般项 |  | 1
|  | 报告服务检验 | a) 使用Report（报告）、GetBRCBValues（读缓存报告控制块值）、SetBRCBValues（设置缓存报告控制块值）、GetURCBValues（读非缓存报告控制块值）、SetURCBValues（设置非缓存报告控制块值）服务； b) 支持IntgPd和GI； c) 支持客户端在线设置OptFlds和TrgOps； d) BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例数应不小于12； e) ICD文件中rptID赋值应为“LdName/LNReference$FC$cbName”，例如：“PROT/LLN0$BR$brcbRelayDin”。实际通信时，客户端将rptID属性写为空（长度为0的字符串）时，装置应自动将其改为报告控制块路径。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 采集单元 | 1．客户端下发GetLogicalNodeDirectory（URCB/BRCB）请求，被测装置应能正确响应；对每个响应的报告控制块下发GetURCBValues/GetBRCBValues请求读取属性值，报告控制块初始化触发选项值中总召位应为1； 2．检查报告控制块按照PIXIT描述支持的触发条件正确上送报告， a) 配置和使能 URCB/BRCB具有全部有用的可选域：sequence-number， report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference,（buffer-overflow，entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，并检查报告按照以下触发条件被传送： - 完整性周期 - 数据更新（dupd） - 完整性周期和数据更新 - 数据变化（dchg） - 数据和品质变化 - 带有完整性周期的数据和品质变化 b) 检查报告中ReasonCode应与实际触发条件一致； c) 检查当多个触发条件同时满足时只产生一个报告（(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.3.2)； d) 检查当RptEna设置为 True时才发送报告(TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)，停止使能报告时，不传送报告； 3．配置报告控制块包含所有可选域的组合：sequence-number，report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference，（buffer-overflow，和/或entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，检查报告控制块上送的报告应包含配置的可选域； 4．设置报告控制块的GI属性启动总召唤过程，报告控制块将发送包含所有数据集成员的当前数据值报告。总召唤启动以后，GI属性复位为 False； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 5．检查如果报告太长不能在一个报文中传送，报告控制块可将报告分成几个子报告上送，发生分段的报告应包含相同的SqNum值、report time stamp值和EntryID值， SubSqNum应从0开始并递增，除了最后一个发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=FALSE外，之前发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=TRUE 6．检查被测装置重启后，ConfRev 值应返回到当地初始配置或是保留为重启之前的值(PIXIT Rp12)； 7．检查报告控制块能够发送带有数据对象/数据属性的报告（PIXIT Rp9）； 8．检查报告控制块引用DATA-SET同一元素（成员）在bufTm时间内发生第二个内部提示，服务器将： a) 对于状态信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示； b) 对于模拟信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示，或用新值代替挂起报告中的当前值（PIXIT Rp4）； 9．检查报告控制块可在完整性报告前先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告； 10．检查报告控制块可在收到总召唤请求时先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告再上送总召报告； 11．检查被测装置支持发送数据集中包含不同层级数据结构成员（TISSUE #453 Subclause 1.2.2）； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 12．检查BRCB下列行为满足(TISSUE #453 的 1.2.2 图 24) 定义状态机的要求： a) 被测装置与客户端通信连接断开后所有的事件均被缓存，BRCB处于未使能状态、不向外发送报告，BRCB属性EntryID值与通信中断前上送报告中的EntryID不相同； b) 被测装置对客户端下发SetBRCBValues服务写入EntryID值的响应类型分两种：当写入EntryID值在报告队列中存在时回复肯定响应，当写入EntryID值在报告队列中不存在时回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； c) 被测装置对客户端写入EntryID值回复肯定响应的前提下使能BRCB，BRCB应按照事件发生的正确时间顺序上送写入EntrID值事件后的所有事件报告(TISSUE #453 Subclause1.2.1, TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)； d) 若BRCB在重新使能前先进行清除缓存队列，则通信连接断开过程中产生的事件在BRCB在使能后不上送(TISSUE#453 Subclause 1.2.2.14)； e) 检查通信连接断开过程中产生大量的数据变化直至缓存队列溢出（PIXIT Rp7），则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送事件报告，但只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True (TISSUE #453 Subclause 1 2.3.2.2.8)； 13．检查在通信连接恢复后，若客户端不设置EntryID就使能BRCB，则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True，报告上送过程中sqNum不应出现跳变； 14．检查被测装置与客户端通信连接断开后产生的完整性报告应缓存，客户端在使能前写入中断前收到最后一个完整性报告的EntryID值，则被测装置通信中断过程中缓存的完整性周期事件应在BRCB使能后从写入EntryID条目的下一个开始按照正确的时间顺序上送； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 15．检查在BRCB下列属性（RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet）支持通过SetBRCBValues服务可以在线修改的前提下，修改BRCB的RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet属性起到清除报告缓存队列的效果。修改OptFlds属性不应该清除缓存队列(IEC 61850‐7‐2 表37)； 16．检查写入BRCB的EntryID值未知（不存在）、全0时，被测装置的响应： a) 写入EntryID值未知（不存在）时，被测装置回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； b) 写入EntryID值全为0时，被测装置回复肯定响应；被测装置响应客户端GetBRCBValues（EntryID）服务为最后一个进入报告缓存队列的EntryID值；BRCB使能后，按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True； 17．检查BRCB属性RptEna=FALSE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为最后一个进入的报告缓存队列中的条目号值；当RptEna=TRUE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为队列中刚发送过报告的EntryID值； 18．检查BRCB在使能状态下连续收到多次GI请求上送的多次GI报告，但在BRCB条目队列中却只存有最后一次的GI报告，因此在BRCB设置EntryID值全为0并重新使能后，按照时序上送的所有报告中只包含最后一次GI报告； 19．客户端下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的GetURCBValue/GetBRCBValue请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 20．检查被测装置不配置任何触发选项，报告控制块使能后即使有事件产生也不发不发送报告； 21．报告控制块完整性周期属性值为 0时，即使触发选项中完整性周期位为1，使能报告控制块也不发送完整性报告； 22．报告控制块仅设置触发选项中总召位为1其他触发选项位为0，使能报告控制块后产生事件不上送任何报告； 23．配置报告控制块属性为错误值，检查被测装置应能按标准正确响应服务差错； 24．配置 URCB并设置 Resv属性并使能它。另一个客户端应不能设置这个 URCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 25．配置并使能BRCB。另一个客户端不能设置这个BRCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； 26．检查 a) 客户端使能触发选项中GI位为0的报告控制块，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； b) 客户端停止报告控制块同时置触发选项中GI位为1，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复否定响应，错误类型为“temporarily unavailable”； c) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=False，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； d) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=TRUE，被测装置回复肯定响应并上送总召报告。 | 一般项 |  | 1
|  | 控制服务检验 | a) 使用Operate（操作）服务； f) 装置应初始化遥控相关参数（ctlModel），若模型文件未设置遥控相关参数的缺省值，装置应支持在线读取； g) Oper数据应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.5 a),f),g) | 采集单元 | 1. 检查控制对象的控制模式应与PIXIT Ct1声明支持的控制模式一致； 2. 检查客户端下发Test flag=True的遥控命令时，被测装置应按照PIXIT Ct5描述响应； 3. 客户端下发的遥控命令值与控制对象当前值相同时，检查被测装置按PIXIT Ct15描述回复响应； 3.两个不同的客户端先后控制同一个DO对象，检查被测装置应先对来自客户端1的第一次Operate请求回复肯定响应，对来自客户端2的第二次Operate请求按PIXIT Ct16描述回复； 4. 客户端下发控制请求中有不当的访问权限参数时（如超范围的orCat），被测装置应以服务差错响应回答； 5.检查DO控制对象在接收到正确的Operate命令后，能正确执行遥控。 | 一般项 |  | 1
|  | 定值服务检验 | a) 使用SelectActiveSG（选择激活定值组）、SelectEditSG（选择编辑定值组）、SetSGValuess（设置定值组值）、ConfirmEditSGValues（确认编辑定值组值）、GetSGValues （读定值组值）和GetSGCBValues（读定值组控制块值）服务； b) 单个保护装置的IED可以有多个LD和SGCB，每个LD只能有一个SGCB实例，不包含分区定值的LD不应包含SGCB实例，保护用的SGCB应在PROT 逻辑设备中建模； d) ICD文件中存在定值数据集的逻辑设备应预先设置定值控制块，防止CID文件中缺少定值控制块；对于不存在定值数据集的逻辑设备不应设置定值控制块； e) 应支持客户端在线读取“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”等定值的相关数据属性。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.7 | 采集单元 | 1.客户端下发GetLogicalNodeDirectory（SGCB）请求，对每个响应的定值组控制块下发GetSGCBValues请求读取属性值，被测装置应能正确响应； 2．按下述步骤检查定值组控制块状态机（DL/T 860.72的13章及图18） a) 使用SelectEditSG选择被测装置编辑区； b) 若被测装置支持选择编辑区，则对编辑区的每种数据类型的定值使用setSGValues [FC=SE]改变至少一个数据对象的值； c) 使用GetSGValues [FC=SE]读取编辑区定值； d) 使用ConfirmEditSGValues确认编辑，检查被测装置响应。 站控层设备修改保护定值过程中，装置不应断开与站控层通信连接。 3.下述步骤检查定值组控制块状态机（DL/T 860.72的 13章及图 18）： a) 使用SelectActiveSG切换定值区； b) 使用 GetSGValues[FC=SG]读取定值； c) 站控层设备切换定值区过程中，装置不应断开与站控层通信连接。 4.检查未确认的编辑区定值在被测装置与客户端连接中断并恢复后，可被SelectEditSg 选择的定值区定值覆盖，未确认的已编辑定值不保存（ DL/T 860.72的13.3.3.1） 5.站控层使用SetSGValues（设置定值组值）服务，可仅下发修改的定值条目，也可下发全定值条目，装置宜支持两种写定值方式； | 一般项 |  | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.7 | 采集单元 | 6.站控层使用 SetSGValues（设置定值组值） 服务，下发的定值条目的 Reference可到FCD也可到 FCDA层次，装置宜支持两种 Reference； 7.请求带有错误参数（值超范围或不存在的定值组）的下列定值组服务，并检查响应为服务差错： a) SelectActiveSG选择的定值区号为0或超范围(DL/T 860.72的 13.3.2)； b) SelectEditSG选择的定值区号超范围(DL/T 860.72的13.3.3)； c) SetSGValues设置的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.4)； d) ConfirmEditSGValues设置的对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.5)； e) GetSGValues读取的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.6)； f) GetSGCBValues读取的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.7)； 8.客户端使用SetSGValues服务请求编辑 FC=SG的定值数据对象，被测装置响应为服务差错“object-access-denied”； 9.当EditSG=0时，客户端使用SetSGValues[FC=SE]编辑定值对象，并检查响应为服务差错； 10.检查未确认的编辑区定值可被客户端使用 SelectEditSG刷新覆盖，刷新值为SelectEditSG选择的定值区定值，未确认的已编辑定值不保存（DL/T 860.72的 13.3.3.1）； 11.允许对运行区定值进行直接编辑并确认。 | 一般项 |  | 1
|  |  | 采用DL/T 860标准时，保护等设备应该支持在线和离线获取模型，离线获取和在线召唤的模型应保持一致。定值模型应包含描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.1 | 采集单元 | 1.检查ICD模型文件，定值组控制块SettingControl元素numOfSGs属性最大不超过30； 2.比对ICD模型文件numOfSGs与在线获取SGCB NumOfSG属性值一致； 3.可通过GetDataValue（）服务在线读取定值描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | 一般项 |  | 1
|  | 文件服务检验 | a) 使用GetFile（读文件）和GetFileAttributeValues（读文件属性值）服务； b) 文件服务的参数应按DL/T 860.81标准中的规定执行； c) FileName 参数不应为空； d) File-Data参数应包含被传输的数据，File-Data的类型为八位位组串； e) 读文件目录时, 参数为目录名，不可使用“*.*”参数； f) 一个客户端一次不应读多个文件。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.8 | 采集单元 | 1.用正确参数请求 GetServerDirectory(FILE)，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 6.2.2）： a) 若客户端请求GetServerDirectory请求中参数为空，被测装置应返回根目录下的文件和文件列表(文件及文件目录的定义方式按PIXIT Ft1描述)； b) 对于返回的文件目录，客户端发送GetServerDirectory请求每一个文件目录下的文件列表； 2.对于每个响应文件： a) 用正确参数请求GetFileAttributeValues获取单个文件属性，检查被测装置应以单个文件属性响应（ DL/T 860.72 的 20.2.4）； b) 用正确参数请求GetFile，检查被测装置回复肯定响应，并能打开文件并返回文件内容（ DL/T 860.72 的 20.2.1）； c) 用正确参数请求DeleteFile，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 20.2.3）； 3. 客户端使用SetFile请求重复下装大小不同的同名文件，检查被测装置的响应； 4. 2个不同客户端同时发送GetFile服务获取被测装置中的同一文件，被测装置对客户端1的请求回复肯定响应，并能在文件内容传输过程中对客户端2的GetFile请求回复肯定响应，同时向客户端2传输文件内容（PIXIT Ft8）； 5. 使用下列文件传输服务请求带有错误路径或未知文件名的文件，并检查响应为服务差错，错误类型为“file-non-existent”： a) GetFile (DL/T 860.72 的 20.2.1) ； b) GetFileAttributeValues(DL/T 860.72 的 20.2.4) ； c) Delete File(DL/T 860.72 的 20.2.3) 。 6.检查被测装置可以通过MMS文件服务上召定值文件，定值文件上召路径：/csg/settingUp.xml 定值文件上召路径：/csg/settingUp.xml 7.检查被测装置可以通过MMS文件服务上召档案信息文件，文件路径：/csg/deviceInfo.xml。 8.检查被测装置可以通过MMS文件服务上召状态信息文件，文件路径：/csg/statInfo.xml。 9.检查被测装置可以通过MMS文件服务上召告警信息文件，文件路径：/csg/almInfo.xml | 一般项 |  | 1
|  |  | 暂态与稳态录波文件均以COMTRADE格式上送。文件名应由映射路径和录波文件名构成，长度不应超过255字节，所有英文字母应大写。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.5 | 采集单元 |  | 一般项 |  | 1
|  |  | 序号 文件类型 文件名称格式定义 映射目录 1 暂态录波全通道文件 装置名1_逻辑设备名2_故障序号3_故障时间4_录波性质5 /COMTRADE/6 2 暂态录波分通道文件 /COMTRADE_SPLIT/6 3 稳态录波文件 /COMTRADE_SRCD/6 4 故障录波（录波性质为“F”）全通道备份文件 /COMTRADE_BKUP/6 5 连续报文记录文件 装置名_逻辑设备名_文件序号3_数据起始时间7_压缩格式 /PCAP/8 6 异常报文记录文件 /PCAP_FAULT/9 7 CID文件 CID名_版本号_更新时间_压缩格式 /CID/ 8 档案文件 deviceinfo.xml /csg/deviceInfo.xml 9 定值文件 settingUp.xml /csg/settingUp.xml 10 状态文件 statinfo.xml /csg/statInfo.xml 11 告警文件 almInfo.xml /csg/almInfo.xml | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录O.5 | 采集单元 |  | 一般项 |  | 1
6 | GOOSE订阅检验 | GOOSE订阅检验 | GOOSE报文实时分析应满足以下要求： a) 采集单元应能对GOOSE报文进行实时解析，提取报文中的开关量状态信息以及动作信息。 b) 采集单元应能对所有GOOSE通信进行分析，包括：GOOSE报文结构分析、内容分析、StNum与SqNum变化规律分析等。 c) 采集单元应能对GOOSE动作进行分析，对于GOOSE报文中数据集发生变位，智能录波器应能根据SCD文件或CID文件展示数据集变位所表示的动作信息。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.3.7.4 | 采集单元 | 1. 向装置施加带VLAN tag和不带VLAN tag的GOOSE报文，被测装置应能正确订阅； 2. 向装置施加NdsCom置true的GOOSE报文，被测装置应不使用GOOSE报文的数据值变化； 3. 向装置施加stNum不变、sqNum达到最大值后翻转的GOOSE报文，被测装置不应误改变GOOSE中的数据状态； 4. 向装置施加stNum递增、sqNum=1（丢失sqNum=0帧）的GOOS报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 5. 向装置施加stNum递增、连续两帧sqNum=0的GOOSE报文，被测装置应在接收到第一个stNum变化的GOOSE信息时，应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 6. 向装置施加stNum递增、sqNum=0的延迟GOOSE报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 7. 向装置施加stNum递增、sqNum错序的GOOSE报文，被测装置应能正确接受并使用GOOSE中的数据状态。 8. 被测装置在检测出GOOSE 通信中断时应送出告警信号，设置网络断链告警。在接收报文的允许生存时间（TimeAllowedtoLive）的2倍时间内没有收到下一帧 GOOSE 报文时判断为中断。 9. 检查被测装置应严格判断订阅GOOSE报文的 AppID、 GOID、 GoCBRef、 DataSet、 ConfRev 等参数是否匹配。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣5分。 | 5
7 | 文件规范化检验 | 定值信息文件化规范检验 | 附录S 采集单元定值信息文件化规范 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录S | 采集单元 | 检查被测装置定值信息文件settingUp.xml格式及内容满足标准要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | 状态信息文件化规范检验 | 附录T 采集单元状态信息文件化规范 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录T | 采集单元 | 检查被测装置状态信息文件statinfo.xml格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 1
|  | 档案信息文件化规范检验 | 附录U 采集单元与管理单元档案信息文件化规范 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录U | 采集单元 | 检查被测装置档案信息文件deviceInfo.xml格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 1
|  | 告警信息文件化规范检验 | 附录V 采集单元与管理单元告警信息文件化规范 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录V | 采集单元 | 检查被测装置告警信息动态文件almInfo.xml格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 1

## 通信规约-管理单元
智能录波器检测标准-管理单元通信与规约测试部分
本部分依据的南方电网企业标准
序号 | 引用标准
1 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
2 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
3 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
4 | Q/CSG 1203081-2021 | 智能录波器技术规范
5 | DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
6 | Q/CSG | 继电保护控制型子站技术要求
测试前准备及测试环境搭建 |  | 1.制造商按标准要求提供设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 2.制造商SCD配置工具、过程层设备、主子站、Shema版本、被测装置物理端口与信号映射关系，通信参数配置等一致性测试的要求，声明文档。 |  | 备注：试验测试前需按照测试环境要求搭建通信规约测试试验环境。
1 管理单元服务器角色检验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 文档检查 | 一致性声明文档检查 | g) 设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 g） | 管理单元 | 1．检查制造商提供的的PICS，MICS，PIXIT和TICS 文件与DUT的硬件或软件版本相符： a) PICS b) MICS c) PIXIT d) TICS e) 硬件或软件版本相符 2．检查MICS是否描述了非标准的逻辑节点、数据对象、数据属性和枚举类语义； 3．检查制造商提供的PIXIT文档中包含的条目项来源于PIXIT模版。 | 一般项 | 未提供文档扣5分。 | 5
2 | ICD文件模型检验 | schema语法及数据类型模板检验 | b) 应符合DL/T 860.6附录中Schema校验规则的SCL语法格式，数据类型模板满足DL/T 860.73、DL/T 860.74的定义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 b) | 管理单元 | 1．检查ICD模型文件是否与SCL 文件类型定义(schema version 1.7)一致（DL/T 860.6）； 2．检查每个LN的强制数据对象都存在； 2．检查每个LN的存在条件为TRUE的有条件存在数据对象是否存在； 3．检查每个LN的存在条件为False的有条件存在数据对象是否存在； 4．检查数据模型应按照SCSM相关的命名长度和对象扩展原则进行映射； 5．检查数据模型是否按照SCSM相关的功能组件进行组织； 6．检查数据模型是否按照SCSM相关的控制块和日志命名原则进行映射； 7．检查每个LN的所有数据对象的数据类型（参照DL/T 860.73, DL/T 860.74）； 8．检查装置的数据属性值在规定范围内（可在一致性测试中连续检查）； 9．检查制造商的数据模型扩展是否按照DL/T 860.74 附录A的扩展原则实施（如果进行了扩展）； 10．检查数据对象类型的数据属性是否按照DL/T 860.73排序； 11．检查逻辑节点类型的数据对象是否按照DL/T 860.74排序； 12．检查数据模型中采用61850第一版标准的装置正确实现第二版标准规定的数据模型。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | IED属性值检验 | 管理单元ICD文件满足如下要求： a) 在IED元素的ConfigVersion属性中填写ICD配置文件版本； b) 在IED元素的manufacturer属性中填写装置的生产厂家； c) 在IED元素的type属性规定为“AGENTCSG”； d) 在ICD中应包含中文的“desc”描述和dU属性，供配置工具和客户端软件离线或在线获取数据描述。 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录C.3 | 管理单元 | 检查ICD模型文件IED元素属性， 1. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； 2. 型号（Type）属性值为“AGENTCSG”； 3. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号,且与ICD文件命名中的版本号一致。 | 一般项 |  | 1
|  |  | e) 应明确包含制造商（Manufacturer）、型号（Type）、配置版本（ConfigVersion），铭牌（LPHD）等信息，并支持在线读取： i. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； ii. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； iii. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号。 iv. “铭牌”信息包括装置设备识别码、装置软硬件版本信息。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 |  |  |  |  | 1
|  | 实例化描述检验 | a) 应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性，实例化的DOI应包含中文“desc”和“dU”赋值； c) 应按照终期工程规划配置实例化的DOI元素。ICD文件中数据对象实例DOI应包含中文的“desc”描述和“dU”属性赋值，两者应一致并能完整表达该数据对象具体意义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 a), c) | 管理单元 | 1. 检查ICD模型文件LD的desc属性值不为空； 2. 检查ICD模型文件实例化LN的desc属性值不为空； 3. 检查ICD模型文件实例化DOI的desc属性值和dU属性值均不为空，且desc属性值和dU属性值相等。 | 一般项 |  | 1
|  | ICD文件命名检验 | ICD文件采用“文件名.icd”的格式。文件名应包含装置型号、装置选配码、ICD文件版本号和ICD文件校验码等四部分，以半角字符中横杠（‘-’）连接，各部分编写规则如下： a) 装置型号应符合智能录波器技术规范6.1.6的相关要求； b) ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况，应具备唯一性，依据“V1.00”的格式编写，并由制造商顺序编号、管理； c) ICD文件的CRC-32校验码计算序列使用ICD文件的全文内容，校验码计算方法见附录A要求； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.2 | 管理单元 | 检查ICD文件命名格式， 1．ICD文件命名中装置型号应满足标准要求，且与文件内容中 IED元素Type属性值保持一致； 2. ICD文件命名中文件版本号应满足标准格式“VX.XX”要求,且与文件内容中IED元素ConfigVersion属性值保持一致； 3. ICD文件校验码应按照标准定义的算法规则对整个文件内容校验。 | 一般项 |  | 1
|  | 模型扩充原则检验 | d) CDC和DA不允许厂商自行扩充； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 d) | 管理单元 | 检查ICD模型文件的DOType类型，DOType类型引用的CDC和包含的DA属性应不超出DL/T 860.73和变电站IEC61850工程通用应用模型 附录D的范围要求。 | 一般项 |  | 1
|  |  | 附录D 统一扩充公用数据类 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录D | 管理单元 |  |  |  | 1
|  | 物理设备（IED）建模原则检验 | 一个物理设备，应建模为一个IED对象。该对象是一个容器，包含Server对象。Server对象中至少包含一个LD对象，每个LD对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 装置模型ICD文件中IED名称应为“TEMPLATE”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.1 | 管理单元 | 检查ICD模型文件结构， 1. IED元素的name属性值应等于“TEMPLATE”； 2. 每个IED元素下应至少有一个LD； 3. 每个对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 | 一般项 |  | 1
|  | 物理端口建模检验 | 装置访问点物理端口描述方法应采用“PhysConn”元素定义，定义示例如下： <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>D1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> PhysConn元素的“type”属性值为“Connection”时定义第一个物理网口，“RedConn”为其它冗余物理连接网口定义。当采用冗余连接或多个连接时，PhysConn元素可重复出现，但“type”属性应为“RedConn”。 <P type=“Port”>元素用于端口描述。格式为“板卡编号-端口编号”，标识如1-A，占据多个插槽位置的板卡宜按卡位数计算，板卡编号宜表示起始卡位数。物理端口应由厂商在ICD文件预先描述，ICD文件按访问点预先填写访问点物理端口。如果一个物理端口支持多个访问点，该物理端口描述应出现在多个访问点中。 <P type=“Plug”>元素表明插头类型，标识如ST、SC、LC、FC、MTRJ、RJ45。 <P type=“Type”>元素表明接口类型，标识如FOC、Radio、100BaseT。 <P type=“Cable”>元素表明该物理端口所连接的物理线缆标识。格式为“字母+数字”，利用此元素描述物理设备之间的关联，标识如D1。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.2.1 | 管理单元 | 1. 检查装置的背板的板卡，识别板卡编号、通信端口编号以及各端口的用途； 2. 检查每个通信端口的端口类型和插头类型； 3. 建立板卡编号、端口编号、端口类型、插头类型的对应关系表（厂家应提供相关材料说明）； 4. 检查ICD模型文件中的ConnectedAP元素下的PhysConn元素建模规范性，示例如下， <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>D1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> 其中Por为必选元素，Plug、FOC为可选元素。 当ConnectedAP下有多个PhysConn元素时，应只有第一个PhysConn元素的type属性等于“Connection”，其它PhysConn元素的type属性等于“RedConn”。 | 一般项 |  | 1
|  | 访问点（AccessPoint）建模原则检验 | 管理单元访问点设置见表C.1。 访问点名称 网络属性 信息内容 S1 站控层 使用MMS协议与智能运维主站等客户端进行信息交互 | Q/CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录C.2.1 | 管理单元 | 检查被测装置的ICD文件访问点建模： 1.站控层MMS访问点命名为S1； 2.过程层GOOSE访问点命名G1； 3.过程层SV访问点命名为M1。 | 一般项 |  | 1
|  | 服务（Services）建模检验 | a) 数据集的数目不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； b) 数据集中配置的FCDA数目不应超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； c) 报告控制块的数目不应超过<ConfReportControl>的max的属性值； d) 日志控制块的数目不应超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.2 | 管理单元 | 1. 检查被测装置的ICD配置文件中“services”一节是否与IED的实际能力相符合； 2. 检查IED元素下所有LD中预定义的数据集个数总和不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； 3. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 4. 检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值； 5. 检查IED元素下所有LD中预定义的日志控制块个数总和不超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | 一般项 |  | 1
|  | 逻辑设备（LD）建模检验 | 管理单元应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备（LD），数据集包含的数据对象不应跨LD。管理单元应至少包含一个逻辑设备：即公用LD，inst名为“LD0”。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录C.2.2 | 管理单元 | 1. 检查ICD文件数据模型LD inst属性命名应满足标准要求； 2. 检查同一个类型的LD个数大于1时，应使用两位数字尾缀加以区分，如PIGO01、PIGO02； 3. 模型中LD0, PROT应各只有一个LD。 | 一般项 |  | 1
|  | 逻辑节点（LN）建模检验 | 需要通信的每个最小功能单元建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应放在同一个LN对象中。LN类的数据对象扩充应遵循DL/T 860系列标准工程实施技术规范。 没有定义或不是IED自身完成的最小功能单元应选用通用LN模型（GGIO或GAPC），或按照本标准的原则扩充，如保护装置的非电量保护信号、安全自动装置等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.5 | 管理单元 | 1. 检查ICD模型文件的LNType类型，LNType类型引用的lnClass和包含的DO应满足DL/T 860.74和变电站IEC61850工程通用应用模型 附录G的要求； 2. 检查按照LNType中DO的排列顺应与DL/T 860.74和附录G一致； 3. 允许厂家自定义LNType类型，LNType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 4. 检查ICD模型文件各LD下存在表C.2.3.1中定义的LN实例； | 一般项 |  | 1
|  |  | a) LN 类的数据对象统一扩充，统一扩充的公共逻辑节点类参见附录G,逻辑节点类型中的数据对象排序应与附录G一致； b) 其他逻辑节点类参照DL/T 860.74标准，厂商自行扩充的数据对象宜放到逻辑节点类型的末尾； c) 各制造厂商实例化的自定义逻辑节点类型的名称宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀，厂商应确保其装置在不同型号、不同时期的模型版本不冲突,逻辑节点命名原则参见附录H,设备逻辑节点前缀参见附录I。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.6 | 管理单元 |  |  |  | 1
|  |  | C.2.3 管理单元逻辑节点建模 应包含装置台账信息模型、自检信息模型、接入装置状态监视信息模型、巡视告警信息模型、智能运维告警信息模型、手动巡视等。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录C.2.3 | 管理单元 |  |  |  | 1
|  | 数据对象（DO）建模检验 | a) 统一定义的公用数据类见附录D； b) 装置使用的数据对象类型应遵照DL/T 860.73标准，厂商自行扩充的数据属性宜放到数据对象类型的末尾； c) 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.7 | 管理单元 | 1. 检查ICD模型文件中DO的命名空间应不超出DL/T 860.74和Q/CSG XXXX-201X 变电站IEC61850工程通用应用模型范围， a.检查各LDName/LLN0.NamPlt.ldNs属性值； b.检查使用制造商自定义lnClass的LnClass/NamPlt.lnNs属性值应不为空； c.检查制造商自定义命名DO的dataNs属性值应不为空； 2. 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146和智能录波器技术规范规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求，不超过12个字符。 | 一般项 |  | 1
|  | 数据属性（DA）建模检验 | a) 统一定义的数据类型和数据属性类型见附录E； b) 保护测控功能用的数据属性类型按DL/T 860.73标准，不宜自定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.8 | 管理单元 | 1. 检查ICD模型文件文件DOType应符合变电站IEC61850工程通用应用模型 附录E的要求； 2. DOType数据属性应符合DL/T 860.73 公共数据类CDC定义，无额外扩充属性（不允许厂家自行扩充CDC数据属性）； 3. 允许厂家自定义DOType类型，DOType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 1
|  | 数据集建模检验 | 同一LD下的定值数据集和装置参数数据集不宜拆分，其他类型数据集的成员数目过多时应合理拆分，单一数据集成员数目不应超过256个。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.6 | 管理单元 | 1. 检查数据集成员不为空； 2. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 3. 检查拆分的同类型数据集，带有数字尾缀，尾缀从1开始且连续（dsParameter除外） | 一般项 |  | 1
|  |  | 遥信信号、保护事件等重要状态信号的数据集应由FCD组成，不需要数据时间以及数据品质的数据集可由FCDA组成。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.1 | 管理单元 | 检查数据集成员结构,遥测信号、遥信信号等重要状态信号的非GOOSE数据集成员类型为FCD； | 一般项 |  | 1
|  |  | 装置ICD文件中应预先定义统一名称的数据集，并由装置制造厂商预先配置数据集中的数据。若某类数据集内容为空，可不建该数据集 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.2 | 管理单元 | 检查ICD模型文件中数据集存在且符合标准名格式，预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 遥测信息（dsAin） b) 告警信号（dsWarning） c) 台账信息(dsParameter) d) 设备通信状态（dsCommState） | 一般项 |  | 1
|  |  | C.2.3.1 台账信息模型 管理单元模型台账信息逻辑节点采用扩展SCIF建模，其定义见表C.2，采用“dsParameter”数据集。 C.2.3.2 自检信息模型 自检信息逻辑节点采用SPSI建模，其定义见表C.4。测量信息采用“dsAin”数据集，状态信息采用“dsWarning”数据集。 C.2.3.3 状态监视信息模型 状态监视信息逻辑节点采用SDDI建模，其定义见表C.5。实例化时通过在逻辑节点“prefix”属性中填写所监视IED的“IEDName”，实现与保护装置、采集单元的关联。采用“dsCommState”数据集。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录C.2.3.1,C.2.3.2,C.2.3.3 | 管理单元 |  |  |  | 1
|  | 报告控制块建模检验 | 装置ICD文件应预先配置与预定义的数据集相对应的报告控制块，报告控制块的名称应统一，各装置制造厂商应预先正确配置报告控制块中的参数。遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头；遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头。若IED中存在多个同类型的报告控制块，报告控制块的命名应加字母后缀区分，如如brcbWarningA、brcbWarningB等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4.1 | 管理单元 | 检查ICD模型文件中报告控制块存在且符合标准名格式， 1. 遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头。 2. 遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头； 3. 模型文件预配置下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 内部状态监视（urcbAin） b) 告警信号（brcbWarning） c) 设备通信状态（brcbCommState） 3. 同一个LD下引用同类型数据集的多个同类型控制块使用大写字母尾缀。 | 一般项 |  | 1
3 | 实例化检验 | LN实例化检验 | k) 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.1 k) | 管理单元 | 1. 检查ICD模型文件，LN多实例时使用不同的prifix前缀和inst尾缀； 2. 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送。 3. 检查ICD模型文件，LN实例化方式应正确。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  |  | a) 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.2 a),l) | 管理单元 |  |  |  | 1
|  | LPHD实例化检验 | 智能录波器宜提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶查看，并支持上送。“装置设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.1.7 | 管理单元 | 检查关键DO的数据引用存在且正确，“装置唯一性编码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | 一般项 |  | 1
4 | CID文件检验 | IEDName赋值检验 | g) CID文件的IED名称不应为TEMPLATE，CID文件应保留厂商私有命名空间及其元素，实际工程系统应用中IED名称由系统组态配置。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 g) | 管理单元 | 1. 检查CID文件应是ICD文件通过系统模型配置工具实例化通信参数和虚端子关联后的工程文件，数据模型应与ICD文件保持一致； 2. 检查CID文件内容中IED元素 name属性值不是TEMPLATE,而是工程实例化后的配置值； 3. 检查客户端在线获取装置的动态模型IEDNAME与CID文件中的name属性值一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
5 | 站控层通信规约检验 | 关联服务检验 | a) 使用Associate（关联）、Abort（异常中止）和Release（释放） 服务； c) 当服务器与客户端的通讯意外中断时，服务器通讯故障的检出时间不大于1分钟； d) 客户端应能检测服务器端应用层是否正常运行，如果通讯故障客户端检出时间不大于1分钟； e) 各个客户端使用的报告实例号使用预先分配的方式。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.1 a),c),d),e) | 管理单元 | 1. 建立（Associate）和释放关联（Release）250次，应全部成功； 2. 建立（Associate）和异常中止关联（Abort）250次，应全部成功； 3. 验证被测装置最大支持的MMS PDUSIZE，应不小于64000字节(PIXIT As7)； 4. 检查客户端使用错误的关联参数请求时，被测装置应拒绝关联（DL/T 860.72中的 7.4，PIXIT As5）； 5. 装置最大关联客户端数量≥5个(PIXIT As1)；在装置同时与最多数量的客户端成功建立应用关联时，当至少一个客户端异常终止应用关联后，装置能再次接受客户端建立应用关联的时间不应超过1分钟； 6. 被测装置检测链路中断的时间≤1分钟(PIXIT As3)； 7. 检查装置掉电重启时间应与PIXIT As8描述一致； 8. 检查ICD模型文件中报告控制块<ReportControl/>元素下<RptEnabled/>元素的max属性值与在线获取被测装置动态模型中对应报告控制块的实例化个数应相同。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  |  | 与主站通信应遵循南方电网已发布的相关通信规范或工程实施规范。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.9.1 | 管理单元 |  |  |  | 1
|  | 读写服务检验 | a) 使用GetServerDirectory（读服务器目录）、GetLogicalDeviceDirectory（读逻辑设备目录）、GetLogicalNodeDirectory（读逻辑节点目录）、GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）、GetDataValues（读数据值）、SetDataValues（设置数据值）、GetDataSetDirectory（读数据集目录）和GetDataSetValues（读数据集值）服务； b) 所有数据和控制块都应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务； c) 只允许可操作数据SetDataValues（设置数据值），可操作数据包括控制块、遥控、修改定值、取代数据等。 |  |  |  | 1. 客户端下发GetServerDirectory（ LOGICAL-DEVICE）请求并检查被测装置响应（ DL/T 860.72的 6.2.2） 2. 对GetServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）响应的每一个LD下发GetLogicalDeviceDirectory请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 8.2.1） 3. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNode Directory（DATA）请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 9.2.2） 4. 对 GetLogicalNodeDirectory(DATA)的响应的每一个DO下发 a) GetDataDirectory请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.4） b) GetDataDefinition请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.5） c) GetDataValues请求检查响应（DL/T 860.72的 10.4.2） 5. 客户端下发一个GetDataValues请求，读取最大数目的数据对象值，并读取不同结构复杂程度的数据值，检查被测装置响应。 6. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET)请求，检查被测装置响应； 7. 对GetLogicalNodeDirectory (DATA-SET)响应的每一个DataSet，发送请求GetDataSetValues和GetDataSetDirectory请求(DL/T 860.72的 11.3.2、DL/T 860.72的 11.3.6)，检查被测装置响应； 8. 验证GetDataValues数据集成员的值与GetDataSetValues获得的值应一致； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 9. 客户端对每个可写 DATA对象下发SetDataValues请求，检查被测装置响应并验证写入值（DL/T 860.72的 10.4.2） 10. 客户端下发一个SetDataValues请求，写入最大数目对象的数据值，检查被测装置响应并验证写入值； 11. 对每个功能约束FC请求GetAllDataValues，并检查被测装置响应（DL/T 860.72的9.2.3) 12. 评估选择的模拟量测量值的语义（电压/电流）： a) 检查模拟量值（正确性检查，不检查精度） b) 检查品质位（强制模拟特定品质位的情况） c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） d) 检查比例、量程和单位，改变设置并确认结果 e) 检查死区值，改变死区值并确认结果 f) 检查极限指示 | 一般项 |  | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.2 | 管理单元 | 13. 评估选择的状态量的语义： a) 检查状态值 b) 检查品质位，强制模拟特定的品质位情况 c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） 14. 下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的下列数据服务请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”： a) ServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）（DL/T 860.72的 6.2.3） b) GetLogicalDeviceDirectory（DL/T 860.72的 8.2.1） c) GetLogicalNodeDirectory（DATA）（DL/T 860.72的 9.2.2） d) GetAllDataValues（DL/T 860.72的 9.2.3） e) GetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.2） f) SetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.3） g) GetDataDirectory（DL/T 860.72的 10.4.4） h) GetDataDefinition（DL/T 860.72的 10.4.5） i) GetDataSetValues（DL/T 860.72的11.3.2） J) GetDataSetDirectory（或回复差错类型为“object-undefined”）（DL/T 860.72的 11.3.6） | 一般项 |  | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.2 | 管理单元 | 15．下发SetDataValues请求写入超出数值范围的ENUMERATED枚举值，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-value-invalid”（DL/T 860.72的 10.4.2） 16. 下发SetDataValues请求写入不匹配数据类型（假如 int-float）的数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“type-inconsistent”（DL/T 860.72的 10.4.2） 17. 下发SetDataValues请求写只读数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-access-denied”（DL/T 860.72的 10.4.） | 一般项 |  | 1
|  | 报告服务检验 | a) 使用Report（报告）、GetBRCBValues（读缓存报告控制块值）、SetBRCBValues（设置缓存报告控制块值）、GetURCBValues（读非缓存报告控制块值）、SetURCBValues（设置非缓存报告控制块值）服务； b) 支持IntgPd和GI； c) 支持客户端在线设置OptFlds和TrgOps； d) BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例数应不小于12； e) ICD文件中rptID赋值应为“LdName/LNReference$FC$cbName”，例如：“PROT/LLN0$BR$brcbRelayDin”。实际通信时，客户端将rptID属性写为空（长度为0的字符串）时，装置应自动将其改为报告控制块路径。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 管理单元 | 1．客户端下发GetLogicalNodeDirectory（URCB/BRCB）请求，被测装置应能正确响应；对每个响应的报告控制块下发GetURCBValues/GetBRCBValues请求读取属性值，报告控制块初始化触发选项值中总召位应为1； 2．检查报告控制块按照PIXIT描述支持的触发条件正确上送报告， a) 配置和使能 URCB/BRCB具有全部有用的可选域：sequence-number， report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference,（buffer-overflow，entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，并检查报告按照以下触发条件被传送： - 完整性周期 - 数据更新（dupd） - 完整性周期和数据更新 - 数据变化（dchg） - 数据和品质变化 - 带有完整性周期的数据和品质变化 b) 检查报告中ReasonCode应与实际触发条件一致； c) 检查当多个触发条件同时满足时只产生一个报告（(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.3.2)； d) 检查当RptEna设置为 True时才发送报告(TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)，停止使能报告时，不传送报告； 3．配置报告控制块包含所有可选域的组合：sequence-number，report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference，（buffer-overflow，和/或entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，检查报告控制块上送的报告应包含配置的可选域； 4．设置报告控制块的GI属性启动总召唤过程，报告控制块将发送包含所有数据集成员的当前数据值报告。总召唤启动以后，GI属性复位为 False； | 一般项 |  | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 管理单元 | 5．检查如果报告太长不能在一个报文中传送，报告控制块可将报告分成几个子报告上送，发生分段的报告应包含相同的SqNum值、report time stamp值和EntryID值， SubSqNum应从0开始并递增，除了最后一个发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=FALSE外，之前发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=TRUE 6．检查被测装置重启后，ConfRev 值应返回到当地初始配置或是保留为重启之前的值(PIXIT Rp12)； 7．检查报告控制块能够发送带有数据对象/数据属性的报告（PIXIT Rp9）； 8．检查报告控制块引用DATA-SET同一元素（成员）在bufTm时间内发生第二个内部提示，服务器将： a) 对于状态信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示； b) 对于模拟信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示，或用新值代替挂起报告中的当前值（PIXIT Rp4）； 9．检查报告控制块可在完整性报告前先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告； 10．检查报告控制块可在收到总召唤请求时先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告再上送总召报告； 11．检查被测装置支持发送数据集中包含不同层级数据结构成员（TISSUE #453 Subclause 1.2.2）； | 一般项 |  | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 管理单元 | 12．检查BRCB下列行为满足(TISSUE #453 的 1.2.2 图 24) 定义状态机的要求： a) 被测装置与客户端通信连接断开后所有的事件均被缓存，BRCB处于未使能状态、不向外发送报告，BRCB属性EntryID值与通信中断前上送报告中的EntryID不相同； b) 被测装置对客户端下发SetBRCBValues服务写入EntryID值的响应类型分两种：当写入EntryID值在报告队列中存在时回复肯定响应，当写入EntryID值在报告队列中不存在时回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； c) 被测装置对客户端写入EntryID值回复肯定响应的前提下使能BRCB，BRCB应按照事件发生的正确时间顺序上送写入EntrID值事件后的所有事件报告(TISSUE #453 Subclause1.2.1, TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)； d) 若BRCB在重新使能前先进行清除缓存队列，则通信连接断开过程中产生的事件在BRCB在使能后不上送(TISSUE#453 Subclause 1.2.2.14)； e) 检查通信连接断开过程中产生大量的数据变化直至缓存队列溢出（PIXIT Rp7），则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送事件报告，但只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True (TISSUE #453 Subclause 1 2.3.2.2.8) 13．检查在通信连接恢复后，若客户端不设置EntryID就使能BRCB，则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True，报告上送过程中sqNum不应出现跳变； 14．检查被测装置与客户端通信连接断开后产生的完整性报告应缓存，客户端在使能前写入中断前收到最后一个完整性报告的EntryID值，则被测装置通信中断过程中缓存的完整性周期事件应在BRCB使能后从写入EntryID条目的下一个开始按照正确的时间顺序上送； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 15．检查在BRCB下列属性（RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet）支持通过SetBRCBValues服务可以在线修改的前提下，修改BRCB的RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet属性起到清除报告缓存队列的效果。修改OptFlds属性不应该清除缓存队列(IEC 61850‐7‐2 表37)； 16．检查写入BRCB的EntryID值未知（不存在）、全0时，被测装置的响应： a) 写入EntryID值未知（不存在）时，被测装置回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； b) 写入EntryID值全为0时，被测装置回复肯定响应；被测装置响应客户端GetBRCBValues（EntryID）服务为最后一个进入报告缓存队列的EntryID值；BRCB使能后，按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True； 17．检查BRCB属性RptEna=FALSE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为最后一个进入的报告缓存队列中的条目号值；当RptEna=TRUE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为队列中刚发送过报告的EntryID值； 18．检查BRCB在使能状态下连续收到多次GI请求上送的多次GI报告，但在BRCB条目队列中却只存有最后一次的GI报告，因此在BRCB设置EntryID值全为0并重新使能后，按照时序上送的所有报告中只包含最后一次GI报告； 19．客户端下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的GetURCBValue/GetBRCBValue请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”； | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 20．检查被测装置不配置任何触发选项，报告控制块使能后即使有事件产生也不发不发送报告； 21．报告控制块完整性周期属性值为 0时，即使触发选项中完整性周期位为1，使能报告控制块也不发送完整性报告； 22．报告控制块仅设置触发选项中总召位为1其他触发选项位为0，使能报告控制块后产生事件不上送任何报告； 23．配置报告控制块属性为错误值，检查被测装置应能按标准正确响应服务差错； 24．配置 URCB并设置 Resv属性并使能它。另一个客户端应不能设置这个 URCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； | 一般项 |  | 1
|  |  |  | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 管理单元 | 25．配置并使能BRCB。另一个客户端不能设置这个BRCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； 26．检查 a) 客户端使能触发选项中GI位为0的报告控制块，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； b) 客户端停止报告控制块同时置触发选项中GI位为1，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复否定响应，错误类型为“temporarily unavailable”； c) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=False，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； d) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=TRUE，被测装置回复肯定响应并上送总召报告。 | 一般项 |  | 1
|  | 控制服务检验 | a) 使用SelectWithValue（带值的选择）、Cancel（取消）和Operate（操作）服务； f) 装置应初始化遥控相关参数（ctlModel、sboTimeout等），若模型文件未设置遥控相关参数的缺省值，装置应支持在线读取； g) SBOw、Oper和Cancel数据应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.5 a),f),g) | 管理单元 | 1. 检查控制对象的控制模式应与PIXIT Ct1声明支持的控制模式一致； 2. 检查客户端下发Test flag=True的遥控命令时，被测装置应按照PIXIT Ct5描述响应； 3. 客户端下发的遥控命令值与控制对象当前值相同时，检查被测装置按PIXIT Ct15描述回复响应； 3.两个不同的客户端先后控制同一个DO对象，检查被测装置应先对来自客户端1的第一次Operate请求回复肯定响应，对来自客户端2的第二次Operate请求按PIXIT Ct16描述回复； 4. 客户端下发控制请求中有不当的访问权限参数时（如超范围的orCat），被测装置应以服务差错响应回答； 5.检查DO控制对象在接收到正确的Operate命令后，能正确执行遥控。 | 一般项 |  | 1
|  | 取代服务检验 | a) 使用SetDataValues服务将subEna置为True时，subVal、subQ应被赋值到相应的数据属性val、q，其品质的第10位（0开始）应该置1，表明取代状态； b) 当subEna置为True时，改变subVal、subQ应直接改变相应的数据属性val、q，无须再次使能subEna； c) 当取代的数据配置在数据集中，subEna置为True时，取代的状态值和实际状态值不同，应上送报告，上送的数据值为取代后的数值，原因码同时置数据变化和品质变化位； d) 客户端除了设置取代值，还要设置 subID。当某个数据对象处于取代状态时，服务器端应禁止subID 不一致的客户端改变取代相关的属性； e) 装置站控层访问点MMS及GOOSE（联锁）应支持取代，过程层GOOSE和SV访问点不应支持取代服务，装置重启后，取代状态不应保持； f) 客户端应支持批量恢复取代信号的功能。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.6 | 管理单元 | 1．检查装置取代值的传送由SubEna属性决定。SubEna=False时，设置的 SubVal、SubMag、SubCMag、SubQ取代值不传送；而当 SubEna=True时，取代值应被传送（DL/T 860.72的 12）； 2．检查在装置关联失败情况下，取代值仍然保持； 3．检查装置在重新启动后，取代值是否保持应与PIXIT Sb1描述一致； 4．检查SubEna=True时客户端设置 SubVal、SubCMag、SubQ、SubID，装置应以服务肯定响应回答（DL/T 860.72的 12）。 (subID 排他性功能不做要求) | 一般项 |  | 1
|  | 文件服务检验 | a) 使用GetFile（读文件）和GetFileAttributeValues（读文件属性值）服务； b) 文件服务的参数应按DL/T 860.81标准中的规定执行； c) FileName 参数不应为空； d) File-Data参数应包含被传输的数据，File-Data的类型为八位位组串； e) 读文件目录时, 参数为目录名，不可使用“*.*”参数； f) 一个客户端一次不应读多个文件。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.8 | 管理单元 | 1.用正确参数请求 GetServerDirectory(FILE)，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 6.2.2）： a) 若客户端请求GetServerDirectory请求中参数为空，被测装置应返回根目录下的文件和文件列表(文件及文件目录的定义方式按PIXIT Ft1描述)； b) 对于返回的文件目录，客户端发送GetServerDirectory请求每一个文件目录下的文件列表； 2.对于每个响应文件： a) 用正确参数请求GetFileAttributeValues获取单个文件属性，检查被测装置应以单个文件属性响应（ DL/T 860.72 的 20.2.4）； b) 用正确参数请求GetFile，检查被测装置回复肯定响应，并能打开文件并返回文件内容（ DL/T 860.72 的 20.2.1）； c) 用正确参数请求DeleteFile，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 20.2.3）； 3. 客户端使用SetFile请求重复下装大小不同的同名文件，检查被测装置的响应； 4. 2个不同客户端同时发送GetFile服务获取被测装置中的同一文件，被测装置对客户端1的请求回复肯定响应，并能在文件内容传输过程中对客户端2的GetFile请求回复肯定响应，同时向客户端2传输文件内容（PIXIT Ft8）； 5. 使用下列文件传输服务请求带有错误路径或未知文件名的文件，并检查响应为服务差错，错误类型为“file-non-existent”： a) GetFile (DL/T 860.72 的 20.2.1) ； b) GetFileAttributeValues(DL/T 860.72 的 20.2.4) ； c) Delete File(DL/T 860.72 的 20.2.3) 。 | 一般项 |  | 1
|  |  | 序号 文件类型 文件名称格式定义 映射目录 1 管理单元档案文件 deviceInfo.xml /csg/deviceInfo.xml 2 管理单元告警文件 almInfo.xml /csg/almInfo.xml | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录C.3 | 管理单元 | 1.检查可以通过MMS文件服务上召管理单元档案信息文件，文件路径：/csg/deviceInfo.xml。 2.检查可以通过MMS文件服务上召管理单元告警文件信息文件，文件路径：/csg/almInfo.xml | 一般项 |  | 1
6 | 文件规范化检验 | 档案信息文件化规范检验 | 附录U 采集单元与管理单元档案信息文件化规范 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录U | 管理单元 | 检查被测装置档案信息文件deviceInfo.xml格式及内容满足标准要求。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | 告警信息文件化规范检验 | 附录V 采集单元与管理单元告警信息文件化规范 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 附录V | 管理单元 | 检查被测装置告警信息动态文件almInfo.xml格式及内容满足标准要求。 | 一般项 |  | 1
2 管理单元客户端角色检验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 基本要求检验 | 基本通信功能检验 | 8.1.3 管理单元与保护装置之间通信应采用DL/T 860协议，管理单元应按Q/CSG1204014-2016的要求与主站及智能远动机通信。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.1.3 | 管理单元 | 分别通过站控层C1网和C2网连接保护装置和采集单元，通过DL/T 860协议与保护装置进行通信，获取MMS报文及各种标准规定的文件。 对于《南方电网智能录波器技术规范》附录C中未提及的要求，管理单元应按Q/CSG1204014-2016的要求建模。 | 关键项
|  |  | 8.4.1.1 保护装置通过站控层C1网接入管理单元，采集单元通过站控层C2网接入管理单元。 8.4.1.2 管理单元与保护装置之间信息交互：如 MMS报文、文件（录波文件、定值文件、台账文件、告警文件和CID文件等）。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 8.4.1 | 管理单元
2 | 文档检查 | 文档和版本检查 | 被测客户端文档和版本控制符合标准要求 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.3 | 管理单元 | 1.检查是否制造商的PICS与客户端 的硬件或软件版本相符； 2.检查是否制造商的PIXIT与客户端 的硬件或软件版本相符； 3.检查MICS是否描述了非标准的逻辑节点、数据对象、数据属性和枚举类的语义； 4.检查PIXIT文档是否包含PIXIT模版中定义的所有条目。 | 一般项 | 未提供文档扣5分。 | 5
3 | 模型导入检验 | 配置文件测试 | 被测客户端配置文件符合标准要求 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.4,6.2.5.5 | 管理单元 | 1.检查被测设备是否能够处理SCD文件中配置的数据名称、数据类型 2.在SCD 配置文件中，改变至少5个可在被测设备中显示的参数，检查被测设备中相应参数在使用改变参数后的SCD配置文件是否更新。恢复原始的SCD文件并重新配置被测设备回到初始状态 3.检查被测设备能够分析SCD文件中IED的ConfigRev与服务器中LLN0.NamPlt.configRev。当两者不匹配时被测设备能够按PIXIT处理 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | 数据模型获取测试 | 在继电保护装置支持的情况下，智能运维管理模块应能够从装置正确取得各类运行信息，并实现信息的分类存储、检索，信息类别如下： a) 装置参数，包括软件版本、校验码、程序时间、IP地址等； b) 保护装置定值区号（含运行定值区号和编缉定值区号）及各区定值； c) 保护装置软压板； d) 保护装置采集的模拟量； e) 保护装置开关量状态； f) 保护装置出口动作信息； g) 保护装置启动和复归信息； h) 故障量，包括故障相别、故障测距、故障相电流、差动电流、零序电流、故障相电压、接地阻抗、相间阻抗等； i) 保护装置的告警信息； j) 在保护装置支持的情况下，应能召唤中间节点文件； k) 定值文件、台账文件、告警文件； l) 保护装置的其他信息。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.2 | 管理单元 | 1.检查被测设备能够正确处理最大名称长度，以及扩充的数据对象如SDOs（PIXIT）； 2.检查被测设备支持以下控制块的命名规则： a) unbuffered report control block – not indexed b) unbuffered report control block – indexed c) buffered report control blocks d) setting group control block e) GOOSE control block f) Log control block 3.检查被测设备除了能够导入在MICS中声明的CDC类型外，还能导入7-3标准中定义CDC的强制和可选属性 | 一般项 |  | 1
|  |  | 管理单元能够从采集单元正确取得如下信息： a) 采集单元定值； b) 录波简报，在采集单元支持的情况下，录波简报应包括时间信息、故障类型、故障设备、测距结果、故障前后的电流、电压最大值、最小值，开关变位情况等； c) 录波文件列表，录波文件列表应包含一段时间内的录波文件名称的列表； d) 录波文件； e) 报文列表及报文。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.7.1 | 管理单元 |  | 一般项 |  | 1
4 | 客户端协议一致性检验 | 应用关联测试 | 被测客户端应用关联符合标准要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.7 | 管理单元 | 1.关联并强制管理单元释放一个TPAA关联(IEC 61850-7-2, 7.4)，被测管理单元在一个服务器的关联丢失后能恢复关联，并不影响其它服务器的已激活关联； 2.强制管理单元同时关联最大数目的服务器（PIXIT）； 3.检查管理单元在一个服务器的关联丢失后能恢复关联，并不影响其它服务器的已激活关联； 4.检查管理单元能够处理最小和最大MMS PDUsize的报文，管理单元能够持续建议它的初始MMS PDUsize； 5．关联，服务器由于AccessPointReference错误而回复否定应答； 6.关联，服务器由于AuthenticationParameter认证参数错误而回复否定应答； 7.关联，服务器释放TPAA连接(IEC61850-7-2, 7.4)。管理单元应能在配置的周期内（PIXIT）重新建立关联； 8．关联，服务器AbortTPAA关联(IEC61850-7-2, 7.4)，管理单元应能在配置的周期内（PIXIT）重新建立关联； 9.关联，服务器拒绝TPAA关联(IEC61850-7-2, 7.4)，管理单元应能在配置的周期内（PIXIT）重新建立关联； 10.断开服务器和交换机的网络连接，保持管理单元和交换机的链路激活。管理单元应能在特定周期内检测出链路中断。一旦链路重新建立，管理单元应尝试重新建立关联； 11.关闭并恢复电源，管理单元应在就绪后建立所有已配置的关联连接。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣1分。 | 1
|  | 服务器/逻辑设备/逻辑节点/数据测试 | 被测客户端获取服务器/逻辑设备/逻辑节点/数据符合标准要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.8 | 管理单元 | .如果管理单元支持自描述（见备注1），强制管理单元启动自描述，并检查管理单元请求GetServerDirectory(LOGICAL-DEVICE)到所有的配置服务器的逻辑设备（见备注2） 2.如果管理单元支持自描述，对于每个GetServerDirectory(LOGICAL-DEVICE)的响应，管理单元能够发送GetLogicalNodeDirectory(DATA)请求 3.如果管理单元支持自描述，对于每个GetLogicalDeviceDirectory的响应，管理单元能够发送GetLogicalNodeDirectory(DATA)请求 4.如果管理单元支持自描述，对于GetLogicalNodeDirectory(DATA)响应的子集，检查管理单元能够发送至少以下一种服务： a） GetDataDirectory请求，检查响应(IEC 61850-7-2, 10.4.4) b） GetDataDefinition请求，检查响应(IEC 61850-7-2, 10.4.5) 5.检查当启动后，管理单元能够更新已配置服务器（见备注2）的过程采集值 6.对不同的基本类型（如FC=CF）进行SetDataValues请求，检查响应 7.对特定的功能约束发送GetAllDataValues请求，检查管理单元是否更新其数据模型(IEC 61850-7-2, 9.2.3) 8.如果管理单元支持自描述，触发其启动自描述过程并检查管理单元当遇到以下服务的否定响应时仍能够与其它服务器通信 a) GetServerDirectory(LOGICAL-DEVICE), b) GetLogicalDeviceDirectory, c) GetLogicalNodeDirectory(DATA), d) GetDataDirectory, e) GetDataDefinition. 9.检查管理单元能够在以下情况的GetAllDataValues请求服务失败后，继续与其他已连接服务器通信： a) 收到否定响应 b) 响应的数据对象与原模型不匹配 | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 10.检查管理单元能够在以下情况的GetDataValues请求服务失败后，继续与其他已连接服务器通信： a) 收到否定响应 b) 响应的数据对象与原模型不匹配 c) 数据值超出了有效值范围 11.检查管理单元能够在以下情况的SetDataValues请求服务失败后，继续与其他已连接服务器通信： a) 收到否定响应 b) 其中1个对象值是只读的 12．使用服务器模拟器模拟遥测、遥信量的Quality品质产生不同值的变化，如果管理单元检测出“品质”属性发生了变化， 检查管理单元按照PIXIT描述进行处理 13．使用服务器模拟器模拟遥测、遥信量的TimeQuality产生不同值的变化，如果管理单元检测到了时标中“TimeQuality”属性发生了变化，检查管理单元按照PIXIT描述进行处理 |  |  | 1
|  | 数据集测试 | 被测数据集符合标准要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.9 | 管理单元 | 1.管理单元支持自描述，触发其启动自描述过程并检查其是否对配置服务器的相关节点发送GetLogicalNodeDirectory(DATASET)请求； 2.管理单元支持自描述，触发其启动自描述过程并检查其向服务器的所有数据集发送GetDataSetDirectory请求； 3.检查管理单元能够发送GetDataSetValues请求并处理其响应； 4.检查管理单元能够发送SetDataSetValues请求并处理其响应； 5.检查管理单元能检查SCD文件中预配置的数据集。如果发生了任何不匹配，管理单元按照PIXIT进行处理； 6.管理单元支持自描述，触发其启动自描述过程并检查管理单元在发送以下服务遇到否定响应时仍能与其它服务器继续通信： a) GetLogicalNodeDirectory (DATASET) b) GetDataSetDirectory 7.当管理单元发送GetDataSetValue请求时，如果发生以下情况，检查其仍能与其它服务器继续通信： a) 收到否定响应 b) 响应中包含更多/更少的数据对象 c) 响应中包含不同类型数据重新排序的数据对象 d) 响应中包含相同类型数据重新排序的数据对象 8.检查管理单元发送SetDataSetValue时如果收到否定响应，仍能与其他服务器继续通信。 | 一般项 |  | 1
|  | 取代测试 | 被测客户端取代功能符合标准要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.11 | 管理单元 | 1.检查管理单元能够使能取代，输入取代值并撤消取代； 2.检查管理单元能够显示取代值的源品质为“取代”； 3.检查管理单元能够显示被其他管理单元取代值的源品质为“取代”； | 一般项 |  | 1
|  | 定值组控制测试 | 应具备定值自动召唤（召唤周期可由用户设定）及定值核对功能，当发现当前区保护定值与基准定值不对应时，应向主站发送定值不对应事件。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.6.5 | 管理单元 | 1如果管理单元支持自描述，触发其启动自描述过程并检查发送的GetLogicalNodeDirectory(SGCB)请求，以及所收到的肯定响应； 2检查管理单元能够选择一个定值组（IEC 61850-7-2，13章，图18） a) SelectActiveSG第一组定值 b) GetSGCBValues检查当前定值区是否切换 c) 重复以上步骤至其它定值区 3强制服务器模拟器对以下服务进行否定响应，检查管理单元能够如前一样继续 a) SelectActiveSG (IEC 61850-7-2 ，13.3.2) b) GetSGCBValues (IEC 61850-7-2 ，13.3.7) 4检查管理单元能够读取当前定值组的定值[FC=SG] (IEC 61850-7-2 , 13章图 18); a) SelectActiveSG至第一组 b) 使用GetSGValues[FC=SG]服务，检查其值属于第一组 c) 重复其它定值组 5检查管理单元能够编辑定值组定值 | 一般项 |  | 1
|  | 非缓存报告测试 | 被测客户端非缓存报告符合标准要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.13 | 管理单元 | 1.如果管理单元支持自描述，触发启动自描述过程，检查其向配置服务器的逻辑节点发送GetLogicalNodeDirectory(URCB)请求； 2.如果管理单元在启动后使用SetURCBValues修改服务器非缓冲报告控制块的参数； 3检查SetURCBValues请求发送时带有配置值 4检查管理单元能够处理带有不同可选域的报告： 配置管理单元配置/使能URCB使用以下可选域的组合：sequence-number, report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name and/or data-reference (IEC 61850-7-2, 14.2.3.2.2.1)，检查管理单元能够处理报告，更新数据库 5检查管理单元能够处理带有不同触发条件的报告： 配置管理单元配置/使能URCB使用所有支持的可选域，并检查报告按照以下（支持的）触发条件传送： a) 完整性周期 b) 数据更新 c) 完整性周期加数据更新 d) 数据变化 e) 数据变化和品质变化 f) 完整性周期加数据变化和品质变化 6.检查管理单元能够处理分段报告 7.检查管理单元能够改变（预）配置的Buffer Time (IEC 61850-7-2 ，14.2.2.9) 8.检查管理单元能够触发总召唤 9.检查启动后管理单元能按照SCD文件配置和使能URCB。管理单元可以按照SCL修改URCB中的“dyn”域 | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 10.检查管理单元能够处理复杂结构型数据（如WYE和DEL数据对象）的报告 11.检查管理单元能够处理基本类型数据的报告（如stVal和quality） 12.如果管理单元支持自描述，触发管理单元启动自描述过程，检查管理单元当发送GetLogicalNodeDirectory (URCB)收到否定响应后能继续与其它服务器通信 a) 检查管理单元发送GetURCBValues请求收到否定响应后仍然正常工作 a) 检查管理单元发送SetURCBValues请求收到否定响应后仍然正常工作 13.检查当URCB已经被预定（Resv=TRUE ）时，管理单元发送SetURCBValues请求后仍然能正常工作（PIXIT） 14.用不支持的可选域上送报告，检查管理单元当收到未配置或不支持的可选域时，程序不会崩溃 15.用不支持的触发选项上送报告，检查管理单元当收到未配置或不支持的触发选项时，程序不会崩溃 16.不匹配的报告： a) 用未知数据集上送的报告 b) 用未知RptID上送的报告 c) 用错误数据引用上送的报告 d) 用错误数据类型上送的报告 17.检查按照PIXIT规定的处理方式 18.检查管理单元能检测报告控制块ConfRev属性的变化（配置版本，IEC 61850-7-2, 14.2.2.7）。当管理单元不检查ConfRev时，应检查数据集元素。相关检测方法应在PIXIT中说明 |  |  | 1
|  | 缓存报告测试 | 管理单元应采用数据库存储保护装置及采集单元信息，并实现灵活、方便、快速地数据查询和报表输出功能，以便相关人员进行各种数据统计和查询，制作各种报表。数据库应基于商业数据库建立，并满足接口标准、高效、界面友好、可靠性高、开放性好、易于扩展的要求。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.8.1 | 管理单元 | 1．如果管理单元支持自描述，触发启动自描述过程，检查其向配置服务器的逻辑节点发送GetLogicalNodeDirectory(BRCB)请求； 2.如果管理单元在启动后使用SetBRCBValues修改服务器缓冲报告控制块的参数，检查GetBRCBValues/SetBRCBValues请求发送时带有配置值； 3.检查管理单元能够处理带有不同可选域的报告： 配置管理单元配置/使能BRCB使用以下可选域的组合：sequence-number, report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name, data-reference, 与/或 entryID (IEC 61850-7-2, 14.2.3.2.2.1)，检查管理单元能够处理报告，更新数据库； 4.检查管理单元能够处理带有不同触发条件的报告： 配置管理单元配置/使能BRCB使用所有支持的可选域，并检查报告按照以下（支持的）触发条件传送： a) 完整性周期 b) 数据更新 c) 完整性周期加数据更新 d) 数据变化 e) 数据变化和品质变化 f) 完整性周期加数据变化和品质变化 5.检查管理单元能够处理分段报告 6．检查管理单元能够改变（预）配置的Buffer Time (IEC 61850-7-2 ，14.2.2.9) 7.检查管理单元能够触发总召唤 8.检查启动后管理单元能按照SCD文件配置和使能BRCB。管理单元可以按照SCL修改BRCB中的“dyn”域 9.检查管理单元能够处理复杂结构型数据（如WYE和DEL数据对象）的报告 10.检查管理单元能够处理基本类型数据的报告（如stVal和quality） | 一般项 |  | 1
[7 empty] | 11.检查管理单元能够处理关联丢失后缓冲的报告 a) 缓冲区未溢出 (PIXIT) b) 缓冲区溢出 12.检查管理单元能够在恢复和丢失关联后能够通过设定EntryId请求缓冲的报告 13.检查管理单元能够清除缓冲区报告 14.如果管理单元支持自描述，触发管理单元启动自描述过程，检查管理单元在发送GetLogicalNodeDirectory (BRCB)收到否定响应后，仍然能够与其它服务器通信 15.检查管理单元发送GetBRCBValues收到否定响应后，仍然正常工作 16.检查管理单元发送SetBRCBValues收到否定响应后，仍然正常工作 17.检查当BRCB已经被其它管理单元预定时，管理单元发送SetBRCBValues请求后仍然能正常工作（PIXIT） 18.用不支持的可选域上送报告，检查管理单元当收到未配置或不支持的可选域时，程序不会崩溃 19.用不支持的触发选项上送报告，检查管理单元当收到未配置或不支持的触发选项时，程序不会崩溃 不匹配的报告： a) 用未知数据集上送的报告 b) 用未知RptID上送的报告 c) 用错误数据引用上送的报告 d) 用错误数据类型上送的报告 20.检查按照PIXIT规定的处理方式 21.检查管理单元能检测报告控制块ConfRev属性的变化（配置版本，IEC 61850-7-2, 14.2.2.7）。当管理单元不检查ConfRev时，应检查数据集元素。相关检测方法应在PIXIT中说明 22.检查管理单元能够处理缓冲区溢出后的SetBRCBValues(EntryID)否定响应。 |  |  | 1
|  | 控制功能测试 | 被测客户端控制功能符合标准要求。 | DL/T 860.10-2018 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试 | 6.2.5.17 | 管理单元 | 1.检查管理单元是否能够在命令中设置TEST域（PIXIT） 2.检查是否管理单元能够对支持的控制模式，在命令中（PIXIT）设置CHECK（同期检查和互锁检查） 3.检查管理单元是否能够使用在线服务（PIXIT）改变控制模式 4.检查Originator category & identification和控制序号的值（PIXIT） 5.检查管理单元检测到控制模式不匹配后，用合理的方式处理（PIXIT）： a) 服务器是Status-only，管理单元却认为可控 b) 服务器是SBO, 管理单元却认为是直控 c) 服务器是直接控制，管理单元却认为是SBO 6.检查管理单元检测到SCL文件中控制模式未初始化时，是否用合理方式处理 | 一般项 |  | 1
|  | 文件传输测试 | 管理单元应具备手动、周期和主动召唤报文列表的功能，当检测到GOOSE报文跳闸信号变位时，应主动召唤对应报文。 | Q／CSG 1203081-2021 智能录波器技术规范 | 6.2.3.7.4 | 管理单元 | 1.检查管理单元能够用正确的参数请求GetServerDirectory(FILE)，并处理响应 (IEC 61850-7-2，6.2.2)； 2.检查管理单元能够用正确的参数请求GetFileAttributeValues，检查管理单元能够处理请求(IEC 61850-7-2 clause 20.2.4)； 3.检查管理单元能够用正确的参数请求GetFile，并检查管理单元能够处理请求(IEC 61850-7-2，20.2.1)； 4.管理单元用小文件和大文件请求SetFile下装文件，检查管理单元能发送文件和设置文件路径； 5.检查管理单元能够用正确的参数请求DeleteFile并且检查管理单元能够处理响应； 6.强制服务器模拟器对GetFile进行否定响应，并且检查管理单元报告出错； 7.强制服务器模拟器对GetFileAttributeValues进行否定响应，并且检查管理单元报告出错； 8.强制服务器模拟器对SetFile进行否定响应，并且检查管理单元报告出错。 | 一般项 |  | 0.5
5 | 主子站规约一致性 | 主子站规约一致性 | 采用103规约时，按照《南方电网继电保护信息系统主站-子站以太网103通信规范》中第5章要求执行。 | 继电保护控制型子站技术要求 | 7.5.1 | 管理单元 | 根据子站的配置，由主站完成103设备的初始化工作，按照《南方电网继电保护信息系统主站-子站以太网103通信规范》的要求进行规约一致性检验 | 一般项 | 每发现一处与要求不一致的扣2分 | 2