## 概述
中国南方电网有限责任公司 110kV母线保护检测专用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）110kV母线保护的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了110kV母线保护检测的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的110kV母线保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
DL/T 670-2010 | 母线保护装置通用技术条件
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
Q/CSG1203005-2015 | 南方电网电力二次装备技术导则
Q/CSG1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
南方电网智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
Q/CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行)
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG1204080-2020 | 10kV～110kV元件保护技术规范
\ | 南网保护差异讨论会会议纪要
关于开展PCS、RCS及WMH系列母线保护升级工作的通知等反措要求
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 静态模拟测试
110kV母线保护检测专用标准-静态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | Q/CSG1204080-2020 | 10kV～110kV元件保护技术规范
2 | DLT 670-2010 | 母线保护装置通用技术条件
3 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
4 | Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
6 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2013版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 装置性能检验 | 差动保护 | 差动保护启动电流定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 |  | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 差动保护电压闭锁固定值误差：不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 |  | 1）施加1.2倍差动动作电流整定值，施加母线电压，三相电压递变减小至保护动作（使不满足差动保护负序及零序电压闭锁固定值），测试差动保护低电压闭锁固定值； 2）施加1.2倍差动动作电流整定值，施加母线电压，负序电压递变增大至保护动作（使不满足差动保护低电压及零序电压闭锁固定值），测试差动保护负序电压闭锁固定值； 3）施加1.2倍差动动作电流整定值，施加母线电压，零序序电压递变增大至保护动作（使不满足差动保护低电压及负序电压闭锁固定值），测试差动保护零序电压闭锁固定值。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 保护整组动作时间（电缆跳闸装置含出口继电器时间）：差流大于等于2倍整定值时不大于25ms；差流大于1.2倍整定值时应不大于30ms。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 b） | 通用 |  | 1）模拟母线故障，施加2倍差动动作电流整定值测试差动动作时间； 2）模拟母线故障，施加1.2倍差动动作电流整定值，测试差动动作时间。 | 关键项
|  |  | 母线差动保护整组返回时间：小于30ms。 | DLT 670-2010 母线保护装置通用技术条件 | 5.3.1 | 通用 |  | 模拟母线故障，施加2倍差动动作电流整定值使差动动作，故障量持续60ms后将差动电流降至0，测试差动保护返回时间。 | 关键项
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性，差动保护动作电流误差：不大于±5%或±0.02In。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e） | 通用 |  | 比率制动曲线横坐标（制动电流）上选取三点以上，模拟故障分别测试各点的差动动作值。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  |  | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4
|  |  | 母线保护应设电压闭锁元件，并具备电压闭锁元件启动后的告警功能。当母线PT断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 n） | 通用 |  | 1）母线电压为额定值，施加2倍差动动作电流整定值，测试差动保护是否不动作； 2）模拟电压闭锁元件启动，测试装置是否瞬时发报文，同时面板异常灯是否点亮，装置运行异常硬接点是否闭合； 3）模拟母线PT断线动作后，施加2倍差动动作电流整定值，测试差动保护是否动作。 | 关键项 （告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 电压开放元件启动后，装置面板异常灯点亮，装置运行异常硬接点导通（修改智能装置技术要求与常规装置技术要求保持一致）；电压开放瞬时发报文，同时点亮告警灯（允许区外故障时延时告警电压开放）。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.5 | 通用 |  |  | 关键项 （告警信息除外）
|  |  | 保护判据所需要的母联（分段）断路器位置，应从就地获取断路器辅助接点。应采用双位置输入，不对应时，发“母联（分段）开关位置异常”告警信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 o） | 通用 |  | 模拟母联（分段）断路器位置不对应，测试装置应报“母联（分段）位置异常”告警信号。 | 关键项 （告警信息除外）
|  |  | 双母线接线的母线保护，通过隔离开关辅助接点判别母线运行方式时，应对隔离开关辅助接点进行自检。当与实际位置不符时，发“刀闸位置异常”告警信号，应能通过手动强制方式校正隔离开关位置。当仅有一个支路隔离开关位置无开入，且该支路有电流时，保护装置仍应具有选择故障母线的功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 r） | 通用 |  | 1）模拟隔离开关辅助接点与实际位置不符（如：刀闸分位有流等），测试装置应报“支路刀闸位置异常”告警信号； 2）检查装置应能通过手动强制方式校正隔离开关位置； 3）同一母线上选取两个支路，施加大小相等，方向相反的电流（该电流大于有流值）；模拟上述两个支路中某一支路隔离开关位置开入消失，然后增大无刀闸位置支路的电流模拟母线故障，测试装置应能选择故障母线跳闸。 | 关键项 （告警信息除外）
|  |  | 双母双分段接线的母线保护跳分段不经复合电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 v） | 通用 |  | 施加母线电压为额定值，在分段上施加2倍差动动作电流整定值，测试双母双分接线的母线保护跳分段应动作。 | 关键项
|  |  | 应设置母联（分段）检修压板，仅当母联（分段）断路器检修时方投入此压板。当此压板有开入同时母联（分段）间隔有电流时，装置应发出告警信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 w） | 通用 |  | 1）检查是否设置母联（分段）检修压板； 2）投入母联（分段）检修压板，同时母联（分段）间隔施加电流大于有流值，测试双母双分段接线情况下装置是否报“母联检修状态异常”、“分段1检修状态异常”、“分段2检修状态异常”；双母单分段接线情况下装置是否报“1M-2M母联检修状态异常”、“1M-6M母联检修状态异常”、“2M-6M分段检修状态异常”； 3）投入母联（分段）检修压板，同时母联（分段）断路器合位，母联（分段）间隔无电流，测试双母双分段接线情况下装置是否不报“母联检修状态异常”、“分段1检修状态异常”、“分段2检修状态异常”；双母单分段接线情况下装置是否不报“1M-2M母联检修状态异常”、“1M-6M母联检修状态异常”、“2M-6M分段检修状态异常”。 | 关键项 （告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处0.5分。 | 0.5
|  |  | 母线保护应支持按间隔跳闸。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 z） | 通用 |  | 模拟母线故障，测试装置应按间隔跳闸。 | 关键项
|  |  | 装置上送后台的刀闸位置为保护实际使用的刀闸位置状态。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 p） | 通用 |  | 投入某支路刀闸开入及刀闸强制压板，检查装置上送后台的刀闸位置应为保护实际使用的刀闸位置状态。 | 关键项
|  |  | 500kV变电站变压器低压侧35kV/66kV电缆跳闸母线保护的变低跳闸联跳输入回路应采用强电开入。为提高变低跳闸后经母线保护跳开其他断路器的可靠性，应充分考虑交直流窜扰，可在母线保护出口增加30ms的动作延时来提高直跳回路抗干扰的能力。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 k） | 常规 |  | 1）检查电缆跳闸母线保护的变低跳闸联跳输入回路应采用强电开入； 2）变低联跳开入回路施加交流220V电压，满足联跳保护动作条件，检查联跳保护应不动作； 3）变低联跳开入回路施加直流220V（或110V）电压，满足联跳保护动作条件，测试联跳保护动作时间。 | 关键项
|  |  | 应能在双母线分组或分段运行时，有选择性地切除故障母线。应能自动判别双母线连接元件运行位置的切换，切换过程中，保护不应误动作，并能正确判断瞬时切除故障。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 c） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 母线保护在互感器暂态过程中以及CT饱和情况下，应能正确动作。CT饱和检测时间应不大于3ms。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 d） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 差动保护基准CT变比可整定，所有支路电流均按此基准CT变比折算。各支路按实际CT变比输入，母线保护自动换算。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 g） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 母线保护允许各支路使用不同变比的CT。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 f） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 j） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 对构成环路的各类母线，母线保护不应因母线故障时有流出母线的短路电流而拒绝动作。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 k） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 双母线接线的母线保护，应设置母联（分段）死区保护，当母联（分段）开关与电流互感器之间发生故障时，保护应能正确、可靠动作，快速切除故障。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 q） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 母联（分段）死区保护应经电压闭锁元件控制。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 h） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 双母线接线或双母线单分段的母线保护，在母线分列运行，发生死区故障时，应能有选择地切除故障母线。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 l） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 装置应能自动识别母联（分段）开关的充电状态，合闸于母线故障时，应瞬时跳母联（分段）开关，不应误切运行母线。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 m） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | CT断线告警及CT断线闭锁 | CT断线告警、CT断线闭锁定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 |  | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加母线电压为额定电压： 1）施加母线上两支路电流，反相位；电流（三相正序电流）幅值为0.95倍整定值/整定值-0.02In，分别模拟其中一个支路A、B、C相断线，检查装置CT断线告警/CT断线闭锁可靠不动作； 2）施加母线上两支路电流，反相位；电流（三相正序电流）幅值为1.05倍整定值/整定值+0.02In，分别模拟其中一个支路A、B、C相断线，检查装置CT断线告警/CT断线闭锁可靠动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 在交流电流回路不正常或断线时应不误动，并能闭锁母线保护及发出告警信号，要求如下： 1） 主变或线路支路CT断线闭锁断线相大差及所在母线断线相小差； 2） CT断线恢复后保护应自动复归； 3） 母联（分段）CT断线后所在母线发生断线相故障，先跳开母联，延时150ms后选择故障母线。此处母联（分段）不包括双母双分接线的分段，双母双分接线的分段CT断线按主变或线路支路CT断线处理逻辑。 。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 i） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 保护电流互感器二次回路断线的处理原则：主保护不考虑 CT、PT 断线同时出现，不考虑无流元件 CT 断线，不考虑三相电流对称情况下中性线断线，不考虑两相、三相断线，不考虑多个元件同时发生CT 断线，不考虑 CT 断线和一次故障同时出现。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 h） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 母联分段失灵保护 | 母联分段失灵电流定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 |  | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟母联（分段）失灵，施加母联（分段）电流，递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 母联分段失灵时间误差：不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 |  | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟母联（分段）失灵，施加母联（分段）电流为1.2倍电流整定值，测试母联分段失灵时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 双母接线母线保护应具备外部保护动作启动母联（分段）失灵保护的输入接点。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 s） | 通用 |  | 施加母联（分段）电流为1.2倍电流整定值，投入外部保护动作启动母联（分段）失灵保护的输入接点，测试母联分段失灵保护应动作。 | 关键项
|  |  | 双母双分段接线母线保护应提供启动分段失灵保护的出口接点。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 t） | 通用 |  | 模拟母联（分段）失灵，测试启动分段失灵保护的出口接点应闭合。 | 关键项
|  |  | 母联（分段）失灵保护应经电压闭锁元件控制。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 h） | 通用 |  | 母线电压为额定值，施加母联（分段）电流为1.2倍电流整定值，投入外部保护动作启动母联（分段）失灵保护的输入接点，测试母联分段失灵保护应不动作。 | 关键项
|  |  | 母联（分段）失灵保护固定投入，不设软、硬压板。双母双分段接线的分段分列运行时允许分段失灵保护动作。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 y） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 双母线接线的母线保护，应设置母联（分段）失灵保护，当母联（分段）开关失灵时，保护应能正确、可靠动作，快速切除故障。（在动模系统试验平台考核） | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 q） | 通用 |  | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 断路器失灵保护 | 失灵相电流、零序电流、负序电流定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 新增 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟断路器失灵，施加某一支路电流，使该支路相电流/零序电流/负序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 低电压、零序电压、负序电压闭锁定值误差：不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 新增 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值： 1）施加电流为1.2倍电流整定值，施加母线电压，使三相电压递变减小至保护动作（使不满足负序及零序电压定值），测试低电压闭锁定值； 2）施加电流为1.2倍电流整定值，施加母线电压，使负序电压递变增加至保护动作（使不满足低电压及零序电压定值），测试负序电压闭锁定值； 3）施加电流为1.2倍电流整定值，施加母线电压，使零序电压递变增加至保护动作（使不满足低电压及负序电压定值），测试零序电压闭锁定值。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 失灵跟跳、跳母联、跳母线时间误差：不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 新增 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，模拟断路器失灵，施加电流为1.2倍电流整定值，测试失灵跟跳、跳母联及跳母线时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 断路器失灵电流判据返回时间：小于30ms。 | DLT 670-2010 母线保护装置通用技术条件 | 5.3.2 | 通用 | 新增 | 模拟断路器失灵，施加1.2倍电流整定值使断路器失灵保护动作后，故障量再持续60ms将电流降至0，测试断路器失灵电流判据的返回时间。 | 关键项
|  |  | 应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能；各线路、变压器支路均采用各自的电流定值，采用相电流、零序电流、负序电流“或门”逻辑。各支路失灵电流按对应支路CT变比分别整定。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 a） | 通用 | 新增 | 1）检查各线路、变压器支路均应配置有各自的电流定值； 2）检查线路支路、变压器支路应采用相电流、零序电流、负序电流“或”门逻辑； 3）检查各支路失灵电流应按对应的CT变比分别整定。 | 关键项
|  |  | 当采用含失灵保护功能的母线保护时，母线保护动作后应自启动主变断路器失灵功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 u） | 通用 | 新增 | 模拟差动保护动作，施加变压器支路电流为1.2倍电流整定值，检测变压器支路断路器失灵保护是否动作跟跳本断路器、跳母联及跳母线，主变失灵联跳变压器出口是否动作。 | 关键项
|  |  | 母线保护动作后主变断路器失灵，主变支路断路器失灵保护动作跟跳本断路器、跳母联及跳母线，主变失灵联跳变压器出口动作 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.6 | 通用 | 新增
|  |  | 失灵保护动作后母联（分段）或主变间隔失灵，母联（分段）或主变间隔应具备再次启动断路器失灵的逻辑。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 j） | 通用 | 新增 | 模拟断路器失灵动作后，施加母联（分段）或主变支路电流为1.2倍电流整定值，检测母联（分段）失灵保护或主变支路断路器失灵保护应动作。 | 关键项
|  |  | 应由母线失灵保护装置利用隔离开关辅助接点完成失灵间隔的母线选择功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 b） | 通用 | 新增 | 模拟断路器失灵保护动作，检测装置应能根据隔离开关的辅助接点完成失灵间隔的母线选择。 | 关键项
|  |  | 应由母线失灵保护装置完成断路器失灵跳闸的电压闭锁功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 c） | 通用 | 新增 | 检查断路器失灵保护动作应经电压闭锁。 | 关键项
|  |  | 线路支路、变压器支路应设置三相跳闸启动失灵开入回路。电缆跳闸母线保护装置的变压器支路应设置独立于失灵启动的解除电压闭锁开入回路。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 d） | 通用 | 新增 | 1）检查线路支路、变压器支路应设置三相启动失灵开入回路； 2）检查电缆跳闸母线保护装置的变压器支路应设置独立于失灵启动的解除电压闭锁开入回路。 | 关键项
|  |  | 失灵保护应有失灵跟跳本间隔、跳母联（分段）断路器和跳相邻断路器的功能。以上各出口延时应可分别整定。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 g） | 通用 | 新增 | 1）检查失灵跟跳、跳母联、跳母线时间应可以分别整定； 2）模拟失灵保护动作，检测应有失灵跟跳本间隔、跳母联（分段）断路器和跳相邻断路器的功能。 | 关键项
|  |  | “启动失灵”、“解除失灵保护电压闭锁”开入异常时应告警。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 f） | 通用 | 新增 | 1）电缆跳闸装置：“启动失灵”、“解除失灵保护电压闭锁”开入长期投入，检测应告警； 2）光缆跳闸装置：“启动失灵”开入长期投入，检测应告警。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 0.5
|  | 母联分段过流保护 | 电流定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 |  | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加母联（分段）电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间误差：不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 |  | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加母联（分段）电流为1.2倍电流整定值，测试母联（分段）过流保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 母联（分段）过流保护设置不经电压闭锁的两段相过流和一段零序过流，每段相过流和零序过流保护延时分别整定，动作后启动失灵。过流保护经保护投入压板和整定值中相应段保护投入控制字投退。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.3 a） | 通用 |  | 1）检查母联（分段）过流保护应设置不经电压闭锁的两段相过流和一段零序过流； 2）检查每段相过流和零序过流保护延时应分别整定，动作后应启动失灵； 3）检查过流保护应经保护投入压板和整定值中相应段保护投入控制字投退。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
2 | 软件版本检查 | 软件版本构成方案 | 装置软件版本构成方案 1) 基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 装置软件版本描述方法应符合Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 t） | 通用 | 新增 | 1.查看装置显示及通讯输出相关版本和校验码（包括保护装置型号版本，保护装置硬件版本，保护软件版本、程序生成时间及校验码，管理软件版本、程序生成时间及校验码，全站SCD文件CRC校验码，保护装置CCD文件校验码、生成时间）等信息，检查软件版本构成及输出路径应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 2.检查装置液晶是否显示管理软件程序生成时间信息，是否可通过通信方式输出该信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下： 1) 装置型号由厂家硬件平台（2~5个数字或字符）、厂家系列代码（2~5个数字或字符）、“基础型号”代码（2个字符）构成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 保护装置软件版本描述方法应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.1
|  |  | 母线保护基础型号代码应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中表3母线保护基础型号代码表的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.1 d）
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 | 通用 | 新增
|  |  | 装置液晶显示管理软件程序生成时间信息，并可通过通信方式输出该信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.22
|  |  | 保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 b）
|  |  | “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 a）
|  |  | “保护装置硬件版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.hwRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 d）
|  |  | “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 c）
|  |  | “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 e） | 智能
|  |  | “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 f）
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 g）
3 | 设备识别代码检查 |  | 保护装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 n） | 通用 | 新增 | 查看装置显示及通讯输出设备识别代码信息，检查设备识别代码组成及输出路径应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8
3 |  |  | 设备识别代码建模方式：在公共逻辑设备LD0的LPHD逻辑节点的扩展DO，名称为PhyNam，其中定义序列号serNum，在serNum中填写保护设备识别代码，字母和数字均采用8位ASCII字符存储。 “设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.6 7.2.3.1 h）
4 | 软硬压板检查 |  | 压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 a） | 通用 | 新增 | 1.检查装置软硬压板应采用正逻辑：合上压板，检查该压板所对应的功能应投入。打开压板，检查该压板所对应的功能应退出。 2.检查装置软压板应可查看及通过通信上送，装置断电重启后，检查装置软压板投退状态应未发生改变。 3.电缆跳闸装置： 1）检查应配置功能硬压板。 2）检查保护检修状态和母联检修状态开入应仅配置硬压板。检查当检修状态硬压板投入，保护装置报文上送应带品质位信息，检修状态硬压板遥信应不置检修标志。 3）检查母线互联软、硬压板应采用“或门”逻辑。 4）检查远方操作应仅配置硬压板；检查远方投退压板、远方切换定值区和远方修改定值应仅配置软压板且只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。 4.光缆跳闸装置： 1）检查应只设置“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，保护功能投退应不设置硬压板，仅配置软压板； 2）检查远方投退压板、远方切换定值区和远方修改定值应仅配置软压板且只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。 3）检查当检修状态硬压板投入，保护装置报文上送应带品质位信息，检修状态硬压板遥信应不置检修标志。 4）检查母线互联、母联（分段）检修应设置软压板。 5.检查其余软硬压板应采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能应未投入。 | 一般项 | 压板名称不符合标准要求每1处扣1分，压板数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 1
|  |  | 装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 b） | 通用
|  |  | 保护功能压板菜单的硬压板部分应与规范附录中继电保护信息的dsRelayDin数据集保持一致，软压板部分与规范附录中继电保护信息的dsRelayEna数据集保持一致。 保护功能菜单的软硬压板部分参考附录保护功能软硬压板配置表及附录保护屏面机柜端子排布置示意图。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.21 | 通用
|  |  | 智能站GOOSE软压板设置方式： 1)宜简化保护装置之间、保护装置和智能终端之间的GOOSE软压板； 2)保护装置应在发送端设置GOOSE输出软压板； 3)除母线保护的启动失灵开入、母线保护的失灵联跳开入外，接收端不设GOOSE接收软压板。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.5 | 智能
|  |  | 保护功能软硬压板配置应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录F的F.3 110kV及以下母线保护功能软硬压板配置表的要求 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录F的F.3 | 通用
|  |  | 电缆跳闸装置应配置功能硬压板。保护检修和母联检修状态开入仅设置硬压板，不设软压板。除母线互联软硬压板采用“或”门关系外，其余软硬压板逻辑关系均采用 “与”门关系。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 d） | 常规
|  |  | 电缆跳闸装置的保护功能投退的软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑，以下压板除外： 1）母线保护的“母线互联”软、硬压板采用“或门”逻辑； 2）“远方操作”压板只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效； 3） “检修状态”只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.2 | 常规
|  |  | 单母线、单母分段接线、双母线接线和双母双分段接线母线保护功能软压板配置及格式应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.3.4.1 电缆跳闸装置保护功能软压板的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.3.4.1 | 常规
|  |  | 双母单分段接线、单母三分段接线母线保护功能软压板配置及格式应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.4.4.1 电缆跳闸装置保护功能软压板的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.4.4.1 | 常规
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，其他压板（包括保护功能投退压板）应采用软压板。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 c） | 智能
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“检修状态”硬压板，保护功能投退不设硬压板，要求如下： 1）“远方操作”压板只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用”与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效； 2）“检修状态”只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志； 3）“母线互联”、“母联（分段）检修”设软压板。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.3 | 智能
|  |  | 单母线、单母分段接线、双母线接线和双母双分段接线母线保护功能软压板配置及格式应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.3.4.2 光缆跳闸装置保护功能软压板、A.3.5 光缆跳闸装置间隔接收软压板、A.3.6 光缆跳闸装置GOOSE发送软压板、A.3.7 光缆跳闸装置GOOSE接收软压板及A.3.8 光缆跳闸装置隔离刀闸强制软压板的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.3.4.2、A.3.5、A.3.6、A.3.7、A.3.8 | 智能
|  |  | 双母单分段接线、单母三分段接线母线保护功能软压板配置及格式应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.4.4.2 光缆跳闸装置保护功能软压板、A.4.5 光缆跳闸装置间隔接收软压板、A.4.6 光缆跳闸装置GOOSE发送软压板、A.4.7 光缆跳闸装置GOOSE接收软压板及A.4.8 光缆跳闸装置隔离刀闸强制软压板的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.4.4.2、A.4.5、A.4.6、A.4.7、A.4.8 | 智能
5 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 |  | 1.检查装置显示及输出定值的形式、内容及顺序应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 2.检查设备参数定值中“一次设备名称”是否满足16个汉字长度。 3.检查设备参数定值中是否包含“厂站名称”。 3.检查装置应具备定值切换功能。施加不满足保护动作的交流量，进行定值切换，检查装置应不误动。 4.检查装置应可通过面板和调试软件进行定值整定，应具备远方修改定值功能。检查定值清单应能打印并通过通信口输出。 5.投退控制字、软压板及硬压板，检查装置显示及输出定值名称应未发生改变。 6.检查装置电流定值下限应不大于0.05In。 7.检查装置每种功能的每个分项功能应均设置一个控制字。 8.装置功能控制字整定为“1”，检查该控制字所对应的功能应投入。装置功能控制字整定为“0”，检查该控制字所对应的功能应退出。 9.检查装置定值区应不少于8个，定值区号应从1开始，且有31区用于远方修改定值。 10.检查装置定值应采用二次值，应能输入电流互感器和电压互感器的变比等必要的参数；检查控制字应采用二进制方式显示，保护分项功能应设置控制字；检查保护总体功能投退应采用软、硬压板；检查保护装置的定值范围应包含上下限。 11.检查装置定值配置及名称应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。累计多高5分。 | 0.5
|  |  | 设备参数定值中“一次设备名称”应满足16个汉字长度。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.18
|  |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 a）
|  |  | 定值形式及内容 1) 保护装置定值采用二次值。 2) 保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变。 3) 保护装置的定值清单应按以下顺序排列： ① 参数（装置参数、设备参数）。 ② 保护装置数值型定值部分。 ③ 保护装置控制字定值部分。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 b）
|  |  | 保护装置电流定值下限应不大于0.05In。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 c）
|  |  | 控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 d）
|  |  | 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能。 2) “0”否定所表述的功能。或根据需要另行定义。 3) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 e）
|  |  | 110kV及以下元件保护装置应有不少于四组可切换的定值区。定值区号从1开始。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 f）
|  |  | 保护装置的定值设置方式： 1）保护测控集成装置中，测控相关参数本规范不做规定； 2）保护装置的定值应按定值清单标准格式设置，定值清单标准格式详见附录A； 3）保护装置电流、电压和阻抗定值应采用二次值，并输入电流互感器（CT）和电压互感器（PT）的变比等必要的参数； 4）控制字采用二进制方式显示，遵循功能投退灵活的原则设置。运行中基本不变的、保护分项功能宜设置控制字，如“零序过流Ⅰ段”采用控制字投退； 5）保护总体功能投/退，如变压器保护的“高压侧后备保护”，可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现； 6）保护装置的定值范围应包含上下限。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.6
|  |  | 单母线、单母分段接线、双母线接线和双母双分段接线母线保护定值应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.3.1设备参数定值、A.3.2母线保护定值及A.3.3母线保护控制字的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.3.1、A.3.2、A.3.3
|  |  | 双母单分段接线、单母三分段接线母线保护定值应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.4.1设备参数定值、A.4.2母线保护定值及A.4.3母线保护控制字的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.4.1、A.4.2、A.4.3
6 | 模拟量输入检验 |  | 各支路交流电流Ia、Ib、Ic。 第一段母线交流电压Ua1、Ub1、Uc1； 第二段母线交流电压Ua2、Ub2、Uc2； 第三段母线交流电压Ua3、Ub3、Uc3。 注1：对于单母线接线，无第二段、第三段母线交流电压。 注2：第三段母线交流电压仅用于双母单分段或单母三分段接线。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.4.1 | 通用 | 新增 | 检查装置的模拟量输入应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 关键项
7 | 开关量输入检验 |  | 保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 通用 |  | 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义应采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入应显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入应显示为“0”； 3.检查强电开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入应不变位；.装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入应变位； 5.检查装置开关量输入的配置及格式应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求； 6.检查装置是否统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态；检查GOOSE原始开入是否与GOOSE报文保持一致，断链后保持；检查保护开入是否为保护逻辑使用的开入； 7.检查装置的保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀； 8.检查装置界面显示的GOOSE原始开入是否显示GOOSE报文状态（即是否包括链路、检修状态）；检查保护开入上送主站时检修品质是否跟随保护装置的检修压板状态。 | 一般项 | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣5分，开入数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b）
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a）
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b）
|  |  | 开关量输入应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中7.4.2.1 电缆跳闸装置开关量输入的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.4.2.1 | 常规
|  |  | 开关量输入应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中7.4.2.2光缆跳闸装置开关量输入、附录B的B.2.2.1 双母线接线、单母线、单母分段和双母双分段接线母线保护装置GOOSE输入虚端子及B.2.3 双母线单分段接线、单母三分段接线母线保护装置虚端子表的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.4.2.2 附录B的B.2.2.1、B.2.3.1 | 智能
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 通用
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 通用
|  |  | 装置界面显示GOOSE原始开入应显示GOOSE报文状态（至少包括链路、检修状态），保护开入上送主站时检修品质应跟随保护装置的检修压板状态。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.3 | 通用
8 | 开关量输出检验 |  | 保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 c） | 通用 |  | 1.检查装置动作信号在直流电源断开和恢复后应可以保持； 2.模拟保护动作或开出传动，检查装置的开出接点应能可靠保持、返回，接触良好不抖动； 3.检查装置保护动作信号、运行异常告警信号及装置故障告警信号动作逻辑应正确； 4.检查装置开关量输出的配置及格式应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 一般项 | 开关量输出功能不符合标准要求每1处扣5分，接点数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k）
|  |  | 1)保护动作信号：任一保护元件动作且已发保护跳闸出口命令；电缆跳闸装置输出开关量，光缆跳闸装置输出GOOSE 2)运行异常告警信号：保护外部回路或内部元器件异常但保护功能仍具备的异常情况，如：CT断线、过负荷告警等； 3)装置故障告警信号：装置自身故障导致保护退出运行，如：直流失电、CPU芯片出错等。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.3.1 | 通用
|  |  | 开关量输出应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中7.4.3.1电缆跳闸装置：保护出口、信号出口的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.4.3.1 | 常规
5 |  |  | 开关量输出应符合QQ/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中7.4.3.2光缆跳闸装置GOOSE出口、GOOSE信号出口、信号接点输出、附录B的B.2.2.2 双母线接线、单母线、单母分段和双母双分段接线母线保护装置GOOSE输出虚端子及B.2.3.2 双母线单分段接线、单母三分段接线母线保护装置GOOSE输出虚端子的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.4.3.2 附录B 的B.2.2.2、B.2.3.2 | 智能
9 | 事件记录检验 | 事件记录功能 | 保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 a） | 通用 |  | 模拟保护动作、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等，检查装置应以时间顺序对上述操作信息生成事件记录。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
10 | 故障录波检验 |  | 保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息： | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） | 通用 |  | 1）检查装置应记录8次动作、8次启动、8次检修录波的能力。_f、_s、_m录波共计不少于24条。 2）检查装置不同类型的录波文件不能循环覆盖，同类型的录波可以循环覆盖。 | 一般项 | 录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分，循环覆盖不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  |  | 1) 故障简报：故障相别、最大故障相电流、动作元件、动作时间、压板位置等。 2) 保护启动、跳闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸出口前2个周波及后5个周波。 3) 具有图形或数字打印输出功能。 4) 记录时间分辨率不小于20点/周波。 5) 记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送给站内继电保护信息系统子站（以下简称“保信子站”）。 6) 装置发生故障时不应丢失故障记录信息。 7) 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 8) 保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） |  |  | 1.检查装置是否具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力。 2.检查录波文件是否按保护动作时间先后顺序排列。 3.检查录波文件命名是否满足相关技术规范要求。 4.检查录波文件的格式、记录信息及数据是否详细、全面，是否符合相关技术规范的要求。 5.检查录波文件有效段录波时标应正确。 6.检查录波文件des文件内容是否与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 7.检查录波文件通道命名是否与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 8.检查录波文件有效段录波时标应与加量试验波形的时标一致。 9.检查压缩段之后的有效段录波时标应正确，与实际故障过程一致。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件、检修录波文件和事件记录报文，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。人机界面及通讯召唤中录波列表按时间顺序排序。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 d）
|  |  | 保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 c）
|  |  | 应包括间隔名称、启动时间、动作信息、故障前后的模拟量信息（含接入的电压、电流量）、开关量信息等。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.1
|  |  | 录波文件应按保护动作时间先后顺序排列。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.2
|  |  | 录波文件名称：“IED名_逻辑设备名_故障序号_故障时间_s /_f” , “s”表示启动、“f”表示故障。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.3
|  |  | 保护事件、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护全部定值、故障测距等信息均应包含在.hdr文件当中。保护录波格式应符合Q/CSG1203045-2017中附录E保护录波的格式范例的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.4
|  |  | 保护装置故障简报功能通过上送录波头文件实现，保护整组动作并完成录波后，通过报告上送故障序号FltNum和录波完成信号RcdMade，录波头文件放置于装置的\COMTRADE目录下，文件名按录波文件名要求实现，客户端通过文件读取服务获得录波头文件，解析出故障简报信息。录波头文件统一采用XML文件格式，文件格式应符合Q/CSG1203045-2017中附录F继电保护装置故障报告文件格式的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.3
|  |  | 保护装置应能记录相关保护动作信息，保留8次及以上最新动作报告。每个动作报告最少应包含故障前2个周波、故障后6个周波的数据。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.12
|  |  | 保护装置记录的所有数据应能转换为GB/T22386规定的电力系统暂态数据交换通用格式。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.13
|  |  | 录波文件有效段录波时标要正确。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.15
|  |  | 录波文件des文件内容与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.16
|  |  | 录波文件通道命名应与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.17
11 | 报告信息格式检查 |  | 保护动作信息报告应为中文简述，应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护相关定值等动作信息，保护动作信息报告打印格式详见附录D。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.1 | 通用 | 新增 | 1.检查装置显示及打印动作报告格式、内容等应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求； 2.检查打印动作行为报告中，是否包含全部设备参数信息、是否包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、是否包含所有的硬开入状态信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 母线保护的动作报告应包含：差动保护应输出故障相别、跳闸支路（可选）、差动电流、制动电流（可选）；母联失灵保护应输出母联电流、跳闸支路（可选）；失灵保护应输出失灵启动支路（可选）、跳闸支路（可选）、失灵联跳等信息。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.4
|  |  | 保护动作信息与保护段相关序号以罗马数字显示，与保护时限相关序号以阿拉伯数字显示。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.5
|  |  | 保护装置打印报告应符合Q/CSG1203045-2017中附录D的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录D
|  |  | 保护装置动作后，装置打印出的动作信息报告和动作行为应符合附录E的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.10
|  |  | 保护装置保护输出报告应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录E的E.1 110kV及以下电压等级元件保护输出报告标准格式的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录E的E.1
|  |  | 打印动作行为报告中应包含全部设备参数信息、包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、包含所有的硬开入状态信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.23
12 | 保护功能配置检验 |  | 装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.3 | 通用 | 新增 | 1.检查装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 2.检查装置中不同的保护功能应可单独的投退。 3.检查保护装置支路配置应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 4.检查装置保护功能配置应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 一般项 | 功能配置及动作逻辑不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e）
|  |  | 保护功能配置应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中7.3母线保护功能的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.3
|  |  | 单母线、单母分段接线、双母线、双母双分段接线的母线保护装置支路配置应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.3.9.1 电缆跳闸模式母线保护装置支路定义的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.3.9.1 | 常规
|  |  | 双母单分段、单母三分段接线的母线保护装置支路配置应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.4.9.1 电缆跳闸模式母线保护装置支路定义的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.4.9.1 | 常规
|  |  | 单母线、单母分段接线、双母线、双母双分段接线的母线保护装置支路配置应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.3.9.2 光缆跳闸模式母线保护装置支路定义的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.3.9.2 | 智能
|  |  | 双母单分段、单母三分段接线的母线保护装置支路配置应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录A的A.4.9.2 光缆跳闸模式母线保护装置支路定义的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A的A.4.9.2 | 智能
13 | 面板指示灯检查 |  | 保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等）,保护状态（如保护跳闸、重合闸等）及回路状态监视（刀闸告警、母线互联等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下： 1) 动作信号灯采用红色。 2) 合闸位置灯采用红色。 3) 跳闸位置灯采用绿色。 4) 运行指示灯采用绿色。 5) 异常指示灯采用红色。 6) 电压切换指示灯采用绿色。 7) 主保护闭锁指示灯采用红色。 8) 装置检修指示灯采用红色。 注：适用于操作箱和带操作插件的保护装置（含电压切换）。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 d） | 通用 |  | 1.检查装置面板指示灯布局、颜色、定义及“亮”“灭”状态应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求； 2.GOOSE发送软压板全部退出，模拟保护动作，检查装置面板保护跳闸指示灯是否点亮。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 指示类信号灯宜为绿色，动作类信号灯及告警类信号灯宜为红色，检修状态灯宜为红色。 装置面板指示灯应符合Q/CSG1203045-2017中附录A指示灯范例的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录A
|  |  | 保护装置面板指示灯应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中附录C的C.11 110kV及以下母线保护面板指示灯规范的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录C的C.11
|  |  | 保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.4 | 智能
14 | 人机界面检查 |  | 采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 a） | 通用 |  | 1.检查装置应采用液晶显示且全部采用汉字菜单，人机交互界面应友好。（“GOOSE”、“SV”英文可使用在菜单中） 2.检查装置在正常运行时应显示必要的参数、运行及异常信息。默认状态下，相关数值显示应为二次值。 3.检查装置应能够根据《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录B的内容显示动作报告。 4.检查装置应显示反映本身健康状态的信息，查看装置界面，正常运行时，“状态监测”菜单中应有工作环境信息，“告警信息”菜单中应无硬件工作状况告警、应无软件运行状态告警，“GOOSE状态”菜单中应有通信状况信息。 5.检查装置菜单配置及格式应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 6.检查装置面板布局、液晶和按键应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 b）
|  |  | 保护装置在正常运行时应能显示电流、电压等必要的参数及运行信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。装置应可选择显示系统的一次值。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.8
|  |  | 装置应能分类显示保护动作报告。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 c）
|  |  | 装置应提供友好的人机交互界面。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 g）
|  |  | 保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 l）
|  |  | 装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 r）
|  |  | 保护装置液晶显示及操作界面的菜单级数不宜超过四级，一级菜单宜按信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试、打印、装置设定等分类。 装置菜单应符合Q/CSG1203045-2017中附录B菜单范例的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录B
15 | 告警信息检验 | 告警信息检验 | 装置应提供反映健康状况的信息。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.1.1 | 通用 | 新增 | 检查装置应提供反映健康状况的信息，如运行状态、告警状态、检修状态、输入输出状态等。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 过程层装置采用GOOSE及信号触点（硬接点）告警输出信息，间隔层装置采用MMS及信号触点（硬接点）告警输出信息。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.1.2 | 通用 | 新增 | 1）检查装置具备告警硬接点输出（电源消失、告警等）。 2）检查装置具备通过MMS输出装置告警信息的功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供装置间通信状况的自检告警信息，如载波通道异常、光纤通道异常状况等。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.3.1 | 智能 | 新增 | 模拟过程层光纤通道异常，检查装置具备过程层光纤通道异常告警功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供外部回路的自检告警信息，如模拟量的异常信息（CT断线、PT断线等）、接入外部开关量的异常信息（跳闸位置异常、跳闸信号长期开入等）。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.3.2 | 通用 | 新增 | 检查装置具备外部回路的自检告警信息。 | 一般项
|  |  | 保护动作信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.1 附录 D.2.1 | 通用 | 新增 | 按照信息规范逐条模拟保护动作事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  | 保护告警信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.2 附录 D.2.2 | 通用 | 新增 | 按照信息规范逐条模拟保护告警事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  | 故障告警检验 | 装置提供的硬件告警信息应反映装置的硬件健康状况, 且宜反映具体的告警硬件信息（如插件号、插件类型、插件名称等），应包含但不限于以下内容： a) 装置对装置模拟量输入采集回路进行自检的告警信息，如模拟量采集错等。 b) 装置对开关量输入回路进行自检的告警信息，如开入异常等。 c) 装置对开关量输出回路进行自检的告警信息。 d) 装置对存储器状况进行自检的告警信息，如RAM异常、FLASH异常等。 e) 装置应提供内部通信状况的自检告警，如各插件之间的通信异常状况。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.2.1 | 通用 | 新增 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | / | / | /
|  |  | 装置应提供装置软件运行状况的自检告警信息，如定值出错、GOOSE配置错等信号。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.2.2 | 通用 | 新增 | 1）整定定值超出可允许整定范围或定值逻辑错误等异常，检查装置应告警定值出错。 2）向装置施加与订阅GOOSE配置参数不一致的GOOSE报文，检查装置应告警GOOSE配置错。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 通信工况告警检验 | 装置应提供装置间通信状况的GOOSE通信异常状况等。在链路异常/中断告警中宜包含APPID等信息。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.4 | 通用 | 新增 | 模拟装置订阅的GOOSE链路中断，检查装置应告警。 | 一般项
|  | 保护功能闭锁检验 | 保护功能闭锁数据集信号状态采用正逻辑，“1”和“0”的定义统一规定如下： a） “1” 表示对应的保护功能闭锁。 b） “0” 表示对应的保护功能开放。 保护功能闭锁数据集信号由保护功能状态数据集信号经本装置功能压板和功能控制字组合形成。任一保护功能失效，且功能压板和功能控制字投入，则对应的保护功能闭锁数据集信号状态置“1”，否则置“0”。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.5 | 通用 | 新增 | 1）在装置报出保护功能闭锁时，退出保护功能软/硬压板或退出保护功能控制字，检查装置保护功能闭锁状态返回。 2）投入保护功能软/硬压板、投入保护功能控制字，模拟采样异常、开入异常或其它闭锁状态动作，检查装置保护功能闭锁状态动作。 | 一般项
16 | 在线监测功能检验 | 状态监测内容检验 | 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 | 新增 | 检查装置上送保信子站的内容满足标准要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 定值区号上送检验 | 定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g)3） | 通用 | 新增 | 检查装置支持上送切换后的定值区号。 | 一般项
|  | 保护定值及控制字上送检验 | 保护装置的各定值区的保护定值和控制字应能正确上送。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.3 | 通用 | 新增 | 检查装置的保护定值和控制字上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置参数上送检验 | 保护装置参数数据集应包含要求用户整定的装置参数。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.2 | 通用 | 新增 | 检查装置参数上送主站正确。 | 一般项
|  | 模拟量数据上送检验 | 保护装置的采集通过模拟量输入回路或SV获取系统的电压和电流数据。遥测量应包含以下内容：电压、电流的幅值及相位等 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.1 | 通用 | 新增 | 检查模拟采集量上送主站正确 | 一般项
|  | 状态量数据上送检验 | 保护功能压板、GOOSE出口软压板、SV接收软压板、远方操作压板、开关量输入、保护装置检修压板、重合闸充电状态、装置自检状态、装置告警及闭锁接点状态。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.5.1 | 通用 | 新增 | 检查状态量上送主站正确。 | 一般项
|  | 电压、温度、光强上送检验 | 保护装置宜监视工作电压、内部工作温度、过程层网口光强。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.4 | 通用 | 新增 | 检查电压、温度、光强上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置信息上送检验 | 软件版本及校验码、CCD文件校验码、对时方式、设备识别代码 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.1.5 | 通用 | 新增 | 检查装置信息上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置运行时钟检验 | XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.1.6 | 通用 | 新增 | 检查装置运行时钟上送主站正确（随着其他的告警报告等一起上送，不单独上送） | 一般项
17 | 状态变位信息检验 | 继电保护状态变位信息检验 | 保护遥信（dsRelayDin）：包括硬压板、开关量输入、定值变化(包括定值切区和修改)等。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 a) | 通用 | 新增 | 1）模拟硬压板投退，检查装置上送主站的信号正确、信号名称满足信息规范性要求。 2）模拟开入量变位，检查装置上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护遥信信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.4 附录 D.2.4 | 通用 | 新增
|  |  | 保护压板（dsRelayEna）：软压板状态。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 b) | 通用 | 新增 | 模拟保护软压板投退，检查装置上送主站的软压板信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 保护压板信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.4 附录 D.2.4 | 通用 | 新增
|  |  | 保护功能状态（dsRelayState）。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 c) | 通用 | 新增 | 1）投入保护软硬压板及控制字，检查保护功能状态投入，上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 2）退出保护软硬压板或控制字中的任意一项，检查保护功能状态退出，上送主站的信号正确。 | 一般项
|  |  | a)装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 b)保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 c)保护功能相关的全部SV、GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”。 d)检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 e)其他导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.2.2 | 通用 | 新增 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.3 附录 D.2.3 | 通用 | 新增 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态（dsDeviceState）：面板指示灯状态。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 d) | 通用 | 新增 | 1）模拟保护动作，检查动作指示灯点亮，“保护跳闸”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 2）模拟保护告警，检查异常指示灯点亮，“异常”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 3）投入检修状态硬压板，检查检修指示灯点亮，“检修”信号上送主站，“检修”信号品质为非检修，名称满足信息规范的要求。 4）检查装置正常运行时，“运行”信号上送主站，名称满足信息规范的要求；模拟灭运行的异常信号时，检查运行灯熄灭，“运行”信号返回。 | 一般项
|  |  | 装置应提供运行状态信号，运行状态信号应与装置面板指示灯一一对应，描述一致。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.3 | 通用 | 新增 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.4 附录 D.2.4 | 通用 | 新增 |  | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 e) | 通用 | 新增 | 投退远方切换保护定值区软压板、远方修改保护定值软压板、远方投退保护压板软压板，检查装置上送主站信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.4 附录 D.2.4 | 通用 | 新增 |  | 一般项
18 | 中间节点信息检验 | 中间节点要求检验 | a）中间节点文件后缀为.mid（中间文件）、.des文件（描述文件），传输方式采用DL/T 860的文件服务。中间节点信息应以文件形式保存在COMTRADE目录。保护动作信息应和该次故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 a) | 通用 | 新增 | 1）模拟保护动作，检查装置的录波文件包含后缀为.mid的中间文件、.des的描述文件。 2）检查装置录波文件支持DL/T 860的文件服务。 3）检查中间节点信息以文件形式保存在COMTRADE目录。 4）检查保护动作信息和模拟的故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣2分。 | 0.5
|  |  | b）中间节点信息宜满足逻辑图展示要求，逻辑图宜与保护装置说明书逻辑图一致、以时间为线索，可清晰再现故障过程中各保护功能元件的动作逻辑及先后顺序，并提供各保护元件的关键计算量作为动作依据。设备制造商应提供可嵌入调用的展示软件，与装置型号匹配。保护装置中间节点动作逻辑示意图详见附录G。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 b) | 通用 | 新增 | 检测中间节点信息应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录“中间节点信息输出表”中强制信息（M）的内容。 | 一般项
|  |  | c）保护装置宜提供中间节点计算量信息，中间节点信息可选择提供如电流、电压、阻抗、序分量、差动电流、制动电流等关键计算量，作为中间逻辑节点的辅助结果。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 c) | 通用 | 新增 |  | 一般项
|  |  | d）保护装置的中间节点文件时序应与保护装置的录波文件时序保持一致。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 d) | 通用 | 新增 | 检测保护装置的中间节点文件时序应与录波文件时序保持一致。 | 一般项
|  | 中间节点信息检验 | 中间节点信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.3.5 附录 D.2.5 | 通用 | 新增 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  | 中间节点信息功能展示检验 | 母线保护宜包括差动保护、母联失灵保护、断路器失灵保护、CT断线等关键逻辑结果。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.2 | 通用 | 新增 | 检查中间节点信息文件可展示包括：差动保护、母联失灵保护、断路器失灵保护、CT断线等关键逻辑结果。 | 一般项
19 | 信息时标检验 | 装置信息时标格式检验 | 装置显示和打印的时标为本时区时间（24小时制），格式应为XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒.XXX毫秒。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.1 | 通用 | 新增 | 检查装置信息时标格式满足标准要求。（装置显示的时钟信息包括“年、月、日、时、分、秒、毫秒”这些元素即可，格式不做统一要求。） | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 装置信息时标原则检验 | 装置显示、打印时标和上送监控的时标应保持一致，其中时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.1 | 通用 | 新增 | 检查装置显示、打印及上送主站的时标应保持一致，时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 一般项
|  |  | 装置的告警时标应为装置确认告警的时标。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.2 | 通用 | 新增 | 定时触发有延时的告警信号，检查告警信号的时标应为延时后的时间。 | 一般项
|  |  | 装置的状态变位类信息的时标应为消抖后时标。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.3 | 通用 | 新增 | 检查状态变位类信息的时标为消抖后的时标。 | 一般项
|  |  | 保护装置的保护动作信息的时标应通过保护启动时间、保护动作相对时间二者结合的方式来表现。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.4 | 通用 | 新增 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。 | 一般项
|  |  | 保护启动时间为保护启动元件的动作时刻。保护动作相对时间为保护绝对动作时刻与保护启动时刻的差，相对时间宜以毫秒为单位。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.5 | 通用 | 新增 |  | 一般项
|  |  | 对于相对时间不能直接表征的，如动作延时较长的过负荷、过激磁等保护，保护元件可用保护启动、保护动作两次动作报告来表征一次故障。 | 《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.6 | 通用 | 新增 |  | 一般项

## 动态模拟测试
110kV母线保护检测专用标准-动态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
2 | GB/T 26864－2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
3 | DL/T 670－2010 | 母线保护装置通用技术条件
4 | Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG1204080-2020 | 10kV～110kV元件保护技术规范
6 | Q/CSG | 南方电网智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
7 |  | 关于开展PCS、RCS及WMH系列母线保护升级工作的通知等反措要求
1、动模系统试验主接线示意图
试验说明：
1、本次试验将接入110kV所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按110kV变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验装置类型包含110kV线路、变压器和母线等装置。
4、在试验过程中将充分考核各级失灵保护的配合关系，利用故障录波装置对系统的所有节点进行录波监视。
5、以本次110kV母线保护为例，110kV线路保护区，110kV变压器保护区故障均作为110kV母线保护的区外故障对其进行考核。
2、项目设置及类别定级
2.1 动态模拟试验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 项目对比（与2013版） | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 通信异常试验 |  | 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏，光缆跳闸装置、相关光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备中任一元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 智能 | 新增 | 测试全过程中不出现因电子元件损坏导致的误动。 | 关键项
|  |  | 装置和站控层网络中断或异常时，查看保护装置的整组动作时间，应不受影响 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 |  | 装置和站控层网络中断或异常时，分别模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障和就地控制操作。 | 关键项
|  |  | 光缆跳闸装置应具有定义GOOSE链路名称功能，保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，相关开入状态的处理方式应按该开入对保护功能的影响而定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 m） | 智能 | 新增 | 分别模拟保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链，断链后再发生各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项（告警除外） | 断链时装置应正确告警，每一处告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 母线保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，对应开关及刀闸位置开入宜保持断链前状态。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 x) | 智能 | 新增
|  |  | 母线保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，对应失灵开入应清零 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 i） | 智能 | 新增
2 | 区内金属性瞬时短路故障 |  | 保护整组动作时间（电缆跳闸装置含出口继电器时间）：差流大于等于2倍整定值时不大于25ms；差流大于1.2倍整定值时应不大于30ms。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 b） | 通用 |  | 分别模拟被保护母线区内发生各种金属性瞬时短路故障，故障类型包含单相接地、两相短路接地、两相相间短路、三相短路及三相短路接地故障。。 | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
|  |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) |  |  |  | 关键项
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e)
|  |  | 母线保护允许各支路使用不同变比的CT。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 f）
|  |  | 母线差动保护基准CT变比可整定，所有支路电流均按此基准CT变比折算。各支路按实际CT变比输入，母线保护自动换算。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 g）
|  |  | 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 j）
|  |  | 母线保护应设电压闭锁元件，并具备电压闭锁元件启动后的告警功能。当母线PT断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 n）
|  |  | 保护判据所需要的母联（分段）断路器位置，应从就地获取断路器辅助接点。应采用双位置输入，不对应时，发“母联（分段）位置异常”告警信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 o）
|  |  | 装置上送后台的刀闸位置为保护实际使用的刀闸位置状态 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 p）
|  |  | 双母双分段接线的母线保护跳分段不经复合电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 v）
|  |  | 母线保护应支持按间隔跳闸。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 z）
3 | 区外金属性瞬时短路故障 |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) | 通用 |  | 模拟被保护母线区外各种金属性瞬时短路故障，故障类型包含单相接地、两相短路接地、两相相间短路、三相短路及三相短路接地故障。。 | 关键项
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e)
|  |  | 母线差动保护基准CT变比可整定，所有支路电流均按此基准CT变比折算。各支路按实际CT变比输入，母线保护自动换算。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 g）
|  |  | 母线保护允许各支路使用不同变比的CT。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 f）
|  |  | 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 j）
4 | 死区短路故障 |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) | 通用 |  | 1、母联开关合位，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 2、母联开关跳位，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 3、母联开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟母联死区各种金属性瞬时故障。 4、分段开关合位，模拟分段死区各种金属性瞬时故障。 5、分段开关跳位，模拟分段死区各种各种金属性瞬时故障。 6、分段开关位置异常(有流分位、有流时“00”、有流时“11”、无流时“00”、无流时“11”)，模拟分段死区各种金属性瞬时故障。 7、双母双分段接线的分段分列运行时允许分段失灵保护动作。 | 关键项（告警信息和动作延时除外） | 1、延时不符合标准误差要求扣1分； 2、开入异常时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 保护判据所需要的母联（分段）断路器位置，应从就地获取断路器辅助接点。应采用双位置输入，不对应时，发“母联（分段）位置异常”告警信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 o）
|  |  | 母联（分段）失灵保护固定投入，不设软、硬压板。双母双分段接线的分段分列运行时允许分段失灵保护动作。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 y)
|  |  | 双母线接线的母线保护，应设置母联（分段）失灵和死区保护，当母联（分段）开关失灵或母联（分段）开关与电流互感器之间发生故障时，保护应能正确、可靠动作，快速切除故障 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 q）
5 | 发展及转换性故障 |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) | 通用 |  | 1、模拟同一母线由单相接地故障经不同时间（10ms～500ms）发展成为两相接地或者三相接地短路故障。 2、模拟区外故障经不同时间（10ms～500ms）再相继发生区内同名相和异名相间接地故障的发展性故障。 3、模拟区内故障经不同时间（10ms～500ms）再相继发生区外同名相和异名相间接地故障的发展性故障。 4、模拟区内一段母线与另一段母线之间经不同时间（10ms～500ms）的发展性故障。 5、模拟区内两段母线同时故障。 6、模拟区内三段母线同时故障。 | 关键项
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e)
|  |  | 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 j）
6 | 经过渡电阻短路 |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) | 通用 |  | 1、模拟保护区内单相经过渡电阻接地故障，过渡电阻可以调整，经最大电阻接地时，故障点故障电流应大于800A（一次值）。 2、模拟保护区内经弧光电阻发生两相短路接地、两相相间短路、三相短路和三相短路接地故障，相间故障经最大电阻时，故障点相间剩余电压不大于额定电压的5%。 3、模拟被保护母线区外经弧光电阻发生两相短路接地、两相短路、三相短路和三相短路接地故障，故障中在弧光电阻上的压降不大于额定电压的5%。 | 关键项
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e)
|  |  | 母线保护应设电压闭锁元件，并具备电压闭锁元件启动后的告警功能。当母线PT断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 n）
|  |  | 双母双分段接线的母线保护跳分段不经复合电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 v）
7 | 断路器失灵 |  | 双母线接线的母线保护，应设置母联（分段）失灵和死区保护，当母联（分段）开关失灵或母联（分段）开关与电流互感器之间发生故障时，保护应能正确、可靠动作，快速切除故障 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 q） | 通用 |  | 1、模拟各种短路故障，母联开关失灵。 2、模拟各种短路故障，分段断路器失灵。 3、模拟线路支路故障，线路保护动作，线路支路断路器失灵。 4、模拟变压器支路故障，变压器保护动作，变压器支路断路器失灵。 分别模拟各种失灵开入异常情况下，再发生各种金属性故障。 | 关键项（告警信息和动作延时除外 | 1、延时不符合标准误差要求扣1分； 2、开入异常时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 3、保护动作后，“保护动作总”“GOOSE出口”、“保护动作总”等报文延时上报或不报，每处扣0.5分 | 0.5
|  |  | 双母接线母线保护应具备外部保护动作启动母联（分段）失灵保护的输入接点。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 s）
|  |  | 双母双分段接线母线保护应提供启动分段失灵保护的出口接点。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 t）
|  |  | 当采用含失灵保护功能的母线保护时，母线保护动作后应自启动主变断路器失灵功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 u）
|  |  | 应采用母线保护装置内部的失灵电流判别功能；各线路、变压器支路均采用各自的电流定值，采用相电流、零序电流、负序电流“或门”逻辑。各支路失灵电流按对应支路CT变比分别整定。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 a）
|  |  | 应由母线保护装置利用隔离开关辅助接点完成失灵间隔的母线选择功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 b）
|  |  | 应由母线保护装置完成断路器失灵跳闸的电压闭锁功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 c）
|  |  | 线路支路、变压器支路应设置三相跳闸启动失灵开入回路。电缆跳闸母线保护装置的变压器支路应设置独立于失灵启动的解除电压闭锁开入回路 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 d）
|  |  | “启动失灵”、“解除失灵保护电压闭锁”开入异常时应告警。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 f）
|  |  | 失灵保护应有失灵跟跳本间隔、跳母联（分段）断路器和跳相邻断路器的功能。以上各出口延时应可分别整定。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 g）
|  |  | 母联（分段）失灵保护、母联（分段）死区保护均应经电压闭锁元件控制。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 h）
|  |  | 失灵保护动作后母联（分段）或主变间隔失灵，母联（分段）或主变间隔应具备再次启动断路器失灵的逻辑。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 j）
|  |  | 500kV变电站变压器低压侧35kV/66kV电缆跳闸母线保护的变低跳闸联跳输入回路应采用强电开入。为提高变低跳闸后经母线保护跳开其他断路器的可靠性，应充分考虑交直流窜扰，可在母线保护出口增加30ms的动作延时来提高直跳回路抗干扰的能力。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.2 k）
8 | 系统振荡和振荡中再故障 |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) | 通用 |  | 1、模拟系统因静稳破坏及动稳破坏而引起的系统振荡，使振荡中心在母线附近，振荡周期300ms～1500ms； 2、模拟在系统振荡中再发生被保护母线区内外各种金属性瞬时故障。 | 关键项
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e)
|  |  | 母线保护应设电压闭锁元件，并具备电压闭锁元件启动后的告警功能。当母线PT断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 n）
|  |  | 双母双分段接线的母线保护跳分段不经复合电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 v）
9 | 倒闸过程中的故障 |  | 应能在双母线分组或分段运行时，有选择性地切除故障母线。应能自动判别双母线连接元件运行位置的切换，切换过程中，保护不应误动作，并能正确判断瞬时切除故障。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 c) | 通用 |  | 1、支路倒闸过程中（即同一出线的两刀闸同时接通两段母线时），模拟各种区内外故障； 2、正常运行时，支路隔离开关的辅助触点开路后，模拟各种区内外故障； | 关键项 （告警除外） | 刀闸位置异常时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 装置上送后台的刀闸位置为保护实际使用的刀闸位置状态 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 p）
|  |  | 双母线接线的母线保护，通过隔离开关辅助接点判别母线运行方式时，应对隔离开关辅助接点进行自检。当与实际位置不符时，发“刀闸位置异常”告警信号，应能通过手动强制方式校正隔离开关位置。当仅有一个支路隔离开关位置无开入，且该支路有电流时，保护装置仍应具有选择故障母线的功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 r）
10 | 区内故障有电流流出母线 |  | 对构成环路的各类母线，母线保护不应因母线故障时有流出母线的短路电流而拒绝动作。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 k） | 通用 |  | 模拟被保护母线区内故障时，有电流流出母线。 | 关键项
11 | 空充母线、线路及变压器 |  | 装置应能自动识别母联（分段）开关的充电状态，合闸于母线故障时，应瞬时跳母联（分段）开关，不应误切运行母线。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 m） | 通用 |  | 1、模拟由一段母线经母联断路器（分段断路器）向另一段母线（空母线、故障母线）充电； 2、模拟由一段母线经线路支路断路器向空载线路及带故障线路充电； 3、模拟由一段母线经变压器支路断路器向空载变压器及带故障变压器充电。 | 关键项 | 经母联断路器空充死区故障，要求瞬时切除运行母线。
12 | 在解列点解列和并网 |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e) | 通用 |  | 模拟系统在解列点的解列和并网 | 关键项
13 | 系统频率偏移 |  | 110kV及以上系统在48Hz～52Hz频率范围内发生故障时，保护能快速、可靠、有选择性地动作；500kV及以上可能以孤岛方式运行的系统在52Hz～55Hz频率范围内发生故障时，保护能可靠动作。 | Q/CSG 1203005-2015 南方电网电力二次装备技术导则 | 4.2.3.5 | 通用 |  | 系统分别运行在48Hz和52Hz，模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
14 | PT断线试验 |  | 母线保护应设电压闭锁元件，并具备电压闭锁元件启动后的告警功能。当母线PT断线时，允许母线保护解除该段母线电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 n） | 通用 |  | 分别模拟母线PT单相、两相、三相断线，及断线后的区内外故障。 | 关键项 （告警除外） | PT断线时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
15 | CT断线试验 |  | 保护电流互感器二次回路断线的处理原则：主保护不考虑 CT、PT 断线同时出现，不考虑无流元件 CT 断线，不考虑三相电流对称情况下中性线断线，不考虑两相、三相断线，不考虑多个元件同时发生CT 断线，不考虑 CT 断线和一次故障同时出现。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 h） | 通用 |  | 在不同工况下，分别模拟母联、分段、线路支路、变压器支路CT单相断线，及断线后的区内外故障。重载工况下，支路CT断线，应瞬时闭锁差动。 | 关键项（告警信息和动作延时除外） | 1、延时不符合标准误差要求扣1分； 2、CT断线时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 3、保护动作后，“保护动作总”“GOOSE出口”、“保护动作总”等报文延时上报或不报，每处扣0.5分 | 0.5
|  |  | 在交流电流回路不正常或断线时应不误动，并能闭锁母线保护及发出告警信号，要求如下： 1）主变或线路支路CT断线闭锁断线相大差及所在母线断线相小差； 2）CT断线恢复后保护应自动复归； 3）母联（分段）CT断线后所在母线发生断线相故障，先跳开母联，延时150ms后选择故障母线。此处母联（分段）不包括双母双分接线的分段，双母双分接线的分段CT断线按主变或线路支路CT断线处理逻辑。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 i）
|  |  | 双母双分段接线的母线保护跳分段不经复合电压闭锁。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 v）
|  |  | 母联（分段）保护应具有CT断线报警功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.3 b）
16 | CT饱和试验 |  | 母线保护在互感器暂态过程中以及CT饱和情况下，应能正确动作。CT饱和检测时间应不大于3ms。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 d) | 通用 |  | 无穷大系统大方式运行，分别模拟以下故障，导致CT饱和（饱和线性传变区大于3ms）： 1、区外故障CT饱和； 2、区内故障CT饱和； 3、区外故障CT饱和，转区内故障，转换时间5ms～200ms。 | 关键项
17 | 分列运行 |  | 母线保护应能适应母线各种运行方式，并保证选择性和快速性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 a) | 通用 |  | 1、母线分列运行时，模拟被保护母线区内外各故障点瞬时性金属性单相接地、两相短路接地、两相短路、三相短路以及三相短路接地故障。 2、双母双分段接线的分段分列运行时允许分段失灵保护动作。 | 关键项
|  |  | 保护整组动作时间（电缆跳闸装置含出口继电器时间）：差流大于等于2倍整定值时不大于25ms；差流大于1.2倍整定值时应不大于30ms。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 b）
|  |  | 应能在双母线分组或分段运行时，有选择性地切除故障母线。应能自动判别双母线连接元件运行位置的切换，切换过程中，保护不应误动作，并能正确判断瞬时切除故障。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 c)
|  |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e)
|  |  | 双母线接线的差动保护应设有大差元件和小差元件；大差用于判别母线区内和区外故障，小差用于故障母线的选择。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 j）
|  |  | 双母线接线或双母线单分段的母线保护，在母线分列运行，发生死区故障时，应能有选择地切除故障母线 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 l）
|  |  | 保护判据所需要的母联（分段）断路器位置，应从就地获取断路器辅助接点。应采用双位置输入，不对应时，发“母联（分段）位置异常”告警信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 o)
|  |  | 母联（分段）失灵保护固定投入，不设软、硬压板。双母双分段接线的分段分列运行时允许分段失灵保护动作 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 y)
|  |  | 母线保护应支持按间隔跳闸。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 z）
18 | 母联分段检修 |  | 应设置母联（分段）检修压板，仅当母联（分段）断路器检修时方投入此压板。当此压板有开入同时母联（分段）间隔有电流时，装置应发出告警信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 w) | 智能 | 新增 | 母线并列运行，分别投入母联（分段）检修压板。 | 一般项 | 母联分段检修时，若此间隔有电流，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
19 | 母联（分段）过流保护 |  | 母联（分段）过流保护设置不经电压闭锁的两段相过流和一段零序过流，每段相过流和零序过流保护延时分别整定，动作后启动失灵。过流保护经保护投入压板和整定值中相应段保护投入控制字投退。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.3 a） | 通用 |  | 母线并列运行，分别模拟母线、线路各种金属性故障。考核母联（分段）过流保护的动作行为。 | 关键项（动作延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
20 | 区内外故障大电流试验 |  | 母线保护测量元件的动作特性为比率制动特性。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.2.1 e) | 通用 |  | 大方式下，区内外ABC故障，控制合闸角度使A相非周期分量最大，稳态最大故障电流40In/20In。不影响保护动作行为。 | 关键项
21 | 谐波对保护的影响试验 |  | / | / | / | 通用 |  | 在测试过程中，模拟线路、母线、变压器等各种短路故障，系统在模拟故障的过程中产生各种谐波（如恢复性涌流、空充变压器等），考核谐波对保护的影响。 | 关键项
22 | 特殊试验 |  | g） 500kV变电站变压器低压侧电缆跳闸母线保护应具备主变变低断路器跳闸联跳该低压侧母线其他断路器功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 7.3.g) | 通用 | 新增 | 模拟500kV变压器发生各种金属性瞬时短路故障，保护跳闸并向母线保护发变低跳闸联跳开入信号，考核主变变低断路器跳闸联跳该低压侧母线其他断路器功能。（本项目适用于66kV及以下的保护） | 关键项
23 | 特殊试验 |  | 应满足《关于开展PCS、RCS及WMH系列母线保护升级工作的通知》的要求。 | 关于开展PCS、RCS及WMH系列母线保护升级工作的通知 |  | 通用 | 新增 | 模拟CT一次侧绝缘击穿，击穿相电流窜入 CT 二次电流回路，并对健全相电流回路放电(同时 N 线熔断)， 进而窜入母线保护电流回路，考核母线保护的动作行为。 | 关键项