## 概述
中国南方电网有限责任公司 35kV及以下变压器保护检测专用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）35kV及以下变压器保护的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了35kV及以下变压器保护检测的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的35kV及以下变压器保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
DL/T 770-2012 | 变压器保护装置通用技术条件
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 1075-2016 | 保护测控装置技术条件
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
Q/CSG1203005-2015 | 南方电网电力二次装备技术导则
Q/CSG1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
南方电网智能变电站二次系统通用设计规范
Q/CSG1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行)
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG1204080-2020 | 10kV～110kV元件保护技术规范
Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
DL/T 1075-2016 | 保护测控装置技术条件
\ | 南网保护差异讨论会会议纪要
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 静态模拟测试
35kV以下变压器保护检测专用标准-静态模拟测试
本部分依据的南方电网企业标准
1 | Q/CSG1204080-2020 | 10kV～110kV元件保护技术规范
2 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
3 | Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
4 | Q/CSG1203045-2017 | 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
5 | DL/T 1075-2016 | 保护测控装置技术条件
6 | / | 南网保护差异讨论会会议纪要
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 结构及外观检查 | 机箱尺寸 | 保护装置箱体外形尺寸高宜在262mm~268mm范围内，宽宜在140mm~154mm范围内，装置嵌入柜内深度（含连接器）不超过260mm（箱体部分不超过200mm），前面板突出安装面部分不超过25mm。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 13.1.1 a） | 通用 | 1.用直尺测量机箱的尺寸并记录； 2.检查装置安装采用腰型安装，螺栓孔径不小于M5； 3.检查装置接口信息应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求； 4.电源/开入、操作回路/开出所用到的32芯印制板插座，对应的印制板安装开孔尺寸应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 5.检查装置接口信息的要求应符合南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求中附录F要求。 | 关键项
|  | 安装方式 | 保护装置宜采用左右两侧安装固定方式，安装辅件尺寸符合GB/T 19520.12—2009的规定，采用腰形安装孔，安装螺栓直径不小于M5 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 13.1.2 a） | 通用 |  | 一般项 | 安装方式不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  | 装置接口信息 | 装置接口信息的要求应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》中附录X要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录X | 通用 |  | 关键项
|  | 装置接口信息 | 装置接口信息的要求应符合南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求中附录F要求。 | 南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求 | 附录F | 智能 |  | 关键项
|  | 印制板尺寸 | 电源/开入、操作回路/开出所用到的32芯印制板插座，对应的印制板安装开孔尺寸一致，推荐开孔尺寸见《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》附录。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 |  | 通用 |  | 考察项
2 | 装置性能检验 | 电流速断保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.9 f) | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流为1.05倍整定值或（整定值+0.02In），测试保护应可靠动作；施加差动电流为0.95倍整定值或（整定值-0.02In），测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护动作跳开变压器两侧断路器（接地变只跳开本侧断路器）。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.1 | 通用 | 检测保护动作时应跳开变压器两侧断路器（接地变只跳开本侧断路器）。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 电流速断保护应采取软件滤零措施，防止接地故障时保护误动作。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.3 | 通用 | 检测电流速断保护应采取软件滤零措施，防止接地故障时保护误动作。 | 一般项
|  | 过电流保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.9 f) | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 设两段过电流保护，每段设一个时限，动作跳开变压器两侧断路器（接地变只跳开本侧断路器）。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.2 | 通用 | 检测装置应设两段过电流保护，每段设一个时限，动作跳开变压器两侧断路器（接地变只跳开本侧断路器）。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 过电流保护应采取软件滤零措施，防止接地故障时保护误动作。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.3 | 通用 | 检测装置的过电流保护应采取软件滤零措施，防止接地故障时保护误动作。 | 一般项
|  | 零序过流保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.10 c) | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 高压侧零序过流保护设一段零序过流保护，具有三个时限： 1） 变压器高压侧零序过流保护采用高压侧零序电流互感器电流，当变压器高压侧无法安装零序电流互感器时，可不配置高压侧零序电流保护。其第一时限跳开变压器高、低压侧断路器，其他时限停用； 2） 接地变零序过流保护采用中性点回路零序电流互感器电流。其第一时限跳开分段开关并闭锁备自投，第二时限跳主变低压侧开关，第三时限跳主变各侧开关。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.4.a) | 通用 | 检测装置高压侧零序过流保护应设一段零序过流保护，具有三个时限： 1） 变压器高压侧零序过流保护应采用高压侧零序电流互感器电流，当变压器高压侧无法安装零序电流互感器时，可不配置高压侧零序电流保护。其第一时限跳开变压器高、低压侧断路器，其他时限停用； 2） 接地变零序过流保护应采用中性点回路零序电流互感器电流。其第一时限跳开分段开关并闭锁备自投，第二时限跳主变低压侧开关，第三时限跳主变各侧开关。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 变压器低压侧零序过流保护采用380V侧中性点零序电流互感器电流，设一段零序过流保护，具有三个时限。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.4.b) | 通用 | 检测变压器低压侧零序过流保护应采用380V侧中性点零序电流互感器电流，设一段零序过流保护，具有三个时限。 | 一般项
|  | 非电量保护 | 动作电压在额定直流电源电压的（55%～70%）范围内。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b） | 通用 | 通过突加探测的方法测试非电量保护的动作电压，检查该动作电压应在55%～70%额定直流电压范围内。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 动作时间：不大于40ms。 | DL/T 1075-2016保护测控装置技术条件 | 5.4.1.4 a) | 通用 | 非电量开入回路施加直流额定电压，测试非电量保护动作时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 设 4 路非电量跳闸或告警功能。其中第1路非电量固定为跳闸，2、3、4路非电量可通过控制字选择是跳闸还是报警。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.6 | 通用 | 检测装置应设 4 路非电量跳闸或告警功能。其中第1路非电量固定为跳闸，2、3、4路非电量可通过控制字选择是跳闸还是报警。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 过负荷保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间误差不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 过负荷告警取高压侧CT电流，设一段一时限。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.5 | 通用 | 检测装置的过负荷告警取高压侧CT电流，设一段一时限。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  | 跳闸矩阵检验 | 保护出口可通过跳闸矩阵灵活整定 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.2.7 | 通用 | 跳闸矩阵定值应能整定，且跳闸出口与定值一致。 | 一般项 | 每一处不符合扣2分，累计最高扣10分。 | 2
3 | 操作插件检查 | 操作插件功能检验 | 操作插件与模拟断路器正常连接配合，设置模拟断路器跳闸时间为20ms、合闸时间为30ms。 |  |  |  |  | / | / | /
|  |  | 手动操作。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.1 | 常规 | 进行手合、手跳操作： 进行手合操作，模拟断路器应由分到合，合位灯亮、跳位灯灭，操作插件HWJ、KKJ输出接点应闭合；TWJ输出接点应断开； 进行手分操作，模拟断路器应由合到分，合位灯灭、跳位灯亮，操作插件TWJ输出接点应闭合；HWJ输出接点应断开；KKJ输出接点应断开（或STJ输出接点应短时闭合）。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：1） 手合、手跳回路。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 保护跳闸。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.2 | 常规 | 模拟断路器合位，模拟保护跳闸： 检测模拟断路器应由合到分，跳位灯亮、合位灯灭，操作插件事故总信号接点应闭合；HWJ输出接点应断开；TWJ输出接点应闭合；KKJ输出接点（若有）应闭合。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：2）保护跳闸回路。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 防跳功能。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测+A14:I34方案(2013年版) | 1.1.4 | 常规 | 1.模拟断路器合位，模拟手合接点粘连；然后短接保护跳闸接点，检测模拟断路器应立即跳闸，不进行合闸，应无断路器跳-合跳跃现象； 2.检查操作插件的防跳功能应能选择投入或取消。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）的防跳功能应方便取消。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 a） | 常规
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：4） 断路器防跳回路。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 开出接点的逻辑正确性检查。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.1.6 | 常规 | 检查TWJ、HWJ、KKJ（或STJ）、TJR（若有）开出接点及控制回路断线信号、事故总信号的动作行为应正确。 | 关键项
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：5） 与相关保护配合的断路器位置；7） 控制回路断线信号（含直流电源监视功能）；8） 事故总信号。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规
|  |  | 操作箱（插件） 1）事故总信号：合后位置与跳闸位置同时为1时输出事故总信号接点； 2）控制回路断线信号：断路器既不在合闸位置也不在跳闸位置时输出控制回路断线信号接点。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.3.2 | 常规
|  |  | 操作箱（插件）应具备以下功能：6） 跳闸及合闸位置监视回路。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 e） | 常规 | 1.检查操作插件应具备跳合闸位置监视回路； 2.检查跳闸位置监视与合闸回路的连接应能断开； 3.检查跳闸回路与合闸位置监视应在外部固定连接。 | 关键项
|  |  | 跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开；跳闸回路与合闸位置监视应方便在外部固定连接。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.4.2 a） | 常规
|  |  | 降压操作检验：电源电压在80%额定操作电压的条件下，操作插件的功能及开出接点逻辑应正确。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.5 | 常规 | 施加控制电源电压为80%额定操作电源电压，重复上述操作插件功能检验，检查操作插件的功能及开出接点逻辑应正确。
|  | 操作插件参数检验 | 电流式应用继电器（TBJ、HBJ）测试 1）启动电流：应为50%继电器整定值，允许误差10%继电器整定值； 2）返回电流：应不低于器件额定（可以取整定值，自适应原理取最低配合值）电流的10%； 3）回路压降：将电流升至需设定的额定操作电流，如果是自适应原理电流应升至5A，录取回路额定电流下的消耗总压降，应小于额定操作电源电压的5%。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.4.1 | 常规 | 1.启动电流值（不大于50%跳合闸回路整定值）：突加电流至继电器动作，该电流值即为继电器的启动电流。 2.自适应厂家不测试启动电流。 3.返回电流：施加额定操作电流（如果是自适应原理施加5A电流）缓慢减小电流至继电器返回，该电流即为继电器的返回电流； 4回路压降：施加额定操作电流，如果是自适应原理施加5A电流，记录回路消耗的总压降。 | 关键项
|  |  | 普通中间继电器回路特性测试 1）启动电压值：应在30%～70%额定操作电源电压范围内； 2）返回电压值：应大于10%额定操作电源电压。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.4.2 | 常规 | 1.启动电压：突加电压至继电器动作，该电压值即为继电器的启动电压； 2.返回电压：施加额定操作电源电压缓慢减小电压至继电器返回，该电压即为继电器的返回电压。 | 关键项
|  |  | 出口类继电器回路特性及启动功率测试 1）启动电压值：应在55%～70%额定操作电源电压范围内； 2）返回电压值：应大于10%额定操作电源电压。 3）启动功率：应不小于5W。 4）操作插件中的出口类继电器有： a.永跳继电器TJR； b.手动跳闸继电器STJ，如不用于远端控制可以不落实5W的措施； c.手动合闸继电器SHJ，如不用于远端控制可以不落实5W的措施。 | 南方电网110kV及以下系统断路器操作插件性能检验检测方案(2013年版) | 1.4.2 | 常规 | 1.启动电压：突加电压至继电器动作，该电压值即为继电器的启动电压； 2.返回电压：施加额定操作电源电压缓慢减小电压至继电器返回，该电压即为继电器的返回电压； 3.启动功率：继电器动作回路施加低于启动值的直流电压Ur,如110V电源施加40V；220V电源施加80V。同时读取该回路的电流Ir,获得回路稳态电阻：Rz=Ur/Ir；由公式Pqd=Udz2/Rz计算出启动功率（其中Udz为启动电压）。 | 关键项
4 | 软件版本检查 | 软件版本构成方案 | 装置软件版本构成方案 1) 基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 装置软件版本描述方法应符合Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1.t） | 通用 | 1.查看装置显示及通讯输出相关版本和校验码（包括保护装置型号版本，保护装置硬件版本，保护软件版本、程序生成时间及校验码，管理软件版本、程序生成时间及校验码，全站SCD文件CRC校验码，保护装置CCD文件校验码、生成时间）等信息，检查软件版本构成及输出路径是否符合相关技术规范的要求。 2.检查装置液晶是否显示管理软件程序生成时间信息，是否可通过通信方式输出该信息。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 变压器保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下 1) 基础软件含 “基础型号功能”。 2) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 保护装置软件版本描述方法应符合QCSG Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.1 |  |  | 一般项
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置液晶显示管理软件程序生成时间信息，并可通过通信方式输出该信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.22 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 b） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 a）
|  |  | “保护装置硬件版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.hwRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 d）
|  |  | “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 c） |  |  | 一般项
|  |  | “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 e） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 f） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 7.2.3.1 g） |  |  | 一般项
5 | 设备识别代码检查 |  | 保护装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 n） | 通用 | 查看装置显示及通讯输出设备识别代码信息，检查设备识别代码组成及输出路径应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分。 | 0.5
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7 |  |  | 一般项
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 |  |  | 一般项
3 |  |  | 设备识别代码建模方式：在公共逻辑设备LD0的LPHD逻辑节点的扩展DO，名称为PhyNam，其中定义序列号serNum，在serNum中填写保护设备识别代码，字母和数字均采用8位ASCII字符存储。 “设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型(试行) | 6.2.6 7.2.3.1 h） |  |  | 一般项
6 | 软硬压板检查 |  | 压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4.a) | 通用 | 1.检查装置软硬压板应采用正逻辑：合上压板，检查该压板所对应的功能应投入。打开压板，检查该压板所对应的功能应退出。 2.检查装置软压板应可查看及通过通信上送，装置断电重启后，检查装置软压板投退状态应未发生改变。 3.光缆跳闸装置： 1）检查应只设置“远方操作”和“检修状态”硬压板； 2）检查其他压板（包括保护功能投退压板）应均采用软压板。 4.电缆跳闸装置： 1）检查应配置功能硬压板。 2）检查检修状态开入应仅配置硬压板。 3）检查其余软硬压板应采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能应未投入。 | 一般项 | 压板名称不符合标准要求每1处扣1分，压板数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 1
|  |  | 装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 b） | 通用 |  | 一般项
|  |  | 35kV及以下所用变（接地变）保护功能软硬压板配置及格式应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中附F.6 35kV及以下所用变（接地变）保护功能软硬压板配置表 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录F.6 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能压板菜单的硬压板部分应与规范附录中继电保护信息的dsRelayDin数据集保持一致，软压板部分与规范附录中继电保护信息的dsRelayEna数据集保持一致。 保护功能菜单的软硬压板部分参考附录保护功能软硬压板配置表及附录保护屏面机柜端子排布置示意图。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.21 | 通用
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“检修状态”硬压板，其他压板（包括保护功能投退压板）应采用软压板。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 c） | 智能 |  | 一般项
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“检修状态”硬压板，保护功能投退不设硬压板，要求如下： 1）“远方操作”压板只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用”与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效； 2）“检修状态”只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.3 | 智能 |  | 一般项
|  |  | 电缆跳闸装置应配置功能硬压板。检修（检修状态下闭锁后台通信）状态开入仅设置硬压板，不设软压板。软硬压板逻辑关系均采用 “与”门关系。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 d） | 常规 |  | 一般项
|  |  | 电缆跳闸装置的保护功能投退的软、硬压板应一一对应，采用“与门”逻辑，以下压板除外： 1）“远方操作”压板只设硬压板。“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板，只能在装置本地操作，三者功能相互独立，分别与“远方操作”硬压板采用“与门”逻辑。当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效； 2）保护测控集成装置的“远方操作”只设置硬开入，在操作的屏（柜）上设置转换开关，用于远方操作断路器、刀闸等；保护远方操作经远方操作开入控制，“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板；软压板只能在装置本地操作；三者功能相互独立，分别与“远方操作”开入采用“与门”逻辑。当收到“远方操作”开入后，上述三个软压板远方功能才有效； 3） “检修状态”只设硬压板。对于采用DL/T 860标准时，当“检修状态”硬压板投入，保护装置报文上送带品质位信息。“检修状态”硬压板遥信不置检修标志。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.2 | 常规 |  | 一般项
7 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.检查装置显示及输出定值的形式、内容及顺序应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 2.检查设备参数定值中“一次设备名称”是否满足16个汉字长度。 3.检查设备参数定值中是否包含“厂站名称”。 4.检查装置应具备定值切换功能。施加不满足保护动作的交流量，进行定值切换，检查装置应不误动。 5.检查装置应可通过面板和调试软件进行定值整定，应具备远方修改定值功能。检查定值清单应能打印并通过通信扣输出。 6.投退控制字、软压板及硬压板，检查装置显示及输出定值名称应未发生改变。 7.检查装置电流定值下限应不大于0.05In。 8.检查装置每种功能的每个分项功能应均设置一个控制字。 9.装置功能控制字整定为“1”，检查该控制字所对应的功能应投入。装置功能控制字整定为“0”，检查该控制字所对应的功能应退出。 10.检查装置定值区应不少于4个，定值区号应从1开始，且有31区用于远方修改定值。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 设备参数定值中“一次设备名称”应满足16个汉字长度。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.18 |  |  | 一般项
|  |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6.a) |  |  | 一般项
|  |  | 定值形式及内容 1) 保护装置定值采用二次值。 2) 保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变。 3) 保护装置的定值清单应按以下顺序排列： ① 参数（装置参数、设备参数）。 ② 保护装置数值型定值部分。 ③ 保护装置控制字定值部分。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6.b) |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置电流定值下限应不大于0.05In。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6.c) |  |  | 一般项
|  |  | 控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6.d) |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能。 2) “0”否定所表述的功能。或根据需要另行定义。 3) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6.e) |  |  | 一般项
|  |  | 35kV及以下元件保护装置应有不少于四组可切换的定值区，定值区号从1开始。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6.f) |  |  | 一般项
|  |  | 35kV及以下变压器保护装置定值清单应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中附录A.7定值清单及软压板标准格式的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录A.7 |  |  | 一般项
8 | 模拟量输入检验 |  | a） 保护电流：Ia、Ib、Ic、I0h、I0l； b） 测量电流：Ica、Icb、Icc； c） 电压：Ua、Ub、Uc。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.4.1 | 通用 | 检查装置的模拟量输入序应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 关键项
|  |  | d） GOOSE直流量输入（不少于20个，仅光缆跳闸装置）。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.4.1 d） | 智能
9 | 开关量输入检验 |  | 保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 通用 | 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义应采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入应显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入应显示为“0”； 3.检查强电开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入应不变位；.装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入应变位； 5.检查装置开关量输入的配置及格式序应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求； 6.检查装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入； 7.检查装置的保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀； 8.检查装置界面显示的GOOSE原始开入是否显示GOOSE报文状态（即是否包括链路、检修状态）；检查保护开入上送主站时检修品质是否跟随保护装置的检修压板状态。 | 一般项 | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣5分，开入数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b）
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a）
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b）
|  |  | 35kV及以下电缆跳闸变压器开关量输入应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中10.4.2.1、附录B表B.5.2 所用变（接地变）保护GOOSE输入虚端子表的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.4.2.1 附录B表B.5.2 | 常规
|  |  | 35kV及以下光缆跳闸变压器开关量输入应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中10.4.2.2、附录B表B.5.2 所用变（接地变）保护GOOSE输入虚端子表的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.4.2.2 附录B表B.5.4 | 智能
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 通用
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 通用
|  |  | 装置界面显示GOOSE原始开入应显示GOOSE报文状态（至少包括链路、检修状态），保护开入上送主站时检修品质应跟随保护装置的检修压板状态。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.3 | 通用
10 | 开关量输出检验 |  | 保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 c） | 通用 | 1.模拟保护动作或开出传动，检查装置的开出接点应能可靠保持、返回，接触良好不抖动； 2.检查装置保护动作信号、运行异常告警信号及装置故障告警信号动作逻辑应正确； 3.检查装置开关量输出的配置及格式序应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 一般项 | 开关量输出功能不符合标准要求每1处扣5分，接点数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 35kV及以下电缆跳闸变压器开关量输出应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中10.4.3.1、附录B表B.5.3 所用变（接地变）保护GOOSE输出虚端子表的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.4.3.1 附录B表B.5.3 | 常规
|  |  | 35kV及以下光缆跳闸变压器开关量输出应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中10.4.3.2、附录B表B.5.5 所用变（接地变）保护GOOSE输出虚端子表的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.4.3.2 附录B表B.5.5 | 智能
11 | 操作插件开关量接口检验 |  | 操作插件开关量接口应符合Q/CSG 10 kV～110 kV元件保护技术规范中10.5操作插件开关量接口的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.5 | 通用 | 检查装置操作箱（插件）开关量接口的配置及格式应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 关键项
| 操作插件开关量接口检验 | 开入量检查 | 保测智合一光缆跳闸装置需增手分手合把手 | 南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求 | / | 智能 | 检查装置是否具有手分、手合硬节点开入 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分 | 5
|  | 开出量检查 | 保测智合一光缆跳闸装置需增遥分遥合 | 南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求 | / | 智能 | 检查装置GOOSE输出是否满足南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求附录A.1的要求 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分 | 5
| 手分手合、遥分遥合功能检查 |  | 保测智合一光缆跳闸装置需增手分手合把手，遥分遥合功能正常 | 南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求 | / | 智能 | 1、检查保护装置在收到手合硬接点开入时，是否能正确动作，发出遥合GOOSE； 2、检查保护装置在收到手分硬接点开入时，是否能正确动作，发出遥分GOOSE | 关键项
12 | 事件记录检验 |  | 保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等，事件记录时间分辨率不大于1ms。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7.a) | 通用 | 1）模拟保护动作、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等，检查装置应以时间顺序对上述操作信息生成事件记录； 2）检测事件记录时间分辨率不大于1ms。 | 一般项 | 每1处不符合标准要求扣5分，累计最高扣30分。 | 5
13 | 故障录波检验 |  | 保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息： | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） | 通用 | 1）检查装置应记录8次动作、8次启动、8次检修录波的能力。_f、_s、_m录波共计不少于24条。 2）检查装置不同类型的录波文件不能循环覆盖，同类型的录波可以循环覆盖。 | 一般项 | 录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分，循环覆盖不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  |  | 1) 故障简报：故障相别、最大故障相电流、动作元件、动作时间、压板位置等。 2) 保护启动、跳闸、重合闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后5个周波。 3) 具有图形或数字打印输出功能。 4) 记录时间分辨率不小于20点/周波。 5) 记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送给站内继电保护信息系统子站（以下简称“保信子站”）。 6) 装置发生故障时不应丢失故障记录信息。 7) 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 8) 保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） |  | 1.检查装置是否具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力。 2.检查录波文件是否按保护动作时间先后顺序排列。 3.检查录波文件命名是否满足相关技术规范要求。 4.检查录波文件的格式、记录信息及数据是否详细、全面，是否符合相关技术规范的要求。 5.检查录波文件有效段录波时标应正确。 6.检查录波文件des文件内容是否与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 7.检查录波文件通道命名是否与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 8.检查录波文件有效段录波时标应与加量试验波形的时标一致。 9.检查压缩段之后的有效段录波时标应正确，与实际故障过程一致。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7.d）
|  |  | 保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 c）
|  |  | 应包括间隔名称、启动时间、动作信息、故障前后的模拟量信息（含接入的电压、电流量）、开关量信息等。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.1
|  |  | 录波文件应按保护动作时间先后顺序排列。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.2
|  |  | 录波文件名称：“IED名_逻辑设备名_故障序号_故障时间_s /_f” , “s”表示启动、“f”表示故障。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.3
|  |  | 保护事件、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护全部定值、故障测距等信息均应包含在.hdr文件当中。保护录波格式应符合Q/CSG1203045-2017中附录E保护录波的格式范例的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.4
|  |  | 保护装置故障简报功能通过上送录波头文件实现，保护整组动作并完成录波后，通过报告上送故障序号FltNum和录波完成信号RcdMade，录波头文件放置于装置的\COMTRADE目录下，文件名按录波文件名要求实现，客户端通过文件读取服务获得录波头文件，解析出故障简报信息。录波头文件统一采用XML文件格式，文件格式应符合Q/CSG1203045-2017中附录F继电保护装置故障报告文件格式的要求。 | Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.3
|  |  | 保护装置应能记录相关保护动作信息，保留8次及以上最新动作报告。每个动作报告最少应包含故障前2个周波、故障后6个周波的数据。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.12
|  |  | 保护装置记录的所有数据应能转换为GB/T22386规定的电力系统暂态数据交换通用格式。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 5.2.13
|  |  | 录波文件有效段录波时标要正确。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.15
|  |  | 录波文件des文件内容与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.16
|  |  | 录波文件通道命名应与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.17
14 | 报告信息格式检查 |  | 保护动作信息报告应为中文简述，应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护相关定值等动作信息，保护动作信息报告打印格式详见附录D。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.1 | 通用 | 1.检查装置显示及打印动作报告格式、内容等应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 2.检查打印动作行为报告中，是否包含全部设备参数信息、是否包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、是否包含所有的硬开入状态信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 变压器保护的动作报告应包含：应为电流速断保护、过流保护、高压侧零序过流博湖、低压侧零序过流保护等信息。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.3 |  |  | 一般项
|  |  | 保护动作信息与保护段相关序号以罗马数字显示，与保护时限相关序号以阿拉伯数字显示。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.5 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置打印报告应符合QCSG1203045-2017中附录D的要求。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录D |  |  | 一般项
|  |  | 110kV及以下变压器保护装置保护输出报告应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 中附录E保护输出报告标准格式的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录E |  |  | 一般项
|  |  | 打印动作行为报告中应包含全部设备参数信息、包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、包含所有的硬开入状态信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.23 |  |  | 一般项
15 | 保护功能配置检验 |  | 装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.3 |  | 1.检查装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能(如采用同一个CPU，需要CPU不同的核心实现保护功能和人机接口功能)。 2.检查装置中不同的保护功能应可单独的投退。 3.检查35kV及以下变压器（站用变、接地变）保护应采用保护、测控一体化装置；检查应包含三相操作插件。 4.检查装置保护功能配置应符合《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 | 一般项 | 功能配置及动作逻辑不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e）
|  |  | 采用保护、测控一体化装置，三相操作插件应含在装置内。35kV及以下变压器（站用变、接地变）保护基础型号代码为A，无选配功能。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 10.1
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e） |  |  | 一般项
16 | 面板指示灯检查 |  | 保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等）及保护状态（如保护跳闸、重合闸等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下： 1) 动作信号灯采用红色。 2) 合闸位置灯采用红色。 3) 跳闸位置灯采用绿色。 4) 运行指示灯采用绿色。 5) 异常指示灯采用红色。 6) 电压切换指示灯采用绿色。 7) 主保护闭锁指示灯采用红色。 8) 装置检修指示灯采用红色。 注：适用于操作箱和带操作插件的保护装置（含电压切换）。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 d） | 通用 | 1.检查装置面板指示灯布局、颜色、定义及“亮”“灭”状态应符合《Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范》、《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》、《Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范》的要求。 2.GOOSE发送软压板全部退出，模拟保护动作，检查装置面板保护跳闸指示灯是否点亮。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 指示类信号灯宜为绿色，动作类信号灯及告警类信号灯宜为红色，检修状态灯宜为红色。 装置面板指示灯应符合QCSG1203045-2017中附录A指示灯范例的要求。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录A
|  |  | 35kV及以下所用变（接地变）保护装置面板指示灯应符合Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范中附录表C.14 35kV及以下所用变（接地变）保护保护面板指示灯的要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录C表C.14
|  |  | 保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.4 | 智能
17 | 人机界面检查 |  | 采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 a） | 通用 | 1.检查装置应采用液晶显示且全部采用汉字菜单，人机交互界面应友好。（“GOOSE”、“SV”英文可使用在菜单中）。 2.检查装置在正常运行时应显示必要的参数、运行及异常信息。默认状态下，相关数值显示应为二次值。 3.检查装置应能够根据《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录B的内容显示动作报告。 4.检查装置应显示反映本身健康状态的信息，查看装置界面，正常运行时，“状态监测”菜单中应有工作环境信息，“告警信息”菜单中应无硬件工作状况告警、应无软件运行状态告警，“GOOSE状态”菜单中应有通信状况信息。 5.检查装置菜单配置及格式应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 6.检查装置面板布局、液晶和按键应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 b） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应能分类显示保护动作报告。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 c） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应提供友好的人机交互界面。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 g） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 l） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1.r） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置液晶显示及操作界面的菜单级数不宜超过四级，一级菜单宜按信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试、打印、装置设定等分类。 装置菜单应符合QCSG1203045-2017中附录B菜单范例的要求。 | Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录B |  |  | 一般项
18 | 告警信息检验 | 告警信息检验 | 装置应提供反映健康状况的信息。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.1.1 | 通用 |  | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 过程层装置采用GOOSE及信号触点（硬接点）告警输出信息，间隔层装置采用MMS及信号触点（硬接点）告警输出信息。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.1.2 | 通用 | 1）检查装置具备告警硬接点输出（电源消失、告警等）。 2）检查装置具备通过MMS输出装置告警信息的功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供装置间通信状况的自检告警信息，如载波通道异常、光纤通道异常状况等。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.3.1 | 通用 | 模拟过程层光纤通道异常，检查装置具备过程层光纤通道异常告警功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供外部回路的自检告警信息，如模拟量的异常信息（CT断线、PT断线等）、接入外部开关量的异常信息（跳闸位置异常、跳闸信号长期开入等）。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.3.2 | 通用 | 检查装置具备外部回路的自检告警信息。 | 一般项
|  |  | 保护动作信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.1 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护动作事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  | 保护告警信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.2 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护告警事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  | 故障告警检验 | 装置提供的硬件告警信息应反映装置的硬件健康状况, 且宜反映具体的告警硬件信息（如插件号、插件类型、插件名称等），应包含但不限于以下内容： a) 装置对装置模拟量输入采集回路进行自检的告警信息，如模拟量采集错等。 b) 装置对开关量输入回路进行自检的告警信息，如开入异常等。 c) 装置对开关量输出回路进行自检的告警信息。 d) 装置对存储器状况进行自检的告警信息，如RAM异常、FLASH异常等。 e) 装置应提供内部通信状况的自检告警，如各插件之间的通信异常状况。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.2.1 | 通用 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | / | / | /
|  |  | 装置应提供装置软件运行状况的自检告警信息，如定值出错、GOOSE配置错等信号。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.2.2 | 通用 | 1）整定定值超出可允许整定范围或定值逻辑错误等异常，检查装置应告警定值出错。 2）向装置施加与订阅GOOSE配置参数不一致的GOOSE报文，检查装置应告警GOOSE配置错。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 通信工况告警检验 | 装置应提供装置间通信状况的GOOSE通信异常状况等。在链路异常/中断告警中宜包含APPID等信息。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.4 | 通用 | 模拟装置订阅的GOOSE链路中断，检查装置应告警。 | 一般项
|  | 保护功能闭锁检验 | 保护功能闭锁数据集信号状态采用正逻辑，“1”和“0”的定义统一规定如下： a） “1” 表示对应的保护功能闭锁。 b） “0” 表示对应的保护功能开放。 保护功能闭锁数据集信号由保护功能状态数据集信号经本装置功能压板和功能控制字组合形成。任一保护功能失效，且功能压板和功能控制字投入，则对应的保护功能闭锁数据集信号状态置“1”，否则置“0”。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 8.5 | 通用 | 1）在装置报出保护功能闭锁时，退出保护功能软/硬压板或退出保护功能控制字，检查装置保护功能闭锁状态返回。 2）投入保护功能软/硬压板、投入保护功能控制字，模拟采样异常、开入异常或其它闭锁状态动作，检查装置保护功能闭锁状态动作。 | 一般项
19 | 在线监测功能检验 | 状态监测内容检验 | 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 | 检查装置上送保信子站的内容满足标准要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 定值区号上送检验 | 定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g)3） | 通用 | 检查装置支持上送切换后的定值区号。 | 一般项
|  | 保护定值及控制字上送检验 | 保护装置的各定值区的保护定值和控制字应能正确上送。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.3 | 通用 | 检查装置的保护定值和控制字上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置参数上送检验 | 保护装置参数数据集应包含要求用户整定的装置参数。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.2 | 通用 | 检查装置参数上送主站正确。 | 一般项
|  | 模拟量数据上送检验 | 保护装置的采集通过模拟量输入回路或SV获取系统的电压和电流数据。遥测量应包含以下内容：电压、电流的幅值及相位等 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.1 | 通用 | 检查模拟采集量上送主站正确。 | 一般项
|  | 状态量数据上送检验 | 保护功能压板、GOOSE出口软压板、SV接收软压板、远方操作压板、开关量输入、保护装置检修压板、重合闸充电状态、装置自检状态、装置告警及闭锁接点状态。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.5.1 | 通用 | 检查状态量上送主站正确。 | 一般项
|  | 电压、温度、光强上送检验 | 保护装置宜监视工作电压、内部工作温度、过程层网口光强。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.2.4 | 通用 | 检查电压、温度、光强上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置信息上送检验 | 软件版本及校验码、CCD文件校验码、对时方式、设备识别代码 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.1.5 | 通用 | 检查装置信息上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置运行时钟检验 | XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 9.1.6 | 通用 | 检查装置运行时钟上送主站正确（随着其他的告警报告等一起上送，不单独上送）。 | 一般项
20 | 状态变位信息检验 | 继电保护状态变位信息检验 | 保护遥信（dsRelayDin）：包括硬压板、开关量输入、定值变化(包括定值切区和修改)等。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 a) | 通用 | 1）模拟硬压板投退，检查装置上送主站的信号正确、信号名称满足信息规范性要求。 2）模拟开入量变位，检查装置上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护遥信信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护压板（dsRelayEna）：软压板状态。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 b) | 通用 | 模拟保护软压板投退，检查装置上送主站的软压板信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 保护压板信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态（dsRelayState）。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 c) | 通用 | 1）投入保护软硬压板及控制字，检查保护功能状态投入，上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 2）退出保护软硬压板或控制字中的任意一项，检查保护功能状态退出，上送主站的信号正确。 | 一般项
|  |  | a)装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 b)保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 c)保护功能相关的全部SV、GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”。 d)检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 e)其他导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.2.2 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态（dsDeviceState）：面板指示灯状态。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 d) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查动作指示灯点亮，“保护跳闸”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 2）模拟保护告警，检查异常指示灯点亮，“异常”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 3）投入检修状态硬压板，检查检修指示灯点亮，“检修”信号上送主站，“检修”信号品质为非检修，名称满足信息规范的要求。 4）检查装置正常运行时，“运行”信号上送主站，名称满足信息规范的要求；模拟灭运行的异常信号时，检查运行灯熄灭，“运行”信号返回。 | 一般项
|  |  | 装置应提供运行状态信号，运行状态信号应与装置面板指示灯一一对应，描述一致。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.3 | 通用
|  |  | 装置运行状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.4 | 通用
|  |  | dsDin应满足南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求中附录B.1要求。 | 南方电网35kV及以下光缆跳闸变压器、电容器、电抗器保护测控集成装置补充要求 | 附录B.1 | 智能 | 模拟开入信号，检查装置信号名称满足要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 10.1.1 e) | 通用 | 投退远方切换保护定值区软压板、远方修改保护定值软压板、远方投退保护压板软压板，检查装置上送主站信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退应满足信息规范性要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.4 | 通用
21 | 中间节点信息检验 | 中间节点要求检验 | a）中间节点文件后缀为.mid（中间文件）、.des文件（描述文件），传输方式采用DL/T 860的文件服务。中间节点信息应以文件形式保存在COMTRADE目录。保护动作信息应和该次故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 a) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查装置的录波文件包含后缀为.mid的中间文件、.des的描述文件。 2）检查装置录波文件支持DL/T 860的文件服务。 3）检查中间节点信息以文件形式保存在COMTRADE目录。 4）检查保护动作信息和模拟的故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣2分。 | 0.5
|  |  | b）中间节点信息宜满足逻辑图展示要求，逻辑图宜与保护装置说明书逻辑图一致、以时间为线索，可清晰再现故障过程中各保护功能元件的动作逻辑及先后顺序，并提供各保护元件的关键计算量作为动作依据。设备制造商应提供可嵌入调用的展示软件，与装置型号匹配。保护装置中间节点动作逻辑示意图详见附录G。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 b) | 通用 | 检测中间节点信息应符合《QCSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录“中间节点信息输出表”中强制信息（M）的内容。 | 一般项
|  |  | c）保护装置宜提供中间节点计算量信息，中间节点信息可选择提供如电流、电压、阻抗、序分量、差动电流、制动电流等关键计算量，作为中间逻辑节点的辅助结果。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 c) | 通用 |  | 一般项
|  |  | d）保护装置的中间节点文件时序应与保护装置的录波文件时序保持一致。 | 《QCSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 11.1 d) | 通用 | 检测保护装置的中间节点文件时序应与录波文件时序保持一致。 | 一般项
|  | 中间节点信息检验 | 中间节点信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG1204080-2020 10kV～110kV元件保护技术规范 | 附录 C.6.5 | 通用 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  | 中间节点信息功能展示检验 | / | / | / | 通用 | 检查中间节点信息文件可展示包括：保护启动，过流Ⅰ段，过流Ⅱ段、高压零序过流1时限、高压零序过流2时限、高压零序过流3时限、低压零序过流1时限、低压零序过流2时限、低压零序过流3时限、非电量1、非电量2、非电量3、非电量4、GOOSE跳闸等关键逻辑结果。 | 一般项
22 | 信息时标检验 | 装置信息时标格式检验 | 装置显示和打印的时标为本时区时间（24小时制），格式应为XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒.XXX毫秒。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.1 | 通用 | 检查装置信息时标格式满足标准要求。（装置显示时钟信息包括“年、月、日、时、分、秒、毫秒”这些元素即可，格式不做统一要求。） | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 装置信息时标原则检验 | 装置显示、打印时标和上送监控的时标应保持一致，其中时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.1 | 通用 | 检查装置显示、打印及上送主站的时标应保持一致，时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 一般项
|  |  | 装置的告警时标应为装置确认告警的时标。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.2 | 通用 | 定时触发有延时的告警信号，检查告警信号的时标应为延时后的时间。 | 一般项
|  |  | 装置的状态变位类信息的时标应为消抖后时标。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.3 | 通用 | 1.检查状态变位类信息的时标为消抖后的时标（保护用）； 2.检查状态变位类信息的时标为消抖前的时标（测控用）。 | 一般项
|  |  | 保护装置的保护动作信息的时标应通过保护启动时间、保护动作相对时间二者结合的方式来表现。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.4 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。 | 一般项
|  |  | 保护启动时间为保护启动元件的动作时刻。保护动作相对时间为保护绝对动作时刻与保护启动时刻的差，相对时间宜以毫秒为单位。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.5 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 对于相对时间不能直接表征的，如动作延时较长的过负荷、过激磁等保护，保护元件可用保护启动、保护动作两次动作报告来表征一次故障。 | 《Q/CSG1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》 | 13.2.6 | 通用 |  | 一般项
23 | GOOSE开入开出功能检验 | 跳闸回路动作时间检验 | a） 装置应具有状态量采集、信息转换和通信功能，支持以GOOSE方式传输一次设备的状态信息； b） 装置从接收到保护跳闸GOOSE命令到装置跳闸继电器触点出口的动作时间不应大于10ms。 | 《GB/T32897-2016 智能变电站多功能保护测控一体化装置通用技术条件》 | 4.7.5.1 | 通用 | 通过数字式继电保护测试仪发送跳闸GOOSE至装置，装置的跳闸开出硬接点接至数字化继电保护测试仪，测量其发出GOOSE报文与硬接点开入的时间差，即为装置跳闸时间。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | GOOSE单帧跳闸检验 | 装置应可以通过GOOSE单帧实现跳闸。 | 《GB/T32897-2016 智能变电站多功能保护测控一体化装置通用技术条件》 | 7.2.9 | 通用 | 通过数字式继电保护测试仪给装置发送一帧让任意开关跳闸的GOOSE报文，检查装置应可以正常跳闸。每次分别发送的单帧跳闸GOOSE报文为： a) stNum为1，sqNum为1的GOOSE报文（模拟保护测控装置重启）； b) stNum为之前传输的stNum加1，sqNum为1的GOOSE报文（模拟GOOSE丢1帧）； c) stNum为4294967295，sqNum为4294967295的GOOSE报文（序号边界值测试）； d) stNum为之前传输的stNum加3，sqNum为0的GOOSE报文（模拟GOOSE丢多帧）； e）stNum为之前传输的stNum加随机值，sqNum加随机值的GOOSE报文（模拟丢帧）。 | 一般项
|  | GOOSE开入时标精度检验 | 装置记录的GOOSE开入SOE时标精度应≤±1ms。 | 《Q/GDW 11287—2014智能变电站110kV合并单元智能终端集成装置检测规范》 | 7.7.1 | 通用 | 通过数字式继电保护测试仪在整分时刻给装置发开关跳闸的GOOSE报文，通过调试软件检查装置记录的GOOSE开入变位时刻，计算两者之间的时间差。 | 一般项
|  | GOOSE 开入接点分辨率检验 | 装置的多个GOOSE开入接点的时间分辨率应≤1ms。 | 《 Q/GDW 428-2010智能变电站智能终端技术规范》 | 4.1.9 | 通用 | 通过数字式继电保护测试仪间隔1ms给装置多个GOOSE接口同时开入多个不同的GOOSE跳合闸信号，将装置的开出硬接点接回数字化继电保护测试仪，通过调试软件检查装置上记录的的多个SOE时间。 | 一般项