## 概述
南方电网小电流接地选线装置设备送样检测标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）小电流接地选线装置的送样检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了小电流接地选线装置的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的小电流接地选线装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
| GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
| GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
| GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
| GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
| GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
| GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
| GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
| GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
| DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
| DLT 872-2016 | 小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件
| DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
| Q/CSG 1203068-2019 | 小电流接地选线装置技术规范
| Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
| Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
| Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
| Q/CSG 1204163-2022 | 继电保护远方操作技术规范(试行)
| / | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案
| / | 南网保护差异讨论会议纪要
| / | 关于南网保护信息文件化相关补充要求
| / | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，检测标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。
4.4 检测标准中不适用的内容不进行考核。

## 静态模拟测试
南方电网小电流接地选线装置设备送样检测标准-静态模拟测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
2 | GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
3 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
4 | DL/T 872-2016 | 小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件
5 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
6 | Q/CSG 1203068-2019 | 小电流接地选线装置技术规范
7 | Q/CSG 1204163-2022 | 继电保护远方操作技术规范(试行)
8 | / | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案
9 | / | 南网保护差异讨论会议纪要
10 | / | 关于南网保护信息文件化相关补充要求
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 结构外观和装置硬件检查 | 插件的插拔性能 | 装置宜采用独立机箱，各个功能插件应相互独立，且采用拔插式组装。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.12 | 通用 | 1.检查装置机箱是否为独立机箱，各个插件是否相互独立，且采用插拔式组装；检查装置中插件是否插拔灵活；检查装置中交流插件空载拔出后，用万用表测试该回路应为接通状态，装置显示的电流值应小于0.05In。 2.用直尺测量机箱的尺寸并记录，检查是否符合GB/T 19520.12的规定； 3.用万用表检查装置的金属外壳在电气上是否连成一体，并检查是否设置可靠的接地点； 4.检查装置金属结构是否有防锈蚀措施，检查装置的表面涂覆颜色是否均匀一致、无明显的色差和眩光，检查装置表面是否无沙粒、趋皱和流痕等缺陷。 | 关键项
|  |  | 插件结构的装置中插件应插拔灵活、互换性好。交流插件拔出后，装置应能通过机械的方式自动短接电流回路。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 c） | 通用
|  | 机箱尺寸 | 机箱的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.12 | 通用
|  | 接地 | 装置应采取必要的抗电气干扰措施，装置的金属外壳应在电气上连成一体，并设置可靠的接地点。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.12 | 通用
|  | 表面涂覆 | 金属结构件应有防锈蚀措施。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.12 | 通用
|  |  | 装置表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无沙粒、趋皱和流痕等缺陷。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.2 b） | 通用
2 | 测量误差检验 | 采样要求 | 采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应使用双A/D结构（公用一个电压或电流源），采样频率不应低于1000 Hz。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.2 a） | 通用 | 1.检查保护装置的采样回路是否采用双A/D或双通道采样（只要求零序电压回路）； 2.检查装置采样频率是否不低于6kHz。 | 关键项
|  |  | 采用常规互感器和二次电缆实现采样的保护装置的采样回路应有防止单一A/D损坏导致保护不正确动作的措施。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.2 a） | 通用
|  |  | 保护装置和合并单元的A/D采样环节应有抗频率混叠处理措施。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.2 c） | 通用
|  |  | 装置的零序电压采样回路应使用双A/D或双通道结构，应有防止单一A/D损坏导致装置不正确动作的措施。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 g) | 通用
|  |  | 录波分辨率不小于每周波120点（采样频率6kHz）。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.8 d) | 通用
|  | 交流回路准确度 | 交流电流在0.05In～5In范围内，相对误差见《小电流接地选线装置技术条件（试行）》4.4.2要求。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.4.2 | 通用 | 1.施加交流电压在0.05Un～2Un范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求； 2.施加交流电流在0.05In～10In范围内，记录装置显示值并检查是否满足误差要求。 | 关键项
|  |  | 交流电流在0.1In～10In范围内，相对误差见《DLT 872-2016小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件》4.5.3要求。 | DLT 872-2016 小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件 | 4.5.3 | 通用 |  | 关键项
|  |  | 交流电压在0.05Un～2.0Un范围内，相对误差见《小电流接地选线装置技术条件（试行）》4.4.2要求。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.4.2 | 通用 |  | 关键项
3 | 直流电源检验 | / | 保护装置应由独立的直流/直流变换器供电。直流电压消失时，装置不应误动。在直流电源恢复（包括缓慢地恢复）到80%Un时，直流逆变电源应能自动起动。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 i) | 通用 | 1.检查装置是否由独立的直流/直流变换器供电； 2.施加不满足保护动作的交流量，切断装置的直流电源，检查装置是否不误动； 3.缓慢升高装置直流电源至80%Un时，检查装置是否能正常启动； 4.施加不满足保护动作的交流量，拉合装置的直流电源，检查装置是否误动； 5.施加不满足保护动作的交流量，模拟直流电源回路短路、断线、接地等异常情况，检查装置是否误动； 6.装置的电源电压分别施加80%额定值和115%额定值时，检查装置是否能正常启动并测试装置的动作值和动作时间； 7.装置加电、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，检查装置是否误动作或误发信号。当电源恢复正常后，装置是否能自动恢复正常运行。 | 关键项 | 功能每1处不符合标准要求扣10分，累计最高扣30分。
|  |  | 允许偏差：-20%～+15%。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.9 | 通用
|  |  | 装置加电、断电、电源电压缓慢上升或缓慢下降，装置均不应误动作或误发信号。当电源恢复正常后，装置应自动恢复正常运行。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.9 | 通用
|  | 直流电源极性反接 | 1、持续时间：1min 2、验收准则：C | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.5.2 7.5.9 | 通用 | 施加直流辅助激励量极性反接持续1min，检查装置是否可靠工作。 | 关键项
4 | 功率消耗检验 | / | 交流电流回路：当额定电流为5A时，每相不大于1VA； 当额定电流为1A时，每相不大于0.5VA。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.2.3 | 通用 | 用伏安法测试各回路的功耗： 1.电流回路：将电压表并接在电流回路两端，施加额定电流值，测试各回路两端的电压值； 2.电压回路：将电流表串接在电压回路中，施加额定电压值，测试各回路中的电流值； 3.直流电源回路：将电流表串接在电源回路中，施加额定电压值，使装置处于正常运行状态，测试回路中的电流值；投入保护功能，施加激励量使装置处于动作状态，读取回路中的电流值。 | 一般项 | 一项不合格，扣20分，每小项不合格扣2分 | 2
|  |  | 交流电压回路：当额定电压为100V时，每相不大于1VA。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.2.3 | 通用
|  |  | 直流电源回路：正常工作时，不大于50W；当装置动作时，不大于80W。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.2.3 | 通用
5 | 过载能力检验 | 输入激励量的连续耐热极限值及短时耐热极限值 | 交流电流回路：2倍In时连续工作，20倍In时允许1s。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.5 | 通用 | 1.装置的交流电流回路施加2倍额定值、电压回路施加 140V电压，连续运行2小时，试验过程中，装置应能正常工作； 2.装置的保护电流回路施加20倍额定值，持续 1s，共施加5次，相邻施加间隔时间300s； 3.装置的电压回路施加200V电压，持续10s，共施加10次，相邻施加间隔时间10s； 4.装置经受电流电压过载后，检查装置是否无绝缘损坏并测试装置的电流、电压动作值。 | 一般项 | 1.出现熔断、烧焦、冒烟等情况且导致保护不能正常工作，扣30分； 2.装置经受电流电压过载后出现绝缘下降或损坏的，扣30分； 3.试验后，测试准确度超出标准要求，每1回路扣5分。 | 5
|  |  | 140V，连续工作；200V，允许10s。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.5 | 通用
|  |  | 装置经受电流电压过载后应无绝缘损坏。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.7 c） | 通用
|  | 输入激励量的动稳定极限值 | 装置经受动稳定极限值试验后，应无绝缘损坏、线圈及结构零件无永久变形和损坏，装置的绝缘及有关性能应符合企业产品标准的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.3 | 通用 | 装置的保护电流回路施加峰值为250倍额定值，持续10ms，共施加3次，相邻施加间隔时间300s。
6 | 触点性能检验 | / | 触点性能应符合下列要求： 1）机械耐久性：接通不小于1000次、断开不小于1000次，不带负载触点不小于10000次； 2）接通容量：当L/R=40ms，不小于1000W； 3）通过电流： a）连续：不小于5A； b）短时：持续200ms，不小于30A；短时额定工作周期应为：接通200ms，断开15s； 4）最大断开容量：当L/R=40ms时，不小于30W。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 常规 | 1.机械寿命：装置触点在空载状态下，动作 10000 次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 2.电寿命：施加直流电压为直流额定电压，接通容量：L/R=40ms，容量1000W；断开容量：L/R=40ms，容量30W，装置触点动作 1000次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 3.触点电流： a）长期允许闭合电流：使触点闭合后，触点回路施加DC5A，持续2小时。试验后，检查装置触点是否无损坏； b）短时允许闭合电流：使触点闭合后，触点回路施加DC30A，持续200ms，占空比为接通 200ms、断开 15s；试验 5 次。试验后，检查装置触点是否无损坏； 4.试验后，测试装置的动作值和动作时间。 | 一般项 | 试验后出现保护动作值或动作时间超出标准要求，每1处扣2分。试验后出现机械损坏现象扣30分。 | 2
7 | 外壳防护等级检验 | / | 面板：IP40；背板：IP20；侧板、上下底板：IP30。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.2.2 | 通用 | 1.背板IP20：检查直径12mm的铰接试指是否未进入机壳或进入机壳不超过80mm且与危险部件保持足够的安全间隙； 检查直径12.5mm的试球是否不能通过任何开孔进入机壳内； 2.侧板、上下底板IP30：检查直径2.5mm的物体试具是否不能进入机壳内且与危险部件保持足够的安全间隙； 3.面板IP40：检查直径1mm的物体试具是否不能进入机壳内并与危险部件保持足够的安全间隙。 | 一般项 | 每1处不符合扣1分。 | 1
8 | 装置基本信息记录和硬件检查 | / | 装置的插件应支持通过扫码获取插件信息，插件信息宜包含插件型号、序列号、硬件版本号、生产日期（或批次）等相关信息。对于交流插件，宜提供1A/5A等规格信息。插件的硬件版本号应能反映PCB设计、元器件参数变化。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 o） | 通用 | 检查装置的插件是否支持通过扫码获取插件信息，信息是否完整。 | 一般项 | 1.未提供扫码功能，扣1分。 2.插件信息每1处不符合扣1分，累计最多扣2分。 | 1
记录保护名称、装置型号、生产厂家、程序信息、工作电源电压、额定电流电压等信息； 记录装置硬件信息，包括插件号或槽号、插件名称或类型、PCB板号、版本号及设计时间等信息，并拍照。
|  |  | 装置扫码信息应全部置于装置外侧，全部插件外侧均可扫码获取信息。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 1.1.25 |  | 检查装置的扫码信息应全部置于装置外侧，全部插件外侧均可扫码获取信息
9 | 技术资料检查 | / | 应提供保护装置安装调试大纲和装置检验作业模块、正式完整的与现场装置软件版本相对应的技术说明书（包含保护逻辑、定值清单、整定原则、异常告警说明等内容）、软件版本及其发展过程；提供现场安装调试规范和技术支持等售后服务及技术交流培训。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 5.2.6 | 通用 | 检查装置的相关技术资料是否满足要求。 附带打印版说明书及端子接线图（删除相应的商标与型号）各2份，并提供U盘一个,内含WORD版本说明书、端子接线图、一书三册，以及ICD模型文件等，电子版本必须与印刷版一致。 | 一般项 | 每发现一项技术资料的缺失，扣1分。累计扣分不超过5分。 | 1
|  |  | 提供装置关键元器件供应厂家、型号等信息,提供装置使用的操作系统、数据库信息（如使用）。 | / | / | 通用 | 检测机构进行软硬件登记。 | 考察项
|  | 元器件认证报告核查 | 提供装置电子元器件认证报告。 | / | / | 通用 | 对设备的电子元器件认证报告进行审查。 | 关键项
10 | 自检功能检验 | / | a) 装置应具有在线自动检测功能，包括保护硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。 b) 保护装置应能根据保护被闭锁的情况给出准确的相关报警信息。 c) 自动检测必须是在线自动检测，不应由外部手段起动；并应实现完善的检测，做到只要不告警，装置就处于正常工作状态，但应防止误告警。 d) 除出口继电器外，装置内的任一元件损坏时，自动检测回路应能发出告警或装置异常信号，并给出有关信息指明损坏元件的所在部位，在最不利情况下应能将故障定位至模块（插件）。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.5 | 通用 | 结合测试全过程的所有项目考核。 | 一般项 | 在试验过程中每出现一起因装置自身软硬件异常而死机不能自恢复，导致保护功能失效的，扣30分；保护装置保护功能仍正常的（网络攻击期间除外），扣10分；每出现一次重启，扣5分；本条累计扣分。 | 5
|  |  | 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 通用
|  |  | 装置应设有自复位电路，在正常情况下，装置不应出现程序死循环的情况，在因干扰而造成程序走死时，应能通过自复位电路自动恢复正常工作。复位后仍不能正常工作时，应能发出异常信号或信息，而装置不应误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 j） | 通用
|  |  | 装置应具有自动恢复功能。程序异常时，装置应能通过自复位功能自动恢复正常工作，复位后仍不能正常工作时，应能发出异常告警信号，且装置不应误动作。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.3 | 通用
|  |  | 装置应具有在线自动检测功能，在正常运行期间，装置中关键元件损坏时应能报警并闭锁装置。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.4 | 通用
11 | 装置接口检验 | 对时接口检验 | a) 采用光纤IRIG-B码对时方式时，宜采用ST接口； b) 采用电IRIG-B码对时方式时，采用直流B码，通信介质为屏蔽双绞线。 c) 光纤接收灵敏度 光接收灵敏度范围：-24dBm～-10dBm。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.3 | 通用 | 1）检查装置支持接收光或电IRIG-B码对时的功能。 2）在装置接收通道串接光衰耗仪，逐步增加光衰耗直至装置不能正确解析对时报文，验证装置光接收灵敏度满足标准要求。 | 一般项 | 不符标准要求扣1分。 | 1
|  | 打印接口检验 | a) 保护装置应具备RS-232接口能力。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.4 a) | 通用 | 1）检查装置是否具备打印接口，对接口类型不做要求。 | 一般项 | 不具备打印接口扣2分。 | 2
|  |  | b) 宜具备网络打印接口。 | / | 6.5.4 b) | / | 2）检查装置是否支持通过以太网直接连接打印机打印功能。 | 考察项
|  | 以太网电接口检验 | a) 传输介质：五类及以上屏蔽双绞线； b) 接口类型：RJ-45电接口； c) 接口数量：保护装置、故障录波装置、行波测距装置3个。（智能站） d) 规约设置：与变电站自动化系统及保信子站设备通信时，各接口应能采用DL/T 860标准的规约。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.5 | 通用 | 1）检查装置具备3个RJ-45接口。 2）检查装置接口同时支持DL/T860通信协议。 | 一般项 | 接口数量每缺少1个扣5分，通信协议不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  | 调试接口检验 | 调试接口应采用以太网接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.5.6 | 通用 | 检查装置具备调试接口，接口类型为以太网接口。 | 一般项 | 不符标准要求扣1分。 | 1
12 | 装置重启检验 | 装置重启后信号记录功能检验 | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k） | 通用 | 模拟保护动作，不复归装置，断电重启，检查装置上电后跳闸灯保持。 | 一般项 | 不符标准要求扣2分。 | 2
|  |  | 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e) 7) | 通用 | 断电重启装置，检查装置重启后所有记录信息不丢失。 | 关键项
|  | 装置重启后状态正确性检验 | 装置上电、重启过程中，不应发送与外部开入不一致的信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 s) | 通用 | 1）模拟外部开入状态为分，断电重启装置，检查装置启动完成后发送的开入状态为分。 2）模拟外部开入状态为合，断电重启装置，检查装置启动完成后发送的开入状态为合。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分。 | 0.5
13 | 日志记录功能检验 | 日志容量检验 | 装置应掉电存储不少于1000条日志记录，超出装置记录容量时，应循环覆盖最早的日志记录。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 b） | 通用 | 1）读取装置日志记录，检查装置日志记录容量不少于1000条。 2）断电重启装置，装置启动完成后读取装置日志记录，检查装置掉电存储不少于1000条日志记录。 3）模拟装置日志记录容量达到上限，检查装置能记录新的日志记录并覆盖最早的日志记录。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣1分。 | 1
|  | 日志自动使能功能检验 | 装置上电启动时，日志使能LogEna属性应自动设置为True，触发条件TrgOps属性应默认数据变化触发（dchg）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.2 | 通用 | 断电重启装置，装置启动后通过工具在线获取装置实时模型，检查装置日志控制块状态应自动使能成功，触发条件应默认设置为数据变化。
|  | 日志内容检验 | 装置日志中应包含动作、告警和状态变位等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.1 | 通用 | 模拟保护动作、告警、状态变位等信息，检查装置记录日志内容正确。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 日志查询功能检验 | 客户端可使用QueryLogByTime（按时间查询日志）或QueryLogAfter（查询某条目以后的日志）服务调取装置日志记录。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.3 | 通用 | 检查装置支持按时间查询日志； 检查装置支持按日志条目查询日志。 | 一般项 |  | 0.5
14 | 多主站通信功能检验 | 支持主站通信个数检验 | 保护装置应支持不小于16个客户端的TCP/IP访问连接，应支持不小于12个报告实例。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 c) | 通用 | 1）检查装置支持与16个客户端建立TCP/IP访问连接。 2）检查装置支持不少于12个报告实例使能。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣1分。 | 1
15 | 与主站通信异常的影响检验 | 通信恢复时录波上送功能检验 | 装置与保信子站通信发生了异常或中断，在重新建立连接后保护装置应能接受保信子站的召唤，将全部历史波形列表上送。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 e) | 通用 | 模拟装置与保信子站通信中断，检查装置与保信子站重新建立连接后应能接收子站的召唤，将全部存储的历史波形列表上送。 | 一般项 | 不符标准要求扣1分。 | 1
16 | 远方控制功能检验 | 远方操作软硬压板配合检验 | “远方操作”硬压板与“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方投退压板”均为“与门”关系；当“远方操作”硬压板投入后，上述三个软压板远方功能才有效。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 1） | 通用 | 1）投入远方操作硬压板及远方操作软压板，检查远方操作功能有效。 2）退出远方操作硬压板，投入远方操作软压板，检查远方操作功能无效。 3）投入远方操作硬压板，退出相应远方操作软压板，检查对应远方操作功能无效。 | 一般项 | 每1处不符合标准要求扣0.5分，累计最多扣5分；修改定值和切换定值区过程中，装置误动扣35分。 | 1
|  | 远方操作双确认功能检验 | 继电保护装置远方投退软压板、远方切换定值区、远方修改定值应满足双确认要求。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.1 | 通用 | 1）远方投退软压板，检查装置上送软压板状态和保护功能投退两个信号确认软压板投退成功。 2）远方切换定值区，检查装置上送“当前定值区号”为目标定值区号；检查装置“当前区定值”为目标定值；检查装置上送定值区切换成功（或定值修改）报告。 3）远方修改定值，检查装置上送定值修改报告；生成并读取定值文件，检查装置定值修改成功。
|  | 远方操作建模一致性检验 | 继电保护装置的所有受控软压板、定值名称在装置、远动机和保信子站（或智能远动机的远动和保信模块）及主站应保持一致。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.4 | 通用 | 检查装置显示的软压板、定值名称与装置模型文件中对应的软压板、定值名称一致。
|  | 定值属性配置检验 | 应采取可靠的技术措施或有效的管理手段，防范部分定值（如时间定值、跳闸矩阵等）因通信传输及转换等因素导致主站与装置显示不一致带来的风险。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.5 | 通用 | 检查装置与主站的定值应完全一致。
|  |  | 为防止规约传输及转换等因素导致的误整定问题，继电保护装置凡通过DL/T 860规约定值服务上送主站的时间型定值，除量纲为s（秒）的时间型定值外，均按浮点型上送。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.5.2 | 通用 | 用网络分析仪截取装置上送主站的定值报文，检查装置以整型值上送时间型定值，以浮点值上送其它定值。时间型定值数据类型见各产品标准技术规范及附录。
|  |  | 定值信息描述一般包括保护装置定值项名称、单位、步长、最大值、最小值等项目。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.8 | 通用 | 检查保护装置定值项名称、单位、步长、最大值、最小值与装置一致。
|  |  | 客户端显示的定值量纲与精度（小数点位数）应与继电保护装置显示保持一致。 a) 对于非时间定值或通过浮点型上送的时间定值，客户端通过模型文件中定值步长stepSize属性值确定显示精度（小数点位数），如：stepSize属性值为0.01时，客户端按两位小数显示。 b) 对于量纲为s的时间定值，继电保护装置以ms（毫秒）为单位上送整型值，客户端以s为单位显示转换后的浮点值，显示精度由stepSize属性值转换为s后确定，如：stepSize属性值为10时，转换为s后为0.01，客户端按两位小数显示。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.5.3 | 通用 | 1）检查装置的非时间定值精度与定值步长属性一致。 2）检查装置的时间定值在装置界面及客户端以s为单位显示，显示精度与定值步长属性一致。
|  | 远方和就地同时操作检验 | 继电保护装置就地（含调试工具）执行定值区号、定值、软压板及参数的设置操作时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.21 | 通用 | 1）退出远方操作硬压板，检查就地操作成功。 2）退出远方操作硬压板，检查远方操作不成功。 3）投入远方操作硬压板，检查远方操作成功。 4）投入远方操作硬压板，检查就地操作成功。 5）投入远方操作硬压板，就地进入操作界面，检查远方操作不成功。 6）投入远方操作硬压板，就地进入操作界面但无操作，检查装置在设置的操作超时时间后自动退出操作界面（超时时间参照定值编辑权限释放时间180s），远方操作成功。
|  |  | 保护装置就地（含调试工具）执行定值区号、定值、软压板及参数的设置操作或不停电传动操作时等应拒绝响应远方客户端的远方操作指令。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 h) | 通用
|  | 电网故障时远方控制功能检验 | 继电保护装置处于保护动作状态时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令；同时应确保保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.22 | 通用 | 1）模拟保护启动，检查装置不响应远方操作命令。 2）模拟保护动作，检查装置整组复归前不响应远方操作命令，检查保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致。 3）模拟保护动作，检查装置整组复归后响应远方操作命令。 4）远方读取定值、定值区号，施加故障量满足保护动作条件，检查保护功能正常。
|  |  | 保护装置处于保护动作状态时应拒绝响应远方客户端的远方操作指令；同时应确保保护动作报告中的定值、压板、参数等内容与动作时刻一致 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 i) | 通用
|  |  | 在读取定值、定值区号的过程中，保护装置的功能应正常运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)5) | 通用
|  | 远方操作正确性检验 | 继电保护远方操作功能投入使用前必须通过远方操作试验验证其正确性，试验内容应涵盖远方操作涉及到的远方投退软压板、远方切换定值区、远方修改定值、远方复归信号等功能。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 4.3 | 通用 | 投入远方操作硬压板： 1）远方修改全部定值为最小值、最大值及在当前定值基础上增加/减小1倍最小步长，检查修改定值成功。 2）远方切换保护定值区从1区至最大定值区个数，检查全部定值区可切换，可使用。 3）通过客户端对全部可控软压板进行远方投退，检查全部可控软压板投退成功。 4）通过客户端对装置进行远方复归，检查装置远方复归功能正常。
|  | 远方操作唯一性检验 | 当继电保护装置处于遥控对象被选择状态、远方切换定值区或远方修改定值操作指令未完成状态，均不应响应其它客户端的远方操作指令。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.18 | 通用 | 1）客户端A进行远方修改定值操作，定值预置成功后，客户端B进行远方修改定值、远方切换定值区、远方投退压板等操作，操作应不成功。 2）客户端A进行远方投退压板操作，软压板选择成功后，客户端B进行远方投退压板、修改定值、切换定值区等操作，操作应不成功。
| 远方修改定值功能检验 | / | “远方修改定值”软压板只能在装置本地操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 2) | 通用 | 检查远方修改定值软压板只能在装置本地操作。
|  | / | 定值采用二次值形式 | Q/CSG1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 b) | 通用 | 检查定值采用二次值形式
|  | / | 装置应具有控制字设置功能，控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每 个分项功能宜设置一个控制字 | Q/CSG1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 e) | 通用 | 检查装置应具有控制字设置功能，控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每 个分项功能宜设置一个控制字
|  | / | “远方修改定值”软压板投入时，保护装置应支持远方在线修改装置定值。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 2) | 通用 | 检查远方修改定值软压板投入时，保护装置支持远方修改装置定值。
|  | / | 支持远方召唤任意区定值内容。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.7 | 通用 | 远方召唤任意区定值，检查应召唤成功。
|  | 远方修改定值超时检验 | 支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.8 | 通用 | 1）远方修改非运行区定值，检查应修改成功。 2）远方修改运行区定值，检查应修改不成功。
|  |  | 保护装置应支持远方修改非运行定值区内容，不允许远方直接修改运行定值区定值内容 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)3) | 通用
|  | / | 支持远方召唤、修改运行定值预备区定值、将该区定值投入实际运行。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.9 | 通用 | 远方修改定值预备区（31区）定值，检查应修改成功，将该区定值投入实际运行，检查应投入成功。
|  | / | 保护装置应支持远方召唤、修改运行定值预备区定值及将该区定值投入实际运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)4) | 通用
|  | / | 继电保护装置任一时刻仅允许唯一客户端具备编辑定值区的操作权限。装置的编辑定值区权限管理机制： a) 编辑定值区号为0时表示编辑定值区权限未被任何客户端占用； b) 某一客户端将编辑定值区号写为非0合法值时，该客户端将独占编辑定值区的设置权限； c) 获得编辑定值区权限的客户端可以对编辑定值区进行相关的读写操作，包括：写编辑定值区号、读编辑定值区定值、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； d) 编辑定值区权限被某一客户端占用期间，应拒绝其它客户端对编辑定值区的写操作，包括：写编辑定值区号、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； e) 占用编辑定值区权限的客户端将编辑定值区号写为0，表示释放对该编辑定值区的权限； f) 占用编辑定值区权限的客户端再次将编辑定值区号写为非0合法值时，权限计时应重新开始； g) 占用编辑定值区权限的客户端执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），装置将收回该客户端对编辑定值区的权限； h) 装置超过180s未收到客户端的定值写操作时将收回其编辑定值区权限； i) 客户端通讯中断时装置自动收回编辑定值区权限； j) 装置收回编辑定值区权限后，自动将编辑定值区号修改为0。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.19 7.2.4 | 通用 | 1）模拟客户端1写编辑定值区号为非0的合法值，检查编辑定值区权限被占用，其他客户端应编辑不成功。 2）模拟占用编辑定值区权限的用户将编辑定值区号写为0，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。 3）模拟占用编辑定值区权限的用户执行完确认执行编辑定值区定值命令，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。 4）模拟占用编辑定值区权限的用户在180s内未进行编辑定值区操作，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。 5）模拟占用编辑定值区权限的用户与装置间通信中断，用其他客户端进行编辑定值区操作应成功。
|  | / | 保护装置任一时刻仅允许唯一客户端具备编辑定值区的操作权限。装置的编辑定值区权限管理机制： 1) 编辑定值区号为0时表示编辑定值区权限未被任何客户端占用； 2) 某一客户端将编辑定值区号写为非0合法值时，该客户端将独占编辑定值区的设置权限； 3) 获得编辑定值区权限的客户端可以对编辑定值区进行相关的读写操作，包括：写编辑定值区号、读编辑定值区定值、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； 4) 编辑定值区权限被某一客户端占用期间，应拒绝其它客户端对编辑定值区的写操作，包括：写编辑定值区号、写编辑定值区定值、确认执行编辑定值区定值等服务； 5) 占用编辑定值区权限的客户端将编辑定值区号写为0，表示释放对该编辑定值区的权限； 6) 占用编辑定值区权限的客户端再次将编辑定值区号写为非0合法值时，权限计时应重新开始； 7) 占用编辑定值区权限的客户端执行完确认执行编辑定值区定值命令（表示控制已经结束），装置将收回该客户端对编辑定值区的权限； 8) 装置超过180s未收到客户端的定值写操作时将收回其编辑定值区权限； 9) 客户端通讯中断时装置自动收回编辑定值区权限； 10) 装置收回编辑定值区权限后，自动将编辑定值区号修改为0。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 c) | 通用
|  | / | 在修改定值的过程中，继电保护装置不应误动，允许装置短时（≤1min）闭锁保护功能。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.16 | 通用 | 远方修改定值过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动，允许保护短时闭锁，闭锁时间不应大于1min
| 远方切换定值区检验 | / | “远方切换定值区”软压板只能在装置本地操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 3) | 通用 | 检查远方切换定值区软压板只能在装置本地操作。
|  |  | “远方切换定值区”软压板投入时，装置定值区可远方切换。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 |  | 通用 | 检查远方切换定值区软压板投入时，保护装置支持远方切换装置定值区。
|  |  | 变电站站控层通讯规约为DL/T 860时，继电保护装置支持定值服务SelectActiveSG进行定值区切换操作。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.5 | 通用 | 客户端使用定值服务SelectActiveSG进行定值区切换操作，检查装置应正确响应定值区切换操作，定值区切换成功。
|  |  | 继电保护装置的运行定值区号由1开始，最大不超过30。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.13 | 通用 | 检查装置的定值区号从1开始，最大不超过30。
|  |  | 继电保护装置支持以遥测形式上送运行定值区号。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.6 | 通用 | 检查装置支持以遥测的形式上送运行定值区号。
|  |  | 保护装置应支持以遥测方式上送运行定值区号 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)2) | 通用
|  |  | 在切换定值区或修改定值的过程中，继电保护装置不应误动，允许装置短时（≤1min）闭锁保护功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 b)6) | 通用 | 1）远方切换定值区过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动，允许保护短时闭锁，闭锁时间不应大于1min 2）远方修改定值过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动，允许保护短时闭锁，闭锁时间不应大于1min
| 远方投退软压板检验 | 遥控操作记录功能检验 | 继电保护装置软压板支持以遥控方式进行投入和退出操作，并支持以遥信方式上送软压板状态。软压板远方投退成功时，应返回遥控成功信息。远方投退不成功时，应返回遥控失败信息。无论遥控成功与否，遥控记录均应在装置上可记录、查询，遥控记录至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.1 | 通用 | 1）检查远方遥控成功时，装置记录遥控成功信息。 2）检查远方遥控失败时，装置记录遥控失败信息。 3）检查装置遥控记录，记录内容包括操作时间、操作对象、操作命令来源（至少包括源IP地址）、操作内容等。
|  |  | 1、保护装置软压板远方投退成功时，应返回遥控成功信息；远方投退不成功时，应返回遥控失败信息。 2、无论遥控成功与否，遥控记录均应可在装置上记录、查询，遥控记录至少应包括操作时间、操作对象、操作命令来源、操作内容等必要信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)2) 6.8.11 a)3) | 通用
|  |  | 继电保护装置校核并通过远方投退软压板操作的选择指令后，应返回返校结果。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.2 | 通用 | 1）远方投退软压板，检查装置应返回遥控成功信息。 2）远方选择保护软压板状态与当前状态一致，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 3）远方选择退出保护软压板，远方执行投入保护软压板，检查装置应远方投退不成功，返回遥控失败信息。 4）远方选择投退保护软压板，等保护软压板选择超时后，远方执行投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。 5）退出远方操作压板，远方投退保护软压板，检查软压板投退不成功，返回遥控失败信息。
|  |  | 保护装置校核并通过远方投退软压板操作的选择指令后，应返回返校结果。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)4) | 通用
|  | 远方投退软压板功能检验 | 远方投退软压板操作应确保每次只有一个软压板被选择。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.3 | 通用 | 远方选择保护软压板1，在未超时时远方选择保护软压板2 ，检查装置应对保护软压板2的选择否定响应，返回遥控失败信息。
|  |  | “远方投退压板”软压板只能在装置本地操作。 “远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板方可远方投退。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 4） | 通用 | 1）检查远方投退压板软压板只能在装置本地操作。 2）检查“远方投退压板”软压板投入时，装置功能软压板可远方投退。
|  |  | 保护装置软压板支持以遥控方式进行投入和退出操作，并支持以遥信方式上送软压板状态。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)1) | 通用 | 投入远方操作硬压板及软压板，检查保护装置支持远方以遥控方式投入和退出保护软压板，并支持以遥信方式上送软压板状态。
|  |  | 在读取或修改软压板的过程中，继电保护装置的功能应正常运行。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.14 | 通用 | 远方读取和修改软压板过程中模拟电力系统故障，检查保护不误动。
|  |  | 在读取或修改软压板过程中，保护装置的功能应正常运行。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 a)5) | 通用
|  | 远方复归时发生电网故障检验 | 在复归的过程中，继电保护装置的功能应正确运行，不应影响任何动作、告警逻辑及相应记录。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.17 | 通用 | 远方复归装置时发生电网故障，检查保护动作行为正确，事件记录正确。 投入远方操作硬压板，远方复归装置，检查远方复归成功； 退出远方操作硬压板，远方复归装置，检查远方复归成功。
|  |  | 在复归的过程中，继电保护装置的功能应正确运行，不应影响任何动作、告警逻辑及相应记录。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 e) | 通用
|  |  | 远方复归不受远方操作硬压板控制 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、3 | 通用
17 | 时间同步性能检验 | 对时功能及对时精度检验 | 装置应具备对时功能（应包含B码对时和网络对时），对时精度误差应不大于±1ms。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.12 | 通用 | 装置接入IRIG-B码对时信号和网络对时信号： 保护装置通过开入变位打时标或时间管理的方式验证装置的对时精度是否满足标准要求。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 1
|  | 硬件时钟及守时误差检验 | 装置应装设硬件时钟电路，直流电源消失后，硬件时钟应能正常工作，24小时误差不大于±5秒。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 b) | 通用 | 1）断开装置的对时信号，断电重启装置，检查装置运行正常时时间信息正常（未恢复至默认值）； 2）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，装置连续运行24h后检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 3）装置接入正确对时信号10min以上，断开对时信号，断开装置电源，24h后重启装置，检查装置的时间与标准时间源的时间差不大于±5秒。 | 一般项
|  | 装置失步时的保护功能检验 | 保护装置实现其保护功能不应依赖外部对时系统。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 c) | 通用 | 断开装置的对时信号，模拟区内/区外故障，检测保护不误动、不拒动。 | 一般项 | 不符标准要求扣10分。 | 10
18 | 时间同步管理功能检验 | 时间同步管理功能检验 | 保护装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 c) | 通用 | 检查装置支持通过NTP服务提供装置时钟当前值的功能。 | 考察项 |  | 1
|  |  | 保护装置时钟对时信号异常后，应发相应告警报文。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 d) | 通用 | 1）断开装置的对时信号，检查装置应发出对时异常信号。 2）模拟对时信号校验位异常、品质异常、时间跳变等异常状态，检查装置应发出对应告警信号。 | 考察项
|  |  | 保护装置宜支持时间同步管理功能，支持装置时钟可被监测，并能实现对对时信号的监测功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 e) | 通用 | 检查装置响应主站的时间管理请求。 | 考察项
|  | 事件时标显示检验 | 保护装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 f) | 通用 | 检查装置上送主站数据的时标信息，应采用标准零时区，人机界面时间应采用当地时区。 | 一般项
19 | 通信配置功能检验 | 通信接口速率检验 | 数据网络应采用100 Mbps接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.2 | 通用 | 1）检查装置站控层网络通信速率为100Mbps。 2）检查装置过程层网络通信速率为100Mbps。 3）检查过程层交换机具备通信速率为1000Mbps的级联口。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣2分，累计最多扣5分。 | 2
|  | 通信异常对保护的影响检验 | 保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 | 模拟站控层网络通信中断，检查保护功能、就地控制功能、录波功能是否正常。 | 一般项
20 | 雪崩检验 | 变位和动作报告雪崩检验 | 装置不应丢失任一记录的变位或动作事件。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | D.7 | 通用 | 将所有状态量输入接口并联，同时断开或闭合，按一定间隔周期变化（变化间隔参考装置消抖时间），连续变化10次（含断开和闭合）。记录客户端界面记录的事件数量。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣1分。 | 1
|  | 录波文件批量上传检验 | 装置应支持远方召唤至少最近16次录波报告的功能。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | D.7 | 通用 | 模拟8次保护启动、8次保护动作（线路保护需模拟区外故障转换为区内故障，保护跳闸后重合闸，重合闸后再次跳闸），通过主站批量召唤16次保护动作的录波文件，检查召唤文件结果。 | 一般项
21 | 通信接口独立性检验 | 接口独立性检验 | 装置接入不同网络时，应采用相互独立的数据接口控制器。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.11 | 通用 | 1）用网络性能测试仪向装置的任意一个网络端口发送1Mbps~99Mbps的广播、组播、单播等各类报文数据,报文的发送间隔应不大于100μs。在此过程中给装置上电并保持运行5分钟然后再掉电重启。全程使用网络记录分析仪监视装置的其他网络端口，应无转出的任何测试仪发送报文（无对应输出）。 2）按1）中方法轮流测试装置的所有网络端口。 | 关键项
|  |  | 双重化配置保护的过程层网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。任一装置不应跨接双重化配置的过程层网络。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.6 | 通用 | 模拟双重化配置的过程层网络中的一个网络发生异常，检查另一个网络运行正常，保护功能正常。 | 一般项 | 不符标准要求扣10分。 | 10
22 | 网络压力检验 | 站控层网络压力检验 | 保护装置不应受站控层广播重复报文影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不应出现死机、重启等异常现象；装置面板不应有异常告警；网络压力持续过程中，模拟区内外故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，发生区内故障时，保护装置应能可靠动作，发生区外故障时，保护装置不应误动。保护装置应能正确接收订阅GOOSE控制块报文的状态变位或联闭锁信号并正确动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 附录E.5.2 | 通用 | 去除站控层交换机广播风暴抑制功能，在原有网络数据流量的基础上使用网络测试仪向交换机端口注入广播报文(ARP、UDP、TCP)，注入流量为1M～(端口线速-实测基础流量峰值)，网络压力持续过程中，模拟区内外故障，检查保护装置不误动，不拒动。 | 一般项 | 网络压力停止后不能自动恢复与主站通信为一般项，扣5分； 单网网络压力引起保护功能的丧失为关键项； 双网网络压力引起与发生网络压力不同的控制块保护功能丧失为关键项； 双网重复报文网络压力引起保护功能的丧失为一般项，扣10分，网络压力停止后保护功能不能恢复正常为关键项。 | 10
23 | 网络攻击检验 | 网络安全检验 | 保护具备抗站控层网络攻击能力，在ARP、DOS等攻击下，装置不死机不重启，保护正常运行不受影响。 保护宜只开放必要的通信端口功能，关闭其他网络通信端口（调试功能除外）。保护宜关闭与监控、远动、保信、智能录波器等装置通信无关的服务端口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.4 6.18.5 | 通用 | 参见以下测试方法。 | 一般项 | 1、 网络攻击过程中装置出现误动、拒动扣5分； 2、 网络攻击过程中装置出现死机：在攻击结束后不能自恢复的扣5分，保护功能仍正常的扣1分； 3、 网络攻击停止后装置不能自动恢复与主站通信扣1分。 4、在试验过程中每出现一次重启，扣1分。 累计扣分不超过10分。 | 5
|  | SYN Flood攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.1 | 通用 | 1）保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置TCP/IP的102端口发起SYN Flood攻击（SYN高流量攻击），攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2）网络攻击持续过程中，模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3）网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | UDP Flood攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.2 | 通用 | 1）保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置UDP/IP的102端口发起UDP Flood攻击（UDP高流量攻击），攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2）网络攻击持续过程中，模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3）网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | ICMP Flood攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.3 | 通用 | 1.保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置IP发起ICMP Flood攻击(多IP高流量的Ping攻击)，攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2.网络攻击持续过程中， 模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3.网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | Smurf攻击检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.4 | 通用 | 1.保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用107网络安全攻击测试仪向装置IP发起Smurf攻击(ECHO reply)，攻击速率为1Mbps~ （100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2.网络攻击持续过程中， 模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3.网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | Ping of death检验 | 保护装置不应受站控层网络攻击影响，装置运行正常，不误动、不误发报文，不死机、重启。 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.5 | 通用 | 1.保持装置和IEC61850仿真客户端正常通信， 在原有网络数据流量的基础上使用网络安全攻击测试仪向装置IP发起Ping of death攻击(大于65535字节的ping ip数据包)，攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； 2.网络攻击持续过程中， 模拟区内外与订阅SV报文相关的故障及与各订阅GOOSE控制块报文相关的故障，查看保护装置动作情况和通信情况； 3.网络攻击结束后，检查客户端与装置连接状态，若断开则进行重连并使能报告控制块，观察保护动作信号上送情况。 | 一般项
|  | ARP缓存攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.6 | 通用 | 向装置发起ARP缓存攻击， 每次发送ARP应答报文中IP地址及MAC地址均不相同，以填满装置ARP缓存列表空间，攻击速率为1Mbps~（100Mbps-实测基础流量），持续2分钟 | 一般项
|  | TCP攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.7 | 通用 | 向装置发起TCP攻击，连续向装置发送不同类型的TCP报文，如TCP分段重组报文、TCP关闭接收窗口报文或TCP类型无效报文等，攻击速率为1Mbps~ （100Mbps-实测基础流量），持续2分钟； | 一般项
|  | 异常COTP报文攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.8 | 通用 | 在与装置建立TCP连接后，将服务器响应客户端的报文方向发送给装置，即向装置发送CC类型的COTP报文给DUT，查看装置是否出现异常； | 一般项
|  | 异常MMS报文攻击检验 | 装置可运行正常，不应出现死机、重启等异常现象；网络攻击结束后，通信可自动恢复正常 | 继电保护和安全自动装置的 DL/T 860 通信测试方案 | E.2.9 | 通用 | 1．修改正常的MMS服务请求报文的TPKT头部中的长度字段，使其与实际长度不一致，发送给被测装置，查看装置是否出现异常现象。 2. 修改正常的MMS服务请求报文的TPDU后附加一个长的随机字符串（保证TPDU长度小于65531），发送给被测装置，查看装置是否出现异常现象。 3. 修改正常的Initiate请求服务报文，将其参数置为空，发送给装置，查看装置是否出现异常现象。 4. 修改正常的MM服务请求报文,包括GetDataSetValues、GetNmaeList、Read、Write 、GetNamedVariableListAttributes 、 GetVariableAccessAttributes 以及Associate服务，将其报文各字段（InvorkeID，ConfirmedRequest等）主体部分修改为空或一个大的随机字符串（保证TPDU长度小于65531字节），发送给被测装置，查看装置是否出现异常现象。 | 一般项
24 | 检修处理机制检验 | 检修压板功能检验 | 检修状态通过装置压板开入实现，检修压板应只能就地操作，当压板投入时，表示装置处于检修状态。装置应通过LED状态灯、液晶显示、告警报文或报警接点提醒运行、检修人员装置处于检修状态，“检修告警”报文放入dsWarning数据集中。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.6.1 | 通用 | 1）检查装置检修状态只能通过装置压板开入实现。 2）投入检修状态压板，检查装置可通过LED状态灯、液晶显示、告警报文等方式显示装置处于检修状态。 3）检查“检修告警”信号不触发异常灯。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置检修时，检修硬压板、检修灯和检修告警上送主站的报告应不带检修品质。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 1.1.8 | 通用 | 投入装置检修压板，检查检修硬压板、检修灯、检修告警上送主站的报告不带检修品质。 | 一般项
|  | MMS报文检修处理机制检验 | a) 装置应将检修压板状态上送客户端； b) 当装置检修压板投入时，本装置上送的所有报文中信号的品质q的Test位应置1（对应检修压板的遥信中品质q的“Test位”不应置1）； c) 保护装置检修压板投入时，上送带品质位信息，保护装置应有明显显示（面板指示灯或界面显示）。 参数、配置文件仅在检修压板投入时才可下装； d) 当装置检修压板退出时，经本装置转发的信号应能反映GOOSE信号的原始检修状态； e) 客户端根据上送报文中的品质q的Test位判断报文是否为检修报文并作出相应处理。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.6.2 | 通用 | 1）检查装置检修压板状态可通过MMS报文上送客户端 2）装置检修压板投入后，检查装置上送主站的报文中的品质test位置1，检修压板的品质test位不置1 3）装置检修压板投入后，检查装置有明显显示（面板指示灯或界面显示） 4）退出检修压板，检查参数、配置文件不可下装；投入检修压板，检查参数、配置文件可下装。 5）检修压板退出，模拟装置订阅的GOOSE带检修品质，检查装置转发的信息带检修品质。 | 一般项 |  | 1
25 | MMS双网冗余机制检验 | / | 采用双重化MMS通信网络的情况下，应遵循如下规范要求： a) 双重化网络的IP地址应分属不同的网段，不同网段IP地址配置采用双访问点描述，第二访问点宜采用“ServerAt”元素引用第一访问点。在站控层通信子网中，对两个访问点分别进行IP地址等参数配置。 b) 冗余连接组等同于IEC 61850标准中的一个连接，服务器端应支持来自冗余连接组的连接； c) 冗余连接组中只有一个网的TCP连接处于工作状态，可以进行应用数据和命令的传输；另一个网的TCP连接应保持在关联状态，只能进行读数据操作； d) 由客户端控制使用冗余连接组中的哪一个连接进行应用数据的传输； e) 来自于冗余连接组的连接应使用同一个报告实例号同一个缓冲区映像进行数据传输； f) 客户端可以通过冗余连接组的任何一个连接对属于本连接组的报告实例进行控制，但在注册报告控制块过程的一系列操作应由同一个连接完成； g) 客户端应通过发送测试报文，如读取某个数据的状态，来监视冗余连接组的两个连接的完好性； h) 客户端检测到处于工作状态的连接断开时，应通过冗余连接组另一个处于关联状态的连接清除本连接组的报告实例的使能位，写入客户端最后收到的本连接组的报告实例的EntryID，然后重新使能本连接组的报告实例的使能位，恢复客户端与服务器的数据传输。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.7 | 通用 | 1）检查装置双重化网络的IP地址应分属于不同的网段。 2）检查装置支持冗余连接组的两个连接同时与装置相连。 3）检查装置冗余连接使用同一个报告实例号实例报告控制块，仅有一个连接实例化成功。 4）检查装置冗余连接中未实例报告控制块的连接可进行读数据操作。 5）处于工作状态的连接断开时，冗余连接应自动实例报告控制块，恢复客户端与服务器的数据传输 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分，累计最多扣1分。 | 1
26 | 内存异常检测 | 内存异常监视和校验功能 | 1）上电后对内存中不变的数据具备软件或硬件监视和校验功能； 2）继电保护装置应具备内存软错误的防控措施，内存发生单粒子翻转时能够可靠防止装置误动； 3）装置在监视到内存数据异常时，应记录异常,且能够自动恢复，或闭锁装置并告警。 | / | / | 通用 | 1）投入保护，在第三方检测机构见证下，厂家人员通过研发内存修改工具或外挂仿真器，强制修改内存中代码、保护定值、常量、指针等。进行保护动作定值精度测试（若装置重启则等重启完成后进行保护动作定值精度测试），并记录装置动作、自动重启恢复、告警或保护闭锁等现象。 2）保护供应商提供装置芯片厂家的说明文档，具有ECC/EDC功能的应按要求投入。 3）内存异常时，检查装置“运行异常”或“装置故障”接点是否输出，检查装置是否输出“保护内存自检错误”MMS报文。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分。 | 0.5
|  | ECC/EDC功能 | 具备并使用内存ECC/EDC校验功能。 | 关于一起内存软错误导致保护误动的通报（总调继〔2020〕5 号） | / | 通用 |  | 考察项
|  | 接点输出及告警信息 | 1）内存异常时，“运行异常”及“装置故障”硬接点至少有一个输出； 2）内存异常时，MMS报文告警信息为“保护内存自检错误”。 | 2020年南方电网继电保护送样检测整改要求讨论会会议纪要 | / | 通用 |  | 一般项 | 每1处不符标准要求扣0.5分。 | 0.5
27 | 采集量检查 | / | 单套装置应满足至少24个间隔的选线和跳闸要求。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.2 | 通用 | 对每一间隔模拟小电流接地故障，检查装置是否满足至少24间隔的选线和跳闸要求。 | 关键项
28 | 输入量检查 | 输入模拟量检查 | 电压：Ua、Ub、Uc、3U0（不少于2组）。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.2 | 通用 | 1.用继电保护测试仪，检查装置电压是否包含但不限于电压：Ua、Ub、Uc、3U0（不少于2组）； 2.用继电保护测试仪，检查装置是否每间隔包含电流：3I0。 | 关键项
|  |  | 电流：3I0（每个间隔）。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.2 | 通用
|  | 输入开关量检查 | 输入开关量：（包含但不限于）： a)开关跳位辅助接点（每个间隔）； b)分段开关跳位辅助接点（不少于2个）； c)分段开关检修投入（不少于2个）； d)选线跳闸投入（硬压板）； e)后加速跳闸投入（硬压板）； f)轮切投入（硬压板）； g)远方操作（硬压板）； h）检修状态投入（硬压板）。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.2 | 通用 | 检查装置输入开关量是否包含但不限于：开关跳位辅助接点（每个间隔）、分段开关跳位辅助接点（不少于2个）、分段开关检修投入（不少于2个）、选线跳闸投入（硬压板）、后加速跳闸投入（硬压板）、轮切投入（硬压板）、远方操作（硬压板）、检修状态投入（硬压板），且开关量应能正确变位。
29 | 输出量检查 | / | 跳闸开出（包含但不限于）： a)跳闸出口（每个间隔，且屏柜应配置对应出口硬压板）。 硬接点信号开出（不少于1组不保持接点）： a)接地告警（总）； b)接地保护动作（总）； c)谐振告警； d)装置异常告警； e)直流电源消失告警等。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.2 | 通用 | 检查装置跳闸开出是否包含但不限于：跳闸出口（每个间隔，且屏柜应配置对应出口硬压板）、 硬接点信号开出（不少于1组不保持接点）、接地告警（总）、接地保护动作（总）、谐振告警、装置异常告警、直流电源消失告警等，且跳闸开出应能正确动作。 | 关键项
30 | 定值及参数检查 | / | 装置应支持就地或远程设置装置的参数和定值，如：母线名称（编号）、线路名称（编号）、启动电压（电流）等。母线名称、线路名称支持汉字命名，与调度命名一致。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 a） | 通用 | 1.分别通过远方和就地修改装置参数和定值，检查定值是否能正确修改，母线名称、线路名称是否支持汉字命名，与调度命名是否一致； 2.检查定值是否采用二次值形式； 3.检查选线跳闸投入、轮切投入、后加速跳闸投入是否采用软压板投退； 4.检查装置是否具备电流互感器变比系数和极性设定功能； 5.检查装置是否具有控制字设置功能，控制字设置是否遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能是否设置一个控制字。 6.检查装置定值及参数格式要求参见附录 A。检查装置液晶是否支持写入汉字；控制字、软压板投入/退出方式是否与附录一致，定值名称是否与附录 A 保持一致，数量不低于附录A；打印内容是否与附录 A 保持一致。 | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 5
|  |  | 定值采用二次值形式。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 b） | 通用 |  | 关键项
|  |  | 功能采用软压板投退，如选线跳闸投入、轮切投入、后加速跳闸投入等。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 c） | 通用 |  | 关键项
|  |  | 具备电流互感器变比系数和极性设定功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 d） | 通用 |  | 关键项
|  |  | 装置应具有控制字设置功能，控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 e） | 通用 |  | 关键项
|  |  | 定值及参数格式要求参见附录 A | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.5 f） | 通用 |  | 一般项 | 每1处不符标准要求扣1分。 | 5
31 | 事件记录功能检查 | / | 装置应有事件记录功能，应以时间顺序的方式记录动作和告警信息，每条记录事件应包括时间和事件名称，记录保存的事件信息数不少于1000条。记录应包含但不限于《Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范》表2。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.6 | 通用 | 使用继电保护测试仪模拟装置动作和告警，检查装置是否具有事件记录功能，记录内容是否包含《Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范》表2，是否以时间顺序方式记录动作和告警信息，且每条记录事件是否包括时间和事件名称，记录保存的事件信息数是否不少于1000条。 | 关键项 | 不满足事件记录条数1000条为关键项；其余为一般项，每1处扣1分。
32 | 装置显示功能检查 | / | a)装置应具有面板显示功能，操作菜单采用汉字形式，便于操作； b)装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，例如测量一次值和二次值、装置时间和选线动作信息等； c）装置应设有正常运行灯、装置异常灯、装置告警灯、跳闸动作灯等。各信号灯的显示颜色分别为：运行灯采用绿色、告警灯采用黄色、跳闸灯采用红色。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.7 | 通用 | 1.检查装置是否具有面板显示功能，操作菜单是否采用汉字形式且便于操作； 2.检查装置在正常运行时是否显示必要的参数、运行及异常信息，例如测量一次值和二次值、装置时间和选线动作信息等； 3.检查装置是否设有正常运行灯、装置异常灯、装置告警灯、跳闸动作灯等。运行灯是否采用绿色、告警灯是否采用黄色、跳闸灯是否采用红色； 4.检查装置后台上送模拟量二次值是否正确；若模拟量二次值和一次值均上送，检查一次值在数据集描述是否能与二次值进行区分。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣1分。 | 5
33 | 故障录波功能检查 | / | 装置应具有故障记录功能，记录选线动作全过程的所有信息，至少存储500次满足整定延时的最新动作报告。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.8 | 通用 | 1.使用继电保护测试仪，模拟装置故障，检查装置是否具有故障记录功能，是否记录选线动作全过程的所有信息； 2.模拟至少500次装置故障，检查装置是否能存储至少500次满足整定延时的最新动作报告及故障录波。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣1分。录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分。 | 5
|  |  | 装置启动、保护动作和轮切（试漏）均应启动故障录波功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 使用继电保护测试仪，模拟装置启动、保护动作和轮切，检查装置是否能启动故障录波。 | 关键项
|  |  | 故障录波数据应记录从保护启动到保护整组复归的全过程，应至少包含母线相电压、母线零序电压、各回路零序电流、线路开关跳位辅助接点、选线启动、选线跳闸（总出口标志）、跳XX线路（各回路跳闸出口）、后加速跳闸（后加速总出口标志）、启动轮切等电气量和开关量的所有信息。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 1）检查装置故障录波数据是否记录从保护启动到保护整组复归的全过程，是否至少包含母线相电压、母线零序电压、各回路零序电流、线路开关跳位辅助接点、选线启动、选线跳闸（总出口标志）、跳XX线路（各回路跳闸出口）、后加速跳闸（后加速总出口标志）、启动轮切等电气量和开关量的所有信息； 2）模拟故障，触发故障录波，检查录波文件保存类型和数量是否包含cfg、dat、des、hdr、mid。 3）模拟故障，触发故障录波，检查故障录波零序电压通道是否具备双通道/双AD信息。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣1分。 | 5
|  |  | 录波长度。电气量的录波，在故障时刻应至少包括故障发生前40ms和故障发生后120ms的数据，首次选线跳闸时刻前40ms和首次选线跳闸时刻后120ms的数据，且录波分辨率不小于每周波120点（采样频率6kHz）；其它时刻可只记录幅值。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 检查装置故障录波长度。电气量的录波，在故障时刻是否至少包括故障发生前40ms和故障发生后120ms的数据，首次选线跳闸时刻前40ms和首次选线跳闸时刻后120ms的数据，且录波分辨率是否不小于每周波120点（采样频率6kHz）；其它时刻可只记录幅值。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣1分。 | 5
|  |  | 录波文件的记录格式应采用GB/T 22386定义的格式（以下简称COMTRADE99），宜支持通过以太网口和调试接口等方式提取录波文件。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 检查装置录波文件的记录格式是否采用GB/T 22386定义的格式（以下简称COMTRADE99），是否支持通过以太网口和调试接口等方式提取录波文件。 | 关键项
|  |  | 装置应支持后台或主站召唤录波列表，宜具备主动上送录波列表功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 检查装置是否支持后台或主站召唤录波列表，是否具备主动上送录波列表功能。 | 关键项
|  |  | 装置应支持远方按文件列表有选择地调阅录波数据；且调阅录波数据过程中如遇通信中断，装置应具备续传功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 检查装置是否支持远方按文件列表有选择地调阅录波数据；且调阅录波数据过程中如遇通信中断，装置是否具备续传功能。 | 考察项
|  |  | 故障录波数据应区分装置启动、跳闸动作和轮切；跳闸动作和轮切的录波数据应优先保存，保存次数不少于200次。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 检查装置故障录波数据是否区分装置启动和动作；保存次数是否不少于200次。检查装置故障录波保存是否支持循环覆盖。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 在装置发生故障时和直流电源消失时，不应丢失已记录的数据信息。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 |  |  | 模拟装置发生故障时和直流电源消失时，检查装置是否丢失已记录的数据信息。 | 关键项
34 | 基本功能检查 | / | 装置应具备接地选线功能。 当系统发生单相接地时， 装置应能根据设置选出 1~3条故障支路， 并显示接地线路及母线名称（ 编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 a） | 通用 | 模拟单相接地故障， 检查装置是否能根据设置选出 1~3条故障支路， 并显示接地线路及母线名称（ 编号）；当系统发生铁磁谐振时，检查装置是否误报警、误动作。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
|  | / | 装置应具备接地保护跳闸功能， 跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。 装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 b） | 通用 | 检查装置是否具备接地保护跳闸功能， 跳闸功能是否通过接入保护跳闸回路实现。 装置的跳闸功能投退和跳闸延时是否可按线路独立整定。 | 关键项
|  | / | 装置应具备轮切（ 试漏） 功能。 当选线跳闸失败后可直接启动轮切功能来跳闸切除故障线路； 或当保护灵敏度不足时（ 选线保护定值> 3U0 >轮切定值） 可经延时来启动轮切功能（ 长时限轮切）；该功能可投退，延时可整定；各线路是否参与轮切可独立整定； 轮切（ 试漏） 策略可整定， 至少具备固定轮切与自动轮切两种模式。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 c） | 通用 | 检查装置是否具备轮切（ 试漏） 功能。 模拟选线跳闸失败后（开关跳开但零压未消失），检查装置是否可直接启动轮切功能来跳闸切除故障线路； 或当保护灵敏度不足时（ 选线保护定值> 3U0 >轮切定值） 可经延时来启动轮切功能（ 长时限轮切）；该功能可投退，延时可整定；各线路是否参与轮切可独立整定； 轮切（ 试漏） 策略可整定， 至少具备固定轮切与自动轮切两种模式。 | 关键项
|  | / | 装置应具备后加速跳闸功能，该功能可投退。 当重合于永久性故障时， 装置可加速跳闸切除该故障线路。 1) 装置应设置后加速开放时间，从装置发选线跳闸命令或轮切跳闸命令开始计时。 2) 后加速开放时间内开放选线功能，装置加速跳原故障线路。 如后加速跳闸后系统故障未消失，应将新的选线结果记录并上送。 3) 选跳或轮切后零序电压未消失，线路开关重合后，无需等待后加速开放时间；如选跳或轮切线后零序电压恢复正常，应等待后加速开放时间，以确保线路故障能加速跳闸。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 d） | 通用 | 检查装置是否具备后加速跳闸功能，该功能是否可投退。 模拟装置重合于永久性故障时， 检查装置是否可加速跳闸切除该故障线路。 1) 检查装置是否设置后加速开放时间，从3U0消失开始计时。 2) 后加速开放时间内开放选线功能，装置加速跳原故障线路。 如后加速跳闸后系统故障未消失，检查装置是否将新的选线结果记录并上送。 3) 选跳或轮切后零序电压未消失，线路开关重合后，无需等待后加速开放时间，检查装置是否直接进入轮切逻辑或跳备选线路逻辑；如选跳或轮切线后零序电压恢复正常，检查装置是否等待后加速开放时间，以确保线路故障能加速跳闸。 | 关键项 | 不具备后加速功能和后加速开放时间为关键项；其余为一般项，每1处扣1分。
|  | / | 装置选线或轮切跳闸失败， 应告警并终止相关逻辑。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 e） | 通用 | 模拟装置选线或轮切跳闸失败， 检查装置是否告警并终止相关逻辑（轮切与后加速逻辑等）。 | 关键项
|  | / | 装置选线跳闸后电压恢复正常但无对应的开关变位信息， 应告警，不闭锁选线逻辑。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 f） | 通用 | 模拟装置选线跳闸后电压恢复正常但无对应的开关变位信息， 检查装置是否告警， 是否闭锁选线逻辑。 | 关键项
|  | / | 装置的零序电压采样回路应使用双 A/D 或双通道结构， 应有防止单一 A/D 损坏导致装置不正确动作的措施。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 g） | 通用 | 检查装置的零序电压采样回路是否使用双 A/D 或双通道结构， 是否有防止单一 A/D 损坏导致装置不正确动作的措施。 | 关键项
|  | / | 发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 h） | 通用 | 模拟单相接地后检查装置是否输出接地信号， 接地消失后是否自动复归。 | 关键项
|  | / | 装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 i） | 通用 | 检查装置是否具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | 关键项
|  | / | 装置宜具有就地打印功能， 支持定值、 事件记录、 故障录波等打印。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 j） | 通用 | 检查装置是否具有就地打印功能， 支持定值、 事件记录、 故障录波等打印。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
|  | / | 装置应能模拟单相接地故障信号输出， 便于联调测试。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 k） | 通用 | 检查装置是否能够模拟单相接地故障信号输出，且信号输出时不应跳闸出口。 | 关键项
|  | / | 装置应具备对各间隔的瞬时性接地和永久性接地次数进行统计功能， 应可查阅， 为分析线路的运行状况提供依据。 调试、 检修过程不参与统计。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 l） | 通用 | 1）检查装置是否具备对各间隔的瞬时性接地和永久性接地次数进行统计功能， 是否可查阅， 为分析线路的运行状况提供依据。 调试、 检修过程是否参与统计； 2.模拟接地选线告警但未选线跳闸或选线跳闸后故障消失，检查装置是否按瞬时性故障处理；模拟选线跳闸后经后加速跳闸切除故障时，检查装置是否按永久性故障处理； 3.检查装置重启后，瞬时性接地和永久性接地次数是否不清零。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
|  | / | 装置应能够适应现场运行工况变化， 如分段开关、 环网结构的联络开关位置变化。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 m） | 通用 | 检查装置是否能够适应现场运行工况变化， 如分段开关、 环网结构的联络开关位置变化。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
|  | / | 装置的校验码应由装置根据软、 硬件实际情况自动生成， 与软件版本号一一对应，支持版本信息上送后台或主站。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1 n） | 通用 | 1）检查装置的校验码是否由装置根据软、硬件实际情况自动生成，且是否与软件版本号一一对应，是否支持版本信息上送后台或主站； 2）检查装置是否能够正确上送保护程序和管理程序版本信息； 3）检查装置液晶显示程序名称是否能清晰的分辨出“保护程序”和“管理程序”。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
|  | / | 应优先选用国产安全操作系统或其他非windows操作系统。 | / | / | 通用 | 检查装置是否选用国产安全操作系统或其他非windows操作系统。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
35 | 动作性能检验 | 启动电压 | 范围：5～100V，±5%。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.4.1 | 通用 | 1.在标准规定的定值范围内选取3个定值，按照误差要求分别施加可靠动作值和不动作值，测试装置动作情况。 2.在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加1.2倍动作值，测试延时时间； 3.模拟接地选线跳闸延时整定值小于告警延时整定值，检查选线跳闸是否按照跳闸延时定值处理或在整定机制上进行闭锁处理。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
|  | 延时时间 | 告警延时整定范围：0s～7200s；跳闸延时整定范围：0s～7200s；选线跳闸动作时间误差：延时定值不大于0.5s时，整组时间不大于540ms；延时定值大于0.5s时，误差不大于0.5%或40ms | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.4.3 | 通用 |  | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2
36 | 连续通电检验 | / | 装置应进行 40℃、72h（或室温 168h）的连续通电试验。试验期间，装置工作应正常，信号指示应正确，不应有元器件损坏或其他异常情况出现。试验结束后，性能指标应符合 4.3、4.4 的规定。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1 | 常规 | 装置在40℃环境下，施加额定值进行72h连续通电试验或在室温环境下，施加额定值进行168h续通电试验。试验期间，检查装置工作是否正常，信号指示是否正确。试验结束后，检查装置基本功能应正常。 | 一般项 | 每项不合格扣2分。 | 2

## 通信与规约测试
南方电网小电流接地选线装置设备送样检测标准-通信与规约测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | DL/T 860.10-2018 | 电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试
2 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
3 | Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
4 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
5 | Q/CSG 1203068-2019 | 小电流接地选线装置技术规范
6 | / | 南网保护差异讨论会议纪要
7 | / | 关于南网保护信息文件化相关补充要求
8 | / | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求
《南方电网智能变电站IEC61850工程通用应用模型》相关技术要求的检测
测试前准备及测试环境搭建 |  | 1.制造商按标准要求提供设备供货供应商应提供ICD文件，完整的装置说明文档，包括模型一致性说明文档、协议一致性说明文档、协议补充信息说明文档等。 2.制造商SCD配置工具、过程层设备、主子站、Shema版本、被测装置物理端口与信号映射关系，通信参数配置等一致性测试的要求，声明文档。 |  | 备注：试验测试前需按照测试环境要求搭建通信规约测试试验环境。
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 文档检查 | 一致性声明文档检查 | g) 继电保护装置应按IEC 61850标准建模，设备供货供应商应提供ICD文件。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 g） | 通用 | 检查设备供货供应商提供的ICD文件是否按IEC 61850标准建模。 | 一般项 | 未提供ICD文件扣1分。 | 1
|  | 其他相关资料检查 | 设备供货供应商应在相关资料中详细描述虚端子与软压板的关系，合成信号的相关逻辑等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.16.7 | 通用 | 检查制造商应提供文档资料，以详细描述虚端子与软压板的关系，合成信号的相关逻辑等。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣2分 | 2
2 | ICD文件模型检验 | schema语法及数据类型模板检验 | b) 应符合DL/T 860.6附录中Schema校验规则的SCL语法格式，数据类型模板满足DL/T 860.73、DL/T 860.74的定义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 b) | 通用 | 1．检查ICD模型文件是否与SCL 文件类型定义(schema version 1.7)一致（DL/T 860.6）； 2．检查每个LN的强制数据对象都存在； 2．检查每个LN的存在条件为TRUE的有条件存在数据对象是否存在； 3．检查每个LN的存在条件为False的有条件存在数据对象是否存在； 4．检查数据模型应按照SCSM相关的命名长度和对象扩展原则进行映射； 5．检查数据模型是否按照SCSM相关的功能组件进行组织； 6．检查数据模型是否按照SCSM相关的控制块和日志命名原则进行映射； 7．检查每个LN的所有数据对象的数据类型（参照DL/T 860.73, DL/T 860.74）； 8．检查装置的数据属性值在规定范围内（可在一致性测试中连续检查）； 9．检查制造商的数据模型扩展是否按照DL/T 860.74 附录A的扩展原则实施（如果进行了扩展）； 10．检查数据对象类型的数据属性是否按照DL/T 860.73排序； 11．检查逻辑节点类型的数据对象是否按照DL/T 860.74排序； 12．检查数据模型中采用61850第一版标准的装置正确实现第二版标准规定的数据模型。 13.ICD文件LN（逻辑节点）的实例化DOI、DAI应与DataTypeTemplates（数据类型模板）中的DOType、DAType、EnumType保持一致，包括大小写一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，ICD文件模型检验累计最多扣5分。 | 0.5
|  | ICD文件Header要求 | (1)ICD文件Header元素内容根据schema 1.7要求，必须包含id属性和version属性； (2)Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致；ICD文件IED元素的Type属性值应与ICD文件名中装置型号一致。 (3)Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 1 | 通用 | 检查ICD文件Header元素是否包含id属性和version属性，Header元素id属性值应与IED元素下的type属性值一致，Header元素version属性值应与IED元素下的configVersion属性值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | ICD文件Communication要求 | 2.1.SubNetWork要求 (1)站控层MMS SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； (2)过程层GOOSE SubNetwork规定属性值，name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.1 2.2 | 通用 | 检查站控层MMS SubNetwork规定属性值是否为以下赋值，name=“SubNetwork_Stationbus” type=“8-MMS”； 检查过程层GOOSE SubNetwork规定属性值是否为以下赋值name=“SubNetwork_Processbus” type=“8-GOOSE”。 | 一般项 |  | 0.5
|  | IED属性值检验 | e) 应明确包含制造商（Manufacturer）、型号（Type）、配置版本（ConfigVersion），铭牌（LPHD）等信息，并支持在线读取： i. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； ii. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； iii. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号。 iv. “铭牌”信息包括装置设备识别码、装置软硬件版本信息。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 | 通用 | 检查ICD模型文件IED元素属性， 1. 制造商（Manufacturer）属性值应使用厂商编码，厂商编码采用厂商设备识别码的字母部分； 2. 型号（Type）应与ICD文件名中装置型号一致； 3. 配置版本（ConfigVersion）应为ICD文件版本号,且与ICD文件命名中的版本号一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 4.1.LD0/LPHD1.PhyNam.swRev要求 在线读取时，该属性值按照产品技术规范软件版本构成定义上送管理软件版本。 4.2.PROT/LPHD1.PhyNam.model要求 在线读取时，该属性值上送内容为装置型号。 4.3.PROT/LPHD1.PhyNam.swRev要求 在线读取时，该属性值按照产品技术规范软件版本构成定义上送保护软件版本。对于多CPU保护装置存在多个软件版本的情况，能够上送。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 4 | 通用 | 在线读取LD0/LPHD1.PhyNam.swRev、PROT/LPHD1.PhyNam.model、PROT/LPHD1.PhyNam.swRev，检查是否按要求上送软件版本及装置型号。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 实例化描述检验 | a) 应包含模型自描述信息。如LD和LN实例应包含中文“desc”属性，实例化的DOI应包含中文“desc”和“dU”赋值； c) 应按照终期工程规划配置实例化的DOI元素。ICD文件中数据对象实例DOI应包含中文的“desc”描述和“dU”属性赋值，两者应一致并能完整表达该数据对象具体意义； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 a), c) | 通用 | 1. 检查ICD模型文件LD的desc属性值不为空； 2. 检查ICD模型文件实例化LN的desc属性值不为空； 3. 检查ICD模型文件实例化DOI的desc属性值和dU属性值均不为空，且desc属性值和dU属性值相等。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值属性实例化检验 | f) 宜包含定值相关数据属性如“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”等配置实例。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 f) | 通用 | 检查装置ICD文件中设备参数数据集dsParameter和定值数据集dsSetting中的定值成员，若定值成员引用的DOType中包含“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”属性，则应该实例化“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”属性值。定值属性初始配置值的不要求动态切换。 | 一般项 |  | 0.5
|  | ICD文件命名检验 | ICD文件采用“文件名.icd”的格式，如图2所示。文件名应包含装置型号、装置选配码、ICD文件版本号和ICD文件校验码等四部分，以半角字符中横杠（‘-’）连接，各部分编写规则如下： a) 装置型号应包含保护装置软件版本的硬件平台代码、保护系列代码、保护基础型号代码、保护应用方式等四部分内容，且描述一致； b) ICD文件版本号描述该ICD文件的历史变更情况，应具备唯一性，依据“V1.00”的格式编写，并由制造商顺序编号、管理； c) ICD文件的CRC-32校验码计算序列使用ICD文件的全文内容，校验码计算方法见附录A要求； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.2 | 通用 | 检查ICD文件命名格式， 1．ICD文件命名中装置型号应满足标准要求，且与文件内容中 IED元素Type属性值保持一致； 2. ICD文件命名中文件版本号应满足标准格式“VX.XX”要求,且与文件内容中IED元素ConfigVersion属性值保持一致； 3. ICD文件校验码应按照标准定义的算法规则对整个文件内容校验。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | ICD文件名应按照标准定义格式命名，文件名中文件版本号应与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 3 | 通用 | 检查文件名中文件版本号字段是否与文件内容中<IED/>元素属性configVersion值一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 模型扩充原则检验 | d) CDC和DA不允许厂商自行扩充； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 d) | 通用 | 检查ICD模型文件的DOType类型，DOType类型引用的CDC和包含的DA属性应不超出DL/T 860.73和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录D、Q/CSG1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范附录D的范围要求。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 附录D 统一扩充公用数据类 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 附录D | 通用
|  |  | 附录D IEC61850模型 | Q/CSG1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 附录D | 通用 | 小电流接地选线装置模型参见附录 D。
|  | 物理设备（IED）建模原则检验 | 一个物理设备，应建模为一个IED对象。该对象是一个容器，包含Server对象。Server对象中至少包含一个LD对象，每个LD对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 装置模型ICD文件中IED名称应为“TEMPLATE”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.1 | 通用 | 检查ICD模型文件结构， 1. IED元素的name属性值应等于“TEMPLATE”； 2. 每个IED元素下应至少有一个LD； 3. 每个对象中至少包含3个LN对象：LLN0、LPHD、其他应用逻辑节点。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 物理端口建模检验 | 装置访问点物理端口描述方法应采用“PhysConn”元素定义，定义示例如下： <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>Template1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> PhysConn元素的“type”属性值为“Connection”时定义第一个物理网口，“RedConn”为其它冗余物理连接网口定义。当采用冗余连接或多个连接时，PhysConn元素可重复出现，但“type”属性应为“RedConn”。 <P type=“Port”>元素用于端口描述。格式为“板卡编号-端口编号”，标识如1-A，占据多个插槽位置的板卡宜按卡位数计算，板卡编号宜表示起始卡位数。物理端口应由厂商在ICD文件预先描述，ICD文件按访问点预先填写访问点物理端口。如果一个物理端口支持多个访问点，该物理端口描述应出现在多个访问点中。 <P type=“Plug”>元素表明插头类型，标识如ST、SC、LC、FC、MTRJ、RJ45。 <P type=“Type”>元素表明接口类型，标识如FOC、Radio、100BaseT。 <P type=“Cable”>元素表明该物理端口所连接的物理线缆标识。ICD文件中的Cable为模板值，统一赋值为“Template1”。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.2.1 | 通用 | 1. 检查装置的背板的板卡，识别板卡编号、通信端口编号以及各端口的用途； 2. 检查每个通信端口的端口类型和插头类型； 3. 建立板卡编号、端口编号、端口类型、插头类型的对应关系表（厂家应提供相关材料说明）； 4. 检查ICD模型文件中的ConnectedAP元素下的PhysConn元素建模规范性，示例如下， <PhysConn type=“Connection/RedConn”> <P type=“Cable”>Template1</P> <P type=“Plug”>ST</P> <P type=“Port”>1-A</P> <P type=“Type”>FOC</P> </PhysConn> 其中Port为必选元素，Plug、FOC为可选元素。 当ConnectedAP下有多个PhysConn元素时，应只有第一个PhysConn元素的type属性等于“Connection”，其它PhysConn元素的type属性等于“RedConn”。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | PhysConn必须包含Port属性，Port赋值格式为“板卡号+端口号”，板卡号为数字，端口号为大写英文字母，示例为“1-A”。当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，应在ICD文件中communication下建立逻辑板卡号与物理板卡的对应关系，描述如下： <Communication> <Private type="portMap"> 13-A;1-A</Private> </Private> </Communication> 其中，分号前为逻辑板卡及其端口，应与PhysConn下的Port属性一致；分号后为实际物理板卡及其端口。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 2.2 | 通用 | 1. 当Port板卡号与实际装置物理板卡号不一致时，检查是否对每个过程层端口均建立了逻辑板卡号与物理板卡的对应关系（若厂家Port板卡号与实际装置物理板卡号一致，则不做要求）。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 访问点（AccessPoint）建模原则检验 | 服务器描述了一个设备外部可见（可访问）的行为，每个服务器至少应有一个访问点（AccessPoint）。访问点体现通信服务，与具体物理网络无关。一个访问点可以支持多个物理网口。无论物理网口是否合一，过程层GOOSE服务与SV服务应分访问点建模。站控层MMS服务与GOOSE服务（联闭锁）应统一访问点建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.1 | 通用 | 检查被测装置的ICD文件访问点建模： 1.站控层MMS访问点命名为S1； 2.过程层GOOSE访问点命名G1； | 一般项 |  | 0.5
|  | 服务（Services）建模检验 | 装置声明的MMS服务与装置支持的MMS服务要一致。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.15.5 | 通用 | 1.检查ICD模型文件，定值组控制块SettingControl元素numOfSGs属性最大不超过30； 2.比对ICD模型文件numOfSGs与在线获取SGCB NumOfSG属性值一致； 3.可通过GetDataValue（）服务在线读取定值描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) 数据集的数目不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； b) 数据集中配置的FCDA数目不应超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； c) 报告控制块的数目不应超过<ConfReportControl>的max的属性值； d) 日志控制块的数目不应超过<ConfLogControl>的max的属性值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.3.2 | 通用 | 1. 检查被测装置的ICD配置文件中“services”一节是否与IED的实际能力相符合； 2. 检查IED元素下所有LD中预定义的数据集个数总和不应超过<ConfDataSet>的max的属性值； 3. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 4. 检查IED元素下所有LD中预定义的报告控制块个数总和不超过<ConfReportControl>的max的属性值； 5. 检查IED元素下所有LD中预定义的日志控制块个数总和不超过<ConfLogControl>的max的属性值。 注意：ICD文件中dsSetting和dsParameter数据集中元素可以超过256个，因此ICD文件 Service 部分ConfDataSet的maxAttributes属性值应不能限制为256个。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 逻辑设备（LD）建模检验 | LD建模原则，应把某些具有公用特性的逻辑节点组合成一个逻辑设备。LD不宜划分过多，保护功能宜使用一个LD来表示。SGCB控制的数据对象不应跨LD，数据集包含的数据对象不应跨LD。 LD的划分宜依据功能进行，按以下几种类型进行划分： a) 公用LD，inst名为“LD0”； b) 测量LD，inst名为“MEAS”； c) 保护LD，inst名为“PROT”； d) 控制LD，inst名为“CTRL”； e) 保护GOOSE过程层访问点LD，inst名为“PIGO”； f) 保护SV过程层访问点LD，inst名为“PISV”； g) 智能终端GOOSE过程层访问点LD，inst名为“RPIT”； h) 录波LD，inst名为“RCD”； i) 合并单元GOOSE访问点LD，inst名为“MUGO”； j) 合并单元SV访问点LD，inst名为“MUSV”； k) 交换机LD，inst名为“SWI”； l) 状态监测LD，inst名为“MONT”； m) 计量LD，inst名为“METR”。 若装置中同一类型的LD超过一个可添加两位数字尾缀，如PIGO01、PIGO02。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.4 | 智能 | 1. 检查ICD文件数据模型LD inst属性命名应满足标准要求； 2. 检查同一个类型的LD个数大于1时，应使用两位数字尾缀加以区分，如PIGO01、PIGO02； 3. 模型中LD0, PROT应各只有一个LD。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 逻辑节点（LN）建模检验 | 需要通信的每个最小功能单元建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应放在同一个LN对象中。LN类的数据对象扩充应遵循DL/T 860系列标准工程实施技术规范。 没有定义或不是IED自身完成的最小功能单元应选用通用LN模型（GGIO或GAPC），或按照本标准的原则扩充，如保护装置的非电量保护信号、安全自动装置等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.5 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件的LNType类型，LNType类型引用的lnClass和包含的DO应满足DL/T 860.74和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录G的要求； 2. 检查按照LNType中DO的排列顺应与DL/T 860.74和附录G一致； 3. 允许厂家自定义LNType类型，LNType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | a) LN 类的数据对象统一扩充，统一扩充的公共逻辑节点类参见附录G,逻辑节点类型中的数据对象排序应与附录G一致； b) 其他逻辑节点类参照DL/T 860.74标准，厂商自行扩充的数据对象宜放到逻辑节点类型的末尾； c) 各制造厂商实例化的自定义逻辑节点类型的名称宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀，厂商应确保其装置在不同型号、不同时期的模型版本不冲突,逻辑节点命名原则参见附录H,设备逻辑节点前缀参见附录I。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.6 | 通用 |  | 一般项
|  | 数据对象（DO）建模检验 | a) 统一定义的公用数据类见附录D； b) 装置使用的数据对象类型应遵照DL/T 860.73标准，厂商自行扩充的数据属性宜放到数据对象类型的末尾； c) 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.7 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件中DO的命名空间应不超出DL/T 860.74和Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型范围， a.检查各LDName/LLN0.NamPlt.ldNs属性值； b.检查使用制造商自定义lnClass的LnClass/NamPlt.lnNs属性值应不为空； c.检查制造商自定义命名DO的dataNs属性值应不为空； 2. 除GB/T32901、GB/T32890、DL/T 860、DL/T 1146规定的DO命名之外，其余DO命名长度应满足DL/T 860相关要求，不超过12个字符。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 数据属性（DA）建模检验 | a) 统一定义的数据类型和数据属性类型见附录E； b) 保护测控功能用的数据属性类型按DL/T 860.73标准，不宜自定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.1.8 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件文件DOType应符合Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 附录E的要求； 2. DOType数据属性应符合DL/T 860.73 公共数据类CDC定义，无额外扩充属性（不允许厂家自行扩充CDC数据属性）； 3. 允许厂家自定义DOType类型，DOType id属性值宜增加“厂商名称_装置型号_模版版本_”前缀。 | 一般项 |  | 0.5
|  | SIUnit枚举类型检验 | ICD文件SIUnit枚举类型应按照附录A的要求统一定义。 | 智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件2 | 1. ICD文件要求 | 通用 | 检查ICD文件数据类型模板中枚举类型SIUnit的顺序、枚举值是否与智能站SCD文件规范化工作会议会议纪要 附件2 SIUnit枚举类定义一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 数据集建模检验 | 同一LD下的定值数据集和装置参数数据集不宜拆分，其他类型数据集的成员数目过多时应合理拆分，单一数据集成员数目不应超过256个。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.6 | 通用 | 1. 检查数据集成员不为空； 2. 检查每个数据集成员个数不超过<ConfDataSet>的maxAttributes的属性值； 3. 检查拆分的同类型数据集，带有数字尾缀，尾缀从1开始且连续（dsSetting和dsParameter除外）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 遥信信号、保护事件等重要状态信号的数据集应由FCD组成，不需要数据时间以及数据品质的数据集可由FCDA组成。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.1 | 通用 | 检查数据集成员结构, 1. 遥信信号、保护事件等重要状态信号的非GOOSE数据集成员类型为FCD； 2. GOOSE数据集成员类型为FCDA； | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 遥测数据集成员结构类型统一为FCD。 | 南网保护差异讨论会议纪要 | 通用部分1.1.14 | 通用
|  |  | 装置ICD文件中应预先定义统一名称的数据集，并由装置制造厂商预先配置数据集中的数据。若某类数据集内容为空，可不建该数据集。 测控功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 遥测（dsAin） b) 遥信（dsDin） c) 故障信号（dsAlarm） d) 告警信号（dsWarning） e) 通信工况（dsCommState） f) 装置参数（dsParameter） g) GOOSE信号（dsGOOSE） h) 联锁状态（dsInterLock） 保护功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 保护事件（dsTripInfo） b) 保护遥信（dsRelayDin） c) 保护压板（dsRelayEna） d) 保护录波（dsRelayRec） e) 保护遥测（dsRelayAin） f) 保护功能闭锁（dsRelayBlk） g) 保护功能状态（dsRelayState） h) 装置运行状态（dsDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn） j) 定值区号（dsSetGrpNum） k) 故障信号（dsAlarm） l) 告警信号（dsWarning） m) 通信工况（dsCommState） n) 装置参数（dsParameter） o) 保护定值（dsSetting） p) GOOSE信号（dsGOOSE） q) 采样值（dsSV） r) 日志记录（dsLog） s) 不停电传动（dsDriveInfo） t) 内部状态监视（dsAin） u) 跳闸矩阵（dsMatrixSet） v) 文件管理（dsFileState） w) 通信参数（dsComParameter） 注1：保护压板数据集中包含软压板数据。 注2：故障信号数据集中包含所有导致装置闭锁无法正常工作的报警信号。 注3：告警信号数据集中包含所有影响装置部分功能，装置仍然继续运行的告警信号。 注4：通信工况数据集中包含所有装置GOOSE和SV通信链路的告警信息。 注5：装置参数数据集中包含要求用户整定的设备参数，比如定值区号、被保护设备名、保护相关的电压、电流互感器一次和二次额定值，不应包含通信等参数设置。 注6：保护定值数据集中包含的应为支持多个区的保护定值和控制字。 注7：日志记录数据集中可包含事件和模拟量数据。 注8：在数据集过大或信号需要分组的情况下，可将该数据集分成多个以从1开始的数字作为尾缀的数据集，如需要多个GOOSE数据集时，GOOSE数据集名依次为dsGOOSE1、dsGOOSE2、dsGOOSE3。 注9：dsGOOSE 数据集的所有成员都应采用FCDA构成方式，其它数据集成员都应采用FCD构成方式。dsGOOSE 数据集成员总数不应超过256个 。 注10：保护遥信数据集中包含硬压板数据。 注11：保护录波数据集（dsRelayRec）中包含保护装置动作后产生的故障信息数据。 注12：通信参数数据集（dsComParameter）中包含装置的通信参数数据。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.3.2 | 通用 | 检查ICD模型文件中数据集存在且符合标准名格式， 测控功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 遥测（dsAin） b) 遥信（dsDin） c) 故障信号（dsAlarm） d) 告警信号（dsWarning） e) 通信工况（dsCommState） f) 装置参数（dsParameter） g) GOOSE信号（dsGOOSE） h) 联锁状态（dsInterLock） 保护功能预定义下列数据集，前面为数据集描述，括号中为数据集名： a) 保护事件（dsTripInfo） b) 保护遥信（dsRelayDin） c) 保护压板（dsRelayEna） d) 保护录波（dsRelayRec） e) 保护遥测（dsRelayAin） f) 保护功能闭锁（dsRelayBlk） g) 保护功能状态（dsRelayState） h) 装置运行状态（dsDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn） j) 定值区号（dsSetGrpNum） k) 故障信号（dsAlarm） l) 告警信号（dsWarning） m) 通信工况（dsCommState） n) 装置参数（dsParameter） o) 保护定值（dsSetting） p) GOOSE信号（dsGOOSE） r) 日志记录（dsLog） s) 不停电传动（dsDriveInfo） t) 内部状态监视（dsAin） u) 跳闸矩阵（dsMatrixSet） v) 文件管理（dsFileState） w) 通信参数（dsComParameter） | 一般项 |  | 0.5
|  | 报告控制块建模检验 | 装置ICD文件应预先配置与预定义的数据集相对应的报告控制块，报告控制块的名称应统一，各装置制造厂商应预先正确配置报告控制块中的参数。遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头；遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头。若IED中存在多个同类型的报告控制块，报告控制块的命名应加字母后缀区分，如brcbRelayDinA、brcbRelayDinB等。 测控功能预配置下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 遥测（urcbAin） b) 遥信（brcbDin） c) 故障信号（brcbAlarm） d) 告警信号（brcbWarning） e) 通信工况（brcbCommState） 保护功能预定义下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 保护事件（brcbTripInfo） b) 保护压板（brcbRelayEna） c) 保护录波（brcbRelayRec） d) 保护遥测（urcbRelayAin） e) 保护遥信（brcbRelayDin） f) 保护功能闭锁（brcbRelayBlk） g) 保护功能状态（brcbRelayState） h) 装置运行状态（brcbDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（brcbRelayFunEn） j) 定值区号（brcbSetGrpNum） k) 故障信号（brcbAlarm） l) 告警信号（brcbWarning） m) 通信工况（brcbCommState） n) 不停电传动（brcbDriveInfo） o) 内部状态监视（urcbAin） p) 文件管理（brcbFileState） | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4.1 | 通用 | 检查ICD模型文件中报告控制块存在且符合标准名格式， 1. 遥测类报告控制块使用无缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以urcb开头。 2. 遥信、告警类报告控制块为有缓冲报告控制块类型，报告控制块名称以brcb开头； 3. 测控功能预配置下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 遥测（urcbAin） b) 遥信（brcbDin） c) 故障信号（brcbAlarm） d) 告警信号（brcbWarning） e) 通信工况（brcbCommState） 保护功能预定义下列报告控制块，前面为描述，括号中为名称： a) 保护事件（brcbTripInfo） b) 保护压板（brcbRelayEna） c) 保护录波（brcbRelayRec） d) 保护遥测（urcbRelayAin） e) 保护遥信（brcbRelayDin） f) 保护功能闭锁（brcbRelayBlk） g) 保护功能状态（brcbRelayState） h) 装置运行状态（brcbDeviceState） i) 远方操作保护功能投退（brcbRelayFunEn） j) 定值区号（brcbSetGrpNum） k) 故障信号（brcbAlarm） l) 告警信号（brcbWarning） m) 通信工况（brcbCommState） n) 不停电传动（brcbDriveInfo） o) 内部状态监视（urcbAin） p) 文件管理（brcbFileState） 4. 同一个LD下引用同类型数据集的多个同类型控制块使用大写字母尾缀。 | 一般项 |  | 0.5
3 | 实例化检验 | LN实例化检验 | a) 分相断路器和互感器建模应分相建立不同的实例； b) 同一种保护的不同段分别建立不同实例，如距离保护的I段、II段和III段零序过流保护等； c) 同一种保护的不同测量方式分别建立不同实例，如相过流PTOC和零序过流PTOC，分相电流差动PDIF和零序电流差动PDIF等； d) 涉及多个时限，动作定值相同，且有独立的保护动作信号的保护功能应按照面向对象的概念划分成多个相同类型的逻辑节点，动作定值只在第一个时限的实例中映射； e) 保护模型中对应要跳闸的每个断路器建立一个PTRC实例，例如母差保护按间隔断路器建立PTRC实例，变压器保护每侧断路器建立PTRC实例，3/2接线线路保护则建两个PTRC实例等。这些装置的出口压板应使用相关断路器PTRC的出口压板，而不应另扩充出口压板； f) 保护功能软压板宜在LLN0 中统一加Ena 后缀扩充，具体见附录G，定义功能软压板时，应利用描述desc来区分压板的语义。 g) GOOSE 出口软压板应按跳闸、启动失灵、闭锁重合、合闸、远传等重要信号在PTRC、RREC、PSCH 中统一加Strp 后缀扩充出口软压板，从逻辑上隔离相应的信号输出； i) 站控层和过程层存在相关性的 LN 模型，应在两个访问点中重复出现，且两者的模型和状态应关联一致，如跳闸逻辑模型PTRC、重合闸模型RREC、控制模型CSWI、联闭锁模型CILO； j) 常规交流测量使用MMXU实例，单相测量使用MMXN实例，不平衡测量使用MSQI实例； k) 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； l) 过程层用于接收虚端子的LN模型宜采用GGIO描述； m) 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； n) 过压保护远跳、500kV断路器失灵远跳等装置中的远方跳闸输出应建立独立的PTRC实例，跳闸出口软压板在PTRC逻辑节点中定义。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.1 a), b), c), d), e), f), g), i), j), k) ,l), m), n) | 通用 | 1. 检查ICD模型文件，LN多实例时使用不同的prifix前缀和inst尾缀，包括， a) 分相断路器和互感器采用不同的实例； b) 同一种保护的不同段分别建立不同实例； c) 同一种保护的不同测量方式分别建立不同实例； d) 保护模型中对应要跳闸的每个断路器建立一个PTRC实例，例如母差保护按间隔断路器建立PTRC实例，变压器保护每侧断路器建立PTRC实例，3/2接线线路保护则建两个PTRC实例等； e) 过压保护远跳、500kV断路器失灵远跳等装置中的远方跳闸输出应建立独立的PTRC实例， 2. 涉及多个时限，动作定值相同，且有独立的保护动作信号的保护功能应按照面向对象的概念划分成多个相同类型的逻辑节点，动作定值只在第一个时限的实例中映射； 3. 出口压板应使用相关出口信号中建模，而不应领扩充出口压板， a) GOOSE 出口软压板应按跳闸、启动失灵、闭锁重合、合闸、远传等重要信号在PTRC、RREC、PSCH 中统一加Strp 后缀扩充出口软压板，从逻辑上隔离相应的信号输出； b) 跳闸出口软压板在PTRC逻辑节点中定义。 4. 保护功能软压板宜在LLN0 中统一加Ena 后缀扩充，具体见附录G，定义功能软压板时，应利用描述desc来区分压板的语义。 5. 站控层和过程层存在相关性的 LN 模型，应在两个访问点中重复出现，且两者的模型和状态应关联一致（使用同一个LNType），如跳闸逻辑模型PTRC、重合闸模型RREC、控制模型CSWI、联闭锁模型CILO； 6. 常规交流测量使用MMXU实例，单相测量使用MMXN实例，不平衡测量使用MSQI实例； 7. 过程层用于接收虚端子的LN模型宜采用GGIO描述； 8. 标准已定义的告警使用模型中的信号，其他的统一在GGIO中扩充；告警信号用GGIO的Alm上送，普通遥信信号用GGIO的Ind上送； 9. 宜提供插件级异常告警信息，根据实际插件信息在GGIO逻辑节点实例多个Alm数据对象，并放到告警数据集中； | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，实例化检验累计最多扣2分。 | 0.5
|  |  | a) 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； b) GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； c) DOI实例配置如遥测系数、遥控超时时间等应支持系统组态配置； d) 突变量保护是普通保护的实例，如突变量差动保护是PDIF的实例、突变量零序差动保护是PTOC的实例、突变量距离保护是PDIS的实例等； e) 比例制动差动保护和差动速断保护应分别建立不同的实例； f) 复压闭锁过流使用PVOC模型； g) 过励磁保护使用PVPH模型； h) 非电量信号宜使用GGIO模型； i) 保护的启动信号建模应遵循如下要求：启动信号Str应包含数据属性“故障方向”，若保护功能无故障方向信息，应填“unknown”值；装置的总启动信号映射到逻辑节点PTRC的启动信号中；DL/T 860标准要求每个保护逻辑节点均应有启动信号，装置实际没有的可填总启动信号，也可不填；对于归并的启动信号，如后备启动，可映射到每个后备保护逻辑节点的启动信号上送，也可放在GGIO中上送； j) 跳闸逻辑节点PTRC的动作信号Op是PTRC产生跳闸信号Tr的条件，保护功能逻辑节点与断路器逻辑节点XCBR之间应有逻辑节点PTRC； k) 保护装置应包含PTRC模型实例，PTRC中的Str为保护启动信号，Op为保护动作信号，Tr为经保护出口软压板后的跳闸出口信号。 l) 应提供定值文件、档案文件、告警文件管理的实例化信息，包括：启动上召备份、上召备份完成、下载备份成功、下载备份失败等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.2 | 通用 | 检查ICD模型文件，LN实例化方式应正确， 1. 一个LN中的DO如果需要重复使用时，应按增加阿拉伯数字后缀的方式扩充； 2. GGIO和GAPC是通用输入输出逻辑节点，扩充DO应按Ind1，Ind2，Ind3…；Alm1，Alm2，Alm3…；SPCSO1，SPCSO2，SPCSO3…的标准方式实现； 3. DOI实例配置如遥测系数、遥控超时时间等应支持系统组态配置； 4. 突变量保护是普通保护的实例，如突变量差动保护是PDIF的实例、突变量零序差动保护是PTOC的实例、突变量距离保护是PDIS的实例等； 5. 比例制动差动保护和差动速断保护应分别建立不同的实例； 6. 复压闭锁过流使用PVOC模型； 7. 过励磁保护使用PVPH模型； 8. 非电量信号宜使用GGIO模型； 9. 保护的启动信号建模应遵循如下要求：启动信号Str应包含数据属性“故障方向”，若保护功能无故障方向信息，应填“unknown”值；装置的总启动信号映射到逻辑节点PTRC的启动信号中；DL/T 860标准要求每个保护逻辑节点均应有启动信号，装置实际没有的可填总启动信号，也可不填；对于归并的启动信号，如后备启动，可映射到每个后备保护逻辑节点的启动信号上送，也可放在GGIO中上送； 10. 跳闸逻辑节点PTRC的动作信号Op是PTRC产生跳闸信号Tr的条件，保护功能逻辑节点与断路器逻辑节点XCBR之间应有逻辑节点PTRC； 11. 保护装置应包含PTRC模型实例，PTRC中的Str为保护启动信号，Op为保护动作信号，Tr为经保护出口软压板后的跳闸出口信号。 12.应提供定值文件、档案文件、告警文件管理的实例化信息，包括：启动上召备份、上召备份完成、下载备份成功、下载备份失败等。 | 一般项 |  | 0.5
|  | LPHD实例化检验 | a) “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model； b) “保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev； c) “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev； d) “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模； e) “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模； f) “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模； g) “装置唯一性编码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 | 通用 | 检查关键DO的数据引用存在且正确， 1.“保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model； 2. “保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev； 3. “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev； 4. “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模； 5. “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模； 6. “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模； 7. “装置唯一性编码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值实例化检验 | a) 保护定值应按面向LN对象分散放置，一些多个LN公用的启动定值和功能软压板放在LLN0下； b) 定值单采用装置ICD文件中定义固定名称的定值数据集的方式。装置参数数据集名称为dsParameter，装置参数不受SGCB控制；装置定值数据集名称为dsSetting。客户端根据数据集获得装置定值单进行显示和整定。参数数据集dsParameter和定值数据集dsSetting应由制造厂商根据定值单顺序在ICD文件中给出；定值数据集必须是FC=SG的定值集合；参数数据集必须是FC=SP的定值集合。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.4 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件中跟设备参数和定值相关的3个数据集： a) dsParameter（不受SGCB控制，数据集成员功能约束FC=SP）； b) dsSetting(受SGCB控制且与SGCB在同一个LD中，数据集成员功能约束FC=SG)； c) dsSetGrpNum(被报告控制块brcbSetGrpNum引用)； 2. 检查装置参数和保护定值成员的排列顺序，应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致，定值清单排序的先后顺序为dsParameter、dsSetting、dsMatrixSet(仅限主变保护装置)。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 继电保护装置定值信息的建模，应包含定值区号（dsSetGrpNum）、装置参数（dsParameter）、保护定值（dsSetting），要求装置参数和保护定值成员的排列顺序，应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.9 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 故障录波实例化检验 | a) 故障录波应使用逻辑节点RDRE进行建模。保护装置只包含一个RDRE实例，智能录波器采集单元可包含多个RDRE实例，每个RDRE实例应位于不同的LD中； b) 故障录波逻辑节点RDRE中的数据RcdMade，FltNum应配置到保护录波数据集中，通过报告服务通知客户端； | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.5 | 通用 | 1. 检查ICD模型文件中包含有录波LD inst=“RCD”； 2. 检查录波LD(RCD)下应至少包含3个逻辑节点实例，LLN0、LPHD、RDRE（仅且只有1个）； 3. 检查录波LD(RCD)下存在录波数据集dsRelayRec（被报告控制块brcbRelayRec引用），数据集成员应至少包含RcdMade（录波完成）和FltNum（故障序号）2个数据成员。 | 一般项 |  | 0.5
4 | 信息规范性检验 | 基本要求检验 | 装置的报文名称、定值命名应统一规范。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.2 | 通用 | 按照特定装置技术规范的附录定义，检查ICD模型文件中预定义数据集的成员信号名称、定值命名。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符扣0.5分，信息规范性检验累计最多扣2分。 | 0.5
|  |  | 装置输出信息的形式包括信号触点（硬接点）、报文（MMS）、人机界面、日志记录： a) 信号触点是指“装置故障”、“运行异常”的触点； b) 报文是指保护动作信息、告警信息、在线监测信息、状态变位信息、中间节点信息等； c) 人机界面是指保护装置的菜单和面板指示灯，详见附录A、附录B、附录C； d) 日志记录是指日志数据集中的信息，包含保护动作信息、告警信息、状态变位信息等。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.1 | 通用 | 检查装置具备MMS或GOOSE通信，上送保护动作信息、告警信息、在线监测信息、状态变位信息，记录保护动作信息、告警信息、状态变位日志信息。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 保护动作信息规范性检验 | 装置输出的MMS报文分四类（保护动作信息、告警信息、在线监测信息和状态变位信息），与装置ICD文件数据集对应关系如下： a) 保护动作信息：保护事件（dsTripInfo）、保护录波（dsRelayRec）、不停电传动(dsDriveInfo)； | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 a) | 通用 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义保护动作信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）保护事件（dsTripInfo）； b）保护录波（dsRelayRec）； c）不停电传动(dsDriveInfo)； | 一般项 |  | 0.5
|  | 告警信息规范性检验 | b) 告警信息：故障信号（dsAlarm）、告警信号（dsWarning）、通信工况（dsCommState）、保护功能闭锁（dsRelayBlk）； | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 b) | 智能 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义告警信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）故障信号（dsAlarm）； b）告警信号（dsWarning）； c）通信工况（dsCommState）； d）保护功能闭锁（dsRelayBlk）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 告警数据集应包含“检修告警”信号。“检修告警”报文放入dsWarning数据集中（对应“检修报警”品质q的“Test位”不应置1）。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 15 | 智能 | 检查告警数据集是否包含“检修告警”信号。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 在线监测信息规范性检验 | c) 在线监测信息：保护遥测（dsRelayAin）、定值区号（dsSetGrpNum）、装置参数（dsParameter）、保护定值（dsSetting）、内部状态监视（dsAin）； | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 c) | 通用 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义在线监测信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）保护遥测（dsRelayAin）； b）定值区号（dsSetGrpNum）； c）装置参数（dsParameter）； d）保护定值（dsSetting）； e）内部状态监视（dsAin）。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | (4)对于遥测等在线监测数据集中电压、电流、温度、光强等具有实际物理含义的值，需在ICD文件中对应描述单位。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 12 | 通用 | 检查遥测等在线监测数据集中电压、电流、温度、光强等具有实际物理含义的值，是否在ICD文件中存在对应描述单位。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 保护装置dsRelayAin遥测信号中三相电压、三相电流、零序电压、零序电流相位的参考基准不确定，需增加参考相位描述。 当测量信号（保护遥测）上送相角时，需用相角DAI实例化 desc属性值表征相角的参考相位，格式为desc="Ang(上送矢量信号描述-基准矢量信号描述)"。实例如下： <SDI name="phsA" desc="保护电压A相"> <SDI name="cVal"> <SDI name="ang"> <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.C1R2.Common1.Ua" desc="Ang(保护电压A相-保护电压A相)"/> </SDI> </SDI> </SDI> <SDI name="phsA" desc="保护电流A相"> <SDI name="cVal"> <SDI name="ang"> <DAI name="f" sAddr="MNL:B01.C1R2.Common1.Ia" desc="Ang(保护电流A相-保护电压A相)"/> </SDI> </SDI> | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 10 | 通用 | 检查测量信号（保护遥测）上送相角相角DAI实例化 desc属性值表征相角的参考相位，格式是否为desc="Ang(上送矢量信号描述-基准矢量信号描述)"。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 状态变位信息规范性检验 | d) 状态变位信息：保护遥信（dsRelayDin）、保护压板（dsRelayEna）、保护功能状态（dsRelayState）、装置运行状态（dsDeviceState）、远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.2 d) | 通用 | 按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件中预定义状态变位信息数据集的成员信号名称及CDC类型： a）保护遥信（dsRelayDin）； b）保护压板（dsRelayEna）； c）保护功能状态（dsRelayState）； d）装置运行状态（dsDeviceState）； e）远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值信息规范性检验 | 装置打印信息、装置显示信息描述应保持一致，与后台、远动信息的应用语义应保持一致性。定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.按照各产品技术规范的附录及附件的定义，检查ICD模型文件装置参数和保护定值数据集的成员信号名称及CDC类型： a) 设备参数（dsParameter）； b) 保护定值（dsSetting）。 2.检查数据集成员信号顺序与与标准定义顺序一致。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 定值清单参考附录A | Q/CSG1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 附录A | 通用 | 定值及参数格式要求参见附录 A | 一般项 |  | 0.5
|  |  | (1)ICD文件定值上、下限按1A规格进行实例化，上下限值应与装置技术规范一致（该要求仅针对ICD文件，不针对装置）。 (2)定值实例化：除时间型定值外，ICD文件中定值实例化描述、步长、单位、量纲，包括小数点后位数均与装置液晶显示一致。 (4)定值顺序：dsMatrixSet数据集成员顺序应与标准定义一致。 | 南方电网继电保护装置ICD文件整改要求 | 11 | 通用 | 1. 检查ICD文件定值上、下限是否按1A规格进行实例化，上下限值是否与装置技术规范一致； 2. 检查除时间型定值外，ICD文件中定值实例化描述、步长、单位、量纲，包括小数点后位数均与装置液晶显示一致。 3. 检查dsMatrixSet数据集成员顺序应与装置技术标准定义是否一致。 | 一般项 |  | 0.5
5 | CCD/CID文件检验 | 动静态模型一致性检验 | g) CID文件的IED名称不应为TEMPLATE，CID文件应保留厂商私有命名空间及其元素，实际工程系统应用中IED名称由系统组态配置。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.1.1 g) | 通用 | 1. 检查CID文件除IEDName，Communication通信参数配置、虚端子关联<inputs>、实例化DOI的desc和dU描述信息允许差异外，CID文件结构、元素数量、属性值内容应与ICD文件保持一致。 2. 检查CID文件内容中IED元素 name属性值不是TEMPLATE,而是工程实例化后的配置值； 3. 检查客户端在线获取装置的动态模型IEDNAME与CID文件中的name属性值一致。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣0.5分，CCD/CID文件检验累计最多扣1分 | 0.5
6 | 站控层通信服务检验 | 基本功能检验 | a) 应采用DL/T 860标准的规约与变电站自动化系统及保信子站设备通信。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 a) | 通用 | 检查装置支持的通信规约类型为61850规约，103规约。 | 一般项 | 不支持61850规约扣5分。 | 5
|  |  | b)应支持 61850 规约，符合《DL/T 860 变电站通信网络和系统》、《继电保护信息系统主站-子站 DL/T 860 工程实施规范》等相关要求，具有完善的自我描述功能。 | Q/CSG1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.9 | 通用
|  |  | c) 保护装置等应支持上送采样值、开关量、压板状态、设备参数、定值区号及定值、自检信息、异常告警信息、动作事件及参数、录波报告信息、装置硬件信息、装置软件版本信息、装置日志信息等数据。同时支持远方投退压板、修改定值、切换定值区、远方复归功能，并具备权限管理功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 b) | 通用 | 1.检查装置各应用数据上送对应的通信服务： a) 采样值（非缓存报告服务）； b) 开关量、压板状态、异常告警信息、动作事件及参数、录波报告信息（缓存报告服务）； c) 设备参数、定值区号及定值（数据集及报告服务）； d) 装置硬件信息、装置软件版本信息(读服务)； e) 装置日志信息（日志服务）； 2.检查装置支持的远方操作功能对应的通信服务： a) 远方投退压板(增强安全的选择控制)； b) 修改定值、切换定值区（定值组控制服务）； c) 远方复归功能 3.装置特殊应用功能： a) 权限管理功能测试内容详见白名单功能测试。 | 一般项 | 每一处与标准不符，扣1分，累计最多扣5分。 | 1
|  |  | d) 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 |  | 一般项
|  |  | e) 保护装置通信参数应包含装置本机网络IP地址及白名单IP地址。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 g) | 通用 | 1.检查装置数据模型具备通信参数数据集dsComParameter； 2.检查dsComParameter数据集成员CDC类型为STG，包含本机网络IP地址及客户端白名单IP地址，本机IP地址至少3个和白名单IP地址定值数量应与装置可连接客户端能力相符； | 一般项 |  | 1
|  |  | f) 保护定值应支持通过通信方式及定值文件方式读取或修改；设备参数及通信参数中的IP地址等应支持通过通信方式及定值文件方式读取，但不允许远方修改和文件下装。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 h) | 通用 | 1.检查保护定值数据集成员支持通过通信方式及定值文件方式读取或修改； 2.检查设备参数数据集dsParameter及通信参数数据集dsComParameter中的成员仅支持通信方式及定值文件方式读取，但不允许远方修改和文件下装； 3.设备参数及通信参数中的IP地址不允许远方修改和文件下装。 | 一般项 |  | 1
|  |  | g) 保护装置应设置白名单IP地址定值，并仅响应通信白名单IP地址列表内客户端的通信服务请求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 | 通用 | 检查仅在白名单IP存在的客户端才能与被测装置建立通信连接，被测装置拒绝非白名单IP的客户端的通信连接请求。 | 一般项 |  | 1
|  | 关联服务检验 | a) 使用Associate（关联）、Abort（异常中止）和Release（释放） 服务； b) 支持同时与不少于16个客户端建立连接； c) 当服务器与客户端的通讯意外中断时，服务器通讯故障的检出时间不大于1分钟； d) 客户端应能检测服务器端应用层是否正常运行，如果通讯故障客户端检出时间不大于1分钟； e) 各个客户端使用的报告实例号使用预先分配的方式。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.1 | 通用 | 1. 建立（Associate）和释放关联（Release）250次，应全部成功； 2. 建立（Associate）和异常中止关联（Abort）250次，应全部成功； 3. 验证被测装置最大支持的MMS PDUSIZE，应不小于64000字节(PIXIT As7)； 4. 检查客户端使用错误的关联参数请求时，被测装置应拒绝关联（DL/T 860.72中的 7.4，PIXIT As5）； 5. 装置最大关联客户端数量≥16个(PIXIT As1)；在装置同时与最多数量的客户端成功建立应用关联时，当至少一个客户端异常终止应用关联后，装置能再次接受客户端建立应用关联的时间不应超过1分钟； 6. 被测装置检测链路中断的时间≤1分钟(PIXIT As3)； 7. 检查装置掉电重启时间应与PIXIT As8描述一致； 8. 检查ICD模型文件中报告控制块<ReportControl/>元素下<RptEnabled/>元素的max属性值与在线获取被测装置动态模型中对应报告控制块的实例化个数应相同。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣0.5分，累计最多扣5分。 | 0.5
|  | 读写服务检验 | a) 使用GetServerDirectory（读服务器目录）、GetLogicalDeviceDirectory（读逻辑设备目录）、GetLogicalNodeDirectory（读逻辑节点目录）、GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）、GetDataValues（读数据值）、SetDataValues（设置数据值）、GetDataSetDirectory（读数据集目录）和GetDataSetValues（读数据集值）服务； b) 所有数据和控制块都应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务； c) 只允许可操作数据SetDataValues（设置数据值），可操作数据包括控制块、遥控、修改定值、取代数据等。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.2 | 通用 | 1. 客户端下发GetServerDirectory（ LOGICAL-DEVICE）请求并检查被测装置响应（ DL/T 860.72的 6.2.2） 2. 对GetServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）响应的每一个LD下发GetLogicalDeviceDirectory请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 8.2.1） 3. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNode Directory（DATA）请求并检查被测装置响应（DL/T 860.72的 9.2.2） 4. 对 GetLogicalNodeDirectory(DATA)的响应的每一个DO下发 a) GetDataDirectory请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.4） b) GetDataDefinition请求并检查响应（DL/T 860.72的 10.4.5） c) GetDataValues请求检查响应（DL/T 860.72的 10.4.2） 5. 客户端下发一个GetDataValues请求，读取最大数目的数据对象值，并读取不同结构复杂程度的数据值，检查被测装置响应。 6. 对GetLogicalDeviceDirectory响应的每一个LN下发GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET)请求，检查被测装置响应； 7. 对GetLogicalNodeDirectory (DATA-SET)响应的每一个DataSet，发送请求GetDataSetValues和GetDataSetDirectory请求(DL/T 860.72的 11.3.2、DL/T 860.72的 11.3.6)，检查被测装置响应； 8. 验证GetDataValues数据集成员的值与GetDataSetValues获得的值应一致； | 一般项 |  | 0.5
[7 empty] | 9. 客户端对每个可写 DATA对象下发SetDataValues请求，检查被测装置响应并验证写入值（DL/T 860.72的 10.4.2） 10. 客户端下发一个SetDataValues请求，写入最大数目对象的数据值，检查被测装置响应并验证写入值； 11. 对每个功能约束FC请求GetAllDataValues，并检查被测装置响应（DL/T 860.72的9.2.3) 12. 评估选择的模拟量测量值的语义（电压/电流）： a) 检查模拟量值（正确性检查，不检查精度） b) 检查品质位（强制模拟特定品质位的情况） c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） d) 检查比例、量程和单位，改变设置并确认结果 e) 检查死区值，改变死区值并确认结果 f) 检查极限指示 | 一般项 |  | 0.5
[7 empty] | 13. 评估选择的状态量的语义： a) 检查状态值 b) 检查品质位，强制模拟特定的品质位情况 c) 检查（UTC）时标值和品质（正确性检查，不检查精度） 14. 下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的下列数据服务请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”： a) ServerDirectory（LOGICAL-DEVICE）（DL/T 860.72的 6.2.3） b) GetLogicalDeviceDirectory（DL/T 860.72的 8.2.1） c) GetLogicalNodeDirectory（DATA）（DL/T 860.72的 9.2.2） d) GetAllDataValues（DL/T 860.72的 9.2.3） e) GetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.2） f) SetDataValues（DL/T 860.72的 10.4.3） g) GetDataDirectory（DL/T 860.72的 10.4.4） h) GetDataDefinition（DL/T 860.72的 10.4.5） i) GetDataSetValues（DL/T 860.72的11.3.2） J) GetDataSetDirectory（或回复差错类型为“object-undefined”）（DL/T 860.72的 11.3.6） | 一般项 |  | 0.5
[7 empty] | 15．下发SetDataValues请求写入超出数值范围的ENUMERATED枚举值，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-value-invalid”（DL/T 860.72的 10.4.2） 16. 下发SetDataValues请求写入不匹配数据类型（假如 int-float）的数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“type-inconsistent”（DL/T 860.72的 10.4.2） 17. 下发SetDataValues请求写只读数据，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-access-denied”（DL/T 860.72的 10.4.） | 一般项 |  | 0.5
|  | 报告服务检验 | a) 使用Report（报告）、GetBRCBValues（读缓存报告控制块值）、SetBRCBValues（设置缓存报告控制块值）、GetURCBValues（读非缓存报告控制块值）、SetURCBValues（设置非缓存报告控制块值）服务； b) 支持IntgPd和GI； c) 支持客户端在线设置OptFlds和TrgOps； d) BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例数应不小于12； e) ICD文件中rptID赋值应为“LdName/LNReference$FC$cbName”，例如：“PROT/LLN0$BR$brcbRelayDin”。实际通信时，客户端将rptID属性写为空（长度为0的字符串）时，装置应自动将其改为报告控制块路径。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.4 | 通用 | 1．客户端下发GetLogicalNodeDirectory（URCB/BRCB）请求，被测装置应能正确响应；对每个响应的报告控制块下发GetURCBValues/GetBRCBValues请求读取属性值，报告控制块初始化触发选项值中总召位应为1； 2．检查报告控制块按照PIXIT描述支持的触发条件正确上送报告， a) 配置和使能 URCB/BRCB具有全部有用的可选域：sequence-number， report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference,（buffer-overflow，entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，并检查报告按照以下触发条件被传送： - 完整性周期 - 数据更新（dupd） - 完整性周期和数据更新 - 数据变化（dchg） - 数据和品质变化 - 带有完整性周期的数据和品质变化 b) 检查报告中ReasonCode应与实际触发条件一致； c) 检查当多个触发条件同时满足时只产生一个报告（(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.3.2)； d) 检查当RptEna设置为 True时才发送报告(TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)，停止使能报告时，不传送报告； 3．配置报告控制块包含所有可选域的组合：sequence-number，report-time-stamp，reason-for-inclusion，data-set-name，data-reference，（buffer-overflow，和/或entryID仅对BRCB）(TISSUE #453 Subclause 1.2.3.2.2.1)，检查报告控制块上送的报告应包含配置的可选域； 4．设置报告控制块的GI属性启动总召唤过程，报告控制块将发送包含所有数据集成员的当前数据值报告。总召唤启动以后，GI属性复位为 False； | 一般项 |  | 0.5
5．检查如果报告太长不能在一个报文中传送，报告控制块可将报告分成几个子报告上送，发生分段的报告应包含相同的SqNum值、report time stamp值和EntryID值， SubSqNum应从0开始并递增，除了最后一个发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=FALSE外，之前发送的分段报告中MoreSegmentsFollow=TRUE 6．检查被测装置重启后，ConfRev 值应返回到当地初始配置或是保留为重启之前的值(PIXIT Rp12)； 7．检查报告控制块能够发送带有数据对象/数据属性的报告（PIXIT Rp9）； 8．检查报告控制块引用DATA-SET同一元素（成员）在bufTm时间内发生第二个内部提示，服务器将： a) 对于状态信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示； b) 对于模拟信息，如同 BufTm已经到一样，立即传输报告，以值 BufTm重新启动定时器，处理第二个提示，或用新值代替挂起报告中的当前值（PIXIT Rp4）； 9．检查报告控制块可在完整性报告前先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告； 10．检查报告控制块可在收到总召唤请求时先上送bufTm时间内缓存的所有事件报告再上送总召报告； 11．检查被测装置支持发送数据集中包含不同层级数据结构成员（TISSUE #453 Subclause 1.2.2）；
12．检查BRCB下列行为满足(TISSUE #453 的 1.2.2 图 24) 定义状态机的要求： a) 被测装置与客户端通信连接断开后所有的事件均被缓存，BRCB处于未使能状态、不向外发送报告，BRCB属性EntryID值与通信中断前上送报告中的EntryID不相同； b) 被测装置对客户端下发SetBRCBValues服务写入EntryID值的响应类型分两种：当写入EntryID值在报告队列中存在时回复肯定响应，当写入EntryID值在报告队列中不存在时回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； c) 被测装置对客户端写入EntryID值回复肯定响应的前提下使能BRCB，BRCB应按照事件发生的正确时间顺序上送写入EntrID值事件后的所有事件报告(TISSUE #453 Subclause1.2.1, TISSUE #453 Subclause 1.2.2.5)； d) 若BRCB在重新使能前先进行清除缓存队列，则通信连接断开过程中产生的事件在BRCB在使能后不上送(TISSUE#453 Subclause 1.2.2.14)； e) 检查通信连接断开过程中产生大量的数据变化直至缓存队列溢出（PIXIT Rp7），则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送事件报告，但只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True (TISSUE #453 Subclause 1 2.3.2.2.8)； 13．检查在通信连接恢复后，若客户端不设置EntryID就使能BRCB，则BRCB在使能后按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True，报告上送过程中sqNum不应出现跳变； 14．检查被测装置与客户端通信连接断开后产生的完整性报告应缓存，客户端在使能前写入中断前收到最后一个完整性报告的EntryID值，则被测装置通信中断过程中缓存的完整性周期事件应在BRCB使能后从写入EntryID条目的下一个开始按照正确的时间顺序上送；
15．检查在BRCB下列属性（RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet）支持通过SetBRCBValues服务可以在线修改的前提下，修改BRCB的RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet属性起到清除报告缓存队列的效果。修改OptFlds属性不应该清除缓存队列(IEC 61850‐7‐2 表37)； 16．检查写入BRCB的EntryID值未知（不存在）、全0时，被测装置的响应： a) 写入EntryID值未知（不存在）时，被测装置回复差错响应，错误类型为“object-value-invalid”； b) 写入EntryID值全为0时，被测装置回复肯定响应；被测装置响应客户端GetBRCBValues（EntryID）服务为最后一个进入报告缓存队列的EntryID值；BRCB使能后，按照正确的时间顺序上送缓冲队列中所有已发送过和未发送过的事件报告，且只有上送的第一个报告中buffer-overflow=True； 17．检查BRCB属性RptEna=FALSE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为最后一个进入的报告缓存队列中的条目号值；当RptEna=TRUE时，被测装置对客户端GetBRCBValues（EntryID）服务返回的EntryID值应为队列中刚发送过报告的EntryID值； 18．检查BRCB在使能状态下连续收到多次GI请求上送的多次GI报告，但在BRCB条目队列中却只存有最后一次的GI报告，因此在BRCB设置EntryID值全为0并重新使能后，按照时序上送的所有报告中只包含最后一次GI报告； 19．客户端下发带有错误参数（对象未知，名称用例不匹配，逻辑设备错误或逻辑节点错误）的GetURCBValue/GetBRCBValue请求，检查被测装置服务差错响应的错误类型为“object-non-existent”；
20．检查被测装置不配置任何触发选项，报告控制块使能后即使有事件产生也不发不发送报告； 21．报告控制块完整性周期属性值为 0时，即使触发选项中完整性周期位为1，使能报告控制块也不发送完整性报告； 22．报告控制块仅设置触发选项中总召位为1其他触发选项位为0，使能报告控制块后产生事件不上送任何报告； 23．配置报告控制块属性为错误值，检查被测装置应能按标准正确响应服务差错； 24．配置 URCB并设置 Resv属性并使能它。另一个客户端应不能设置这个 URCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”；
25．配置并使能BRCB。另一个客户端不能设置这个BRCB的任何属性，被测装置对另外一个客户端的SetURCBValues请求写可写属性回复否定响应，错误类型为“temporarily-unavailable”； 26．检查 a) 客户端使能触发选项中GI位为0的报告控制块，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； b) 客户端停止报告控制块同时置触发选项中GI位为1，设置属性GI=TRUE进行总召唤，被测装置回复否定响应，错误类型为“temporarily unavailable”； c) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=False，被测装置回复肯定响应但不上送总召报告； d) 客户端使能触发选项中GI位为1的报告控制块，设置属性GI=TRUE，被测装置回复肯定响应并上送总召报告。
|  | 控制服务检验 | a) 使用SelectWithValue（带值的选择）、Cancel（取消）和Operate（操作）服务； b) 断路器隔离开关遥控使用sbo-with-enhanced security方式； c) 装置复归使用direct-control-with-normal-security方式； d) 保护软压板采用sbo-with-enhanced security的控制方式； e) 变压器档位采用sbo-with-enhanced security的控制方式； f) 装置应初始化遥控相关参数（ctlModel、sboTimeout等），若模型文件未设置遥控相关参数的缺省值，装置应支持在线读取； g) SBOw、Oper和Cancel数据应支持GetDataDirectory（读数据目录）、GetDataDefinition（读数据定义）和GetDataValues（读数据值）服务。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.5 | 通用 | 1. 检查控制对象的控制模式应与PIXIT Ct1声明支持的控制模式一致； 2. 检查客户端下发Test flag=True的遥控命令时，被测装置应按照PIXIT Ct5描述响应； 3. 检查客户端同时选择多个SBO对象，被测装置应按照PIXIT Ct22描述响应： a) 若控制对象为SBOns对象，对于非互锁对象应回复肯定响应，对于互锁对象应回复服务差错； b) 若控制对象为SBOes对象，对于非互锁对象应回复肯定响应，对于互锁对象应回复服务差错且上送错误原因报告中错误原因为“1-of-n-control”； c) 对于已选择的SBO对象，应能被客户端以与选择时相反的顺序取消已选择状态； 4. 客户端直接Operate处于未选择状态的 SBO控制对象，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为SBOns对象，被测装置回复服务差错； b) 若控制对象为SBOes对象，对于互锁对象应被测装置回复服务差错且上送错误原因报告中错误原因为“object-not-select”； c) 控制对象的未选择状态仍然保持； | 一般项 |  | 0.5
5. 一个客户端连续对同一SBO控制对象选择两次，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为SBOns对象，则对第一次Select请求回复肯定响应，在选择超时前对第二次Select请求回复“Select response-”，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； b) 若控制对象为SBOes对象，则对第一次SelectWithValue请求回复肯定响应，在选择超时前对第二次Select请求回复“Select response-”并上送附加原因Addcause= “Command-already-in-execution”的信息报告，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； 6. 客户端下发的遥控命令值与控制对象当前值相同时，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为DOns对象，对遥控值与当前值相同的Operate请求按PIXIT Ct15描述回复响应； b) 若控制对象为SBOns对象，对遥控值与当前值相同的Operate请求按PIXIT Ct15描述回复响应； c) 若控制对象为DOes对象，对遥控值与当前值相同的Operate请求按PIXIT Ct15描述回复响应； d) 若控制对象为SBOes对象，对遥控值与当前值相同的SelectWithValue请求按PIXIT Ct15描述回复响应，若响应为肯定类型，对遥控值与当前值相同的Operate请求也按PIXIT Ct15描述回复响应；
7.两个不同的客户端先后选择同一SBO控制对象，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为SBOns对象，则对来自客户端1第一次Select请求回复肯定响应，在选择超时前对来自客户端的第二次Select请求回复“Select response-”，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； b) 若控制对象为SBOes对象，则对来自客户端1的第一次SelectWithValue请求回复肯定响应，在选择超时前对来自客户端2的第二次Select请求回复“Select response-”并上送附加原因Addcause= “Command-already-in-execution”的信息报告，同时控制对象的已选择状态在选择超时前保持，可对Operate请求回复肯定响应； 8.两个不同的客户端先后控制同一个DO对象，检查被测装置的响应： a) 若控制对象为DOns对象，则对来自客户端1的第一次Operate请求回复肯定响应，对来自客户端2的第二次Operate请求按PIXIT Ct16描述回复； b) 若控制对象为DOes对象，则对来自客户端1的第一次Operate请求回复肯定响应并上送遥控成功的CommandTermination+报告，对来自客户端2的第二次Operate请求按PIXIT Ct16描述回复； 9. 在选择超时之前，SBOes对象接收Operate请求中任一参数（Origin、ctlVal、ctlNum, Test、Check）与选择时接收的SelectWithValue请求中参数不同，被测装置回复服务差错响应并上送附加原因Addcause= “Parameter‐change‐in‐execution”的信息报告；
10.检查被测装置处于就地状态时，接收遥控命令时的响应： a) 若控制对象为DOns对象，接收Operat请求时应回复服务差错响应； b) 若控制对象为SBOns对象，接收Select请求时应回复“Select response‐”，同时对象状态应返回至未选择状态； c) 若控制对象为DOes对象，接收Operate请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Blocked‐by‐switching‐hierarchy”信息报告； d) 若控制对象为SBOes对象，接收SelectWithValue请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Blocked‐by‐switching‐hierarchy”信息报告, 同时对象状态应返回至未选择状态； 11. 客户端下发控制请求中有不当的访问权限参数时（如超范围的orCat），被控对象应以服务差错响应回答： a) 若控制对象为DOns对象，接收Operat请求时应回复服务差错响应； b) 若控制对象为SBOns对象，接收Select请求时应回复“Select response‐”； c) 若控制对象为Does对象，接收Operate请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Not-supported”信息报告； d) 若控制对象为SBOes对象，接收SelectWithValue请求时应回复服务差错响应同时上错误原因Addcause=“Select-failed”或是“Not-supported”信息报告, 同时对象状态应返回至未选择状态；
12. 对于增强安全的控制对象，检查Operate遥控命令响应成功后，被测装置应上送遥控命令是否实际执行成功的报告： a) 若控制对象接收返回值与控制请求值相同，被测装置应上送遥控命令执行成功的CommandTermination+； b) 若控制对象接收返回值未发生变化，被测装置应上送遥控命令执行失败的CommandTermination‐,错误原因AddCause为“Invalid position” or “Time‐limit‐over”； c) 对于双点类型的控制对象，若接收返回值为00B或01B，被测装置应上送遥控命令执行失败的CommandTermination‐，错误原因AddCause为“Invalid-position”； 13.检查SBOes控制对象在处于已选择状态后，遇到下列情况将返回到未选择状态： a) 接收到正确的Cancel请求，控制对象应返回到未选择状态； b) 不接收Operate命令等待超时时间到达，控制对象应返回到未选择状态； c) 接收到不正确的Operate命令后，控制对象应返回到未选择状态。； 14.检查DO控制对象在接收到正确的Operate命令后，能正确执行遥控。
|  |  | 1.定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制。 2.档案文件、告警文件及状态文件的生成及上传操作不受远方操作硬压板控制。 3.远方复归不受远方操作硬压板控制。 | 关于南网保护信息文件化相关补充要求 | 二、装置操作控制 | 通用 | 15.检查直控操作不受装置远方操作硬压板控制。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 取代服务检验 | a) 使用SetDataValues服务将subEna置为True时，subVal、subQ应被赋值到相应的数据属性val、q，其品质的第10位（0开始）应该置1，表明取代状态； b) 当subEna置为True时，改变subVal、subQ应直接改变相应的数据属性val、q，无须再次使能subEna； c) 当取代的数据配置在数据集中，subEna置为True时，取代的状态值和实际状态值不同，应上送报告，上送的数据值为取代后的数值，原因码同时置数据变化和品质变化位； d) 客户端除了设置取代值，还要设置 subID。当某个数据对象处于取代状态时，服务器端应禁止subID 不一致的客户端改变取代相关的属性； e) 装置站控层访问点MMS及应支持取代； f) 客户端应支持批量恢复取代信号的功能。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.6 | 通用 | 1．检查装置取代值的传送由SubEna属性决定。SubEna=False时，设置的 SubVal、SubMag、SubCMag、SubQ取代值不传送；而当 SubEna=True时，取代值应被传送（DL/T 860.72的 12）； 2．检查在装置关联失败情况下，取代值仍然保持； 3．检查装置在重新启动后，取代值是否保持应与PIXIT Sb1描述一致； 4．检查SubEna=True时客户端设置 SubVal、SubCMag、SubQ、SubID，装置应以服务肯定响应回答（DL/T 860.72的 12）。 (subID 排他性功能不做要求) | 一般项 |  | 0.5
|  | 定值服务检验 | a) 使用SelectActiveSG（选择激活定值组）、SelectEditSG（选择编辑定值组）、SetSGValuess（设置定值组值）、ConfirmEditSGValues（确认编辑定值组值）、GetSGValues （读定值组值）和GetSGCBValues（读定值组控制块值）服务； b) 单个保护装置的IED可以有多个LD和SGCB，每个LD只能有一个SGCB实例，不包含分区定值的LD不应包含SGCB实例，保护用的SGCB应在PROT 逻辑设备中建模； c) 运行定值区号应放入定值区号数据集； d) ICD文件中存在定值数据集的逻辑设备应预先设置定值控制块，防止CID文件中缺少定值控制块；对于不存在定值数据集的逻辑设备不应设置定值控制块； e) 应支持客户端在线读取“units”、“stepSize”、“minVal”和“maxVal”等定值的相关数据属性。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.7 | 通用 | 1.客户端下发GetLogicalNodeDirectory（SGCB）请求，对每个响应的定值组控制块下发GetSGCBValues请求读取属性值，被测装置应能正确响应； 2．按下述步骤检查定值组控制块状态机（DL/T 860.72的13章及图18） a) 使用SelectEditSG选择编辑区，被测装置应能正确响应 b) 对编辑区中每种数据类型的定值使用setSGValues [FC=SE]改变至少一个数据对象的值 c) 使用GetSGValues [FC=SE]检验编辑值写入成功 d) 使用ConfirmEditSGValues确认编辑 站控层设备修改保护定值过程中，装置不应断开与站控层通信连接。 3.下述步骤检查定值组控制块状态机（DL/T 860.72的 13章及图 18）： a) 使用SelectActiveSG切至定值1区，并请求GetSGCBValues获取当前定值区号为1； b) 使用 GetSGValues[FC=SG]检查定值为1区定值； c) 重复所有定值区； 站控层设备切换定值区过程中，装置不应断开与站控层通信连接。 4.检查未确认的编辑区定值在被测装置与客户端连接中断并恢复后，可被SelectEditSg选择的定值区定值覆盖，未确认的已编辑定值不保存（DL/T 860.72的 13.3.3.1）； 5.站控层使用 SetSGValues（设置定值组值）服务，可仅下发修改的定值条目，也可下发全定值条目，装置宜支持两种写定值方式； 6.站控层使用 SetSGValues（设置定值组值） 服务，下发的定值条目的 Reference可到FCD也可到 FCDA层次，装置宜支持两种 Reference； | 一般项 |  | 0.5
7.请求带有错误参数（值超范围或不存在的定值组）的下列定值组服务，并检查响应为服务差错： a) SelectActiveSG选择的定值区号为0或超范围（31区除外）(DL/T 860.72的 13.3.2)； b) SelectEditSG选择的定值区号超范围（31区除外）(DL/T 860.72的13.3.3)； c) SetSGValues设置的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.4)； d) ConfirmEditSGValues设置的对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.5)； e) GetSGValues读取的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.6)； f) GetSGCBValues读取的定值对象包含错误路径的服务差错类型为“object-non-existent”(DL/T 860.72的 13.3.7)； 8.客户端使用SetSGValues服务请求编辑 FC=SG的定值数据对象，被测装置响应为服务差错“object-access-denied”； 9.当EditSG=0时，客户端使用SetSGValues[FC=SE]编辑定值对象，并检查响应为服务差错； 10.检查未确认的编辑区定值可被客户端使用 SelectEditSG刷新覆盖，刷新值为SelectEditSG选择的定值区定值，未确认的已编辑定值不保存（DL/T 860.72的 13.3.3.1）； 11.不允许对运行区定值进行直接编辑并确认。若要编辑运行区定值，需将EdigSG切换至31区，对31区定值进行编辑并确认，确认后将ActSG切换至31区。切区后读取定值区号仍为切区前区号，该定值区定值与31区定值一致。
|  |  | 采用DL/T 860标准时，保护等设备应该支持在线和离线获取模型，离线获取和在线召唤的模型应保持一致。定值模型应包含描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.14.1 | 通用 | 1.检查ICD模型文件，定值组控制块SettingControl元素numOfSGs属性最大不超过30； 2.比对ICD模型文件numOfSGs与在线获取SGCB NumOfSG属性值一致； 3.可通过GetDataValue（）服务在线读取定值描述、定值单位、定值上限、定值下限、步长等信息。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 文件服务检验 | a) 使用GetFile（读文件）和GetFileAttributeValues（读文件属性值）服务； b) 文件服务的参数应按DL/T 860.81标准中的规定执行； c) FileName 参数不应为空； d) File-Data参数应包含被传输的数据，File-Data的类型为八位位组串； e) 读文件目录时, 参数为目录名，不可使用“*.*”参数； f) 一个客户端一次不应读多个文件。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.8 | 通用 | 1.用正确参数请求 GetServerDirectory(FILE)，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 6.2.2）： a) 若客户端请求GetServerDirectory请求中参数为空，被测装置应返回根目录下的文件和文件列表(文件及文件目录的定义方式按PIXIT Ft1描述)； b) 对于返回的文件目录，客户端发送GetServerDirectory请求每一个文件目录下的文件列表； 2.对于每个响应文件： a) 用正确参数请求GetFileAttributeValues获取单个文件属性，检查被测装置应以单个文件属性响应（ DL/T 860.72 的 21.4）； b) 用正确参数请求GetFile，检查被测装置回复肯定响应，并能打开文件并返回文件内容（ DL/T 860.72 的 21.1）； c) 用正确参数请求DeleteFile，检查被测装置响应（DL/T 860.72 的 21.3）； 3. 客户端使用SetFile请求重复下装大小不同的同名文件，检查被测装置的响应； 4. 2个不同客户端同时发送GetFile服务获取被测装置中的同一文件，被测装置对客户端1的请求回复肯定响应，并能在文件内容传输过程中对客户端2的GetFile请求回复肯定响应，同时向客户端2传输文件内容（PIXIT Ft8）； 5. 使用下列文件传输服务请求带有错误路径或未知文件名的文件，并检查响应为服务差错，错误类型为“file-non-existent”： a) GetFile (DL/T 860.72 的 21.1) ； b) GetFileAttributeValues(DL/T 860.72 的 21.4) ； c) Delete File(DL/T 860.72 的 21.3) 。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 应能支持提供定值文件，定值文件的相关技术要求按《南方电网继电保护通用技术规范》执行，且满足以下要求： a） 装置接收到生成定值文件的直控命令后，生成的定值文件应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含运行定值预区）定值； b） 装置定值发生变化且固化后，应立即自动删除定值文件； c） 装置上电重启时可自动删除定值文件； d） 定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制； e） 装置应有防止网络异常时频繁生成定值文件的闭锁机制：在不大于3分钟的间隔时间内，装置仅允许执行一次生成定值文件的直控命令，每小时执行不多于20次的生成定值文件直控命令； 装置重启后可重新计时计次； f） 当满足闭锁机制时，装置接收到定值文件生成的直控命令时应拒绝执行，并反馈生成失败报告。 | Q/CSG 1204163-2022 继电保护远方操作技术规范（试行） | 7.2.10 | 通用 | 1. 启动生成定值文件，检查定值文件生成时间为最新； 2. 检查生成的定值文件应与装置当前定值保持一致，且应包含所有区（含运行定值预区）定值； 3. 修改定值成功后，检查装置定值文件自动删除； 4. 启动生成定值文件重启设备，检查定值文件被删除； 5. 检查定值文件的生成及上传操作不受远方修改定值软压板、远方操作硬压板控制； 6. 检查定值文件闭锁机制。 | 一般项 |  | 0.5
|  | 日志服务检验 | a) 使用GetLCBValues（读日志控制块值）、SetLCBValues（设置日志控制块值）、QueryLogByTime（按时间查询日志）、QueryLogAfter（查询某条目以后的日志）和GetLogStatusValues（读日志状态值）服务； b) 保护装置上电启动时，LogEna属性应自动设置为True； c) 日志条目的DataRef和Value参数分别填充日志数据集成员的引用名和数值。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.9 | 通用 | 1.客户端发送GetLogicalNodeDirectory（Log）请求，被测装置应回复肯定响应； 2.客户端发送GetLogicalNodeDirectory（LCB）请求，被测装置应回复肯定响应。上电后读取日志控制块，日志使能LogEna属性应自动设置为True，触发条件TrgOps属性应默认数据变化触发（dchg）； 3.客户端发送GetLCBValues（FC=LG）读取LCB属性，检被测装置应回复肯定响应； 4.客户端使用SetLCBValues（FC=LG）设置日志触发选项为数据变化，被测装置回复肯定响应： a) LCB使能后触发数据变化同时等待一段时间，检查日志变化日志应能正确记录，同时日志控制块属性NewEnt和NewEntrTm应更新为最新的日志条目号和条目时间； b) LCB停止使能后，触发数据变化，检查任何日志不应被记录； 5.检查在日志控制块使能条件下，被测装置与客户端的通信连接中断不影响日志的正确记录； 6.配置并使能日志记录，检查被测装置应能按PIXIT Lg5描述支持的日志触发选项正确记录相应日志： a) 完整性周期（integrity） b) 数据刷新（dupd） c) 数据刷新和完整性周期（dupd and integrity） d) 数据变化 (dchg) e) 品质变化 (qchg) f) 数据变化和品质品质（dchg and qchg） g) 数据变化品质变化和完整性周期（dchg and qchg and integrity） 7.客户端发送QueryLogByTime请求，按时间查询日志，检查被测装置以日志条目列表响应； 8.客户端发送QueryLogAfter请求，按时间和条目号组合条件查询日志，检查被测装置响应： a) QueryLogAfter请求参数中EntryID值为无效条目号、RangeStartTime时间小于日志内第一条日志时间，则被测装置返回所有日志条目； b) QueryLogAfter请求参数中EntryID值为无效条目号、RangeStartTime时间大于或等于日志内最后一条日志时间，则被测装置返回空列表； c) QueryLogAfter请求参数中EntryID值为无效条目号、RangeStartTime时间介于日志内第一条日志和最后一条日志之间，则被测装置返回请求时间后的所有日志条目； d) 若日志记录时刻中有某个时刻产生多个日志条目，这些日志条目的条目时间相同但条目号不同。QueryLogAfter请求参数的EntryID值为这些条目中间的某个条目号、RangeStartTime为条目产生时间，则被测装置返RangeStartTime时刻、请求条目号后的所有条目； 9.客户端发送GetLogStatusValues请求，读取日志属性并检查肯定响应，验证返回的日志中最旧和最新的的日志条目正确并可用； 10.检查已存储的日志条目在装置掉电或重启时不丢失； 11.客户端使用下列包含错误参数（日志控制块、日志）的服务来请求并检查否定响应： a) GetLCBValues请求未知的LCB，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； b) QueryLogByTime请求未知的LogRef，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； c) QueryLogAfter请求未知的LogRef，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； d) GetLogStatusValues请求未知的LCB，被测装置回复否定响应为"object-non-existent"； 12.日志控制块的错误配置： a) 检查日志控制块在使能时配置可写属性如“LogRef,、DatSet、TrgOps、IntgPd”，响应为服务差错“temporarily‐unavailable” b) 检查日志控制块在未使能时配置不可写属性如“OldEntrTm,NewEntrTm, OldEnt and NewEnt” 以及模型文件中声明为“fix” or “conf”的属性，响应为服务差错“object-access-denied” c) 检查日志控制块在未使能时配置可写属性但写入的属性值不满足要求时，如DataSet（若DatSet为可写属性时），响应为服务差错“object-value-invalid”。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置日志中应包含动作、告警和状态变位等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.1 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 装置上电启动时，日志使能LogEna属性应自动设置为True，触发条件TrgOps属性应默认数据变化触发（dchg）。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.2 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 客户端可使用QueryLogByTime（按时间查询日志）或QueryLogAfter（查询某条目以后的日志）服务调取装置日志记录。 | Q/CSG 1203045-2017 南方电网智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 12.3 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5
|  | 对时服务检验 | c) 保护装置应能通过NTP服务提供装置时钟信息。 f) 保护装置上送站控层数据所带的时标，应采用标准零时区，不应采用当地时区，人机界面应采用当地时区。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.12 | 通用 | 1. 检查被测装置支持SCSM时间同步（SNTP）, 当对时服务器时间发生变化时，被测装置应能更新装置时间，装置时间与装置所处时区时间一致； 2. 被测装置上送事件报告中数据成员的时标类型为UTC时标；事件条目的时标为6个字节BINARY-TIME时间格式； 3. 检查被测装置配置时区为非0时区时，保存的录波文件记录时标按PIXIT Tm8描述； 4. 检查报告/记录中UTC时标准确度符合PICS文档中标称值，时标品质应与PIXIT Tm1文档中描述一致； 5. 检查被测装置与对时服务器通信中断一定时间之后，被测装置能够检测到时间服务器同步信号丢失并在发生数据变化时置时标品质位ClockNotSynchronized=1； 6. 检查被测装置认为当前采用的时标信息不可信时，能置发生数据变化的数据时标品质位ClockFailure=1。 | 一般项 |  | 0.5
|  |  | 时标TimeStamp在网络上传输时应采用UTC 时间信息格式。EntryTime在网络上传输时应采用6个字节BINARY-TIME时间格式。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 8.1 | 通用 |  | 一般项 |  | 0.5

## 安全和电磁兼容测试
南方电网小电流接地选线装置设备送样检测标准-安全和电磁兼容测试部分
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14598.2-2025 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
2 | GB/T 14598.26-2025 | 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求
3 | GB/T 14598.27-2025 | 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求
4 | GB/T 17626.9-2011 | 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
5 | GB/T 17626.10-2017 | 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
6 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
7 | Q/CSG1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
8 | Q/CSG1203068-2019 | 小电流接地选线装置技术规范
1 电气安全测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 绝缘电阻检验 | / | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.用开路电压为500V的测试仪器测定其绝缘电阻值，施加电压时间不小于 5s，读取绝缘电阻值并检查绝缘电阻值是否不小于100MΩ。 3.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行绝缘电阻测试，对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行绝缘电阻测试。 | 关键项
|  |  | 在正常试验大气条件下， 装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间，以及电气上无联系的各回路之间， 用500V直流兆欧表测量其绝缘电阻值， 不应小于100MΩ | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.6.1
2 | 介质强度检验 | / | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 3）同一组常开触点之间； 2. 试验电压： 1)0.5kV、50Hz或等效直流电压（额定绝缘电压≤50V时）； 2)0.82kV、50Hz或等效直流电压（50V＜额定绝缘电压≤100V时）； 3)1.35kV、50Hz或等效直流电压（100V＜额定绝缘电压≤150V时）； 4)2.2kV、50Hz或等效直流电压（150V＜额定绝缘电压≤300V时）； 5)1.0kV、50Hz（同一组触点之间）。 也可选择直流电压进行试验，试验电压为交流试验电压的1.4倍； 3.检查装置在试验期间是否未发生击穿或闪络现象，装置元器件是否无损坏。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行耐压测试，试验电压为AC 2.2kV/0.5kV或DC 3.1kV/0.7kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行耐压测试，试验电压为AC 0.5kV或DC 0.7kV；同一组常开触点之间进行AC 1.0kV耐压测试。 | 关键项
|  |  | 在正常试验大气条件下， 装置应能承受频率为50Hz、 历时 1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.6.2
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4
|  |  | 装置的介质强度应满足以下要求：同一组触点断开时，能承受工频1000V电压，时间1min。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.3.4
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 GB/T 14598.27-2025中9.6.4.3的规定。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.4.3
3 | 冲击电压检验 | / | 装置的绝缘配合性能应符合DL/T 478-2013中4.9的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.10 | 通用 | 1.试验部位： 1)每个电路和外露导电部分之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2)每个独立电路之间（每个独立电路的端子连接在一起）； 2.各回路分别施加1.2/50μs的标准雷电波电压（分正、负两个极性），每个极性至少施加五个脉冲，脉冲间隔时间不小于5s。额定绝缘耐压在63V～250V之间试验电压为 5kV，额定绝缘耐压不大于63V试验电压为1kV； 3.检查装置在试验期间是否未出现破坏性放电（火花、闪络 或击穿），装置元器件是否无损坏。试验后，测试装置动作值和动作时间。 4.具体检验回路：辅助电源、交流电压、交流电流、开出、开入（适用时）等电路对机壳之间以及各电路之间进行冲击电压测试，试验电压为5.0kV/1.0kV；对时、通信（含串口和RJ-45网口）电路对机壳之间进行冲击电压测试，试验电压为1.0kV。 | 关键项
|  |  | 在正常试验大气条件下，装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点等各电路对地，以及电气上无联系的各独立电路之间，应能承受 1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于 63V 时， 开路试验电压为 5kV；当额定绝缘电压不大于 63V时，开路试验电压为 1kV。 试验后，装置应无绝缘损坏，性能应符合 4.3、 4.4 的规定 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.6.3
4 | 保护联结阻抗检验 | / | 装置的外露可导电部分与保护接地端子或屏柜的接地铜排之间的电阻不应超过0.1Ω。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.10.3.4 | 通用 | 1.在装置保护导体端子和外露导电部分之间施加DC20A的试验电流，持续时间为60s，用数字多用表读取测得的电压值，用伏安法计算出电阻值； 2.选取外露导电部分上的三个点，原则上选取距离保护导体端子最远的三个点； 3.检查计算出的电阻值是否不超过0.1Ω。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
5 | 电气间隙检验 | / | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 测量并记录装置端子电气间隙。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
6 | 爬电距离检验 | / | 电气间隙和爬电距离应按照GB 14598.27-2008的要求设计、选择和确定。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.2.7 | 通用 | 1.使用漏电起痕试验仪测试装置端子相比漏电起痕指数； 2.使用游标卡尺测量并记录装置端子爬电距离。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣5分。 | 5
7 | 安全标志检查 | / | 装置应有安全标志，所采用安全标志应符合14598.27-2008中9.1及GB 5465.2的规定。常用安全标志符合见表3。 | DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 6.6 | 通用 | 检查装置是否具有安全标志。 | 一般项 | 每一处不符合标准要求扣1分。 | 1
8 | 可触及部分检查 |  | 产品正常工作时，可触及部分应能够防止操作人员接近危险带电部分，其对地电压应不超过交流有效值30 V或直流60 V，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量的正弦电流有效值应不大于0.5mA，直流电流应不大于2mA。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.2.5 | 通用 | 产品正常工作时，使用电压表测量可触及部分与参考地之间的电压值，使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量电流值。 | 关键项
9 | 泄漏电流检查 |  | 产品正常工作时，不应持续出现交流超过有效值3.5mA或直流超过10mA的泄漏电流。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 4.7 | 通用 | 使用IEC 60990:2016中图4所示的测量电路测量泄漏电流值。 | 关键项
10 | 部件和材料的最高温度检查 |  | 正常使用中元件和材料的最高温度不超过GB/T 14598.27-2025中6.3的要求。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.5.1 | 通用 | 环境温度为40℃时，使用热电偶测量正常操作中装置各部位的温度。 | 关键项
11 | 电源极性反接和电压缓慢变化 |  | 电源电压应至少反向施加1 min，以使所有安全关键元件达到热平衡，不应导致产品损坏；电源电压按GB/T 14598.27-2025中9.6.6中规定的1 V/min斜率上升/下降，不应导致内部温度过高或产品损坏。 | GB/T 14598.27-2025量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求 | 9.6.6 | 通用 | 1.电源电压至少反向施加1min，检查装置不应损坏。 2.电源电压应根据GB/T 14598.27-2025 图4进行变化，并应监视电源的安全关键元件，以确保在测试期间，在设备的最大额定环境温度下，没有任何安全关键元件的温度超过其额定工作温度。在测试中，被试设备应处于静止状态，有一半的开入/开出被激励，并且连接通信接口（如安装）。电源电压变化应与图4一致，以1 V/min规定的斜率上升/下降。此项试验只适用于直流电源输入的产品。 | 关键项
2 机械环境测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 振动响应检验 | / | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置固定在振动台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，交越频率：60Hz，扫描速率为1倍频/min，交越频率以下位移幅值为0.035mm，交越频率以上加速度为5m/s2； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环1次； 4.振动过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受 GB/T 11287-2000 中 3.2.1 规定的严酷等级为1级的振动响应试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中5.1的规定。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.11.1
2 | 振动耐久检验 | / | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在振动台上； 2.振动频率范围：10Hz～150Hz，加速度为10m/s2； 3.振动方向：三个轴向，每个轴向扫频循环20次； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受GB/T 11287-2000中3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中5.2 的规定 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.11.1
3 | 冲击响应检验 | / | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置固定在冲击碰撞台上，施加激励量使装置处于运行状态； 2.加速度为50m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.冲击过程中，检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受GB/T14537-1993 中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中5.1的规定 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.11.2
4 | 冲击耐久检验 | / | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为150m/s2，脉冲持续时间为11ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受GB/T14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击 耐久试验， 试验期间及试验后， 装置性能应符合该标准中5.2的规定。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.11.2
5 | 碰撞检验 | / | 装置的机械性能应符合DL/T 478-2013中4.10的规定。 | Q/CSG1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.13.1 | 通用 | 1.装置不上电固定在冲击碰撞台上； 2.加速度为100m/s2，脉冲持续时间为16ms； 3.冲击方向：上、下、左、右、前、后共六个方向； 4.试验结束后，检查装置是否未发生紧固零件松动及机械损伤现象，并上电检查装置是否工作正常。 | 关键项
|  |  | 装置应能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为 1 级的碰撞试验， 试验期间及试验后，装置性能应符合该标准中 5.2 的规定。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.11.3
3 气候环境测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 高温运行检验 | / | 环境温度：-10℃～+55℃ | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.1 | 通用 | 1.将装置放入高温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 关键项
|  |  | 按照制造厂规定的最高工作温度，温度值宜从IEC 60068-2-2中选择。 | GB/T 14598.2-2025 量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求 | 6.12.3.1
2 | 低温运行检验 | / | 环境温度：-10℃～+55℃ | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.1 | 通用 | 1.将装置放入低温箱内； 2.将装置通电并施加额定值，以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，持续运行16小时后，装置在试验箱内进行性能测试; 3.关闭产品电源，停止施加激励量。持续2小时后，将装置通电进行性能测试； 4.试验后，装置带电恢复到基准条件。 | 关键项
|  |  | 按照制造厂规定的最低工作温度，温度值宜从IEC 60068-2-1中选择。 | GB/T 14598.2-2025 量度继电器和保护装置 第 1 部分：通用要求 | 6.12.3.2
3 | 温度变化检验 | / | 环境温度：-10℃～+55℃ | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.1 | 通用 | 1.将装置放入高低温箱内，装置通电并施加额定值； 2.试验低温和高温温度为规定温度，试验循环中温度渐升/渐降的斜率要求1℃/min； 3.暴露在最高温度和最低温度的时间为3h；试验持续时间：5次循环； 4.试验结束后，在基准条件下带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
4 | 高温贮存检验 | / | 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.4 | 通用 | 1.将装置放入高温箱内，装置处于不通电状态； 2.高温箱以不超过1℃/min的变化率将温度上升至规定温度，然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.4
5 | 低温贮存检验 | / | 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.4 | 通用 | 1.将装置放入低温箱内，装置处于不通电状态； 2.低温箱以不超过1℃/min的变化率将温度下降至规定温度，然后持续16小时； 3.试验后，装置在基准条件下不带电恢复，在1～2小时之间复检性能。 | 关键项
|  |  | 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.1.4
6 | 耐湿热性能检验 | / | 根据试验条件和使用环境， 在以下两种方法中选择其中一种：装置应能承受 DL/T 478-2013 中 7.3.8 规定的恒定湿热试验；装置应能承受 DL/T 478-2013 中 7.3.9 规定的交变湿热试验 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4..7 | 通用 | 1.交变湿热： 1）将装置放入湿热箱内，装置通电并施加额定值； 2）湿热箱的温湿度按照GB/T 2423.4—2008试验Db的要求，最高温度为40℃（室内）或55℃（室外控制柜、室外），试验六个循环，每个循环24小时（12h+12h）； 3）试验结束后，在基准条件下带电恢复，在1～2小时之间复检绝缘电阻、介质强度、保护功能以及保护联结阻抗等项目。 | 关键项
|  |  | 交变湿热试验检查装置暴露在高湿凝露大气中的承受能力： 温度：低温周期25℃±3℃，高温周期40℃±2℃（户内设备）； 湿度：在较低温度时 97%（-2%～+3%），在较高温度时 93%+3%； 试验持续时间：24h循环，6次。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 7.3.9
4 EMC电磁兼容测试项目
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 辐射发射检验 | / | 1、测试频率：30MHz-1GHz 2、限值：满足CISPR11要求（I组A类） | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 11； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表10； 3、 测试环境：电波暗室； 4、 测试距离：装置最外边缘至天线基准点距离； 5、 频率范围：30MHz～1GHz； 6、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：120kHz； b) 扫频步长：60kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 7、 场地背景噪声：应满足低于限值6dB要求； 8、 辅助设备布置：应放置于暗室外，与被试装置之间通过滤波器或耦合去耦网络连接； 9、 测试端口：外壳端口（整装置置于有效测试空间内）； 10、 安装细节： a) 按照制造商规范，如电缆长度及走线方向； b) 装置放置位置：0.8m高绝缘木桌，装置对地投影靠近转台中心，所有线缆应垂直转台中心接线板接线，线缆暴露长度不宜超过2m，超出部分可捆扎，折叠长度为0.3m～0.4m； 11、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 12、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 每种典型端口均应接线，如电源、交流模拟量、开入、开出、通信和光纤接口等。 c) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路，以太网通信链接应采用单端接地屏蔽以太网线。 13、 扫频及测试方式：采用峰值检波器预扫和准峰值检波器终测的测试方法，由转台在0o～360o旋转扫描和接收天线1m～4m升降扫描测试装置发出的最大准峰值。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
2 | 辅助电源端口传导发射发射 | / | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：辅助电源端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，LISN至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
3 | 有线网络端口传导发射限值 |  | 1、测试频率：150kHz-30MHz 2、限值：满足CISPR32要求（A类） | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照CISPR 32； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表11； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 频率范围：150kHz～30MHz； 5、 接收机参数设置： a) 6dB带宽：9kHz； b) 扫频步长：4kHz； c) 测试时间：预测20ms，终测1s； 6、 测试端口：有线网络端口； 7、 安装细节： a) 按照制造商规范，AAN、电流探头或电压探头至装置之间电缆长度不应超过1m； b) 装置放置位置：0.8m绝缘木桌，与LISN之间距离不应超过0.8m，与其它金属构件距离应大于0.4m； 8、 辅助电源输入：额定激励量； 9、 装置工作状态： a) 辅助激励量和输入激励量的额定值施加于装置相应回路，装置处于非动作状态和非动作后状态，一半开入量和一半开出继电器被激励。 b) 光通信模块和电通信模块应处于工作状态，如硬件电路一样可选其中一路。 10、 扫频及测试方式：采用峰值检波器和平均值检波器预扫、准峰值检波器和平均值检波器终测的方法进行测试。当预扫峰值低于平均值限值时，可只采用峰值预扫、准峰值终测的方式测试。 | 一般项 | 不满足要求，扣10分 | 10分
4 | 射频电磁场辐射抗扰度 | / | 1、调制前场强： 80MHz-2.7GHz：10V/m； 2.7GHz-6GHz：3V/m； 2、试验频率：80MHz-6GHz 3、验收准则：A | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表13； 3、 测试环境：校准过的电波暗室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：80MHz～6GHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频率测试： 测试频率：409MHz、446MHz、462MHz、710MHz、836MHz、850MHz、1732MHz、1750MHz、1880MHz、1950MHz、2535MHz； c) 驻留时间：10s； 5、 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 6、 极化方向：垂直、水平； 7、 测试距离：3m； 8、 测试部位：装置前、后、左、右四面。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
5 | 静电放电抗扰度 | / | 1、试验电压： 接触放电：2kV,4kV,6kV,8kV 空气放电：2kV,4kV,8kV,15kV 2、验收准则：B | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表12； 3、 施加方法：直接放电和间接放电； 4、 试验方法：接触放电和空气放电； 5、 脉冲极性：正、负； 6、 放电时间间隔：1s； 7、 放电次数：各极性、各放电部位10次； 8、 测试部位：前面板中操作人员易经常触碰到的部位，如按键、显示屏、指示灯、调试口、面板等，导电部位采用接触放电方式，非导电部位采用空气放电方式；调试通信口（不含背板）加装密封盖时，不去掉密封盖对该口进行测试装置应满足上述验收准则，去掉密封盖对该口进行测试装置不应损坏。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | / | 1、调制前试验电平：10V 2、试验频率：150kHz-80MHz 3、验收准则：A | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表18； 3、 测试环境：屏蔽室； 4、 测试系统设置： a) 扫频测试： 频率范围：150kHz～80MHz； 扫频步长：不大于1%； 驻留时间：1s，如保护动作延时长于1s则应延长驻留时间以覆盖动作延时； b) 点频测试： 测试频率：27MHz； 驻留时间：10s； c) 调制方式：1kHz正弦波，80%调幅； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络和接地； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、有线网络和接地：电磁耦合钳； 7、 耦合去耦装置至被试装置间距离：0.3m； 8、 通信电缆选用长度：10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | / | 1、电磁环境：A 2、脉冲电压：4kV 3、试验频率:5kHz和100kHz 4、验收准则：B | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表15； 3、 脉冲频率：5kHz和100kHz； 4、 脉冲极性：正、负； 5、 测试时间：每个极性不小于60s； 6、 耦合方式： a) 辅助电源、电压、电流：CDN； b) 开入、开出、有线网络和接地：容性耦合夹； 7、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络和接地； 8、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的功能地端口和通信端口； 9、 被试装置与耦合网络或电容夹之间连线长度应小于1m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
8 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 | / | 1、试验电压： 电源、输入/输出：差模1kV，共模2.5kV 有线网络端口：屏蔽层对地1kV 2、试验频率：100kHz和1MHz 3、验收准则：B | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模，差模； 4、 测试频率：1MHz和100kHz； 5、 脉冲重复率：1MHz不小于400次/s，100kHz不小于40次/s； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：最小2s； 8、 试验最小时间间隔：1s； 9、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 10、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 11、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
9 | 快速阻尼振荡波抗扰度 |  | 1、试验电压：共模2kV 2、试验频率：3MHz、10MHz和30MHz 3、验收准则：B | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表16； 3、 干扰方式：共模； 4、 测试频率：3MHz、10MHz和30MHz； 5、 脉冲重复率：5kHz； 6、 第一半波极性：正、负； 7、 试验持续时间：60s； 8、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 9、 不适用于连接电缆总长始终小于3 m的通信端口； 10、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为10m。 | 关键项
10 | 浪涌抗扰度 | / | 1、电磁环境：B 2、脉冲电压： 电源、输入/输出：线对线0.5kV,1kV，线对地0.5kV,1kV,2kV 有线网络端口：屏蔽层对地0.5kV,1kV,2kV 3、验收准则：B | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表17； 3、 脉冲极性：正、负； 4、 脉冲时间间隔：不超过60s； 5、 测试回路：辅助电源、电流、电压、开入、开出、有线网络端口； 6、 耦合网络： a) 辅助电源：线-地12Ω/9μF，线－线2Ω/18μF；电流、电压：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； b) 开入、开出：线-地42Ω/0.5μF，线－线42Ω/0.5μF； c) 有线网络端口：2Ω直接注入； 7、 测试次数：各被测回路，正、负极性各5次； 8、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m，通信电缆长度应为20m。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
11 | 工频抗扰度 | / | 1、电磁环境：A 2、试验电压：共模300V，差模150V 3、试验频率：50Hz 4、验收准则：A | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表20； 3、 施加方式：共模、差模； 4、 测试频率：50Hz； 5、 测试时间：10s； 6、 测试回路：直流开入回路（电口）； 7、 被试装置与耦合网络之间连线长度应小于2m； 8、 各规格开关量均进行测试。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
12 | 工频磁场抗扰度 | / | 1、磁场强度：连续磁场100A/m,短时磁场1000A/m 2、磁场频率：50Hz 3、验收准则：连续磁场为A，短时磁场为B | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表21； 3、 磁场频率：50Hz； 4、 测试时间：连续60s，短时3s； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
13 | 脉冲磁场抗扰度检验 | / | 1、磁场强度：1000A/m 2、验收准则：B | GB/T 17626.9-2011电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 | / | 通用 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.9-2011； 2、 磁场电流波形：6.4/16μs； 3、 磁场脉冲重复率：1次/20s； 4、 脉冲施加次数：正、负极性各五次； 5、 测试轴向：X、Y、Z； 6、 施加方法：浸入法； 7、 测试部位：外壳。 | 关键项
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
14 | 阻尼振荡磁场抗扰度检验 | / | 1、磁场强度：100A/m 2、验收准则：B | GB/T 17626.10-2017电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | / | 通用 | 1、 试验配置及试验程序：按照GB/T 17626.10-2017； 2、 磁场频率：100kHz，1MHz； 3、 第一半波极性：正、负； 4、 磁场施加时间：2s； 5、 测试次数：正、负极性各五次； 6、 测试轴向：X、Y、Z； 7、 施加方法：浸入法； 8、 测试部位：外壳。 | 关键项
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
15 | 交流和直流电压暂降抗扰度 | / | 1、持续时间： 暂降至0%UT:20ms-1s 暂降至40%UT:200ms 暂降至70%UT:500ms 2、验收准则： 暂降至0%UT：A 暂降至40%UT和70%UT：C | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
16 | 交流和直流短时中断抗扰度 | / | 1、持续时间：5s 2、验收准则：C | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表22； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
17 | 直流电源中的交流分量（纹波）抗扰度 | / | 1、纹波幅值：15%UT 2、验收准则：A | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表23； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8
18 | 直流电源缓降/缓升抗扰度 | / | 1、缓降60s，持续5min，缓升60s 2、验收准则：C | Q/CSG1203068-2019小电流接地选线装置技术规范 | 4.8、5.7 | 通用 | 1、 被试设备配置：按照GB/T 14598.26-2025中第7.3.1.3； 2、 试验程序：按照GB/T 14598.26-2025中表24； 3、 测试端口：辅助电源端口； 4、 辅助电源输入：DC220V，如辅助电源为DC220V和DC110V，则分别在DC220V和DC110V下进行测试； 5、 试验过程中一半开关量输入和一半输出继电器应被激励。 | 关键项
|  |  |  | GB/T 14598.26-2025量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求 | 第26部分
|  |  |  | DL/T 478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.8

## 动态模拟测试
南方电网小电流接地选线装置设备送样检测标准—动态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
2 | GB/T 26864－2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
3 | DL/T 872-2016 | 小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件
4 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG 1203068-2019 | 小电流接地选线装置技术规范
1、动模系统试验主接线示意图
2、项目设置及类别定级
2.1 动态模拟试验
注：动态检测基本项选线准确率应不低于90%，否则判定该型号设备不合格。基本指标项目与特殊指标项目中的一般项均属于基本项。
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
基本指标检测项目
1 | 单相指标检测 | 故障初始角 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟初始角为90°、75°、60°、30°、0°时刻发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 f) 故障初相角在 90°、 75°、 60°、 30°和 0°时的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 f)
2 |  | 故障持续时间 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟单相故障接地持续时间分别为 60ms、 1s、 10s、1min、5min，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 i) 故障持续时间分别为 60ms、 1s、 10s、 1min 和 5min 情况下的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 i)
3 |  | 故障类型 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟稳定性接地、连续性接地、弧光接地及间歇性弧光接地单相故障，考核装置接地选线结果。连续性接地为在约10s内发生三段连续性弧光接地过程。间歇性弧光接地为3个工频周期内接通，2个工频周期关断。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 j) 间歇性接地、 弧光接地时的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 j)
4 |  | 故障过渡电阻 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟经过渡电阻为10Ω、1000Ω、1倍系统零序阻抗、3～10倍系统零序阻抗单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 g) 金属性接地、 带过渡电阻（2Ω～10 倍系统零序阻抗） 接地时的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 g)
5 |  | 谐波含量 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟谐波含量为1%、6%单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 h) 电源侧与负荷侧电压总谐波畸变系统在 1.0%～6.0%时的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 h)
6 |  | 故障位置 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟架空线路、电缆线路、混合线路的首端、末端、中间，长线、短线以及母线发生单相金属性故障，考核接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 b) 故障在不同线路， 母线处的动作行为； c) 故障在线路首端、 末端、 中间和分支线处的动作行为； d) 故障在架空线、 电缆、 混合线路， 长线、 短线的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 b) 5.13 c) 5.13 d)
7 |  | 故障相 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟发生A、B、C单相故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 e) 故障在不同相的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 e)
8 |  | 线路参数三相不平衡 | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟PT二次侧零序电压为10V、3V和1V，线路发生单相故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 k) 系统三相不平衡情况下（以零序电压的幅值为基准， 电压互感器二次侧的不平衡电压为 10V、 3V 和 1V 以下） 的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 k)
9 | 两项指标检测 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟8个单项指标每2个组合，发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。组合时按照相互影响较大原则进行组合，其余指标选择发生概率较大值。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
10 | 四项指标检测 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟8个单项指标每4个组合，发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。组合时按照相互影响较大原则进行组合，其余指标选择发生概率较大值。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
11 | 五项指标检测 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟8个单项指标每5个组合，发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。组合时按照相互影响较大原则进行组合，其余指标选择发生概率较大值。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
12 | 八项指标检测 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟对8个单项指标组合，发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。组合时按照相互影响较大原则进行组合，其余指标选择发生概率较大值。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
特殊指标检测项目
13 | 同相两点接地故障 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | “选线跳闸支路数”定值整定为3，分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟同相两点接地故障，两次故障同时发生或相继发生，相继故障发生时间间隔设定为120ms，考核装置接地选线结果。 | 考察项
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 n) 故障在同相两点同时刻和不同时刻故障时的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 n)
14 | 不同相交错接地故障 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | “选线跳闸支路数”定值整定为3，分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟不同相两点接地故障，两次故障同时发生或相继发生，相继故障发生时间间隔设定为120ms，考核装置接地选线。 | 考察项
15 | 互感器存在变换误差 | / | 装置的零序电压采样回路应使用双A/D或双通道结构，应有防止单一A/D损坏导致装置不正确动作的措施。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. g) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统设置零序电压互感器、线路零序电流互感器误差为10%，模拟该线路单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
16 | CT变比不统一 | / | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 m) 零序电流互感器存在变比不统一、 极性不统一情况下的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 m) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统设置CT变比不统一工况，模拟不统一支路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
17 | CT极性不统一 | / | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 m) 零序电流互感器存在变比不统一、 极性不统一情况下的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 m) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟各支路极性不统一，装置极性整定与实际极性一致情况下发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
18 | 两段母线并联运行 | / | 装置应能够适应现场运行工况变化，如分段开关、环网结构的联络开关位置变化。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. m) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟两端母线并联运行，线路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 p) 两段母线并联运行的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 p)
19 | 环网供电 | / | 装置应能够适应现场运行工况变化，如分段开关、环网结构的联络开关位置变化。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. m) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟环网线路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 考察项
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验（不限于） ， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 q) 环网供电的动作行为。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 q)
20 | 二次侧存在零序电流 | / | / | / | / | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟二次侧存在零序电流，零序电流值3mA至5mA,线路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
21 | PT断线 | / | i)装置应具有接地相判断、PT断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. i) | 通用 | 分别模拟母线一次和二次相电压单相、两相及三相断线。 要求：装置均应有PT断线告警报文。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
22 | PT断线后故障 | / | i)装置应具有接地相判断、PT断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. i) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟母线相电压PT一次和二次单相、两相及三相断线，断线后线路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 要求：PT一次或PT二次的其中一相或两相断线时装置闭锁（仅选线，不出口）；PT二次三相断线时仅开口三角有压时不闭锁选线跳闸。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
[7 empty] | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟母线PT开口三角断线，断线后线路发生单相接地故障，考核装置接地选线结果。 要求：仅PT二次开口三角断线时不闭锁选线跳闸（装置应使用自产零压选线）。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
23 | 轮切功能试验 | / | 装置应具备轮切（试漏）功能。当选线跳闸失败后可直接启动轮切功能来跳闸切除故障线路；或当保护灵敏度不足时（选线保护定值>3U0>轮切定值）可经延时来启动轮切功能（长时限轮切）；该功能可投退，延时可整定；各线路是否参与轮切可独立整定；轮切（试漏）策略可整定，至少具备固定轮切与自动轮切两种模式。 固定轮切：按人工设定顺序进行。自动轮切：按照先架空后电缆；同类型线路按装置统计的故障率由高到低排序进行。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. c) | 通用 | 线路类型按照实际参数整定为架空、混合、电缆及站内设备（其中站内设备不参与轮切），分别在轮切策略整定为固定轮切方式和自动轮切方式下，再模拟选线跳闸失败（开关跳开但零压未消失）、保护灵敏度不足（选线保护定值> 3U0 >轮切定值）两种工况，查看装置是否正确启动轮切功能并按照设定逻辑进行轮切。 要求： 1.轮切需要判线路重合闸，上一条线路重合之后才允许轮切下一条线路； 2.选线错误启动轮切时间默认0.1s； 3.长时限轮切首条线路时不应增加额外延时； 4.固定轮切方式严格按照固定轮切整定的顺序执行； 5.固定轮切方式轮切不同类型线路时均需要判重合闸； 6.自动轮切的轮切顺序为架空、混合、电缆，站内设备不参与轮切，装置应支持将线路类型整定为混合。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
24 | 后加速跳闸功能试验 | / | 装置应具备后加速跳闸功能，该功能可投退。当重合于永久性故障时，装置可加速跳闸切除该故障线路。 1)装置应设置后加速开放时间，从装置发选线跳闸命令或轮切跳闸命令开始计时。 2)后加速开放时间内开放选线功能，装置加速跳原故障线路。如后加速跳闸后系统故障未消失，应将新的选线结果记录并上送。 3)选跳或轮切后零序电压未消失，线路开关重合后，无需等待后加速开放时间；如选跳或轮切线后零序电压恢复正常，应等待后加速开放时间，以确保线路故障能加速跳闸。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. d) | 通用 | 1.分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟线路上发生各种永久性单相接地故障，装置选线跳闸成功后再重合于永久性故障时（线路重合闸投入），查看装置是否正确后加速跳闸，后加速开放时间从3U0消失开始计时。 要求：后加速跳闸时间应支持在装置界面整定 2.分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟线路上发生各种永久性单相接地故障，装置选线跳闸成功后，分别模拟断路器在重合前或重合后击穿，查看装置动作行为。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
25 | 谐振试验 | / | 装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) | 通用 | 在中性点不接地系统分别模拟母线及线路瞬时性故障引起系统发生铁磁谐振，考核装置动作结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  |  | 可使用实时仿真系统或电力系统动态模拟系统， 对装置进行如下试验， 结果应满足 4.3、 4.4 的规定。 l) 系统谐振过电压下的动作行为； | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 5.13 m) | 通用
26 | 线路不同载荷工况试验 | / | 装置应能够适应现场运行工况变化，如分段开关、环网结构的联络开关位置变化。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. m) | 通用 | 分别在中性点不接地系统和经消弧线圈接地系统模拟线路重载和轻载切换过程，考核装置运行情况。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
27 | 断路器失灵试验 | / | 装置选线或轮切跳闸失败， 应告警并终止相关逻辑。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. e) | 通用 | 模拟线路发生单相接地故障，该线路断路器失灵，导致装置选线跳闸失败。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
|  | / | 装置选线或轮切跳闸失败， 应告警并终止相关逻辑。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. e) | 通用 | 分别模拟选线跳闸失败、保护灵敏度不足（选线保护定值> 3U0 >轮切定值）两种工况，装置启动轮切， 轮切跳闸的断路器失灵，导致轮切跳闸失败。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
28 | 开关位置异常 | / | 装置选线跳闸后电压恢复正常但无对应的开关变位信息， 应告警， 不闭锁选线逻辑。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. f) | 通用 | 模拟线路发生单相接地故障，且该线路断路器位置异常(开关跳位辅助触点一直为0)，装置选线跳闸后母线电压恢复正常，线路各支路再次发生单相接地故障，考核装置选线功能。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2
29 | 经渐变电阻故障 | / | / | / | / | / | 模拟线路发生过渡电阻缓慢变化的单相接地故障，考核装置选线功能。 | 考察项
现场录波回放试验
30 | 现场录波回放试验 | / | a)装置应具备接地选线功能。当系统发生单相接地时，装置应能根据设置选出1～3条故障支路，并显示接地线路及母线名称（编号）；当系统发生铁磁谐振时，不能误报警、误动作。 b)装置应具备接地保护跳闸功能，跳闸功能通过接入保护跳闸回路实现。装置的跳闸功能投退和跳闸延时可按线路独立整定。 h)发生单相接地后装置输出接地信号， 接地消失后自动复归。 i)装置应具有接地相判断、 PT 断线判断功能。 | Q/CSG 1203068-2019 小电流接地选线装置技术规范 | 4.3.1. a) 4.3.1. b) 4.3.1. h) 4.3.1. i) | 通用 | 采用现场故障录波进行回放，考核装置接地选线结果。 | 一般项 | 每1处扣2分，累计不超过20分。 | 2