## 概述
中国南方电网有限责任公司 220kV变压器保护检测专用标准
1、总则
为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）220kV变压器保护的检测工作，保证抽检项目的合理性及检测结果判定的准确性、客观性，确保采购的保护产品符合相关标准的要求，特制定本标准。
2、适用范围
本标准与《南方电网保护类设备检测通用标准》一起，规定了220kV变压器保护的检测项目和适用的技术标准、技术要求。
本标准适用于进入南方电网运行的220kV变压器保护装置的检测。
3、规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB/T 7261-2016 | 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14598.2-2011 | 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求
GB/T 26864-2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
DL/T 770-2012 | 变压器保护装置通用技术条件
Q/CSG 1203005-2015 | 电力二次装备技术导则
Q/CSG 1203045-2017 | 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范
Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术应用指导意见
系统〔2017〕71号 | 继电保护远方操作技术要求 (试行)
Q/CSG 1203086-2021 | 220kV变压器保护技术规范
\ | 南网保护差异讨论会会议纪要
4、判定准则
4.1 检测结果的评定分关键项目和一般项目分别进行评价，两者应同时满足评价标准。
4.2 所有关键项目应经检测合格，任一关键项目检测不合格，则检测样品被判定为不合格。
4.3 一般项目采用扣分的方式进行评价，通用标准和专用标准的所有一般项目的总扣分数不超过30分，则检测样品被判定为合格。

## 静态模拟测试
220kV变压器保护检测专用标准-静态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | Q/CSG 1203086-2021 | 220kV变压器保护技术规范
2 | DL/T 478-2013 | 继电保护和安全自动装置通用技术条件
3 | DL/T 770-2012 | 变压器保护装置通用技术条件
4 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
5 | Q/CSG 1203065-2020 | 变电站IEC61850工程通用应用模型
6 | \ | 南网保护差异讨论会会议纪要
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 |  | 纵差电流速断保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.2 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流为1.05倍整定值或（整定值+0.02In），测试保护应可靠动作；施加差动电流为0.95倍整定值或（整定值-0.02In），测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 动作时间：1.5倍定值动作时间不大于20ms。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.2 i) | 通用 | 施加1.5倍差动速断电流整定值，测试动作时间。 | 关键项
|  |  | 配置差动电流速断保护，动作后跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.2.2 | 通用 | 检测装置应配置差动电流速断保护。
|  |  | 具有差动速断功能，且不经CT断线闭锁。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.c | 通用 | 模拟装置CT断线，检测装置差动速断保护应正确动作。
|  | 纵联差动保护 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.2 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加差动电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 动作时间：2倍整定值时动作时间不大于30ms。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.2 j) | 通用 | 施加2倍差动启动电流整定值，测试动作时间； | 关键项
|  |  | 配置纵联差动保护，动作后跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.2.1 |  | 检测装置应配置纵联差动保护。
|  |  | 具有防止励磁涌流引起保护误动的功能，应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.a | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 二次谐波制动系数 | / | / | 通用 | 二次谐波制动系数误差：不大于±1%（绝对误差）。 在标准规定的定值范围内选取3个定值，二次谐波电流（基波电流固定）递变减小至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 具有防止区外故障保护误动的制动特性 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.b | 通用 | 比率制动曲线横坐标（制动电流）上选取三点以上（保持制动电流不变），模拟故障分别测试各点的差动动作值，不超过电流误差。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 电流采用“Y形接线”接入保护装置，其相位和电流补偿应由保护装置软件实现(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.d | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 各组交流电流回路的输入应相互独立并与CT一一对应(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.e | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 具有CT断线告警功能，应能通过控制字选择是否闭锁差动保护。该控制字选择不闭锁时，开放差动保护；CT断线控制字选择闭锁时，差电流大于等于1.2倍额定电流开放差动保护，小于1.2倍闭锁差动保护(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.f | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 具有差流越限告警功能 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.g | 通用 | 施加差动电流为1.05倍差流越限值，差流越限应可靠动作；施加差动电流为0.95倍差流越限值，差流越限应可靠不动作。 | 关键项（告警信息除外） | 告警信息不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
|  |  | CT饱和检测时间应不大于5ms(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.h | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 具有自动校正各侧电压等级不同和CT变比不同带来的幅值不平衡(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2.i | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 相间和接地阻抗保护（高压侧和中压侧各一段） | 阻抗保护定值误差：不大于±5%或±0.1Ω。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.8 e) | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.95倍整定值或（整定值-0.1）Ω，测试保护应可靠动作；施加故障阻抗为1.05倍整定值或（整定值+0.1）Ω，测试保护应可靠不动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间误差为：±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.3 4.10.8 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障阻抗为0.7倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 阻抗特性：阻抗定值误差不大于±5%或±0.1Ω。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.8 | 通用 | 按照技术说明书的描述，进行阻抗特性试验，检测装置的阻抗特性。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 高压侧配置一段相间和接地阻抗保护，带一时限，方向指向变压器，是否经振荡闭锁可投退，动作后跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.2 | 通用 | 检测装置高压侧应配置一段相间和接地阻抗保护，带一时限，方向指向变压器，是否经振荡闭锁可投退。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 中压侧配置一段相间和接地阻抗保护，带三时限，方向指向中压侧母线。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.2 | 通用 | 检测装置中压侧应配置一段相间和接地阻抗保护，带三时限，方向指向中压侧母线。 | 一般项
|  |  | 具有PT断线闭锁功能，并发出PT断线告警信号，电压切换时不误动。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.3.a | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 阻抗保护应设置独立的电流启动元件(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.3.b | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 采用方向阻抗继电器(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.3.c | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 高压侧阻抗保护方向指向变压器(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 中压侧阻抗保护方向指向中压侧母线(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.2 | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  | 复压过流保护（高，中，低后备） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.9 f) | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 低电压、负序电压闭锁值误差：不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.9 d)、e） | 通用 | 低电压闭锁值：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加三相电压递变减小至保护动作。 负序电压闭锁值：在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加负序电压递变增大至保护动作。 | 一般项
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 方向元件：误差不超过±3°。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.9 c） | 通用 | 施加电压和电流，检测动作区及动作边界应满足误差要求 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 高压侧配置两段复压过流保护，复合电压元件应采集各侧电压按“或门”开放。 a) Ⅰ段带一时限，复压可投退，方向元件可投退，带方向时方向宜指向变压器，动作后跳开变压器各侧断路器； b) Ⅱ段带一时限，复压可投退，不带方向，动作后跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.1 | 通用 | 1.检测装置高压侧应配置两段复压过流保护，复合电压元件应采集各侧电压按“或门”开放； 2.检测装置高压侧应配置复压过流Ⅰ段带一时限，复压可投退，方向元件可投退，带方向时方向宜指向变压器； 3.检测装置高压侧应配置复压过流Ⅱ段带一时限，复压可投退，不带方向。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 中压侧配置两段复压过流保护。 a) Ⅰ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定； b) Ⅱ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.1 | 通用 | 1.检测装置中压侧应配置复压过流Ⅰ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定； 2.检测装置中压侧应配置复压过流Ⅱ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定。 | 一般项
|  |  | 低压1分支配置两段复压过流保护。 a) Ⅰ段带三个时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定； b) Ⅱ段带三个时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.5.1 | 通用 | 1.检测装置低压1分支应配置复压过流Ⅰ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定； 2.检测装置低压1分支应配置复压过流Ⅱ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定。 | 一般项
|  |  | 低压2分支配置两段复压过流保护。 a) Ⅰ段带三个时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定； b) Ⅱ段带三个时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.6.1 | 通用 | 1.检测装置低压2分支应配置复压过流Ⅰ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定； 2.检测装置低压2分支应配置复压过流Ⅱ段带三时限，复压可投退，方向元件可投退、方向指向可整定。 | 一般项
|  |  | 方向元件取本侧电压，灵敏角固定不变，具备电压记忆功能 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.4.a | 通用 | 1）施加正常电压电流，且角度在动作区，突变三相电压为0V，电流为1.2倍整定值，检测此时保护应可靠动作； 2）施加正常电压电流，且角度不在动作区，突变三相电压为0V，电流为1.2倍整定值，检测此时保护应可靠不动作。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 高（中）压侧复压元件由各侧电压经“或门”构成；低压侧复压元件取本侧（或本分支）电压； | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.4.b | 通用 | 1）施加故障电压，高（中）压侧复合电压不开放，中（高）或低压侧复合电压开放，增大高（中）侧故障电流，保护应可靠动作； 2）施加故障电压，低压侧复合电压不开放，高或中复合电压开放，增大低压侧故障电流，保护应可靠不动作；施加故障电压，低压侧复合电压开放，高或中复合电压不开放，增大低压侧故障电流，保护应可靠动作。 | 一般项
|  |  | 具有PT断线告警功能。高（中）压侧PT断线或电压退出后，该侧复压过流（方向）保护，退出方向元件，受其它侧复压元件控制；当各侧电压均PT断线或电压退出后，高（中）压侧复压过流（方向）保护变为纯过流；低压侧PT断线或电压退出后，本侧（或本分支）复压（方向）过流保护变为纯过流。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.4.c | 通用 | 1）施加故障电压，装置高（中）压侧PT断线（或电压退出），中或低压侧复合电压开放，高（中）复压过流保护应可靠开放；中（高）或低压侧复合电压不开放，高（中）复压过流保护应可靠不动作； 2）施加故障电压，装置高、中、低压侧均PT断线（或电压退出），满足电流定值，高（中）压侧复压过流保护应可靠动作； 3）施加故障电压，装置低压侧PT断线（或电压退出），满足电流定值，低压侧复压过流保护应可靠动作。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣1分，功能不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 1
|  | 零序过流保护（高，中后备） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.10 c) | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 方向元件：误差不超过±3°。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.10 b) | 通用 | 施加电压和电流，检查动作区及动作边界是否符合要求。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 高压侧配置两段定时限零序过流保护。 a) Ⅰ段带二时限，方向元件可投退、方向指向可整定； b) Ⅱ段带一时限，不带方向，动作后跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.3 | 通用 | 1.检测装置高压侧应配置零序过流Ⅰ段带二时限，方向元件可投退、方向指向可整定； 2.检测装置高压侧应配置零序过流Ⅱ段带一时限，不带方向。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 中压侧配置两段零序过流保护。 a) Ⅰ段带三时限，方向可投退，带方向时方向宜指向中压侧母线； b) Ⅱ段带三个时限，不带方向。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.3 | 通用 | 1.检测装置中压侧应配置零序过流Ⅰ段带三时限，方向可投退，带方向时方向宜指向中压侧母线； 2.检测装置中压侧应配置零序过流Ⅱ段带三个时限，不带方向。 | 一般项
|  |  | 高、中压侧零序方向过流保护方向元件采用本侧自产零序电压、自产零序电流 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5.a | 通用 | 检测装置的零序过流保护应采用本侧自产零序电压和自产零序电流。 | 一般项
|  |  | 自耦变压器的高、中压侧零序过流保护测量元件采用本侧自产零序电流，其他变压器采用中性点零序电流； | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5.b | 通用 | 检测装置自耦变压器的高、中压侧应配置零序过流保护测量元件采用本侧自产零序电流，其他变压器采用中性点零序电流。 | [5 empty] | 三卷变版本不考核此项目。
|  |  | 自耦变压器公共绕组零序电流保护测量元件宜采用自产零序电流； | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5.c | 通用 | 检测装置自耦变压器公共绕组零序电流保护测量元件是否采用自产零序电流。 | [5 empty] | 三卷变版本不考核此项目。
|  |  | 具有PT断线告警功能，PT断线后，本侧零序方向过流保护退出方向。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5.d | 通用 | 1）模拟装置PT断线，检测装置是否发告警信号。 2）施加模拟量使装置报PT断线，施加零序电流为1.2倍动作值，零序电压和零序电流方向不在动作区内，装置应能可靠动作。 | 一般项 | 告警信息不符合标准要求每1处扣1分，功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 1
|  | 中性点间隙保护（高，中压侧） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加间隙电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度超出标准要求，每1处扣2分。 | 2
|  |  | 电压整定值误差：不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电压递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度超出标准要求，每1处扣2分。 | 2
|  |  | 间隙过流延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 零序过压延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电压为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 高压侧配置中性点间隙保护。 a) 间隙过流保护，设置一段一时限，间隙过流和零序过压二者构成“或”逻辑，延时跳开变压器各侧断路器； b) 零序过压保护，设置一段一时限，零序电压采用外接零序电压。延时跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.4 | 通用 | 1.检测装置高压侧应配置间隙过流保护，设置一段一时限，间隙过流和零序过压二者构成“或”逻辑； 2.检测装置高压侧应配置零序过压保护，设置一段一时限，零序电压采用外接零序电压。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 中压侧配置中性点间隙保护。 a) 间隙过流保护，设置一段一时限，间隙过流和零序过压二者构成“或”逻辑，延时跳开变压器各侧断路器； b) 零序过压保护，设置一段一时限，零序电压采用外接零序电压。延时跳开变压器各侧断路器。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.4 | 通用 | 1.检测装置中压侧应配置间隙过流保护，设置一段一时限，间隙过流和零序过压二者构成“或”逻辑； 2.检测装置中压侧应配置零序过压保护，设置一段一时限，零序电压采用外接零序电压。 | 一般项
|  |  | 零序电压应取PT开口三角电压(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.6.a | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 间隙零序电流取中性点间隙专用CT(在动模系统试验平台考核)。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.6.b | 通用 | 详见动模测试 | 详见动模测试
|  |  | 间隙零序电流和零序过电压的时间元件分别设置，间隙零序过电压元件单独经较短延时T1出口；变压器间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑，经较长延时T2出口。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.6.c | 通用 | 1）设置两个延时为不同值，施加模拟量分别满足间隙零序电流和零序过电压，记录动作时间。 2）状态 1：施加间隙电流 1.2倍整定值，零序电压为 0V，持续时间 0.5倍时间定值；状态 2：施加间隙电流 1.2整定值，零序电压 1.2倍整定值，持续时间 0.2倍时间定值；状态 3：施加间隙电流 0A，零序电压 1.2倍整定值，持续时间 0.5时间定值。间隙保护应能可靠动作。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 失灵联跳（高、中压侧） | 延时动作误差时间不大于±40ms。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.20 | 智能 | 施加失灵开入，测试保护延时时间。 | 一般项 | 动作时间超出标准，超出标准每1处扣1分。 | 1
|  |  | 高压侧光缆跳闸方式电气量保护配置失灵联跳功能，设置一段一时限，变压器高压侧断路器失灵保护动作后经变压器保护跳各侧断路器，变压器保护通过订阅GOOSE失灵跳闸，不经电流判据延时30ms跳闸。电缆跳闸方式失灵联跳功能通过非电量保护开入直接跳闸。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.5 | 智能 | 1.检测装置高压侧光缆跳闸方式电气量保护应配置失灵联跳功能，设置一段一时限，变压器保护通过订阅GOOSE失灵跳闸，不经电流判据延时30ms跳闸； 2.检测装置高压侧电缆跳闸方式应配置失灵联跳功能，通过非电量保护开入直接跳闸。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  |  | 中压侧光缆跳闸方式电气量保护配置失灵联跳功能，设置一段一时限，变压器中压侧断路器失灵保护动作后经变压器保护跳各侧断路器，变压器保护通过订阅GOOSE失灵跳闸，不经电流判据延时30ms跳闸。电缆跳闸方式失灵联跳功能通过非电量保护开入直接跳闸。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.5 | 智能 | 1.检测装置中压侧光缆跳闸方式电气量保护应配置失灵联跳功能，设置一段一时限，变压器保护通过订阅GOOSE失灵跳闸，不经电流判据延时30ms跳闸； 2.检测装置中压侧电缆跳闸方式应配置失灵联跳功能，通过非电量保护开入直接跳闸。 | 一般项
|  |  | 失灵联跳三侧开入长期存在时应告警，告警后闭锁失灵保护，跳闸出口返回。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.2 | 智能 | 检查失灵联跳三侧开入长期存在时应，装置是否告警，是否告警后闭锁失灵保护，跳闸出口是否返回。 | 一般项
|  | 三相不一致 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 4.10.20 | 智能 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电流/负序电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 智能 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电流为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 高压侧光缆跳闸方式电气量保护配置高压侧断路器三相不一致功能，设置一段一时限。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.6 | 智能 | 检测装置高压侧光缆跳闸方式电气量保护应配置高压侧断路器三相不一致功能，设置一段一时限。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣5分。 | 5
|  | 过负荷保护（高，中，低压侧） | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 突然施加电流值为 1.2 整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 过负荷保护时间固定为8s。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | A.1.4、A.1.6、A.1.8、
|  |  | 高压侧配置高压侧定时限过负荷保护，一段一时限，延时8s，动作于信号。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.7 | 通用 | 检测装置高压侧应配置高压侧定时限过负荷保护，一段一时限，延时8s，动作于信号。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 中压侧配置中压侧定时限过负荷保护，一段一时限，延时8s，动作于信号。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.6 | 通用 | 检测装置中压侧应配置高压侧定时限过负荷保护，一段一时限，延时8s，动作于信号。 | 一般项
|  |  | 低压侧过负荷保护，设置一段一时限，采用低压1分支、2分支和电流，延时8s，动作于信号。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.5.3 | 通用 | 检查装置低压侧应配置过负荷保护，设置一段一时限，采用低压1分支、2分支和电流，延时8s，动作于信号。 | 一般项
|  | 启动风冷 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 突然施加电流值为 1.2 整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 启动风冷时间固定为8 s。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | A.1.12
|  |  | 高压侧配置一段启动风冷保护，一时限启动风冷。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.8 | 通用 | 检测装置高压侧应配置一段启动风冷保护，一时限启动风冷。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  | 闭锁调压 | 电流整定值误差：不大于±5%或±0.02In。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加相电流递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 突然施加电流值为 1.2 整定值，测试延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 闭锁调压时间固定为0.1 s。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | A.1.12
|  |  | 高压侧配置一段闭锁调压保护，一时限闭锁调压。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.9 | 通用 | 检测装置高压侧应配置一段闭锁调压保护，一时限闭锁调压。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  | 零序过压告警 | 电压整定值误差：不大于±5%或±0.01Un。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.4 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加零序电压递变增大至保护动作。 | 一般项 | 动作定值准确度不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 延时时间：误差不超过±1%或±40ms。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.3.3 | 通用 | 在标准规定的定值范围内选取3个定值，施加故障电压为1.2倍整定值，测试保护延时时间。 | 一般项 | 延时时间不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 低压1分支零序过压告警，设置一段一时限，固定取自产零序电压，动作于信号。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.5.2 | 通用 | 检测装置低压1分支应配置零序过压告警，设置一段一时限，固定取自产零序电压，动作于信号。 | 一般项 | 功能不符合标准要求每1处扣2分。 | 2
|  |  | 低压2分支零序过压告警，设置一段一时限，固定取自产零序电压，动作于信号。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.6.2 | 通用 | 检测装置低压2分支应配置零序过压告警，设置一段一时限，固定取自产零序电压，动作于信号。 | 一般项
|  | 跳闸矩阵检验 | / | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | A.1.14 | 通用 | 跳闸矩阵定值应能整定，且跳闸出口与定值一致。 | 一般项 | 每一处不符合扣2分，累计最高扣10分。 | 2
2 | 软件版本检查 | 软件版本构成方案 | 装置软件版本构成方案 1) 基础软件由：“基础型号功能”和“选配功能”组成。 2) 基础软件版本含有所有选配功能，不随“选配功能”不同而改变。 3) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 装置软件版本描述方法应符合Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范中图1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1.t） | 通用 | 1.检查软件版本构成是否符合相关技术规范的要求。 2.查看装置显示及通信输出相关版本、校验码及生成时间（包括保护装置型号版本，保护装置硬件版本，保护软件版本、程序生成时间及校验码，管理软件版本、程序生成时间及校验码，全站SCD文件CRC校验码，保护装置CCD文件校验码、生成时间）等信息，并检查输出路径是否符合相关技术规范的要求。 3.检查装置液晶是否显示管理软件程序生成时间信息，检查装置是否可通过通信方式输出该信息。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 220kV变压器保护装置的校验码应由保护装置根据软、硬件实际情况自动生成，与软件版本号一一对应。装置软件版本构成方案如下： 1) 基础软件含 “基础型号功能”。 2) 基础软件版本描述由：基础软件版本号、基础软件生成日期、程序校验码（位数由厂家自定义）组成。 4) 保护装置软件版本描述方法应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中图5.1软件版本描述示意图的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.1.4 |  |  | 一般项
|  | 软件版本输出 | 装置应输出装置软件版本、IED二次回路实例配置文件CRC码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护装置软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 b） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置管理软件版本、程序生成时间及校验码”应实例化为LD0/LPHD1.PhyNam.swRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 c） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置型号版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.model。 “保护装置硬件版本”应实例化为PROT/LPHD1.PhyNam.hwRev。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 a） 7.2.3.1 d）
|  |  | “全站SCD文件CRC校验码”应实例化为LD0/LPHD1.SASPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 e） | 智能 |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件校验码”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinCrc.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 f） |  |  | 一般项
|  |  | “保护装置CCD文件生成时间”应实例化为LD0/LPHD1.IEDPinTime.setVal，使用STG类型建模。 | Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 7.2.3.1 g） |  |  | 一般项
|  |  | 装置液晶显示管理软件程序生成时间信息，并可通过通信方式输出该信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.22 | 通用 |  | 一般项
3 | 设备识别代码检查 |  | 保护装置应提供设备识别代码作为设备的唯一身份标识，设备识别代码信息应能通过装置液晶面板查看，应能按Q/CSG 1203045-2017的建模方式输出设备识别代码。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 n） | 通用 | 查看装置显示及通信输出设备识别代码信息，检查设备识别代码组成及输出路径是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分。 | 0.5
3 |  |  | 设备识别代码由制造厂家代码和装置序列号两项信息按顺序拼接组成。制造厂家代码固定占4位，格式为大写字母，原则上根据制造厂家简称的4位头字母产生。保护设备序列号不超过40位，格式为十六进制码，长度由制造厂家确定。设备序列号原则上可参照或沿用各设备制造厂家的生产线序列号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.2.7 |  |  | 一般项
|  |  | 装置应输出设备识别代码。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.8 |  |  | 一般项
3 |  |  | 设备识别代码建模方式：在公共逻辑设备LD0的LPHD逻辑节点的扩展DO，名称为PhyNam，其中定义序列号serNum，在serNum中填写保护设备识别代码，字母和数字均采用8位ASCII字符存储。 “设备识别代码”应使用LD0/LPHD1.PhyNam.serNum建模。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 Q/CSG 1203065-2020 变电站IEC61850工程通用应用模型 | 6.2.6 7.2.3.1 h） |  |  | 一般项
4 | 软硬压板检查 |  | 压板开入量采用正逻辑，即压板合上为“1”，表示投入该压板所对应的功能，压板打开为“0”，表示退出该压板所对应的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 a） | 通用 | 1.检查装置软硬压板是否采用正逻辑：合上压板，检查该压板所对应的功能是否投入。打开压板，检查该压板所对应的功能是否退出。 2.检查装置软压板是否可查看及通过通信上送，装置断电重启后，检查装置软压板投退状态是否未发生改变。 3.光缆跳闸装置： 1）检查是否只设置“远方操作”和“保护检修状态”硬压板； 2）检查其他压板（包括保护功能投退压板）是否均采用软压板。 4.电缆跳闸装置： 1）检查是否配置功能硬压板。 2）检查保护检修状态开入是否仅配置硬压板。 3）检查其余软硬压板是否采用“与”门关系：仅投入软压板或硬压板，检查该压板所对应的功能是否未投入。 5.检查保护功能软硬压板配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 压板名称不符合标准要求每1处扣1分，压板数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 1
|  |  | 装置应保存软压板投退状态，并掉电不丢失，可查看或通过通信上送。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 b） |  |  | 一般项
|  |  | 220kV变压器保护装置保护功能软硬压板配置及格式应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中附录B保护功能软硬压板配置表及附录A.2软压板标准格式的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录A.2、附录B |  |  | 一般项
|  |  | 保护功能压板菜单的硬压板部分应与规范附录中继电保护信息的dsRelayDin数据集保持一致，软压板部分与规范附录中继电保护信息的dsRelayEna数据集保持一致。 保护功能菜单的软硬压板部分参考附录软硬压板配置表及附录保护屏端子排及压板配置示意图。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.21 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 光缆跳闸装置只设“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，其他压板（包括保护功能投退压板）应采用软压板。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 c） | 智能 |  | 一般项
|  |  | 电缆跳闸装置应配置功能硬压板。保护检修（检修状态下闭锁后台通信）状态开入仅设置硬压板，不设软压板。220kV及以上保护设置重合闸转换开关和停用重合闸软压板。除重合闸转换开关的“停用重合闸”与停用重合闸软压板逻辑关系采用“或”门关系外，其余软硬压板逻辑关系均采用 “与”门关系。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.4 d） | 常规 |  | 一般项
5 | 定值、控制字及打印检查 |  | 定值输出顺序应与相应装置规范性附录中保护定值清单顺序一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 6.1.4 | 通用 | 1.检查装置显示及输出定值的形式、内容及顺序是否符合相关技术规范的要求。 2.检查设备参数定值中“一次设备名称”是否满足16个汉字长度； 3.检查设备参数定值中是否包含“厂站名称”； 4.检查装置是否具备定值切换功能。施加不满足保护动作的交流量，进行定值切换，检查装置是否不误动。 5.检查装置是否可通过面板和调试软件进行定值整定，是否具备远方修改定值功能。检查定值清单是否能打印并通过通信扣口输出。 6.投退控制字、软压板及硬压板，检查装置显示及输出定值名称是否未发生改变。 7.检查装置电流定值下限是否不大于0.05In。 8.检查装置每种功能的每个分项功能是否均设置一个控制字。 9.装置功能控制字整定为“1”，检查该控制字所对应的功能是否投入。装置功能控制字整定为“0”，检查该控制字所对应的功能是否退出。 10.检查装置定值区是否不少于8个，定值区号是否从1开始，且有31区用于远方修改定值。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 设备参数定值中“一次设备名称”应满足16个汉字长度。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.18
|  |  | 定值应便于管理和整定。具备定值切换功能。可以通过调试软件或装置面板进行定值整定，并具备远方修改定值功能。正常运行状态下，定值切换过程中保护不应误动。定值清单应能打印，并能通过通信口输出。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 a） |  |  | 一般项
|  |  | 定值形式及内容 1) 保护装置定值采用二次值。 2) 保护装置定值名称不应随控制字或压板的投退而改变。 3) 保护装置的定值清单应按以下顺序排列： ① 参数（装置参数、设备参数）。 ② 保护装置数值型定值部分。 ③ 保护装置控制字定值部分。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 b） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置电流定值下限应不大于0.05In。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 c） |  |  | 一般项
|  |  | 控制字设置遵循功能投退灵活的原则，每种功能的每个分项功能宜设置一个控制字。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 d） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能。 2) “0”否定所表述的功能。或根据需要另行定义。 3) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 e） |  |  | 一般项
|  |  | 220kV及以上保护装置应有不少于八组可切换的定值区。定值区号从1开始。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.6 f） |  |  | 一般项
|  |  | 应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中附录A的A.1的定值清单标准格式的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录A的A.1 |  |  | 一般项
6 | 模拟量输入检验 |  | 交流电流回路 1) 高压侧电流Iha、Ihb、Ihc； 2) 高压侧零序电流Ih0； 3) 高压侧间隙电流Ihj； 4) 中压侧电流Ima、Imb、Imc； 5) 中压侧零序电流Im0； 6) 中压侧间隙电流Imj； 7) 低压1分支电流Il1a、Il1b、Il1c； 8) 低压2分支电流Il2a、Il2b、Il2c； | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 6.1.2 a） | 通用 | 检查装置的模拟量输入是否符合相关技术规范的要求。 | 关键项
|  |  | 交流电压回路 1) 高压侧电压Uha、Uhb、Uhc、Uh0； 2) 中压侧电压Uma、Umb、Umc、Um0； 3) 低压1分支电压Ul1a、Ul1b、Ul1c； 4) 低压2分支电压Ul2a、Ul2b、Ul2c。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 6.1.2 b） |  |  | 关键项
7 | 开关量输入检验 |  | 保护装置开关量输入定义采用正逻辑，即接点闭合为“1”，接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义统一规范为： 1) “1”肯定所表述的功能； 2) “0”否定所表述的功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 a） | 通用 | 1.检查装置需从高压开关场取开关量的开入是否采用110V（或220V）强电平； 2.检查开关量输入定义是否采用正逻辑：检查接点闭合时，对应的开关量输入是否显示为“1”；接点断开时，对应的开关量输入是否显示为“0”； 3.检查开入回路（强电开入）的直流电源是否与装置内部电源隔离； 4.装置强电开入回路施加0.55倍额定电压值，检查装置强电开入是否不变位；.装置强电开入回路施加0.7倍额定电压值，检查装置强电开入是否变位； 5.检查装置开关量输入的配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 6.检查装置是否统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态；检查GOOSE原始开入是否与GOOSE报文保持一致，断链后保持；检查保护开入是否为保护逻辑使用的开入； 7.检查装置的保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀； 8.检查装置界面显示的GOOSE原始开入是否显示GOOSE报文状态（即是否包括链路、检修状态）；检查保护开入上送主站时检修品质是否跟随保护装置的检修压板状态。 | 一般项 | 开关量输入功能不符合标准要求每1处扣5分，开入数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 保护装置需从高压开关场取开关量的开入应采用110V（或220V）强电平。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 b）
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中6.1.3的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 6.1.3 | 常规
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中6.1.4的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 6.1.4 | 智能
|  |  | 开关量输入应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中附录C表C.2 220KV电压等级变压器保护装置GOOSE输入虚端子表的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录C表C.2
|  |  | 对开关量输入和输出的要求应符合 DL/T 478-2013中4.5的规定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.4 | 通用
|  |  | 装置中所有开入回路的直流电源应与装置内部电源隔离； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 a）
|  |  | 强电开入回路的启动电压值不应大于0.7倍额定电压值，且不应小于0.55倍额定电压值； | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 4.5.1 b）
|  |  | 装置统一采用GOOSE原始开入和保护开入两个菜单分别显示GOOSE原始开入状态和保护逻辑计算使用的开入状态。GOOSE原始开入与GOOSE报文保持一致，断链后保持；保护开入为保护逻辑使用的开入。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.1 | 通用
|  |  | 不强制要求GOOSE原始开入状态上送主站，要求保护开入上送主站；GOOSE原始开入上送主站应带_GO后缀。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.2 | 通用
|  |  | 装置界面显示GOOSE原始开入应显示GOOSE报文状态（至少包括链路、检修状态），保护开入上送主站时检修品质应跟随保护装置的检修压板状态。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.3 | 通用
8 | 开关量输出检验 |  | 保护装置应输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.3 c） | 常规 | 1.检查装置动作信号在直流电源断开和恢复后是否可以保持； 2.检查装置是否输出足够的接点，分别用于跳合闸、录波、遥信及与其他保护和安全自动装置配合，并留有备用接点； 3.模拟保护动作或开出传动，检查装置的开出接点是否能可靠保持、返回，接触良好不抖动； 4.检查装置开关量输出的配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 开关量输出功能不符合标准要求每1处扣5分，接点数量少于标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 装置动作信号在直流电源断开和恢复后仍然可以保持。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 k）
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中6.1.5的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 6.1.5 | 常规
5 |  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中6.1.6的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 6.1.6 | 智能
|  |  | 开关量输出应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中附录C表C.3 220KV电压等级变压器保护装置虚端子表的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录C表C.3
9 | 事件记录检验 | 事件记录功能 | 保护装置应具有事件记录功能，应以时间顺序记录的方式记录正常运行的操作信息，如保护动作元件、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换、装置复位、装置告警、装置异常等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 a） | 通用 | 模拟保护动作、开关变位、开入量输入变位、压板切换、定值修改、定值区切换等，检查装置是否以时间顺序对上述操作信息生成事件记录。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
10 | 故障录波检验 |  | 保护装置应至少具备动作录波文件和启动录波文件各8次的记录能力，记录保护动作和保护启动全过程的所有信息，其中线路保护至少具备16次动作录波能力，为分析保护动作行为提供详细、全面的数据信息： | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） | 通用 | 1）检查装置是否具备记录8次动作、8次启动、8次检修录波的能力。_f、_s、_m录波共计不少于24条。 2）检查装置不同类型的录波文件不能循环覆盖，同类型的录波可以循环覆盖。 | 一般项 | 录波文件存储条数不符合标准要求每一处扣5分，循环覆盖不符合标准要求每一处扣10分。 | 5
|  |  | 1) 故障简报：故障相别、最大故障相电流、动作元件、动作时间等。 2) 保护启动、跳闸、重合闸出口等全过程录波，录波中应记录电流、电压等模拟量和断路器位置信息、外部保护动作输入信息、各保护内部动作信息等开关量。故障录波应详细记录保护启动、跳闸或重合闸出口前2个周波及后5个周波。 3) 具有图形或数字打印输出功能。 4) 记录时间分辨率不小于20点/周波。 5) 记录的所有数据应能转换为IEEE Std C37.111-1999（COMTRADE99）格式输出，并上送给站内继电保护信息系统子站（以下简称“保信子站”）。 6) 装置发生故障时不应丢失故障记录信息。 7) 装置直流电源消失后，所有记录信息不应丢失，电源恢复正常后，应能重新正确显示并输出。 8) 保护打印的故障录波文件，模拟量的标尺应与故障电流的大小相适应，通常标尺的大小不应超过故障量的2倍。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 e） |  | 1.检查装置是否具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力。 2.检查录波文件是否按保护动作时间先后顺序排列。 3.检查录波文件命名是否满足相关技术规范要求。 4.检查录波文件的格式、记录信息及数据是否详细、全面，是否符合相关技术规范的要求。 5.检查录波文件中各数据点对应的时标应与实际时间一致。 6.检查录波文件des文件内容是否与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 7.检查录波文件通道命名是否与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 8.检查录波文件有效段录波时标应与加量试验波形的时标一致。 9.检查压缩段之后的有效段录波时标应正确，与实际故障过程一致。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 保护装置应具备区分保护动作触发和保护启动触发记录故障录波的能力，分别存放动作录波、启动录波文件、检修录波文件和事件记录报文，避免互相影响，确保启动录波不会覆盖动作录波。人机界面及通讯召唤中录波列表按时间顺序排序。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 d） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置故障录波文件的后缀为_f，启动录波文件的后缀为_s，装置处于检修状态时的故障或启动录波文件的后缀为_m。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.7 c） |  |  | 一般项
|  |  | 应包括间隔名称、启动时间、动作信息、故障前后的模拟量信息（含接入的电压、电流量）、开关量信息等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.1 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件应按保护动作时间先后顺序排列。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.2 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件名称：“IED名_逻辑设备名_故障序号_故障时间_s /_f” , “s”表示启动、“f”表示故障。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.3 |  |  | 一般项
|  |  | 保护事件、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护全部定值、故障测距等信息均应包含在.hdr文件当中。保护录波格式应符合QCSG1203045-2017中附录E保护录波的格式范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.2.4 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置故障简报功能通过上送录波头文件实现，保护整组动作并完成录波后，通过报告上送故障序号FltNum和录波完成信号RcdMade，录波头文件放置于装置的\COMTRADE目录下，文件名按录波文件名要求实现，客户端通过文件读取服务获得录波头文件，解析出故障简报信息。录波头文件统一采用XML文件格式，文件格式应符合QCSG1203045-2017中附录F继电保护装置故障报告文件格式的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.3 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件有效段录波时标要正确。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.15 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件des文件内容与《智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录E.5.2（自描述文件（des）数据格式举例）的要求严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.16 |  |  | 一般项
|  |  | 录波文件通道命名应与各产品标准遥测及在线监测信息严格匹配。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.17 |  |  | 一般项
11 | 报告信息格式检查 |  | 保护动作信息报告应为中文简述，应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序、故障相电压和电流幅值、功能压板投退状态、开关量变位状态、保护相关定值等动作信息，保护动作信息报告打印格式详见附录D。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.1 | 通用 | 1.检查装置显示及打印动作报告格式、内容等是否符合相关技术规范的要求。 2.检查打印动作行为报告中，是否包含全部设备参数信息、是否包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、是否包含所有的硬开入状态信息，检查格式是否满足要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣1分。 | 1
|  |  | 变压器保护的动作报告应包含：差动保护动作时的差动电流、制动电流（可选），阻抗保护动作时的阻抗值（可选），复压过流保护动作电流,间隙过流保护动作电流信息，零序过电压保护动作电压等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.3 |  |  | 一般项
|  |  | 保护动作信息与保护段相关序号以罗马数字显示，与保护时限相关序号以阿拉伯数字显示。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 7.1.5 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置打印报告应符合Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范中附录D的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录D |  |  | 一般项
|  |  | 220kV变压器保护装置保护输出报告应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》 中附录F保护输出报告标准格式的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录F |  |  | 一般项
|  |  | 打印动作行为报告中应包含全部设备参数信息、包含开关量输出的变位信息及GOOSE软压板信息、包含所有的硬开入状态信息。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.23
|  |  | 变压器保护打印动作报告格式参照母线保护的动作报告格式。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.24
12 | 保护功能配置检验 |  | 装置应采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.18.3 | 通用 | 1.检查装置是否采用不同的CPU实现保护功能和人机接口功能。 2.检查装置是否采用主保护和后备保护一体化设计。 3.检查保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应发出告警信号，并闭锁可能误动作的保护。 4.在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，保护应能正确动作。 5.变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 6.检查装置中不同的保护功能是否可单独的投退。 7.检查装置保护功能配置是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 功能配置及动作逻辑不符合标准要求每1处扣5分，累计最高扣30分。 | 5
|  |  | 220kV变压器保护双重化配置两套主、后一体的电气量保护。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.1.1 |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应发出告警信号，并闭锁可能误动作的保护。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.1 |  |  | 一般项
|  |  | 在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，保护应能正确动作。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.2 |  |  | 一般项
|  |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 |  |  | 一般项
|  |  | 装置中不同保护功能应具备独立投退功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 e） |  |  | 一般项
|  |  | 保护功能配置应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中5.1.5，5.2 , 5.3, 5.4, 5.5, 5.6的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.1.5，5.2 , 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 |  |  | 一般项
13 | 面板指示灯检查 |  | 保护装置面板指示灯按指示、告警和动作分类，包括装置自身状态灯（如运行、异常等）及保护状态（如保护跳闸、重合闸等）的指示灯。保护装置面板指示灯宜分“亮”和“灭”两个状态。各信号灯的显示颜色如下： 1) 动作信号灯采用红色。 2) 合闸位置灯采用红色。 3) 跳闸位置灯采用绿色。 4) 运行指示灯采用绿色。 5) 异常指示灯采用红色。 6) 电压切换指示灯采用绿色。 7) 主保护闭锁指示灯采用红色。 8) 装置检修指示灯采用红色。 注：适用于操作箱和带操作插件的保护装置（含电压切换）。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 d） | 通用 | 1）检查装置面板指示灯布局、颜色、定义及“亮”“灭”状态是否符合相关技术规范的要求； 2）保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 一般项 | 工作状态、颜色、灯的数量不符合标准要求每1处扣10分，累计最高扣30分。 | 10
|  |  | 指示类信号灯宜为绿色，动作类信号灯及告警类信号灯宜为红色，检修状态灯宜为红色。 装置面板指示灯应符合Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范中附录A指示灯范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录A
|  |  | 220kV变压器保护装置面板指示灯应符合《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中附录表D.16变压器保护面板指示灯的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录D表D.16 | 通用
|  |  | 保护跳闸GOOSE发送软压板全部退出时，若装置保护动作，应点亮装置面板保护跳闸灯。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.4 | 智能
14 | 人机界面检查 |  | 采用液晶显示，采用全部汉字菜单，便于操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 a） | 通用 | 1.检查装置是否采用液晶显示且全部采用汉字菜单，人机交互界面是否友好。 2.检查装置在正常运行时是否显示必要的参数、运行及异常信息。默认状态下，相关数值显示是否为二次值。 3.检查装置是否能够根据《Q/CSG1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范》附录B的内容显示动作报告。 4.检查装置是否显示反映本身健康状态的信息，查看装置界面，正常运行时，“状态监测”菜单中应有工作环境信息，“告警信息”菜单中应无硬件工作状况、软件运行状态告警，“GOOSE状态”菜单中应有通信状况信息。 5.检查装置菜单配置及格式是否符合相关技术规范的要求。 6.检查装置面板布局、液晶和按键是否符合相关技术规范的要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高5分。 | 0.5
|  |  | 装置在正常运行时显示必要的参数、运行及异常信息，默认状态下，相关的数值显示为二次值。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 b） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应能分类显示保护动作报告。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.9 c） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应提供友好的人机交互界面。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 g） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置应设有就地汉字信息显示功能和信息输出接口。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 l） |  |  | 一般项
|  |  | 装置应提供反映本身健康状态的信息，包括工作环境、硬件工作状况、软件运行状况、通信状况（包括内部通信状况和设备间的通信状况）等。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 r） |  |  | 一般项
|  |  | 保护装置液晶显示及操作界面的菜单级数不宜超过四级，一级菜单宜按信息查看、运行操作、报告查询、定值整定、调试、打印、装置设定等分类。 装置菜单应符合Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范中附录B菜单范例的要求。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 附录B |  |  | 一般项
15 | 告警信息检验 | 告警信息检验 | 装置应提供反映健康状况的信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.1 | 通用 | 检查装置应提供反映健康状况的信息，如运行状态、告警状态、检修状态、输入输出状态等。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 过程层装置采用GOOSE及信号触点（硬接点）告警输出信息，间隔层装置采用MMS及信号触点（硬接点）告警输出信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.1.2 | 通用 | 1）检查装置具备告警硬接点输出（电源消失、告警等）。 2）检查装置具备通过MMS输出装置告警信息的功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供装置间通信状况的自检告警信息，如载波通道异常、光纤通道异常状况等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.1 | 通用 | 模拟过程层光纤通道异常，检查装置具备过程层光纤通道异常告警功能。 | 一般项
|  |  | 装置应提供外部回路的自检告警信息，如模拟量的异常信息（CT断线、PT断线等）、接入外部开关量的异常信息（跳闸位置异常、跳闸信号长期开入等）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.3.2 | 通用 | 检查装置具备外部回路的自检告警信息。 | 一般项
|  |  | 保护动作信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.1 附录 D.3.1 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护动作事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  |  | 保护告警信息名称应满足《Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范》中D.2.2、D.3.2的要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.2 附录 D.3.2 | 通用 | 按照信息规范逐条模拟保护告警事件，检查装置上送主站信号正确，信号名称描述符合信息规范的要求。 | 一般项
|  | 故障告警检验 | 装置提供的硬件告警信息应反映装置的硬件健康状况, 且宜反映具体的告警硬件信息（如插件号、插件类型、插件名称等），应包含但不限于以下内容： a) 装置对装置模拟量输入采集回路进行自检的告警信息，如模拟量采集错等。 b) 装置对开关量输入回路进行自检的告警信息，如开入异常等。 c) 装置对开关量输出回路进行自检的告警信息。 d) 装置对存储器状况进行自检的告警信息，如RAM异常、FLASH异常等。 e) 装置应提供内部通信状况的自检告警，如各插件之间的通信异常状况。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.1 | 通用 | 在试验过程中不得出现死机、功能失效等状态。 | / | / | /
|  |  | 装置应提供装置软件运行状况的自检告警信息，如定值出错、GOOSE配置错等信号。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.2.2 | 通用 | 1）整定定值超出可允许整定范围或定值逻辑错误等异常，检查装置应告警定值出错。 2）向装置施加与订阅GOOSE配置参数不一致的GOOSE报文，检查装置应告警GOOSE配置错。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 通信工况告警检验 | 装置应提供装置间通信状况的GOOSE通信异常状况等。在链路异常/中断告警中宜包含APPID等信息。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.4 | 通用 | 模拟装置订阅的GOOSE链路中断，检查装置应告警。 | 一般项
|  | 保护功能闭锁检验 | 保护功能闭锁数据集信号状态采用正逻辑，“1”和“0”的定义统一规定如下： a） “1” 表示对应的保护功能闭锁。 b） “0” 表示对应的保护功能开放。 保护功能闭锁数据集信号由保护功能状态数据集信号经本装置功能压板和功能控制字组合形成。任一保护功能失效，且功能压板和功能控制字投入，则对应的保护功能闭锁数据集信号状态置“1”，否则置“0”。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 8.5 | 通用 | 1）在装置报出保护功能闭锁时，退出保护功能软/硬压板或退出保护功能控制字，检查装置保护功能闭锁状态返回。 2）投入保护功能软/硬压板、投入保护功能控制字，模拟采样异常、开入异常或其它闭锁状态动作，检查装置保护功能闭锁状态动作。 | 一般项
16 | 在线监测功能检验 | 状态监测内容检验 | 保护装置与保信子站通信规约中应具备上送定值、开关量、模拟量、事件、告警、波形文件功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.10 f) | 通用 | 检查装置上送保信子站的内容满足标准要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 定值区号上送检验 | 定值区号应放入定值区号数据集，供远方监控。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.11 g) 3) | 通用 | 检查装置支持上送切换后的定值区号。 | 一般项
|  | 保护定值及控制字上送检验 | 保护装置的各定值区的保护定值和控制字应能正确上送。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.3 | 通用 | 检查装置的保护定值和控制字上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置参数上送检验 | 保护装置参数数据集应包含要求用户整定的装置参数。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.2 | 通用 | 检查装置参数上送主站正确。 | 一般项
|  | 模拟量数据上送检验 | 保护装置的采集通过模拟量输入回路或SV获取系统的电压和电流数据。遥测量应包含以下内容：电压、电流的幅值及相位等 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.1 | 通用 | 检查模拟采集量上送主站正确 | 一般项
|  | 状态量数据上送检验 | 保护功能压板、GOOSE出口软压板、SV接收软压板、远方操作压板、开关量输入、保护装置检修压板、重合闸充电状态、装置自检状态、装置告警及闭锁接点状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.5.1 | 通用 | 检查状态量上送主站正确。 | 一般项
|  | 电压、温度、光强上送检验 | 保护装置宜监视工作电压、内部工作温度、过程层网口光强。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.2.4 | 通用 | 检查电压、温度、光强上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置信息上送检验 | 软件版本及校验码、CCD文件校验码、对时方式、设备识别代码 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.5 | 通用 | 检查装置信息上送主站正确。 | 一般项
|  | 装置运行时钟检验 | XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 9.1.6 | 通用 | 检查装置运行时钟上送主站正确（随着其他的告警报告等一起上送，不单独上送）。 | 一般项
17 | 状态变位信息检验 | 继电保护状态变位信息检验 | 保护遥信（dsRelayDin）：包括硬压板、开关量输入、定值变化(包括定值切区和修改)等。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 a) | 通用 | 1）模拟硬压板投退，检查装置上送主站的信号正确、信号名称满足信息规范性要求。 2）模拟开入量变位，检查装置上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  |  | 保护遥信信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.4 附录 D.3.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护压板（dsRelayEna）：软压板状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 b) | 通用 | 模拟保护软压板投退，检查装置上送主站的软压板信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 保护压板信息名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.4 附录 D.3.4 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态（dsRelayState）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 c) | 通用 | 1）投入保护软硬压板及控制字，检查保护功能状态投入，上送主站的信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 2）退出保护软硬压板或控制字中的任意一项，检查保护功能状态退出，上送主站的信号正确。 | 一般项
|  |  | a)装置故障或者外回路异常导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 b)保护功能相关的功能压板和功能控制字投退导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 c)保护功能相关的全部SV、GOOSE接收压板退出时，对应保护功能状态为“0”。 d)检修不一致导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 e)其他导致保护功能退出时，对应保护功能状态为“0”。 f)装置允许重合闸时，重合闸功能状态置“1”，否则为“0” | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.2.2 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 保护功能状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.3 附录 D.3.3 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 装置运行状态（dsDeviceState）：面板指示灯状态。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 d) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查动作指示灯点亮，“保护跳闸”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 2）模拟保护告警，检查异常指示灯点亮，“异常”信号上送主站，名称满足信息规范的要求。 3）投入检修状态硬压板，检查检修指示灯点亮，“检修”信号上送主站，“检修”信号品质为非检修，名称满足信息规范的要求。 4）检查装置正常运行时，“运行”信号上送主站，名称满足信息规范的要求；模拟灭运行的异常信号时，检查运行灯熄灭，“运行”信号返回。 | 一般项
|  |  | 装置应提供运行状态信号，运行状态信号应与装置面板指示灯一一对应，描述一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.3 | 通用
|  |  | 装置运行状态名称应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.4 附录 D.3.4 | 通用
|  |  | 远方操作保护功能投退（dsRelayFunEn）。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 10.1.1 e) | 通用 | 投退远方切换保护定值区软压板、远方修改保护定值软压板、远方投退保护压板软压板，检查装置上送主站信号正确，信号名称满足信息规范性要求。 | 一般项
|  |  | 远方操作保护功能投退应满足信息规范性要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.4 附录 D.3.4 | 通用
18 | 中间节点信息检验 | 中间节点要求检验 | a）中间节点文件后缀为.mid（中间文件）、.des文件（描述文件），传输方式采用DL/T 860的文件服务。中间节点信息应以文件形式保存在COMTRADE目录。保护动作信息应和该次故障的保护录波和中间节点信息关联。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 a) | 通用 | 1）模拟保护动作，检查装置的录波文件包含后缀为.mid的中间文件、.des的描述文件。 2）检查装置录波文件支持DL/T 860的文件服务。 3）检查中间节点信息以文件形式保存在COMTRADE目录。 4）检查保护动作信息和模拟故障的保护录波和中间节点信息关联。 | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣2分。 | 0.5
|  |  | b）中间节点信息宜满足逻辑图展示要求，逻辑图宜与保护装置说明书逻辑图一致、以时间为线索，可清晰再现故障过程中各保护功能元件的动作逻辑及先后顺序，并提供各保护元件的关键计算量作为动作依据。设备制造商应提供可嵌入调用的展示软件，与装置型号匹配。保护装置中间节点动作逻辑示意图详见附录G。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 b) | 通用 | 检测中间节点信息是否满足技术规范附录“中间节点信息输出表”中强制信息（M）的内容。 | 一般项
|  |  | c）保护装置宜提供中间节点计算量信息，中间节点信息可选择提供如电流、电压、阻抗、序分量、差动电流、制动电流等关键计算量，作为中间逻辑节点的辅助结果。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 c) | 通用 |  | 一般项
|  |  | d）保护装置的中间节点文件时序应与保护装置的录波文件时序保持一致。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.1 d) | 通用 | 检测保护装置的中间节点文件时序是否与录波文件时序保持一致。 | 一般项
|  | 中间节点信息检验 | 中间节点信息名称应满足信息规范要求。 | Q/CSG 1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 附录 D.2.5 附录 D.3.5 | 通用 | 检查中间节点文件的描述符合信息规范性的要求。 | 一般项
|  | 中间节点信息功能展示检验 | 变压器保护宜包括差动速断、比率差动、零序差动（可选）、分侧差动、相间阻抗、接地阻抗、复压闭锁过流、零序过流、间隙过流、间隙过压、零序过压、反时限过励磁保护、CT断线、过负荷等关键逻辑结果。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 11.2 | 通用 | 检查中间节点信息文件可展示包括：差动速断、比率差动、零序差动（可选）、相间阻抗、接地阻抗、复压闭锁过流、零序过流、间隙过流、间隙过压、零序过压、CT断线、过负荷等关键逻辑结果。 | 一般项
19 | 信息时标检验 | 装置信息时标格式检验 | 装置显示和打印的时标为本时区时间（24小时制），格式应为XXXX年XX月XX日XX时:XX分:XX秒.XXX毫秒。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.1 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。（装置显示的时钟信息包括“年、月、日、时、分、秒、毫秒”，格式不做统一要求。） | 一般项 | 不符合标准要求每1处扣0.5分，累计最高扣5分。 | 0.5
|  | 装置信息时标原则检验 | 装置显示、打印时标和上送监控的时标应保持一致，其中时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.1 | 通用 | 检查装置显示、打印及上送主站的时标应保持一致，时标精确到毫秒，按四舍五入处理。 | 一般项
|  |  | 装置的告警时标应为装置确认告警的时标。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.2 | 通用 | 定时触发有延时的告警信号，检查告警信号的时标应为延时后的时间。 | 一般项
|  |  | 装置的状态变位类信息的时标应为消抖后时标。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.3 | 通用 | 检查状态变位类信息的时标为消抖后的时标。 | 一般项
|  |  | 保护装置的保护动作信息的时标应通过保护启动时间、保护动作相对时间二者结合的方式来表现。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.4 | 通用 | 检查装置的保护动作信息时标满足标准要求。 | 一般项
|  |  | 保护启动时间为保护启动元件的动作时刻。保护动作相对时间为保护绝对动作时刻与保护启动时刻的差，相对时间宜以毫秒为单位。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.5 | 通用 |  | 一般项
|  |  | 对于相对时间不能直接表征的，如动作延时较长的过负荷、过激磁等保护，保护元件可用保护启动、保护动作两次动作报告来表征一次故障。 | Q/CSG 1203045-2017 智能变电站继电保护及相关二次设备信息描述规范 | 13.2.6 | 通用 |  | 一般项

## 动态模拟测试
220kV变压器保护检测专用标准—动态模拟测试
本部分依据的国家标准、行业标准和南方电网企业标准
1 | GB/T 14285-2023 | 继电保护和安全自动装置技术规程
2 | GB/T 26864－2011 | 电力系统继电保护产品动模试验
3 | GB/T 14598.300-2017 | 微机变压器保护装置通用技术要求
4 | DL/T 770-2012 | 变压器保护装置通用技术条件
5 | Q/CSG 1201029-2020 | 继电保护通用技术规范
6 | Q/CSG1203086-2021 | 220kV变压器保护技术规范
7 | Q/CSG | 智能变电站二次系统通用设计规范（2018年试行版）
8 | / | 南网保护差异讨论会会议纪要
1、动模系统试验主接线示意图
试验说明：
1、本次试验将接入220kV所有保护类型的装置进行动模系统配合试验。
2、本次试验组网方案按220kV变电站典型组网方案进行组网。
3、本次试验装置类型包含220kV线路、母线、变压器以及智能录波器、过程层交换机等装置。
4、在试验过程中将充分考核各级失灵保护的配合关系，接入录波器对上系统的所有节点进行录波监视。
5、以本次220kV变压器保护为例，220kV母线保护区，220kV线路保护区故障均作为220kV变压器保护的区外故障对其进行考核。
2、项目设置及类别定级
2.1 动态模拟试验
序号 | 试验项目 | 试验子项目 | 标准条款（技术要求） | 标准名称 | 标准章节号 | 产品类型 | 测试方法或步骤 | 项目类别 | 评价方法或要求 | 单项分值 | 测试结果（记录） | 评价结果 | 备注
1 | 不停电传动功能检测 | 功能配置检测 | 保护装置应配置“南网传动”菜单，允许通过人机界面进行操作，实现在被保护设备不停电条件下传动断路器的功能。进入人机界面操作传动时应采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 a） | 通用 | 1）检查保护装置是否配置“南网传动”菜单，对具备远方不停电传动功能的装置菜单层级及菜单名称应满足相关要求； 2）在进入人机界面操作传动时检查装置是否采取必要措施（如设置密码确认等）以防止误操作。 | 一般项 | 未配置功能及菜单的，扣10分；未采取必要防误措施的，扣5分。 | 5
|  |  |  | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 a) | 通用
|  | 两次传动间隔检测 | 保护装置应采取必要措施（如自动计时）防止操作人员频繁进行传动操作，两次传动间隔时间应大于1分钟。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 b） | 通用 | 完成一次不停电传动后，开始计时，分别在1分钟之内和厂家设置时间（大于1分钟）之后，再进行一次不停电传动操作，检查第一次不停电传动成功后是否闭锁1分钟以后才能进行第二次不停电传动。 | 一般项 | 未采取必要防止频繁操作措施的，扣5分；两次传动间隔时间不满足要求的，扣2分 | 2
|  | 跳闸出口及面板指示灯检测 | 传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 c） | 通用 | 进行就地不停电传动操作，检查对应的跳闸出口继电器是否闭合 | 关键项
|  |  | 传动的出口继电器闭合脉宽时间为40~100ms，同时点亮装置面板跳闸动作指示灯 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 f) | 通用 | 检查继电器闭合时间是否为40～100ms，是否正确点亮装置面板跳闸指示灯。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  | 状态变位、告警、动作等信息及事件报文检测 | 不停电传动断路器操作期间，保护装置应能正确输出相应的状态变位、告警、动作等信息。传动后，保护装置应能报告提示事件报文。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 d） | 通用 | 进行不停电传动试验，检查保护装置的状态变位、告警、动作等信息和事件报文是否满足要求。 | 一般项 | 每一处与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  |  | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 g) | 通用
|  |  | 不停电传动时，跳闸GOOSE出口动作同时，保护动作信号GOOSE出口应动作。 | 2020年南方电网继电保护送样检测整改要求讨论会议纪要 | / | 智能 | 不停电传动时，检查跳闸GOOSE出口动作同时，保护动作信号GOOSE出口是否动作。 |  | 每一处与标准要求不符，扣1分。 | 1
|  | 动作报告、录波文件检测 | 不停电传动断路器操作应形成对应的动作报告和录波文件（非检修状态时录波文件后缀为“_f”），录波开关量中应含有不停电传动跳闸的开关量，用于区分本次跳闸是保护跳闸或是不停电传动跳闸。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 e） | 通用 | 完成一次不停电传动试验，检查对应的动作报告和录波文件名称及内容是否正确。 | 一般项 | 每发现一例与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  |  | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 h) | 通用
|  | 对保护功能影响检测 | 保护装置处于不停电传动操作状态时，应不影响装置保护功能正常运行 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 f） | 通用 | 在不停电传动的过程中，分别模拟保护区内外故障，检查保护不误动、不拒动。 | 关键项
|  |  |  | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 i) | 通用
|  | 保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动后，不停电传动功能检测 | 装置在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，保护装置应闭锁不停电传动功能，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作，并在界面报告闭锁传动的提示性报文。同时要求： 1) 当前操作界面在闭锁传动时应能自动返回到主界面，即进入南网传动前的界面。 2) 若在闭锁期间操作“南网传动”菜单时，应禁止操作，并弹出提示界面，如“闭锁传动，请查明原因”等。 3) 在异常或启动等返回后应按分钟级延时开放不停电传动功能。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 g） | 通用 | 1）分别模拟系统PT断线、CT断线、过负荷等故障导致保护运行异常告警或保护启动，检查装置是否闭锁不停电传动功能，是否禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动操作，是否在界面报告闭锁传动的提示性报文。 2）模拟在装置就地不停电传动过程中出现装置异常告警或保护启动，检查是否自动退出不停电传动界面；对于具备远方不停电传动功能的装置应能够自动退出使能。 3）模拟装置异常告警返回或启动返回，分别在1分钟之内和厂家设置时间（大于1分钟）之后，进行一次不停电传动操作，检查装置异常告警返回或启动返回后闭锁1分钟才能进行不停电传动。 | 关键项
|  |  | 装置在发出保护运行异常（如PT断线、CT断线、过负荷等）、装置自检故障和保护启动等信号后，保护装置应闭锁不停电传动功能，禁止操作人员通过保护装置进行不停电传动断路器操作，并在界面报告闭锁传动的提示性报文； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 j)
|  |  | 装置异常、装置自检故障和保护启动返回后，应采取必要的措施延长闭锁时间，应按分钟级闭锁传动功能，同时要求闭锁过程中当前操作界面返回到主界面，闭锁期间操作“南网传动”菜单，禁止操作，并弹出提示界面，如“闭锁传动，请查明原因”等； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 k)
|  |  | 装置异常时不允许进入不停电传动菜单；装置在不停电传动菜单时发生异常应返回主界面。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.1.26
|  | 不停电传动过程中告警状态检测 | 在正常的不停电传动过程中，无异常情况下装置不应点告警灯触发告警接点。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.18 h） | 通用 | 进行正常的不停电传动操作，保护不应误发告警信号。 | 一般项 | 每发现一例误发告警信号，扣0.5分。 | 0.5
|  |  |  | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 l)
|  | 传动方式测试 | 变压器保护传动二级菜单应为：分侧单独传动、各侧同时传动。 | 南网保护差异讨论会会议纪要 | 1.3.3 | 通用 | 对照人机界面检查相应菜单。 | 关键项
|  |  | c) 装置应能实现按侧分别传动和各侧同时传动两种传动方式； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.7 c) | 通用 | 对保护装置进行按侧分别传动和各侧同时传动功能检验。 | 关键项
|  |  | d) 对于按侧分别传动，通过人机界面传动的对象为跳闸矩阵中定义的跳变压器各侧的位，不包括跳母联分段，闭锁备投和跳闸备用等位，传动断路器操作时，保护装置应能按跳闸矩阵中对应位条目驱动对应侧的所有出口继电器闭合； |  | 7.7 d)
|  |  | e) 对于各侧同时传动，通过人机界面传动的对象为跳闸矩阵中差动保护跳闸整定值包含的所有位，传动断路器操作时，保护装置应能同时驱动差动保护跳闸整定值对应所有位的所有出口继电器闭合； |  | 7.7 e)
2 | 通信异常检测 |  | 保护、就地控制、录波等功能不应受站控层网络失效的影响。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.13.3 | 通用 | 装置和站控层网络中断或异常时，分别模拟保护区内外各种金属性瞬时短路故障和就地控制操作。 | 关键项
|  |  | h) 电缆跳闸装置中单一电子元件损坏，光缆跳闸装置、相关光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备中任一元件损坏时，相关设备应告警，除出口继电器外，不应造成装置误动作。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 h） | 智能 | 在测试过程中出现元件损坏，导致保护装置误动。 | 关键项
|  |  | 光缆跳闸装置应具有定义GOOSE链路名称功能，保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链的情况下，相关开入状态的处理方式应按该开入对保护功能的影响而定。 | Q/CSG 1201029-2020 继电保护通用技术规范 | 6.8.1 m） | 智能 | 分别模拟保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链，断链后再发生各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项（告警除外） | 断链时装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 光缆跳闸装置GOOSE开入技术要求 保护装置与其他相关IED设备间的GOOSE链路断链或异常的情况下，对应失灵联跳开入和三相不一致开入应清零，闭锁失灵联跳保护和三相不一致保护。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.8
3 | 区内金属性瞬时短路故障 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 在变压器满载及空载情况下，分别模拟高压侧、中压侧及低压侧区内各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | d) 电流采用“Y形接线”接入保护装置，其相位和电流补偿应由保护装置软件实现； e) 各组交流电流回路的输入应相互独立并与CT一一对应； i) 具有自动校正各侧电压等级不同和CT变比不同带来的幅值不平衡； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 d) 7.2 e) 7.2 i)
|  |  | 差动速断大于等于1.5倍定值动作时间不大于20ms | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.2 i) |  |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
|  |  | 比率差动保护大于等于2倍整定值时应不大于30ms。 | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.2 j)
4 | 区外金属性瞬时短路故障 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 在变压器满载及空载情况下，分别模拟高压侧、中压侧及低压侧区外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | 差动保护技术要求 a) 具有防止励磁涌流引起保护误动的功能，应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流； b) 具有防止区外故障保护误动的制动特性； d) 电流采用“Y形接线”接入保护装置，其相位和电流补偿应由保护装置软件实现； e) 各组交流电流回路的输入应相互独立并与CT一一对应； i) 具有自动校正各侧电压等级不同和CT变比不同带来的幅值不平衡； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 a) 7.2 b) 7.2 d) 7.2 e) 7.2 i)
5 | 变压器空充试验 | 空充正常变压器 | 差动保护技术要求 a) 具有防止励磁涌流引起保护误动的功能，应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 a) | 通用 | 在系统大方式下，分别从高压侧和中压侧空充变压器，空充励磁涌流最大相峰值不小于2倍额定电流，重复十次。 | 关键项
|  | 空充带故障变压器 | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作 |  | 7.1.3 |  | 模拟由高压侧及中压侧空充带故障变压器。
6 | 变压器匝间短路 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 在变压器满载及空载情况下，模拟高压侧绕组匝间短路故障。 | 关键项
7 | 经过渡电阻短路 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 在变压器满载及空载情况下，分别模拟变压器高压侧和中压侧区内经过渡电阻的短路故障。 | 关键项
8 | 转换性故障 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 1、分别模拟高压侧、中压侧区外同一点由单相接地故障发展成为两相接地或者三相接地故障，两次故障的间隔时间为10ms～300ms。 2、分别模拟高压侧及中压侧区外故障发展到区内故障，区内故障为区外的同名相故障、异名相故障及匝间短路故障。两次故障的间隔时间为10ms～300ms。 3、模拟高压侧内部匝间短路故障由1%发展成3%。两次故障的间隔时间为10ms～300ms。 | 关键项
|  |  | 差动保护技术要求 b) 具有防止区外故障保护误动的制动特性； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 b）
9 | 系统振荡及振荡时发生故障 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 模拟系统因静稳破坏和动稳破坏引起系统全相振荡，以及全相振荡过程中发生保护区内外各种故障，系统振荡周期300ms～1500ms。 | 关键项
10 | 断路器失灵 |  | 高压侧后备保护配置 5.3.5 光缆跳闸方式电气量保护配置失灵联跳功能，设置一段一时限，变压器高压侧断路器失灵保护动作后经变压器保护跳各侧断路器，变压器保护通过订阅GOOSE失灵跳闸，不经电流判据延时30ms跳闸。电缆跳闸方式失灵联跳功能通过非电量保护开入直接跳闸。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.5 | 通用 | 分别模拟变压器高压侧、中压侧断路器在故障中因失灵而拒动。 | 关键项（动作延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | 中压侧后备保护配置 5.4.5 光缆跳闸方式电气量保护配置失灵联跳功能，设置一段一时限，变压器中压侧断路器失灵保护动作后经变压器保护跳各侧断路器，变压器保护通过订阅GOOSE失灵跳闸，不经电流判据延时30ms跳闸。电缆跳闸方式失灵联跳功能通过非电量保护开入直接跳闸。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.4.5 | 通用
11 | 投切低压侧负载 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 模拟投切低压侧母线上的电容器、电抗器、电动机负载。 | 关键项
12 | 调节变压器分接头 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 模拟由于改变变压器分接头而造成差动回路不平衡而又发生区外故障，变压器分接头调整分为±12.5％。 | 关键项
|  |  | 差动保护技术要求 a) 具有防止励磁涌流引起保护误动的功能，应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流； b) 具有防止区外故障保护误动的制动特性； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 a） 7.2 b）
13 | 永久性故障（后备保护测试） |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 将故障时间延长到超过后备保护整定时间，分别模拟高压侧和中压侧区内各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | 阻抗保护技术要求 b) 阻抗保护应设置独立的电流启动元件。 c) 采用方向阻抗继电器。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.3 b) 7.3 c)
|  |  | （复压闭锁）过流（方向）保护技术要求 a) 方向元件取本侧电压，灵敏角固定不变，具备电压记忆功能； b) 高（中）压侧复压元件由各侧电压经“或门”构成；低压侧复压元件取本侧（或本分支）电压； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.4 a) 7.4 b)
|  |  | 零序过流（方向）保护技术要求 a) 高、中压侧零序方向过流保护方向元件采用本侧自产零序电压、自产零序电流； b) 自耦变压器的高、中压侧零序过流保护测量元件采用本侧自产零序电流，其他变压器采用中性点零序电流； c) 自耦变压器公共绕组零序电流保护测量元件宜采用自产零序电流； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5 a) 7.5 b) 7.5 c)
|  |  | 中性点间隙零序电流保护和零序过电压保护技术要求 a) 零序电压应取PT开口三角电压； b) 间隙零序电流取中性点间隙专用CT； c) 间隙零序电流和零序过电压的时间元件分别设置，间隙零序过电压元件单独经较短延时T1出口；变压器间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑，经较长延时T2出口。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.6 a) 7.6 b) 7.6 c)
14 | CT断线 |  | 差动保护技术要求 f) 具有CT断线告警功能，应能通过控制字选择是否闭锁差动保护。该控制字选择不闭锁时，开放差动保护；该控制字选择闭锁时，差电流大于等于1.2倍额定电流开放差动保护，小于1.2倍闭锁差动保护； g) 具有差流越限告警功能； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 f) 7.2 g) | 通用 | 分别在装置投和退CT断线闭锁差动保护的情况下，模拟高压侧、中压测电流互感器二次回路单相断线，断线后发生高压侧，中压侧各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项（告警除外） | CT断线时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
15 | CT饱和 |  | 在电流互感器暂态过程中以及饱和情况下，保护应能正确动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.2 | 通用 | 无穷大系统大方式运行，分别模拟以下故障： 1、区外故障CT饱和； 2、区内故障CT饱和； 3、区外故障CT饱和，转区内故障，转换时间5ms～200ms。 4、CT饱和线性传变区大于5ms | 关键项
|  |  | 差动保护技术要求 h) CT饱和检测时间应不大于5ms； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 h)
16 | PT断线 |  | 保护装置在电压互感器二次回路一相、两相或三相同时断线、失压时，应发出告警信号，并闭锁可能误动作的保护。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.1 | 通用 | 模拟变压器高压侧、中压测、低压侧电压互感器二次回路单相、两相、三相断线，并在断线后发生高压侧，中压侧、低压侧各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项（告警除外） | PT断线时，装置应正确告警，每发现一例告警信息与标准要求不符，扣0.5分。 | 0.5
|  |  | 阻抗保护技术要求 a) 具有PT断线闭锁功能，并发出PT断线告警信号，电压切换时不误动； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.3 a)
|  |  | （复压闭锁）过流（方向）保护技术要求 c) 具有PT断线告警功能。高（中）压侧PT断线或电压退出后，该侧复压过流（方向）保护，退出方向元件，受其它侧复压元件控制；当各侧电压均PT断线或电压退出后，高（中）压侧复压过流（方向）保护变为纯过流；低压侧PT断线或电压退出后，本侧（或本分支）复压（方向）过流保护变为纯过流。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.4 c)
|  |  | 零序过流（方向）保护技术要求 d) 具有PT断线告警功能，PT断线后，本侧零序方向过流保护退出方向。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5 d)
17 | 间歇性故障 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | （1）模拟故障满足被试保护动作条件，第一次故障时间小于被试后备保护整定时间，故障间断，间断时间为30ms-100ms，然后出现第二次故障，故障持续时间同第一次。两次故障时间之和应大于被试后备保护整定时间。 （2）模拟故障满足被试保护动作条件，第一次故障时间小于被试后备保护整定时间;故障间断，间断时间为30ms-100ms，然后出现第二次故障，故障持续时间大于被试后各保护的整定时间。 | 关键项
|  |  | 7.3 阻抗保护技术要求 b) 阻抗保护应设置独立的电流启动元件。 c) 采用方向阻抗继电器。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.3 b) 7.3 c)
|  |  | 7.4 （复压闭锁）过流（方向）保护技术要求 a) 方向元件取本侧电压，灵敏角固定不变，具备电压记忆功能； b) 高（中）压侧复压元件由各侧电压经“或门”构成；低压侧复压元件取本侧（或本分支）电压； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.4 a) 7.4 b)
|  |  | 7.5 零序过流（方向）保护技术要求 a) 高、中压侧零序方向过流保护方向元件采用本侧自产零序电压、自产零序电流； b) 自耦变压器的高、中压侧零序过流保护测量元件采用本侧自产零序电流，其他变压器采用中性点零序电流； c) 自耦变压器公共绕组零序电流保护测量元件宜采用自产零序电流； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.5 a) 7.5 b) 7.5 c)
|  |  | 7.6 中性点间隙零序电流保护和零序过电压保护技术要求 a) 零序电压应取PT开口三角电压； b) 间隙零序电流取中性点间隙专用CT； c) 间隙零序电流和零序过电压的时间元件分别设置，间隙零序过电压元件单独经较短延时T1出口；变压器间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑，经较长延时T2出口。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.6 a) 7.6 b) 7.6 c)
18 | 和应涌流 |  | 差动保护技术要求 a) 具有防止励磁涌流引起保护误动的功能，应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 a) | 通用 | 模拟系统及变压器在正常运行状态，被试变压器保护产品投入运行。空投另一台并联运行的正常或故障变压器。要求另一台主变压器空投励磁涌流应不小于2倍额定电流，重复10次。 | 关键项
19 | 恢复性涌流 |  | 差动保护技术要求 a) 具有防止励磁涌流引起保护误动的功能，应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 a) | 通用 | 模拟变压器高压侧区外线路各种瞬时性和永久性故障，电压恢复时产生涌流。 | 关键项
20 | 频率偏移 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 系统分别运行在48Hz和52Hz，模拟区内外各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
21 | 差动速断保护的考核 |  | c) 具有差动速断功能，且不经CT断线闭锁； | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.2 c) | 通用 | 系统大方式运行，模拟区内各种金属性瞬时短路故障。 | 关键项
|  |  | 差动速断大于等于1.5倍定值动作时间不大于20ms | DL/T 770-2012 变压器保护装置通用技术条件 | 4.10.2 i) | 通用 |  | 一般项 | 保护动作时间超出标准要求，扣1分。 | 1
22 | 区内外故障大电流试验 |  | 变压器保护应能在保护范围内，各种运行方式下发生金属性和非金属性的各种故障时，都能正确动作，保护范围外发生故障时不应误动作。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.1.3 | 通用 | 大方式下，区内外ABC故障，控制合闸角度使A相非周期分量最大，稳态最大故障电流40In/20In。通过装置录波检查CT传变特性。误差分基波误差、最大瞬时值误差、综合误差。 | 关键项
23 | 三相不一致保护功能考核 |  | 光缆跳闸方式电气量保护配置高压侧断路器三相不一致功能，设置一段一时限。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 5.3.6 | 智能 | 模拟高压侧一相断路器偷跳，三相不一致保护动作。 | 关键项（动作延时除外） | 延时不符合标准误差要求扣1分。 | 1
|  |  | a) 当断路器某相断开，出现非全相运行时，经设定的延时跳开三相 b) 三相不一致由断路器位置组合接点启动，并经独立的、可整定的零序、负序电流元件闭锁。零序和负序电流按“或”逻辑组成闭锁元件； c) 三相不一致保护动作不启动失灵保护。 d) 三相不一致保护技术要求适用于光缆跳闸方式。 | Q/CSG1203086-2021 220kV变压器保护技术规范 | 7.10.2 | 智能
24 | 谐波对保护的影响试验 |  | / | / | / | 通用 | 在测试过程中，模拟线路、母线、变压器等各种短路故障，系统在模拟故障的过程中产生各种谐波（如恢复性涌流、空充变压器等），考核谐波对保护的影响。 | 关键项