南方电网科学研究院有限责任公司

深井接地极产气特性试验用馈电棒加工
零星采购技术附件

采购范围及要求

按照深井接地极产气特性试验需求，完成高硅铬铁、球墨铸铁、纯钛（TA2）、MMO（钛基底）、石墨共五种馈电棒加工，具体要求如下：

（1）高硅铬铁

1）数量：3根；
2）尺寸：直径70mm、长1.5m；
3）技术要求：（1）馈电棒一端与馈电电缆可靠连接，馈电电缆长度≥15m，带铠装，导体标称截面积≥16mm2；（2）馈电棒一端开槽，馈电棒与馈电电缆固定点放置于槽内，开槽深度≥50mm，顶部采用环氧浇注固定；（3）化学成分：0.8%≤C%≤1.4%、Mn%≤1.5%、4%≤Cr%≤5%、14.25%≤Si%≤15.25%、P%≤0.25%、S%≤0.1%；（4）电阻率≤72×10-6Ω・m；

4）提供出厂合格证明。

（2）MMO（钛基底）
1）数量：3根；
2）尺寸：直径70mm、长1.5m；
3）技术要求：（1）馈电棒一端与馈电电缆可靠连接，馈电电缆长度≥15m，带铠装，导体标称截面积≥16mm2；（2）馈电棒一端开槽，馈电棒与馈电电缆固定点放置于槽内，开槽深度≥50mm，顶部采用环氧浇注固定；（3）化学成分：Fe%≤0.30%、N%≤0.03%、C%≤0.08%、O%≤0.25%、H%≤0.015%、析氢电位≤1.13V、电流效率≥85%、极化率≤40mV、强化寿命≥30h，涂层质量结合状态良好；（4）电阻率≤0.70×10-6Ω・m；

4）提供出厂合格证明。

（3）球墨铸铁

1）数量：2根；
2）尺寸：直径70mm、长1.5m；
3）技术要求：（1）馈电棒一端与馈电电缆可靠连接，馈电电缆长度≥15m，带铠装，导体标称截面积≥16mm2；（2）馈电棒一端开槽，馈电棒与馈电电缆固定点放置于槽内，开槽深度≥50mm，顶部采用环氧浇注固定；（3）材质QT500-7，抗拉强度≥500N/mm2、伸长率≥7%、石墨球化级别≥3级、170≤布氏硬度≤230；（4）电阻率≤0.52×10-6Ω・m；

4）提供出厂合格证明。
（4）纯钛（TA2）

1）数量：2根；
2）尺寸：直径70mm、长1.5m；
3）技术要求：（1）馈电棒一端与馈电电缆可靠连接，馈电电缆长度≥15m，带铠装，导体标称截面积≥16mm2；（2）馈电棒一端开槽，馈电棒与馈电电缆固定点放置于槽内，开槽深度≥50mm，顶部采用环氧浇注固定；（3）化学成分：Fe%≤0.30%、N%≤0.03%、N%≤0.08%、O%≤0.25%、O%≤0.015%；（4）电阻率≤0.65×10-6Ω・m；

4）提供出厂合格证明。
（5）石墨

1）数量：2根；
2）尺寸：直径70mm、长1.5m；
3）技术要求：（1）馈电棒一端与馈电电缆可靠连接，馈电电缆长度≥15m，带铠装，导体标称截面积≥16mm2；（2）馈电棒一端开槽，馈电棒与馈电电缆固定点放置于槽内，开槽深度≥50mm，顶部采用环氧浇注固定；（3）抗压强度≥28Mpa、抗折强度≥15Mpa、抗拉强度≥15Mpa；（4）电阻率≤5.8×10-6Ω・m；
4）提供出厂合格证明。

（6）货物运输与接线配合
1）根据甲方要求，将馈电棒运输至广东省广州市指定场地，运费由乙方承担；

2）根据甲方要求，完成馈电棒接线，配合调整馈电棒接线方式，人员由乙方提供，配合时间不少于5天，配合人员不少于2人。
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