钦州供电局变电管理一所SF6回收装置和真空泵维保修理项目技术服务要求

2026年6月

钦州供电局

- 供应商要求

- 公司具备抽绝缘气体维护设备及真空滤油设备维保的能力。

- 维修内容

- 2台SF6气体回收装置、1台抽真空装置

- 维修要求

- 检修电路部分，更换损坏的电器元件，空开、接触器、电器柜维护。

- 检修电器柜按钮，保证所有按钮可以正常使用。

- 压力表和真空表需要用标准表进行校准。

- 更换真空泵油。确保维修后的真空泵满足低噪音、高抽速、无污染的正常工作。

- 称重表显示正常。

- 回收、抽真空、充气等功能正常工作。装置密封性良好。

- 三、维修后性能要求

| B046R13型号抽真空装置性能要求 |  |
| --- | --- |
| 真空泵速率 | 40m3/h |
| 极限真空度 | ≤0.1mpa |
| 工作真空度 | ≤10Pa |
| 泄漏率 | 0.2pa/h |
| 工作电源 | 380V/50Hz |

| B143R01型号SF6气体回收装置性能要求 |  |
| --- | --- |
| 压缩机速率 | 2m3/h |
| 真空泵速率 | ＜16m3/h |
| 装置充气终压力 | ＜0.5mbar |
| 泄漏率 | ＜1% |
| 工作电源 | 380V/50Hz |
| 最大输出压力 | ＞42bar |

| B120R21型号SF6气体回收装置性能要求 |  |
| --- | --- |
| 压缩机速率 | 5.7m3/h |
| 真空泵速率 | ＜16m3/h |
| 装置充气终压力 | ＜0.2mbar |
| 泄漏率 | ＜1% |
| 工作电源 | 380V/50Hz |
| 最大输出压力 | ＞45bar |

- 四、维修内容包含但不限于以下内容

| 序号 | 维修项目 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 更换真空泵油 | B143R01、B143R01、B120R21 |
| 2 | 仪表校准 | B143R01、B143R01、B120R21 |
| 3 | 装置维护 | B143R01、B143R01、B120R21 |
| 4 | 更换过滤滤芯 | B143R01 |
| 5 | 更换干燥过滤器 | B120R21 |
| 6 | 更换粒子滤芯 | B120R21 |
| 7 | 防雨罩维护 | B120R21 |
| 8 | 更换真空泵油 | B046R13 |
| 9 | 更换连接管 | B046R13 |