标的6：高压聚丙烯电缆附件匹配可靠性评估技术研究

技术规范书

2026年07月

目 录

总 则	2

1  标的概况	3

2  研究内容及目的	3

2.1 研究内容	3

2.2 研究目的	3

3  主要技术指标要求	3

4  时间进度要求	3

5  成果交付与验收	4

5.1 成果形式及数量要求	4

★5.2 成果的权属要求	4

5.3技术架构要求	5

5.4成果验收	5

6  投标技术文件要求	6

6.1 研究方案	6

6.2 项目管理实施	6

6.3 项目技术支撑能力	6

6.4 技术支持与售后服务	7

6.5 技术差异表	7

6.6 其它补充说明	7

# 总 则

- 本文件为该采购项目的技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。

- 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

# 1  标的概况

# 标的名称：标的6：高压聚丙烯电缆附件匹配可靠性评估技术研究

# 标包名称：标的6：高压聚丙烯电缆附件匹配可靠性评估技术研究

概况：投标方应提供研究高压聚丙烯电缆接头界面匹配适应性；研究高压聚丙烯电缆终端结构与绝缘配合优化；研究高压聚丙烯电缆附件长期可靠性评价体系研究内容及相应成果。目的是为了掌握不同工况下高压聚丙烯电缆接头附件界面匹配特性，建立电缆终端多物理场耦合仿真模型，形成高压聚丙烯电缆终端附件结构优化设计方案。

# 2  研究内容及目的

## 2.1 研究内容

研究内容一：研究高压聚丙烯电缆接头界面匹配适应性

通过分析整体预制式中间接头与聚丙烯电缆本体在材料结构，功能等方面的界面匹配特性，开发基于同源聚丙烯配方的绝缘线芯复合结构同位恢复技术，实现接头区域结构与电气性能的协同恢复。

研究内容二：研究高压聚丙烯电缆终端结构与绝缘配合优化

基于聚丙烯材料物性参数及界面特性数据，建立非线性仿真模型，确保设计方案在特殊工况下的安全运行可靠性。

研究内容三：研究高压聚丙烯电缆附件长期可靠性评价体系

分析电缆附件在电场、热场及环境应力耦合作用下的老化机理与失效模式，高压聚丙烯电缆系统综合性能试验回路，模拟实际运行工况下的电压、电流及热负荷条件，搭建具备长期稳定运行能力的综合试验平台。

## 2.2 研究目的

通过研究掌握不同工况下高压聚丙烯电缆接头附件界面匹配特性，提出聚丙烯绝缘电缆接头绿色生态设计方法，建立电缆终端多物理场耦合仿真模型，形成高压聚丙烯电缆终端附件结构优化设计，构建高压聚丙烯电缆附件长期可靠性评价体系。

# 3  主要技术指标要求

高压聚丙烯电缆附件匹配可靠性评估技术研究，具体的技术指标如下：

- 界面性能指标：

- 绝缘界面样品体积电阻率不小于 1E12Ω·m，介电损耗不大于0.02，介电强度不小于18kV/mm；

- 屏蔽界面样品的体积电阻率不大于100Ω·m。

2.电缆附件终端结构设计中GIS终端充气压力不低于 0.25MPa。

3.形成不低于5个关键参数的高压聚丙烯电缆附件长期可靠性试验评价指标集。

# 4  时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
| 4.1 | [自合同签订日起 -- 2027年5月31日] 主要内容： (1)启动聚丙烯材料配方参数调研，开展绿色生态设计方法研究，建立接头界面匹配的多物理场仿真模型。 (2)研发电缆绝缘线芯复合结构同位恢复技术，编制界面高温电气性能测试方法草案，制备绝缘及屏蔽界面试验样品。 (3)开展界面样品性能实测。验证绝缘界面体积电阻率率不小于 1E12Ω·m、屏蔽界面体积电阻率不大于100Ω·m等关键考核指标。 - 交付物： (1)《电缆附件与本体界面高温电气性能测试方法》报告1份； (2)乙方根据甲方需求，协助完成1篇项目相关论文选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表；协助提供2份项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。 |
| 4.2 | - [2027年6月1日 - 2027年12月31日] - 主要内容： (1)构建GIS与户外终端附件多物理场耦合仿真模型1个，研究油-固、固-固多重界面匹配特性及绝缘裕度。 (2)开展终端结构优化设计。提出中间接头、户外终端设计方案；进行特殊工况下的结构适应性对比验证。 (3)完成GIS终端结构方案定稿。确保GIS终端充气压力不低于 0.25MPa，完成全系列附件结构设计方案汇编。 交付物： (1)《电缆终端附件绝缘配合仿真分析报告》1份；《中间接头、户外终端结构设计方案》各1份；《GIS终端结构设计方案》1份（含压力指标验证）； (2)乙方根据甲方需求，协助完成1篇项目相关论文选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表；协助提供2份项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。 |
| 4.3 | [2028年1月1日 - 2028年2月28日] 主要内容：中期检查报告 - 交付物：协助甲方通过中期检查 |
| 4.4 | [2028年3月1日 - 2028年5月31日] (1)设计并搭建高压聚丙烯电缆系统的综合性能试验回路，配置实时状态监测系统，开展回路调试； (2)开展长期可靠性加速老化试验，通过实时监测数据提取关键评价参数，构建评价指标体系。 (3)完成不低于5个关键参数的指标集定稿。汇总全周期研发数据，完成附件匹配可靠性评估研究。 - 交付物： (1)《高压聚丙烯电缆附件长期可靠性评价指标集》1份；电缆附件与本体界面高温电气性能测试方法1套，TRL=7； (2)协助完成1篇项目相关论文选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表；协助提供2份项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。 |
| 4.5 | [2028年6月1日 - 2028年12月31日] 主要内容： (1)开展长期可靠性加速老化试验，通过实时监测数据提取关键评价参数，构建评价指标体系。 (2)成果应用 - 交付物： - (1)《高压聚丙烯电缆附件长期可靠性评价指标集》1份；《高压聚丙烯电缆附件匹配可靠性评估技术研究》技术报告1份； |

# 5  成果交付与验收

## 5.1 成果形式及数量要求

（1）《高压聚丙烯电缆中间接头结构设计方案》报告1份；《高压聚丙烯电缆户外终端结构设计方案》报告1份；《高压聚丙烯电缆GIS终端结构设计方案》报告1份。

（2）《高压聚丙烯电缆附件匹配可靠性评估技术研究》报告1份

（3）形成一套电缆附件与本体界面高温电气性能测试方法1套

（4）协助提供6份项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理；

（5）协助完成3篇项目相关论文选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表（论文应为中文期刊论文）。

## ★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

（1）本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

（2）甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

（3）本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

（4）本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

（5）本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030100KC26030051)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

（6）使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

## 5.3技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

（1）CPU：兼容自主可控CPU（ARM、X86、MIPS）架构。

（2）浏览器：兼容Chrome和Firefox内核浏览器。

（3）操作系统：兼容UOS、麒麟等linux类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。

（4）数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。

（5）应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除x86架构外如ARM架构或MISP架构运行；操作系统层：需要能在Windows系列、Linux系列运行）

## 5.4成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

| 序号 | 考核指标名称 | 考核指标定义 | 中期指标值/状态 | 验收指标值/状态 | 考核方式（方法）及评价手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面性能指标 | 绝缘界面及屏蔽界面样品的电气性能参数达到规定标准。 | 形成测试方法草案，完成初期样品制备与初步测试验证。 | 1.绝缘界面样品体积电阻率不小于 1E12Ω·m，介电损耗不大于0.02，介电强度不小于18kV/mm； 2.屏蔽界面样品的体积电阻率不大于100Ω·m。 | 第三方测试 |
| 2 | GIS终端充气压力 | 提出GIS终端结构设计方案，充气压力不低于 0.25MPa。 | 完成GIS终端设计方案 | 电缆附件终端结构设计中GIS终端充气压力不低于0.25MPa | 第三方测试 |
| 3 | 高压聚丙烯电缆附件长期可靠性试验评价指标数量 | 搭建综合试验回路，提出长期可靠性评价指标集。 | 完成综合性试验回路设计与搭建。 | 形成不低于5个关键参数的高压聚丙烯电缆附件长期可靠性试验评价指标集 | 专家评审 |

# 6  投标技术文件要求

## 6.1 研究方案

### （1）项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

### （2）技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

1）基于材料结构与界面电场理论，对整体预制式中间接头与聚丙烯电缆本体的界面匹配特性开展系统分析。

2）开发基于同源聚丙烯配方的绝缘线芯复合结构同位恢复技术，通过优化界面过渡结构和材料配比，实现接头区域电气与结构性能的协同恢复。

3）基于有限元分析方法构建高压聚丙烯电缆GIS终端与户外终端附件多物理场耦合模型，综合考虑电场、温度场与机械应力场，建立材料电导率、介电常数与温度相关的参数模型，模拟不同运行工况下终端内部场分布特性。

4）设计高压聚丙烯电缆系统试验回路，搭建长期可靠性平台，集成温度、局放、电压电流等在线监测单元，实现电-热耦合运行模拟。

5）基于试验数据，利用统计与可靠性模型分析退化规律，构建长期可靠性评价方法，最终形成适用于工程验证的试验与评价技术体系。

- （3）重点解决的技术难题

1）本研究拟解决高压聚丙烯电缆终端在复杂运行工况下结构设计与绝缘配合优化的关键问题。核心技术难点在于多物理场耦合条件下多界面电场调控与结构协同优化。

2）本研究拟重点解决聚丙烯电缆接头与电缆本体之间的界面匹配机理问题，揭示界面材料、结构及电场分布之间的耦合关系；突破同源聚丙烯绝缘线芯复合结构同位恢复关键技术，实现接头在复杂运行工况下与电缆本体绝缘性能的协同匹配与稳定运行。

3）重点突破在电场—热场—环境应力多因素耦合作用下，聚丙烯绝缘电缆附件老化机理及性能演变规律不清晰的科学问题；解决长期可靠性试验中工况模拟精度不足、试验周期长及状态信息获取困难等关键技术难题。

### （4）主要技术指标实现的可行性

## 6.2 项目管理实施

### （1）项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

### （2）项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

### （3）项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

## 6.3 项目技术支撑能力

### （1）项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

### （2）人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

### （3）设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

## 6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

## 6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表6.1 技术指标差异表（投标方填写）

| 序号 | 名称 （技术指标/成果要求） | 招标方要求值 | 投标方保证值 | 关键指标允许响应情况（正偏差/负偏差/无偏差） | 技术方案或保障措施所在的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## 6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。