- 便携型二次线线头绝缘包裹套

- 新技术（产品）简介

该新技术产品属于营销计量工器具，用于二次回路带电作业中，对裸露线头进行绝缘隔离以防止出现人员误碰、相间短路及二次线误碰其他设备等安全生产事故。

目前二次线裸露线头的常用隔离手段，是使用绝缘胶带，存在胶带缠绕操作不便、难以拆除、易老化脱落等问题。该新产品可实现对二次线裸露线头的可靠绝缘隔离，具有操作上的方便性，能降低绝缘隔离操作时间，提高工作效率，可重复使用节省成本。

图1 便携型二次线线头绝缘包裹套实物图

- 挂网试运行情况

2021年1月起，便携型二次线线头绝缘包裹套已在汕头供电局计量运维班组开展试应用。累计应用100个绝缘套于班组日常的计量运维工作，实现了对二次线裸露线头的可靠绝缘隔离。挂网试运行期间，该工具未出现故障或缺陷。

- 技术特点

产品特点主要有：

（1）绝缘套具有一体式结构，携带方便、操作便捷。

（2）绝缘套既能对二次线可靠固定不脱落，又能轻松拆除。

（3）绝缘套能对不同二次线通用、无需区分型号。

（4）绝缘套可重复使用，且绝缘良好、材料稳定、不易老化变形。

表1 新型绝缘套与当前绝缘胶带对比

|  | 使用方法 | 拆除 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前市场产品（绝缘胶带） | 绝缘带应与导线成45°-55°的倾斜角度，每圈应重叠1/2带宽缠绕。 | 一圈一圈缠绕拆除 | 易老化脱落；一次性使用 |
| 新技术产品 | 直接插入 | 直接拔出 | 不易老化变形；可重复使用 |

- 安全性评估

经使用绝缘电阻测试仪在2500V测试电压下测试1min，得出绝缘电阻值>1000MΩ，可实现对二次线裸露线头的可靠绝缘。

- 推广应用要求

根据计量装置运行管理要求，电能表、计量自动化终端装拆过程应对引线、线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。该新技术产品属于电能表、计量自动化终端装拆工作中的一种绝缘包裹材料可选产品，拟纳入推广应用目录，并同步新增物资品类编码。

典型场景应用如下：

可用于电能表新装、轮换、故障运维等工作中拆开计量终端、电能表后对裸露二次线线头的绝缘包裹。

该新技术产品已通过专业初审、专家评审，经审查，挂网试运行验证充分，满足推广应用条件，推荐纳入公司新技术推广应用目录，提请会议审议。

- 资料性附录

- 产品市场化程度

检验检测：深圳市华测计量技术有限公司，绝缘电阻检测，产品绝缘电阻满足国家标准及技术规范的要求。

产品生产企业为景县众信诚橡塑制品有限公司。

- 产品经济性分析

产品的市场预计售价约为5元/个，每个电能表作业中电压、电流回路所需绝缘套共计10个，约50元，可重复使用。现有绝缘胶带售价约5元/卷，不可重复使用。

- 知识产权情况

简要介绍南网与厂家的关键知识产权情况。

针对公司内部创新成果，应补充说明与孵化公司、制造公司的合作模式及收益分成机制。已签订合作协议的，提供许可合同、委托加工招标文件等作为附件；尚未签订协议的应说明目前正在协商中，预计采取的合作模式。

该新技术产品申报单位为深圳供电局通信管理所，成果研发单位为深圳供电局有限公司自主研发/与XX公司合作研发。新产品已授权实用新型专利9件、发明专利3件，该产品知识产权归深圳供电局有限公司所有。

2022年4月通过了深圳供电局有限公司的成果转化评估，与深圳南方电网深港科技创新有限公司达成科技成果转化知识产权许可协议（成果转化合同）。本成果转化一次性许可费2万元，以10%收益计提比例对成果所形成产品的销售收入进行分成。

深港科创公司目前短时间内不具备生产、加工产品的能力，所以选择招标采购OEM代工服务的形式积极推动该产品试验、开发、产业化工作。深港科创公司与2022年9月份在南方电网供应链统一服务平台上发布《XXXXXXXXXXX》的招标公告，确定产品生产企业为景县众信诚橡塑制品有限公司。